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	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года 

	Основания для разработки Программы
	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                             в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ                                          «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ                                           «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ                                          «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ                                            «О газоснабжении в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ                                        «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный Закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

	Заказчик Программы
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска

	Разработчик Программы
	ООО «Корпус»
630073, г. Новосибирск, мкр. Горский, д. 1, офис 8,
тел. +7 (383) 351-66-00

	Ответственный исполнитель Программы
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска

	Соисполнители Программы
	Структурные подразделения администрации города Нижневартовска (по принадлежности);
Предприятия и организации коммунального комплекса муниципального образования город Нижневартовск

	Цели Программы
	Разработка единого комплекса мероприятий, обеспечивающих развитие коммунальных систем и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, обеспечения инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Нижневартовск

	Задачи Программы
	· определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения;
· обеспечение жителей и предприятий города надежными и качественными услугами тепло-, водо-, газоснабжения, электроснабжения и водоотведения;
· внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспортировки и распределения коммунальных ресурсов и услуг;
· разработка плана мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры;
· инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
· перспективное планирование развития коммунальных систем;
· обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации коммунальных систем;
· совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
· обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Целевые показатели Программы
	Электроснабжение
· ежегодная величина новых нагрузок суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 10,5 МВт, за период II-ого этапа реализации Программы – 43,1 МВт;
· сокращение годового удельного потребления электрической энергии органами местного самоуправления к 2021 году до уровня 0,16 кВт×ч/м2, к 2035 году – 0,155 кВт×ч/м2;
· исключение превышения годового удельного потребления электрической энергии в многоквартирных домах уровня 0,014 кВт×ч/м2 на протяжении всех периодов реализации Программы;
· обеспечение на всех периодах реализации Программы 100% приборного учета потребляемой электрической энергии;
· сокращение числа инцидентов на электрических сетях до уровня 32 ед. в год на протяжении всех периодов реализации Программы;
· снижение объёма недоотпуска электрической энергии в результате аварий за период I-ого этапа реализации Программы до 8,6 тыс. кВт.ч/год, за период II-ого этапа реализации Программы до 7,4 тыс. кВт.ч/год;
· сокращение среднего объёма недоотпуска электрической энергии на 1 инцидент на окончание I-го этапа реализации Программы до уровня 0,39 тыс. кВт.ч/год/инцидент, за период II-ого этапа реализации Программы до 0,34 тыс. кВт.ч/год/инцидент;
· сокращение нормативных и фактических потерь в электрических сетях к 2022 году до уровня 9,11% и 8,11%, к 2035 году – до уровня 8,83% и 6,83% соответственно.

Теплоснабжение
· ежегодная величина новых нагрузок суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 204 Гкал/ч, за период II-ого этапа реализации Программы – 387,12 Гкал/ч;
· сокращение годового удельного потребления тепловой энергии органами местного самоуправления к 2021 году до уровня 0,26 Гкал/м2, к 2035 году – 0,164 Гкал/м2;
· сокращение годового удельного потребления тепловой энергии в многоквартирных домах к 2021 году до уровня 0,28 Гкал/м2, до 2035 года – 0,158 Гкал/м2;
· доведение приборного учета потребляемой тепловой энергии к 2021 году до уровня 89,0%, к 2035 году – 100%;
· сокращение числа повреждений на тепловых сетях к 2021 году до 170 ед. в год, к 2035 году – 90 ед. в год;
· сокращение за счет внедрения энергосберегающих технологий удельного расхода электрической энергии на производство и передачу тепловой энергии к 2021 году до уровня 29,72 кВт×ч/Гкал, к 2035 году – до уровня 29,72 кВт×ч/Гкал;
· сокращение удельного расхода топлива на производство тепловой энергии к 2021 году до уровня 155,4 кг у.т./Гкал, к 2035 году до уровня 155,4 кг у.т./Гкал;
сокращение нормативных и фактических потерь в тепловых сетях к 2021 году до уровня 11,5%, к 2035 году – 10,1%.

Водоснабжение
· ежегодная величина новых нагрузок суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 479,2 м3/ч, за период II-ого этапа реализации Программы – 744,3 м3/ч;
· сохранение годового удельного потребления холодной воды органами местного самоуправления на уровне 3,3 м3/чел., на протяжении всех периодов реализации Программы;
· сохранение годового удельного потребления горячей воды органами местного самоуправления на уровне 1,0 м3/чел на протяжении всех периодов реализации Программы;
· обеспечение годового удельного потребления холодной воды в многоквартирных домах к 2021 году на уровне 34 м3/чел., до 2035 года – сохранение достигнутого уровня;
· обеспечение годового удельного потребления горячей воды в многоквартирных домах к 2021 году на уровне 13,0 м3/чел., до 2035 года – сохранение достигнутого уровня;
·  доведение приборного учета потребляемой холодной воды до уровня 95% и горячей воды к 2021 году до уровня 96,0%, к 2035 году – 100%;
· сокращение инцидентов в сетях горячего водоснабжения к 2021 году до уровня 0,41 ед. на 1 км сетей (22 ед./год), к 2035 году – 0,19 ед. на 1 км сетей (10 ед./год);
· сокращение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи воды в системах водоснабжения, к 2021 году до уровня 1,0 кВт×ч/м3, к 2035 году до уровня 1,0 кВт×ч/м3.
· снижение фактических потерь в сетях водоснабжения к 2021 году до уровня 11,0%, к 2035 году до уровня 8,0%.

Водоотведение
· ежегодная величина новых нагрузок суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 432,29 м3/ч, за период II-ого этапа реализации Программы – 744,3 м3/ч;
· сокращение числа засоров на канализационных коллекторах к 2021 году до 1000 ед. в год, к 2035 году – до 600 ед. в год;
· снижение числа порывов на канализационных коллекторах до 1 ед. к 2035 году;
· сохранение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения, к 2035 году до уровня 0,9 кВт×ч/м3 на всех этапах реализации Программы.

Газоснабжение
· ежегодный прирост потребляемых объемов газа суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 27,3 млн. м3, за период II-ого этапа реализации Программы – 249,5 млн. м3;
· обеспечение на всех этапах реализации Программы 100% приборного учета потребляемого газа;
· удельный вес газа в топливном балансе к 2021 году до уровня 100%, до 2035 года – сохранение достигнутого уровня.

Обращение с твердыми коммунальными отходами
· увеличение годового объема образования твердых коммунальных отходов к 2022 году до уровней 928,69 тыс. м3/год, 170,3 тыс. т/год, к 2035 году – до 1162,63 тыс. м3/год, 195 тыс. т/год;
· увеличение удельной годовой величины образования отходов на уровне 3,22 м3/чел./год до 2022 года, к 2035 году - увеличение до 3,61 м3/чел./год;
· обеспечение до 2021 года 100% уровня централизованного вывоза твердых коммунальных отходов с территории города в отношении малоэтажного жилого фонда;
· сохранение на уровне 100% централизованного вывоза твердых коммунальных отходов с территории города в отношении многоэтажного жилого фонда;
· обеспечение внедрения системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов, к 2021 году – 100% от общего объема образования отходов, до 2035 года – сохранение достигнутого уровня.

Критерии доступности коммунальных услуг для населения
· сокращение доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в зависимости от состава семьи и площади жилого помещения:
- однокомнатная квартира (1 человек) – к 2022 году доля расходов составит 7,83%, к 2035 году 8,50%;
- двухкомнатная квартира (два человека, оба работающие) – к 2022 году доля расходов составит 6,69%, а к 2035 году 7,26%;
- трехкомнатная квартира (3 человека, 2 работающих) – к 2022 году доля расходов составит 6,30%, а к 2035 году 6,84%.
· увеличение уровня собираемости платежей за коммунальные услуги к 2022 году до 97,0%, к 2035 году – до 98,0%;
· сокращение доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг к 2022 году до 14,6%, к 2035 году – до 12,78%.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Сроки реализации Программы: 2018-2035 годы.
Выполнение Программы осуществляется в два этапа:
I этап: с 2018 по 2022 годы;
II этап: с 2023 по 2035 годы

	Объемы и источники финансирования Программы
	Общий объем финансирования Программы за 2018-2035 гг. составляет 34 454,789 млн. руб., в том числе по источникам финансирования:
- амортизационные отчисления регулируемых организаций – 2 716,808 млн. руб.;
- плата за подключение к системам коммунальной инфраструктуры – 102,4 млн. руб.;
- заемные средства – 22,131 млн. руб.;
- бюджетные средства – 2 623,105 млн. руб.;
- средства частных инвесторов – 28 990,344 млн. руб.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовск, обеспечивающее предоставление качественных коммунальных услуг в соответствии с экологическими требованиями при доступных для населения тарифах
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Программа представляет собой связанный по целям, задачам, ресурсам и срокам комплекс исследовательских, проектных, производственных, социально-экономических и других мероприятий с целью строительства, модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории города Нижневартовска.
Основной целью Программы является разработка единого комплекса мероприятий, обеспечивающих развитие коммунальных систем и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, обеспечения инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Нижневартовск.

Задачами Программы являются:
а) Определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения;
б) Обеспечение жителей и предприятий города надежными и качественными услугами тепло-, водо-, газоснабжения, электроснабжения и водоотведения;
в) Внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспортировки и распределения коммунальных ресурсов и услуг;
г) Разработка плана мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры;
д) Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
е) Перспективное планирование развития коммунальных систем;
ж) Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации коммунальных систем;
з) Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
и) Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Подзадачами Программы являются:
1) Проведение анализа социально-экономического развития города Нижневартовска, динамики жилищного и промышленного строительства, объектов социальной сферы, потребления коммунальных ресурсов.
2) Проведение анализа существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, коммунального водоотведения, газоснабжения, сбора и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов).
3) Проведение анализа установки приборов учета потребления ресурсов и ресурсосбережения у потребителей. 
4) Проведение анализа наличия резервных мощностей генерации и транспортировки ресурсов; анализ воздействия систем и объектов коммунальной инфраструктуры на окружающую среду;
5) Формирование прогноза обоснованного спроса на коммунальные ресурсы на основании перспективы развития города Нижневартовска в сценарных условиях (оптимистический, реалистичный, пессимистический) с учетом изменения потребления коммунальных ресурсов и объемов образования твердых коммунальных отходов по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры.
6) Формирование прогноза потребности в увеличении мощностей генерации и транспортировки коммунальных ресурсов и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов, обеспечивающих направления социально-экономического развития города Нижневартовск с учетом эффективности использования существующих мощностей, по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры.
7) Уточнение принятых направлений развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития города Нижневартовска.
8) Прогноз и ранжирование потребностей развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов в соответствии с текущими и прогнозными возможностями бюджета города Нижневартовск и других источников финансирования мероприятий Программы;
9) Обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития систем коммунальной инфраструктуры.
10) Обоснование перечня инвестиционных проектов по каждой из систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.
11) Определение источников инвестиций программ, прогноза, динамики и уровня тарифов на коммунальные услуги, платы (тарифов) за подключение (присоединение) на весь период Программы, сравнительный анализ критериев доступности для населения коммунальных услуг с целевыми показателями критериев доступности на период реализации Программы.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:
· целевом – мероприятия Программы обеспечивают достижение поставленных целей и задач;
· системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры, как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;
· комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории города Нижневартовска. 
Программа является базовым документом для перспективной разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса.

Программа разрабатывается в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
· Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ;
· Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
· Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
· Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
· Федеральный закон Российской Федерации от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· Закон Российской Федерации от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №642 «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
· Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
· Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
· Приказ Госстроя Российской Федерации от 28.10.2013 №397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
· Приказ Госстроя Российской Федерации от 18.04.2001 №81 «Об утверждении Методических указаний по проведению энергоресурсоаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве»;
· СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
· Генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города Нижневартовска от 23.05.2006 №31 (с изменениями);
· Иные действующие нормативные документы в области электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами.
Перечень основных документов, содержащих предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем коммунальной инфраструктуры, приведён в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Перечень основных документов, содержащих предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем коммунальной инфраструктуры
	Наименование системы коммунальной инфраструктуры
	Наименование документа
	Реквизиты
	Актуальность

	Электроснабжение
	Схема электроснабжения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года
	утверждена постановлением администрации города от 28.03. 2017 № 459
	с апреля
2017 года

	Теплоснабжение
	Схема теплоснабжения города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2032 года 
	актуализированная схема утверждена постановлением администрации
города Нижневартовска 
от 02.07.2018 №931 
	с августа
2018 года

	Водоснабжение
	Схема водоснабжения и водоотведения МО город Нижневартовск на период до 2031 года
	утверждена постановлением
администрации города Нижневартовска
от 03.02.2017 №147
	с марта 
2017 года

	Водоотведение
	Схема водоснабжения и водоотведения МО город Нижневартовск на период до 2031 года
	утверждена постановлением
администрации города Нижневартовска
от 03.02.2017 №147
	С июля 
2017 года

	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	Генеральная схема санитарной очистки территории города Нижневартовска
	утверждена постановлением администрации города Нижневартовска от 28.06.2018 №907
	с июля
2018 года

	Газоснабжение
	Региональная схема газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
	утверждена распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 15.12.2017 №722-рп
	с 1 января
2018 года

	
	Схема газоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года
	утверждена постановлением администрации города от 28.03. 2017 № 459
	с апреля
2017 года



Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей. Коммунальные системы – капиталоемки и масштабны. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале.
Мероприятия Программы в отношении систем снабжения всеми ресурсами, которые используются для предоставления коммунальных услуг (электрическая энергия, тепловая энергия на отопление и горячее водоснабжение, холодная вода, водоотведение), а также объектов, используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами, реализуются в 2 этапа: I этап: с 2018 по 2021 год; II этап: с 2022 по 2035 год.
Показатели и основные целевые индикаторы Программы определены по периодам: 2017 год – базовый; 2018-2021 годы – ежегодно; 2022-2035 годы – в целом за период.
[bookmark: _Toc466465831][bookmark: _Toc531005924]2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры
[bookmark: _Toc466465832][bookmark: _Toc531005925]2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения
[bookmark: _Toc531005926]2.1.1. Электроснабжение
Функционирование рынка электрической энергии города Нижневартовска включает в себя деятельность организаций на оптовом и розничном рынках электрической энергии. Потребители электрической энергии города Нижневартовска заключают договоры энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) с гарантирующим поставщиком и энергосбытовыми (энергоснабжающими) организациями. 
На территории города Нижневартовска осуществляет деятельность гарантирующий поставщик электрической энергии ООО «Нижневартовская энергосбытовая компания» (ООО «НЭСКО»). Зоной деятельности ООО «НЭСКО» является границы балансовой принадлежности электрических сетей АО «Городские электрические сети» города Нижневартовска. Гарантирующий поставщик приобретает электрическую энергию на оптовом рынке. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности» территория Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отнесена к первой ценовой зоне (зона Европы и Урала) оптового рынка электрической энергии. Поставка электрической энергии (мощности) населению и приравненным к нему категориям потребителей осуществляется по регулируемым ценам (тарифам). Продажа остальных объемов электрической энергии (мощности) осуществляется по нерегулируемым ценам. 
Гарантирующий поставщик и энергосбытовые (энергоснабжающие) организации в интересах потребителей заключают на розничном рынке договоры на оплату услуг передачи электрической энергии с сетевыми организациями. Оплата услуг осуществляется по единым котловым тарифам, дифференцированным по уровням напряжения и группам потребителей, и утверждаемым РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.
Основными сетевыми организациями города Нижневартовска являются Филиал ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) – Магистральные электрические сети (МЭС) Западной Сибири, АО «Тюменьэнерго» (вышестоящие сетевые организации) и АО «Городские электрические сети» города Нижневартовска (нижестоящая смежная сетевая организация). Деятельность данных организаций для города Нижневартовска имеет стратегическое значение.
Договорная конструкция между субъектами энергетики региона  выглядит следующим образом: в соответствии с договорами оказания услуг по передаче электрической энергии, оплата услуг происходит пропорционально объемам электроэнергии (мощности) между сетевыми организациями по индивидуальным тарифам РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, установленным на получение своего НВВ всеми участниками с соответствии с принципами соблюдения баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии.
АО «Городские электрические сети», в свою очередь, осуществляет покупку потерь электрической энергии в сетях предприятия по договору купли-продажи потерь у гарантирующего поставщика. Оплата услуг между сетевыми организациями осуществляется на основании индивидуальных тарифов, устанавливаемых РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.
Электроснабжение города Нижневартовска осуществляется от Тюменской энергосистемы. Опорным центром питания является понизительная подстанция ПС 500/220/10 кВ «Сибирская» мощностью 1002 МВА, расположенная в северной части города. Подстанция находится на балансе Филиала ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) – Магистральные электрические сети (МЭС) Западной Сибири.
С ПС 500/220/10 кВ «Сибирская» по высоковольтным линиям электропередачи напряжением 500 кВ связаны следующие объекты:
· Сургутская ГРЭС-2 (магистраль Сургутская ГРЭС-2 - Сибирская);
· Нижневартовская ГРЭС (магистраль Нижневартовская ГРЭС - Сибирская);
· ПС 500 кВ «Трачуковская» (магистраль Трачуковская - Сибирская).
По линиям электропередачи напряжением 220 кВ осуществляется связь со следующими объектами: 
· Нижневартовская ГРЭС;
· ПС 500 кВ «Кирьяновская»;
· ПС 500 кВ «Кустовая».
В границах г. Нижневартовска находятся 3 ПС 220 кВ:
· ПС 220/110/10/6 кВ «Мегион»;
· ПС 220/110/6 кВ «ГПП-2»;
· ПС 220/110/10 кВ «Эмтор».
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири обеспечивает на территории городского округа функционирование электрических подстанций и системных сетей напряжением 220-500 кВ, являющихся основными системообразующими центрами питания и линиями электропередачи на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Линии электропередачи и подстанции напряжением 110 кВ входят в зону обслуживания филиала АО «Тюменьэнерго» – Нижневартовские электрические сети, линии и объекты 0,4-6-10-35 кВ обслуживаются АО «Городские электрические сети».
Основой формирования электрических сетей напряжением 35-110 кВ города Нижневартовска являются 13 понизительных подстанций 110 кВ. Подстанции соединены с действующими ПС 220 кВ по воздушным ЛЭП 110 кВ. От опорных подстанций по воздушным ЛЭП напряжением 35 кВ осуществляется электроснабжение городского округа через 19 ПС 35 кВ. Между ПС 110/10 кВ «Обская (ГПП-2)» и ПС 110/10 кВ «Южная (ГПП-6)» имеется линия резервного питания ЛЭП 10 кВ, выполненная в габаритах ЛЭП 110 кВ.
Технические характеристики основных подстанций напряжением 110-500 кВ приведены в таблице 2.1.1.1.
Технические характеристики основных подстанций напряжением 35 - 110 кВ приведены в таблице 2.1.1.2
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Таблица 2.1.1.1 – Технические характеристики основных подстанций напряжением 110-500 кВ
	№
п/п
	Наименование подстанции 
	Класс напряжения, кВ
	Суммарная мощность 
трансформаторов, МВА
	Год 
ввода

	1
	Сибирская
	500/220/10
	1002
	-

	2
	Мегион
	220/110/10/6
	455
	-

	3
	Эмтор
	220/110/10
	250
	-

	4
	ГПП-2
	220/110/6
	200
	-

	5
	Центральная
	110/10
	2х25
	2008

	6
	Западная
	110/35/10
	2х40
	2006

	7
	Нижневартовская
	110/35/6
	2х40
	1971-2009

	8
	Индустриальная
	110/10
	2х40
	1981

	9
	Восток
	110/35/10
	2х40
	1983

	10
	Южная (ГПП-6)
	110/10
	2х25
	1985

	11
	ГПП-7
	110/35/6
	2х40
	1986-2008

	12
	ГПП-9А (Колмаковская)
	110/35/10
	2х25
	2011

	13
	Медвежья
	110/35/6
	2х25
	1974

	14
	ГПП-1
	110/10
	-
	-

	15
	Городская-5
	110/10
	2х40
	2001-2007

	16
	Обская (ГПП-2)
	110/10
	2х32, 2х25
	1976-2017



Таблица 2.1.1.2 - Технические характеристики основных подстанций напряжением 35 - 110 кВ
	Наименование подстанции 35-110 кВ
	Количество и мощность трансформаторов
	Совмещенный максимум нагрузок на шинах 6-10 кВ (без учета мощности по стороне 35кВ) на 07.01.2017г., 17.00, МВт

	
	Кол-во, шт
	Присоединенная мощность, МВА
	Максимальная мощность, МВт
	Мощность трансформаторов на 2017 г., МВА
	

	ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская
	2
	95,910/3 820
	30,686
	80
	13,93

	ПС 110/10/10 кВ Индустриальная
	2
	76,180
	22,089
	80
	18,36

	ПС 110/35/10 кВ Западная
	2
	95,203
	27,831
	80
	7,04

	ПС 110/10/10 кВ Центральная
	2
	39,32
	16,481
	50
	9,12

	ПС 110/10/10 кВ Обская 
	4
	113,023
	37,95
	114
	26,38

	ПС 110/35/10 кВ Восток
	2
	114,395
	31,31
	80
	9,39

	ПС 110/35/10 кВ Колмаковская
	2
	63 640
	24 115
	50
	3,01

	ПС 110/10/10 кВ Городская-5
	2
	97,53
	35,352
	80
	23,17

	ПС 110/10/10 кВ Южная
	2
	37 223
	17 225
	50
	10,31

	ПС 110/35/6 кВ Савкинская
	2
	16,6
	3,15
	32
	2,52

	ПС 110/35/6 кВ ГПП-7
	2
	90,903
	34,22
	80
	2,71

	ПС 35/10 кВ Водозабор
	2
	
	
	20
	0,08

	ПС 35/6 кВ Стройиндустриальная
	2
	13,549
	5,12
	12,6
	4,14

	ПС 35/10 кВ Новая
	2
	
	
	16,3
	1,14



В зоне деятельности АО «Городские электрические сети» находятся подстанции, трансформаторные подстанции, магистральные и распределительные электрические сети высокого и низкого напряжения (35 кВ, 6-10 кВ, 0,4 кВ), обеспечивающие электроснабжением городские объекты.
В границах города Нижневартовска, согласно территориальной принадлежности, сформировано 26 электросетевых комплексов (ЭСК) объектов электроснабжения. Электросетевые комплексы представляют собой часть соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и являются технологически связанными.
Объем существующих объектов электросетевого хозяйства АО «Горэлектросеть», приведен в таблице 2.1.1.3.

Таблица 2.1.1.3 – Объем существующих объектов электросетевого хозяйства АО «Горэлектросеть» на 31.12.2017
	№.п.п.
	Тип 
электрооборудования
	Ед. 
изм.
	Класс напряжения, кВ
	Кол-во
(протяженность)

	1
	ВЛ
	км
	35
	108,9

	2
	
	
	10(6)
	176,6

	3
	
	
	0,4
	98,6

	4
	КЛ
	
	35
	17,17

	5
	
	
	10(6)
	643,9

	6
	
	
	0,4
	476,6

	7
	ПС
	шт
	35/10(6)
	15

	8
	РП
	шт
	10(6)/0,4
	42

	9
	ТП, БКТП, КТПН
	шт
	10(6)/0,4
	474



Существующие сооружения имеют удовлетворительное состояние и пригодны для дальнейшей эксплуатации.
За период 2009 -2018 гг. аварий в электросетевом хозяйстве АО «Городские электрические сети» на зафиксировано. Одновременно с этим, за данный период имеет место устойчивая тенденция к уменьшению числа инцидентов на объектах электросетевого хозяйства. Наибольшие темпы сокращения числа инцидентов относятся к 2013-2015 гг. Основными причинами инцидентов являются дефекты монтажа и изготовления, а также воздействие посторонних лиц и организаций. Объем недоотпуска электрической энергии потребителям, вызванный устранением инцидентов на электрических сетях – незначительный, носит устойчивый характер и колеблется в диапазоне 10-23 тыс. кВт×ч в год.
АО «Городские электрические сети» оказывает услуги по передаче электрической энергии более, чем 2200 предприятиям и организациям города Нижневартовска, а также 72 тысячам потребителей бытового сектора экономики.
Фактические балансы электрической энергии и мощности АО «Городские электрические сети» приведены в таблице 2.1.1.4.



Таблица 2.1.1.4 – Объем электроэнергии и мощности, полученной в сеть сетевой организации и объем отпущенной из сети сетевой организации электрической энергии и мощности потребителям, присоединенным к сетям сетевой организации за 2017 год
	Наименование показателя
	Код строки
	Всего
	В том числе по уровню напряжения

	
	
	
	ВН
	СН1
	СН2
	НН

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Электроэнергия (тыс. кВт ч)

	Поступление в сеть из других организаций, в том числе: 
	10
	813 353,4620
	 
	195 134,1180
	618 219,3440
	 

	из сетей ФСК
	20
	14 768,8980
	 
	 
	14 768,8980
	 

	от генерирующих компаний и блок-станций
	30
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	от смежных сетевых организаций
	40
	798 584,5640
	 
	195 134,1180
	603 450,4460
	 

	Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация)
	50
	507 139,4890
	 
	 
	144 161,9420
	362 977,5470

	ВН
	60
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	СН1
	70
	144 161,9420
	 
	 
	144 161,9420
	 

	СН2
	80
	362 977,5470
	 
	 
	 
	362 977,5470

	НН 
	90
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	Отпуск из сети, в том числе: 
	100
	750 318,0620
	 
	44 688,8570
	369 039,5310
	336 589,6740

	конечные потребители
	110
	746 824,2620
	 
	44 688,8570
	365 545,7310
	336 589,6740

	другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО
	130
	3 493,8000
	 
	 
	3 493,8000
	 

	поставщики
	140
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	Отпуск в сеть других уровней напряжения
	150
	507 139,4890
	 
	144 161,9420
	362 977,5470
	 

	Хозяйственные нужды организации
	160
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	Генерация на установках организации (совмещение деятельности)
	170
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	Собственное потребление (совмещение деятельности)
	180
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	Потери, в том числе:
	190
	63 035,4000
	 
	6 283,3190
	30 364,2080
	26 387,8730

	относимые на собственное потребление 
	200
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	Небаланс
	210
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Мощность (МВт)

	Поступление в сеть из других организаций, в том числе: 
	300
	116,6200
	 
	27,6220
	88,9980
	 

	из сетей ФСК
	310
	3,6000
	 
	 
	3,6000
	 

	от генерирующих компаний и блок-станций
	320
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	от смежных сетевых организаций
	330
	113,0200
	 
	27,6220
	85,3980
	 

	Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация)
	340
	72,3702
	 
	 
	20,3254
	52,0448

	ВН
	350
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	СН1
	360
	20,3254
	 
	 
	20,3254
	 

	СН2
	370
	52,0448
	 
	 
	 
	52,0448

	НН 
	380
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	Отпуск из сети, в том числе: 
	390
	107,5819
	 
	6,4076
	52,9135
	48,2608

	конечные потребители 
	400
	107,0809
	 
	6,4076
	52,4126
	48,2608

	другие сети
	420
	0,5009
	 
	 
	0,5009
	 

	поставщики
	430
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	Отпуск в сеть других уровней напряжения
	440
	72,3702
	 
	20,3254
	52,0448
	 

	Хозяйственные нужды организации
	450
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	Генерация на установках организации (совмещение деятельности)
	460
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	Собственное потребление (совмещение деятельности)
	470
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	Потери, в том числе:
	480
	9,0381
	 
	0,8890
	4,3651
	3,7840

	относимые на собственное потребление 
	490
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	Небаланс
	500
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000


Наибольшие фактические потери электрической энергии в сетях АО «Городские электрические сети» приходятся на уровень напряжения НН – около 7.2%. Данный показатель является высоким и свидетельствует о необходимости модернизации сетей низкого напряжения, непосредственно присоединенным к энергопринимающим установкам бытовых (коммунальных) потребителей электрической энергии.
Приказом Федеральной службы по тарифам №115-э/3 от 21.05.2012 согласованы долгосрочные параметры регулирования деятельности АО «Городские электрические сети», в отношении которых применяется метод доходности инвестированного капитала, в том числе норматив технологических потерь электроэнергии на период с 2012 г. по 2017 г. Нормативные потери АО «Городские электрические сети» составляют: на 2015 год - 9,24%; на 2016 год - 9,21%; на 2017 год - 9,19%.
На момент разработки Программы в общем энергосистема города Нижневартовска по центрам питания АО «Горэлектросеть» по ПС-35/10(6) кВ составляет 45%, по РП, РПЖ-10(6)/0,4 кв составляет 54%.
Загрузка центров питания АО «Горэлектросеть» на 01.07.18 приведена на рисунке 2.1.1.1






[image: ]
Рисунок 2.1.1.1 - Загрузка центров питания АО «Горэлектросеть»

До 2022 года суммарная максимальная электрическая нагрузка (в режиме пикового потребления энергии) жилого сектора и общественно-деловых объектов в границах города Нижневартовска составляет 130,6 МВт.
До 2035 года суммарная максимальная электрическая нагрузка (в режиме пикового потребления энергии) жилого сектора и общественно-деловых объектов составляет 159,3 МВт.
Профицит мощности по центрам питания АО «Горэлектросеть» по ПС-35/10(6)кВ составляет 45%, по РП, РПЖ-10(6)/0,4кВ составляет 54%. Если рассматривать центры питания обособленно, то можно сделать вывод, что электросетевое хозяйство АО «Тюменьэнерго» располагает свободной электрической мощностью, которая позволит обеспечить развитие жилищного сектора и общественно-деловых зон до конца действия Программы комплексного развития: профицит мощности центров питания 110 кВ составит 78,0%; ПС 35/10/6 кВ составит 16,5%. 
Регулирование АО «Городские электрические сети» осуществляется методом доходности инвестированного капитала (RAB). Период регулирования установлен сроком 2012-2017 годы. Долгосрочные параметры регулирования установлены решением РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.05.2012 №111 (с изменениями).
За период 2014-2017 годы наблюдается устойчивое повышение размера необходимой валовой выручки, направляемой на содержание объектов электросетевого хозяйства АО «Городские электрические сети» c 870,434 млн. руб. в 2014 году до 1 325,809 млн. руб. в 2017 году. 
Динамика тарифов на электрическую энергии, поставляемую населению, приведена в таблице 2.1.1.5.

Таблица 2.1.1.5 – Динамика тарифов на электрическую энергии, поставляемую населению и приравненным к нему категориям, руб./ кВт×ч
	Категория потребителей
	01.01.2016 
- 30.06.2016
	01.07.2016 
- 31.12.2016
	01.01.2017 
- 30.06.2017
	01.07.2017 
- 31.12.2017
	01.01.2018 
- 30.06.2018
	01.07.2018 
- 31.12.2018

	Городское население и приравненные к ним категории потребителей
	2,44
	2,58
	2,58
	2,68
	2,68
	2,78

	Темп прироста, %
	-
	5,74
	-
	3,87
	-
	3,73

	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками
	1,71
	1,81
	1,81
	1,88
	1,88
	1,95

	Темп прироста, %
	-
	5,85
	-
	3,86
	-
	3,72

	Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним категории потребителей
	1,71
	1,81
	1,81
	1,88
	1,88
	1,95

	Темп прироста, %
	-
	5,85
	-
	3,86
	-
	3,72



Размер платы за технологическое присоединение утверждается в отношении сетевых организаций путем установления стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, а также формул платы за технологическое присоединение. Ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства (с применением постоянной и временной схемы электроснабжения) для АО «Городские электрические сети» на 2017 год установлена РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа в размере: до 150 кВт включительно 108 руб./кВт, свыше 150 кВт - 108 руб./кВт.
Содержание, техническое обслуживание, ликвидацию аварийных ситуаций на объектах уличного освещения города Нижневартовска осуществляют 2 организации: ЗАО «Городское освещение» и ООО «Тясмин».
На объектах уличного освещения установлено программное обеспечение и автоматизированная система управления уличным освещением с возможностью включения уличного освещения в режим 50%. Автоматизированная система управления обеспечивает работу уличного освещения в 4-х режимах (вечерний, ночной, утренний, дневной). Центральная диспетчерская служба отслеживает через программное обеспечение работу систем уличного освещения (аварийные ситуации, графики токов напряжения), контролирует автоматическое включение и отключение систем уличного освещения согласно годовому расписанию.
Доля светоточек, включаемых (отключаемых) автоматически в соответствии с графиком составляет 100%.
В пунктах питания уличного освещения установлены многотарифные электронные узлы учета электроэнергии классом точности не ниже 1. Показания узлов учета электрической энергии контролируется диспетчером. Фотореле, реле времени на объектах уличного освещения не применяются. Дистанционное ручное включение и отключение применяется при необходимости (аварии, погодные условия и т.д.). 
Мощность линий, оснащенных приборами учета расхода электрической энергии, от общей мощности всех линий составляет 100%. На объектах ООО «Тясмин» установлено 72 измерительных прибора, на объектах ЗАО «Городское освещение» установлено 76 измерительных прибора.
На объектах уличного освещения светильники с лампами накаливания не применяются.
Общая мощность светоточек уличного освещения составляет: ЗАО «Городское освещение» - 795,14 кВт; ООО «Тясмин» - 714,93 кВт.

К основным техническим и технологическим проблемам системы электроснабжения города Нижневартовска относятся:

а) Высокая степень износа оборудования
Объекты электросетевого хозяйства города Нижневартовска имеют высокую степень изношенности (до 50%), сохраняется рост доли устаревшего энергетического оборудования. Данная проблема прямо сопряжена с повышением качества и надежности электроснабжения конечных потребителей. Для повышения надежности электроснабжения потребителей необходимо проведение ежегодной модернизации и реконструкции сетей и электрооборудования.
б) Высокий уровень потерь электрической энергии в сетях
Потери в городских электрических сетях достигают 9,5%. В целях снижения потерь в электрических сетях, повышения уровня эксплуатации оборудования, а также снижения эксплуатационных затрат необходимо определение следующих приоритетов в развитии электросетевого хозяйства:
· реконструкция распределительных сетей с заменой провода на СИП;
· применение блочных комплектных трансформаторных подстанций;
· применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена;
· внедрение установок компенсации реактивной мощности - УКРМ.
в) Рост тарифов на электрическую энергию
Рост тарифов на электрическую энергии для населения (по основной группе) в 2017 году составляет 3.8%. Одновременно с этим, тарифы для населения и приравненных к нему категорий потребителей отстают от уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию для прочих потребителей на 40% (нерегулируемая цена по низкому уровню напряжения 1-ой ценовой категории для потребителей с мощностью менее 150 кВт составляет 3,9-4,0 руб. за кВт×ч). Тенденция роста стоимости 1 кВт×ч в первую очередь обусловлена удорожанием закупочных цен на топливо, расходов по передаче электроэнергии до отдаленных потребителей, а также ростом эксплуатационных затрат.
г) Недостаточная обеспеченность в долгосрочной перспективе энергосистемы города Нижневартовска свободными мощностями
[bookmark: _Toc466465834]При условии реализации плановых темпов жилой застройки прогнозируется дефицит свободной мощности. Однако если рассматривать центры питания обособленно, то можно сделать вывод, что электросетевое хозяйство АО «Тюменьэнерго» располагает свободной электрической мощностью, которая позволит обеспечить развитие жилищного сектора и общественно-деловых зон до конца действия Программы комплексного развития: профицит мощности центров питания 110 кВ составит 78,0%; ПС 35/10/6 кВ составит 16,5%.
[bookmark: _Toc531005927]2.1.2. Теплоснабжение
Основной системой теплоснабжения города Нижневартовске является централизованное теплоснабжение, которое осуществляется от муниципальных, промышленных и ведомственных котельных. Теплоснабжение потребителей жилищно-коммунального сектора города осуществляется от 8-ми муниципальных, 1-ой промышленной и 2-х ведомственных котельных. Муниципальными котельными обеспечивается около 99% суммарной нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора города, около 96% из которых обеспечиваются теплом от крупных котельных установленной тепловой мощностью более 100 Гкал/ч.
Всего на территории города расположено 27 котельных, 8 из которых находятся в муниципальной собственности на балансе МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение». Основным топливом для котельных в большинстве случаев является попутный нефтяной отбензиненый газ, поступающий из магистральных газопроводов «Парабель-Кузбасс», «Уренгой-Челябинск», а также с Нижневартовского газоперерабатывающего завода (НВГПЗ). Котельная «пос. Рыбозавод» работает на сырой нефти.
Функциональная структура теплоснабжения города включает в себя производство тепловой энергии, которое разделено между разными юридическими лицами, а также ее передачу до конечного потребителя. Особенностью организации централизованного теплоснабжения Нижневартовска является осуществление процесса передачи тепловой энергии от тепловых источников до потребителя одним юридическим лицом.
[bookmark: page17]Базовыми источниками теплоснабжения являются котельные МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение», где установлено 37 водогрейных и 12 паровых котлов. Тепло от котельных передается к теплоносителю первого контура. Другая (незначительная) часть теплоты в виде водяного пара передается по паровым сетям к потребителям на технологические нужды. В первом контуре теплоноситель по присоединенным магистральным тепловым сетям переходит к тепловым пунктам, где происходит трансформация теплоты с расчетных параметров котельных до расчетных параметров потребителей и осуществляется подогрев холодной воды питьевого качества (производство ГВС).
Эксплуатацию магистральных тепловых сетей, ЦТП, внутриквартальных тепловых сетей и части ИТП осуществляет МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение».
Около 0,8% потребителей жилищно-коммунального сектора города обеспечиваются теплом от промышленной котельной ООО «КарьерАСтрой» и ведомственных котельных БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» и ФБУ «ИТК № 15 EAC исполнения наказаний по ХМАО-Югры» и ЗАО «Нижневартовскстройдеталь».
Кроме выше перечисленных котельных, 14 промышленных котельных, расположенных на территории города, обеспечивают отопление и расходы тепла на технологические нужды собственных предприятий, 2 из которых продают тепло другим промышленным потребителям. Отпуск тепловой энергии от крупных районных котельных осуществляется по принятым проектным графикам 130/70, 125/70°С, с нижней температурной срезкой на 70°С для обеспечения нужд ГВС. На прочих котельных установлены следующие температурные графики: 105/70, 95/70°С.
Схема теплоснабжения – закрытая, без разбора теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС.
Актуализированной схемой теплоснабжения города Нижневартовска до 2032 года тепловые источники города разделены на 3 группы:

Первая группа – группа из 8 муниципальных котельных, обеспечивающих теплом потребителей жилищно-коммунального и промышленного секторов города, включает в себя восемь котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение». Котельные №№ 1, 2А, 3А, 5 снабжают тепловой энергией жилую застройку и промышленную зону. Котельные №№ 8, 8А, 8Б, поселка «Рыбозавод» обслуживают старую часть города.

Вторая группа – группа из 3 промышленных и 3 ведомственных котельных, из которых: 1 промышленная и 3 ведомственные котельные осуществляют теплоснабжение потребителей жилищно-коммунального сектора города и 2 промышленных котельных производят реализацию тепла внешним потребителям промышленного сектора. К организациям котельных второй группы относятся:
· ООО «Сибирский пивоваренный завод» (производит отпуск тепла сторонним промышленным потребителям);
· ООО «КарьерАСтрой» (принимает участие в теплоснабжении потребителей жилищно-коммунального сектора города);
· ЗАО «Нобили» (производит отпуск тепла сторонним промышленным потребителям);
· БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» (принимает участие в теплоснабжении потребителей жилищно-коммунального сектора города);
· ФБУ «ИТК № 15 EAC исполнения наказаний по ХМАО-Югры» (принимает участие в теплоснабжении потребителей жилищно-коммунального сектора города).
ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» (владеет блочно-модульной водогрейной котельной для теплоснабжения объектов капитального строительства Восточного планировочного района).

Третья группа – группа из 14 промышленных котельных (прочие промышленные котельные), обеспечивающих теплоснабжение только соответствующих промышленных предприятий:
· ОАО «СУ-909»;
· ООО «Блок»;
· ООО «Нижневартовское НПО»;
· Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск»;
· ООО «Автогигант»;
· ОАО «Завод Строительных Материалов»;
· ОАО «Нижневартовскспецстрой»;
· ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей»;
· ООО «Птицефабрика Нижневартовская»;
· ООО ПТК «Югра»;
· ЗАО «Агрофирма Нижневартовская»;
· ООО «Сибсеверстроймонтаж»;
· АО «Нижневартовскавиа» - городская котельная № 2;
· [bookmark: page21]Котельная 5К.

Производственные котельные осуществляют теплоснабжение предприятий и организаций, которым они принадлежат.
Транспорт тепла до потребителей осуществляется по тепловым сетям, принадлежащим соответствующим организациям.
Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городе Нижневартовске сформированы в соответствии с исторически сложившимися на территории города микрорайонами с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одно-, двухэтажные, в большей части – деревянные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо посредством печного отопления.
В соответствии с постановлением администрации города Нижневартовска от 26.04.2016 №585 статус единой теплоснабжающей организации присвоен:
· МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» в зоне деятельности муниципальных котельных №№ 1, 2А, 3А, 5, 8, 8А, 8Б, поселка Рыбозавод, технологически объединенных тепловыми сетями в границах города;
· ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» в зоне деятельности модульной водогрейной котельной МКВУ-30.0Г в границах 23 и 24 микрорайонов города;
· ООО «КарьерАвтоСтрой» в зоне деятельности котельной ООО «КарьерАСтрой» в границах жилого поселка ООО «КарьерАСтрой».
Мощностные характеристики котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» приведены в таблице 2.1.2.1.

Таблица 2.1.2.1 – Мощностные характеристики котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» 
	Наименование котельной
	Установленная 
мощность, 
Гкал/ч
	Располагаемая 
мощность, Гкал/ч
	КПД 
котлоагрегатов, %

	Котельная № 1
	300,00
	279,21
	91,50

	Котельная № 2А
	273,60
	263,11
	90,71

	Котельная № 3А
	622,72
	557,53
	92,70

	Котельная № 5
	642,60
	624,90
	93,54

	Котельная № 8
	35,00
	33,47
	95,44

	Котельная № 8А
	17,04
	16,62
	91,66

	Котельная № 8Б
	56,80
	39,92
	94,84

	Котельная «пос. Рыбозавод»
	13,50
	12,58
	90,17

	Итого
	1 961,26
	1 827,33
	92,37



Общая установленная мощность котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» составляет 1961,26 Гкал/ч, располагаемая мощность – 1827,33 Гкал/ч.
Установленная мощность котельных включает мощность котельного оборудования, в состав которого входят 37 водогрейных и 12 паровых котлов. Для распределения тепловой энергии от наиболее крупных котельных до конечных потребителей действуют 72 центральных тепловых пункта (ЦТП) и 9 подмешивающих станций (ПС). Износ оборудования ЦТП по состоянию на 01.01.2017 год составляет 68%.
Эксплуатацию магистральных тепловых сетей, ЦТП, внутриквартальных тепловых сетей и части ИТП осуществляет МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение».
Газоснабжение котельных осуществляется от ГРС по газопроводу высокого давления Р=12 кгс/см2. Давление газа снижается в ГРП котельных. Учет потребления газового топлива осуществляется с использованием приборов учета. На котельных №№ 1, 2А, 3А, 5, 8, 8А, 8Б, пос. Рыбозавод в качестве аварийного топлива предусмотрена нефть.
Большинство тепловых сетей, к которым подключены конечные потребители, относящиеся к жилищно-коммунальному сектору города, находятся на балансе МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» (99,2% от общей протяженности сетевого хозяйства), 0,8% от общей протяженности тепловых сетей – на балансе ООО «КарьерАСтрой».
Для распределения тепловой энергии от наиболее крупных котельных до конечных потребителей используются 72 центральных тепловых пункта (ЦТП) и 9 подмешивающих станций (ПС).
Система теплоснабжения до ЦТП двухтрубная, после ЦТП – двухтрубная и четырехтрубная, часть трубопроводов от ЦТП до потребителя находится на балансе управляющих организаций.
Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по назначению приведено в таблице 2.1.2.2.

Таблица 2.1.2.2 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по назначению
	Тип тепловых сетей
	Протяженность
трубопроводов в двухтрубном
исчислении, м
	Материальная
характеристика, м2

	Магистральные
	124 919,82
	103 705,0

	Квартальные
	203 009,99
	40 575,0

	ГВС
	64 907,64
	12 761,0

	Паровые
	2 806,51
	1 323,0

	Всего
	395 643,96
	158 364,0



Актуализированной Схемой теплоснабжения города Нижневартовска до 2032 года на основании договорных и фактических тепловых нагрузок потребителей и данных по установленным, располагаемым мощностям тепловых источников определены тепловые балансы по тепловым источникам города Нижневартовска.
Расчетные балансы по источникам тепловой энергии приведены в таблице 2.1.2.3.


Таблица 2.1.2.3 – Расчетные балансы по источникам тепловой энергии, Гкал/ч
	№
	Параметры
	Ед. изм.
	Котельная №1
	Котельная №2а
	Котельная №3а
	Котельная №5
	Котельная №8
	Котельная №8а
	Котельная №8б
	Котельная Рыбзавод
	ИТОГО по МУП «Теплоснабжение»
	ООО 
«КарьерАСтрой»
	ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»
	ВСЕГО

	1
	Установленная мощность
	Гкал/ч
	300,000
	273,600
	622,720
	642,600
	35,000
	17,040
	56,800
	13,500
	1961,260
	20,640
	27,950
	2009,850

	2
	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	279,210
	263,110
	557,533
	624,900
	33,470
	16,614
	39,920
	12,580
	1827,337
	20,640
	27,950
	1875,927

	3
	Потери на собственные нужды
	Гкал/ч
	2,449
	1,870
	6,293
	16,108
	-0,103
	16,614
	-6,716
	0,115
	36,630
	0,140
	0,140
	36,910

	4
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	276,761
	261,240
	551,240
	608,792
	33,573
	0,000
	46,636
	12,465
	1790,707
	20,500
	27,810
	1839,017

	5
	Суммарная подключенная нагрузка, в т.ч.
	Гкал/ч
	264,972
	143,321
	438,023
	355,434
	19,858
	0,000
	17,314
	5,767
	1244,689
	10,062
	23,011
	1277,762

	5.1
	Тепловые потери в сетях
	Гкал/ч
	8,820
	9,784
	13,423
	21,177
	1,915
	0,000
	2,918
	1,119
	59,156
	0,840
	0,149
	60,145

	5.2
	Текущая договорная присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	256,152
	133,537
	424,600
	334,257
	17,943
	0,000
	14,396
	4,648
	1185,533
	9,222
	22,862
	1217,617

	6
	Суммарная присоединенная нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях и расхода на собственные нужды
	Гкал/ч
	267,421
	145,191
	444,316
	371,542
	19,755
	16,614
	10,598
	5,882
	1281,319
	10,202
	23,151
	1314,672




Оценка тепловых потерь в тепловых сетях котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» приведена в таблице 2.1.2.4.

Таблица 2.1.2.4 – Оценка тепловых потерь в тепловых сетях котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение», ООО «КарьерАСтрой» и ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»
	Котельные
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал

	
	2015
	2016
	2017

	Котельная №1
	68562,220
	48952,669
	52918,888

	Котельная №2а
	62742,916
	61671,688
	71855,360

	Котельная №3а
	145608,912
	121661,261
	97936,246

	Котельная №5
	99470,565
	119605,072
	166705,773

	Котельная №8
	15086,959
	16271,024
	16316,054

	Котельная №8а
	0
	0
	

	Котельная №8б
	15672,070
	18174,056
	17717,549

	Котельная Рыбзавод
	6460,506
	7179,822
	7813,247

	ИТОГО по МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение»
	413604,148
	393515,592
	431263,116

	ООО «КарьерАСтрой»
	576
	817
	640

	ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»
	-
	1995
	980

	ВСЕГО:
	414180,148
	396327,592
	[bookmark: _Hlk511646895]432883,116



Данные значения приведены в соответствии с актуализированной Схемой теплоснабжения города Нижневартовска до 2032 года и являются расчетными. В связи с этим необходимо провести фактические замеры потерь в тепловых сетях в рамках ежегодной актуализации схемы теплоснабжения.
Резервы/дефициты мощностей источников тепловой энергии приведены в таблице 2.1.2.5.


Таблица 2.1.2.5 – Резервы/дефициты мощностей источников тепловой энергии
	Показатели
	Ед.
изм.
	2017
(базовый)
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023-2035

	Котельная № 1

	 Располагаемая мощность (нетто)
	Гкал/ч
	276,761
	276,761
	276,761
	276,761
	276,761
	276,761
	276,761

	 Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	
	264,972
	264,972
	264,972
	265,655
	265,655
	265,655
	265,655

	
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Резерв/дефицит
	Гкал/ч
	11,789
	11,789
	11,789
	11,106
	11,106
	11,106
	[bookmark: _Hlk515980238]11,106

	 Резерв/дефицит
	%
	4,3
	4,3
	4,3
	4
	4
	4
	4

	Котельная № 2а

	 Располагаемая мощность (нетто)
	Гкал/ч
	261,24
	261,24
	261,24
	148,33
	148,33
	148,33
	148,33

	Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	
	143,321
	143,321
	148,654
	146,016
	146,016
	146,016
	146,016

	
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Резерв/дефицит
	Гкал/ч
	117,919
	117,919
	112,586
	2,314
	2,314
	2,314
	2,314

	 Резерв/дефицит
	%
	45,1
	45,1
	43,1
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	Котельная № 3а

	 Располагаемая мощность (нетто)
	Гкал/ч
	535,62
	535,62
	535,62
	535,62
	535,62
	535,62
	660

	 Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	
	438,023
	438,023
	495,625
	553,226
	553,226
	536,876
	606,505

	
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Резерв/дефицит
	Гкал/ч
	97,597
	97,597
	39,995
	-17,606
	-17,606
	-1,256
	53,495

	 Резерв/дефицит
	%
	18,2
	18,2
	7,5
	-3,3
	-3,3
	-0,2
	8,1

	Котельная № 5

	 Располагаемая мощность (нетто)
	Гкал/ч
	608,792
	608,792
	608,792
	608,792
	608,792
	608,792
	567,132

	 Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	
	355,434
	355,434
	376,617
	397,805
	396,897
	396,897
	396,897

	
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Резерв/дефицит
	Гкал/ч
	253,358
	253,358
	232,175
	210,987
	211,895
	211,895
	170,235

	 Резерв/дефицит
	%
	41,6
	41,6
	38,1
	34,7
	34,8
	34,8
	30

	Котельная № 8

	 Располагаемая мощность (нетто)
	Гкал/ч
	33,573
	33,573
	33,573
	33,573
	33,573
	33,573
	33,573

	 Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	
	19,858
	19,858
	27,199
	34,54
	34,54
	34,54
	34,54

	
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Резерв/дефицит
	Гкал/ч
	13,715
	13,715
	6,374
	-0,967
	-0,967
	-0,967
	-0,967

	 Резерв/дефицит
	%
	40,9
	40,9
	19
	-2,9
	-2,9
	-2,9
	-2,9

	Котельная № 8А

	 Располагаемая мощность (нетто)
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Резерв/дефицит
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Резерв/дефицит
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 8Б

	 Располагаемая мощность (нетто)
	Гкал/ч
	46,636
	46,636
	46,636
	46,636
	46,636
	46,636
	46,636

	 Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	Гкал/ч
	17,314
	17,314
	18,812
	20,309
	27,658
	29,378
	33,038

	 Резерв/дефицит
	Гкал/ч
	29,322
	29,322
	27,824
	26,327
	18,978
	17,258
	[bookmark: _Hlk515980889]13,598

	 Резерв/дефицит
	%
	62,9
	62,9
	59,7
	56,5
	40,7
	37
	29,2

	Котельная пос. Рыбзавод

	 Располагаемая мощность (нетто)
	Гкал/ч
	12,465
	12,465
	12,465
	12,465
	12,465
	6,385
	6,385

	 Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	
	5,767
	5,767
	5,767
	6,034
	6,034
	6,034
	6,034

	
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Резерв/дефицит
	Гкал/ч
	6,698
	6,698
	6,698
	6,431
	6,431
	0,351
	0,351

	 Резерв/дефицит
	%
	53,7
	53,7
	53,7
	51,6
	51,6
	5,5
	5,5

	Котельная ООО «КарьерАСтрой»

	 Располагаемая мощность (нетто)
	Гкал/ч
	20,5
	20,5
	20,5
	20,5
	20,5
	20,5
	20,5

	 Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	
	10,062
	10,062
	10,062
	10,062
	10,062
	10,062
	10,062

	
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Резерв/дефицит
	Гкал/ч
	10,438
	10,438
	10,438
	10,438
	10,438
	10,438
	10,438

	 Резерв/дефицит
	%
	50,9
	50,9
	50,9
	50,9
	50,9
	50,9
	50,9

	Котельная ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»

	 Располагаемая мощность (нетто)
	Гкал/ч
	27,81
	27,81
	27,81
	27,81
	27,81
	27,81
	27,81

	 Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	Гкал/ч
	23,011
	23,011
	23,011
	26,431
	26,431
	26,431
	26,431

	 Резерв/дефицит
	Гкал/ч
	4,799
	4,799
	4,799
	1,379
	1,379
	1,379
	1,379

	 Резерв/дефицит
	%
	17,3
	17,3
	17,3
	5
	5
	5
	5

	Котельная В-5.1

	 Располагаемая мощность (нетто)
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	34,49
	89,694

	 Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	
	0
	0
	0
	0
	0
	18,278
	67,318

	
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Резерв/дефицит
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	16,212
	22,376

	 Резерв/дефицит
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	47
	24,9

	Котельная ПС-1С

	 Располагаемая мощность (нетто)
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	44,592

	 Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	42,688

	
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Резерв/дефицит
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,904

	 Резерв/дефицит
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,3

	Котельная «Восточная»

	 Располагаемая мощность (нетто)
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	86,364

	 Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	86,16

	
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Резерв/дефицит
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,204

	 Резерв/дефицит
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,2

	Котельная оз. Комсомольское

	 Располагаемая мощность (нетто)
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	23,24
	23,24
	23,24
	23,24

	 Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	19,422
	19,422
	19,422
	19,422

	 Резерв/дефицит
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	3,818
	3,818
	3,818
	[bookmark: _Hlk512601805]3,818

	 Резерв/дефицит
	%
	0
	0
	0
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4



Наибольшим относительным резервом мощности располагают котельные №№ 2а, 5, 8, 8Б, Рыбозавод, кот. ООО «КарьерАстрой» наименьшим – котельная № 1. Суммарный резерв тепловой мощности на 2017 год по котельным г. Нижневартовска 561,255 Гкал/час, в том числе 546,018 Гкал/час по котельным МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение».
Располагаемые резервы мощности источников тепловой энергии позволяют обеспечить развитие жилищного сектора и общественно-деловых зон в пределах 3-4 лет. В долгосрочной перспективе обнаружится проблема отсутствия технической возможности присоединения новых потребителей, как следствие, необходимость увеличения установленной мощности источников тепловой энергии.
Регулирование МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» осуществляется методом индексации установленных тарифов. Долгосрочным периодом регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию определены 2019-2023 годы.
Долгосрочными параметрами регулирования являются: базовый уровень операционных расходов на 2019 год – 919,487 млн. руб., индекс эффективности операционных расходов на 2020 год – 1,0 и нормативный уровень прибыли на 2019 год – 0,88; на 2020 год – 0,86; на 2021 год – 0,88; на 2022 год – 0,88; на 2023 год – 0,89.
За период 2016-2018 годов в структуре НВВ наибольший удельный вес занимают расходы на топливо (газ, нефть) от 40,4% до 41,9%.
За этот же период наблюдается устойчивое повышение размера необходимой валовой выручки, направляемой на содержание теплоэнергетических объектов предприятия c 2 840,8 млн. руб. в 2016 году до 2907,09 млн. руб. в 2018 году.
Финансово-хозяйственная деятельность МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» является планово-прибыльной.
Динамика тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и прочим потребителям, приведена в таблице 2.1.2.6.

Таблица 2.1.2.6 – Динамика тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и прочим потребителям, руб./ Гкал
	Наименование 
организации
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	
	01.01.2016
- 30.06.2016
	01.07.2016
- 31.12.2016
	01.01.2017
- 30.06.2017
	01.07.2017
- 31.12.2017
	01.01.2018
- 30.06.2018
	01.07.2018
- 31.12.2018

	 МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» 

	- население, бюджетные и прочие потребители (без НДС)
	1 216,29
	1 252,56
	1 252,56
	1 302,66
	1 302,66
	1 322,24

	Темп прироста, %
	0,00
	2,90
	0,00
	3,85
	0,00
	1,5

	ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» 

	- население
	1 262,31
	1 315,29
	1 315,29
	1 386,31
	1 386,31
	1 455,61

	- прочие потребители
	1 069,75
	1 114,65
	1 114,65
	1 174,84
	1 174,84
	1 233,57

	Темп прироста, %
	0,00
	4,20
	0,00
	5,40
	0,00
	5,00

	 ООО «КарьерАвтоСтрой» 

	- население (с НДС)
	2 496,14
	2 600,92
	2 600,92
	2 615,86
	2 615,86
	2 720,49

	- прочие потребители
	2 115,37
	2 204,17
	2 204,17
	2 216,83
	2 216,83
	2 305,50

	Темп прироста, %
	0,00
	4,20
	0,00
	0,5
	0,00
	3,8

	ОАО «Российские железные дороги» в зоне деятельности Свердловской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «Российские железные дороги»

	- население
	1 649,71
	1 718,97
	1 718,97
	1 810,12
	1 810,12
	1 898,75

	- прочие потребители
	1 398,06
	1 456,75
	1 456,75
	1 534,00
	1 534,00
	1 609,11

	Темп прироста, %
	0,00
	4,20
	0,00
	5,30
	0,00
	4,90

	 ЗАО «Нобили» 

	- население
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	- прочие потребители
	1 505,60
	1 561,42
	1 561,42
	1 629,46
	1 629,46
	1 688,50

	Темп прироста, %
	0,00
	3,71
	0,00
	4,36
	0,00
	3,62

	 ООО «Коммунальник» 

	- население
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	- прочие потребители
	1 120,00
	1 184,21
	1 184,21
	1 241,02
	1 241,02
	1 289,11

	Темп прироста, %
	0,00
	5,73
	0,00
	4,80
	0,00
	3,88

	 ООО «Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс» 

	- население
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	- прочие потребители
	739,88
	796,23
	796,23
	832,38
	832,38
	890,25

	Темп прироста, %
	0,00
	7,62
	0,00
	4,54
	0,00
	6,95



К основным техническим и технологическим проблемам системы теплоснабжения города Нижневартовска относятся:
а) Высокая доля котельного оборудования и тепловых сетей, фактический срок службы которых превышает нормативный уровень
Фактический срок службы котлового оборудования суммарной мощностью 1557 Гкал/ч (77% всей установленной мощности) превышает нормативные значения. В соответствии с СО 153-34.17.469-2003 срок службы котлов составляет: паровые водотрубные – 24 года, водогрейные всех типов – 16 лет. В настоящий момент котельное оборудование с выработанным парковым ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование, эксплуатируется в рабочем режиме. Степень износа котельного оборудования составляет 72%. Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.
Оборудование центральных тепловых пунктов частично выработало свой ресурс. Кожухотрубные теплообменники отработали более 20 лет (введены в эксплуатацию в 1987-1996 гг.), происходит постоянное повреждение трубок. Степень износа оборудования ЦТП – 68%.
Срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет 25 лет. Доля тепловых сетей со сроком службы более 25 лет составляет 47%. Степень износа сетей теплоснабжения составляет – 56%, сетей ГВС – 34%.

б) Наличие отклонений в параметрах теплоносителя, в том числе в подающих трубопроводах
Утвержденный температурный график после сетевой установки котельной №2А не имеет спрямления, однако фактические данные свидетельствуют о том, что температура воды в подающем трубопроводе при температурах наружного воздуха выше минус 7°С отклоняется от графика качественного регулирования отопительной нагрузки и мало изменяется в указанном диапазоне температур наружного воздуха.
Для всех источников тепловой энергии характерным является следующее обстоятельство. При соблюдении температурного графика в подающем трубопроводе, температура в обратном трубопроводе выше расчетного значения (при температурах наружного воздуха близких к расчетным данное отклонение колеблется по источникам тепловой энергии от 5 до 20°С). Одной из возможных причин этого является неполный теплосъем в внутридомовых приборах отопления, что свидетельствует о разрегулированности системы теплоснабжения. Завышенные расходы сетевой воды (по котельной Рыбзавода при расчетном расходе 236 м3/час, фактический – 650 м3/час, превышение в 2,7 раза, превышение обратной воды – 12°С) приводят к завышенным гидравлическим потерям, а это в свою очередь приводит к недостаточным располагаемым напорам на вводах отдельных потребителей.

в) Проблема организации надежности системы теплоснабжения в отношении состояния тепловых сетей
Состояние тепловых сетей, запитанных от котельной №1, с точки зрения обеспечения надежности их безотказной работы не вполне удовлетворительное из-за преобладания магистральных тепловых сетей со старыми годами прокладки (около 35 лет).
Состояние тепловых сетей, запитанных от двух котельных №3А и №5, с точки зрения обеспечения надежности их безотказной работы удовлетворительное. Однако в связи с эффектом старения тепловых сетей этот показатель для некоторых наиболее удаленных потребителей понизится до уровня своего нормативного значения, и далее будет постепенно снижаться.
Предприятием МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» для поддержания работоспособности, повышения надежности и эффективности работы оборудования, ежегодно проводятся необходимые профилактические работы (текущие и капитальные ремонты, модернизация оборудования и трубопроводов, гидравлические испытания).
Учитывая данные факторы, необходимо проведение регулярных капитальных ремонтов трубопроводов, а также разработка планов реконструкции данных тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих теплопроводов. Данные мероприятия будут служить в целях своевременной ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями. В случае отсутствия действенных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационного ресурса, в ближайшие 5-7 лет поток отказов на тепловых сетях зоны действия может удвоиться.
В отношении теплопроводов, технологически связанных с котельными № 2а, № 8, № 8Б и «Рыбозавод», факт наличия высоких показателей вероятности их безотказной работы не должен исключать своевременности проведения в полном объеме гидравлических испытаний тепловых сетей, а также прочих профилактических работ по предотвращению и ликвидации аварий и утечек как в тепловых сетях, так и в системах теплопотребления абонентов.

г) Возможный дефицит обеспеченности в долгосрочной перспективе системы теплоснабжения города Нижневартовска свободными мощностями
В настоящее время существующий тепловой баланс мощностей котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» и договорной нагрузки потребителей на всех котельных по располагаемой тепловой мощности является профицитным.
В долгосрочной перспективе при условии полной реализации плановых темпов жилой застройки возможно возникновение дефицита свободной тепловой мощности. Нехватка свободной мощности отрицательно скажется на сроках выполнения мероприятий по подключению объектов к системе теплоснабжения и соответственно своевременности введения их в эксплуатацию.

[bookmark: _Toc466465835][bookmark: _Toc531005928]2.1.3. Водоснабжение
Централизованная система водоснабжения города Нижневартовск представляет собой комплекс технологически связанных зданий, сооружений, объектов и оборудования, а также водопроводной сети, предназначенных для надежного и бесперебойного холодного водоснабжения, и укрупненно состоит из:
· водозаборных сооружений, включая насосную станцию первого подъема;
· центральных магистральных водоводов;
· водопроводных очистных сооружений (ВОС-2), включая насосную станцию третьего подъема;
· центральной водопроводной распределительной сети;
· резервного подземного водозабора.
Данные объекты являются городской собственностью и находятся под контролем органов местного самоуправления.
Объекты, здания и сооружения, а также оборудование, не принадлежащее городской собственности, для осуществления холодного водоснабжения, не используются.
На основании постановления главы администрации города Нижневартовск от 22.07.1992 №286 управление водоснабжения и канализации переименовано в МУП города Нижневартовска «Горводоканал» и наделено всеми обязанностями и правами для осуществления холодного водоснабжения и водоотведения города. В соответствии со ст. 12 Федерального Закона от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении» МУП города Нижневартовска «Горводоканал» определено как гарантирующая организация для централизованной системы водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования города Нижневартовска (постановление администрации города Нижневартовска №1229 от 09.10.2012).
Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отношении МУП города Нижневартовска «Горводоканал» устанавливаются одноставочные тарифы на питьевую и техническую воду, учитывающие соответствующие процессы подъема, очистки и транспортировки воды до конечных потребителей. Потребители питьевой и технической воды заключают прямые договоры водоснабжения с МУП города Нижневартовска «Горводоканал».
Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отношении МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» устанавливаются тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения с выделением компонентов на холодную воду и тепловую энергию. Потребители горячей воды заключают прямые договоры водоснабжения с МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение».
Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отношении МУП города Нижневартовска «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3» устанавливаются тарифы на подвоз воды. Потребители услуг по подвозу воды заключают соответствующие договоры с МУП города Нижневартовска «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест № 3».
Вся централизованная система водоснабжения находится в эксплуатации МУП города Нижневартовска «Горводоканал».
Схемой водоснабжения и водоотведения города Нижневартовска до 2031 года по территориальному признаку выделены следующие эксплуатационные зоны:
· северный промышленный узел (СПУ);
· западный промышленный узел (ЗПУ);
· поселки Дивный и Солнечный – входят в Юго-западный промышленный узел (ЮЗПУ);
· поселок Старый Вартовск;
· новый микрорайон малоэтажной застройки;
· городская зона.

Централизованная система водоснабжения охватывает практически всю территорию городской зоны, включая промышленные узлы, расположенные в черте города. Площадь городской зоны, включая северный и западный промышленные узлы составляет около 3 600 Га.
Поселки Дивный и Солнечный полностью обеспечиваются централизованной системой водоснабжения, общая площадь территории поселков составляет около 330 Га. Сведения об использовании скважин и других индивидуальных источников на территории данных поселков отсутствуют.
Поселок Старый Вартовск полностью обеспечивается централизованной системой водоснабжения, площадь поселка составляет 351 Га. Сведения об использовании скважин и других индивидуальных источников на территории поселка отсутствуют.
Новый поселок малоэтажной жилой застройки, расположенный на юго-востоке, следом за поселком Старый Вартовск, полностью обеспечивается централизованной системой водоснабжения. Площадь поселка, включая строящиеся территории, составляет практически 366 Га. Сведения об использовании скважин и других индивидуальных источников на территории поселка отсутствуют.
Общая протяженность распределительной сети централизованной системы водоснабжения города Нижневартовск составляет 448,3 км.
Централизованная система водоснабжения города Нижневартовск обеспечивает питьевой водой практически всю территорию города, включая промышленные зоны и примыкающие к городу поселки. Общая площадь, обеспечиваемая централизованной системой водоснабжения, составляет 4 643 Га. Территории, не охваченные централизованной системой водоснабжения, отсутствуют.

Система водоснабжения города Нижневартовск состоит из следующих компонентов:
а) Водозабор, включающий в себя сооружения и оборудование для приема воды из реки, а также транспортировки по центральным магистральным водоводам до водоочистных сооружений. Проектная мощность водозаборных сооружений составляет 150 тыс. м3/сутки. Фактическая производительность в 2017 составила порядка 60,55 тыс. м3/сутки. Давление на выходе из водозаборных сооружений составляет около 6,0 атм. Вода подается в три центральных магистральных водовода, диаметры которых составляют 700 мм, 800 мм и 1000 мм. Протяженность трассы центральных магистральных водопроводов составляет порядка 25 км.
б) Водоочистные сооружения (ВОС-2), включают в себя сооружения и оборудование для очистки технической воды, поставляемой с водозабора по центральным магистральным водоводам, также на территории ВОС-2 расположена насосная станция, качающая очищенную питьевую воду из резервуаров чистой воды в центральную распределительную сеть. Давление на входе в ВОС-2 составляет порядка 4,8 атм. Потеря давления при транспортировке воды от водозабора до ВОС-2, по центральным магистральным водоводам, составляет порядка 2 атм. Проектная мощность водоочистных сооружений составляет 93 тыс. м3/сутки. Фактическая производительность водоочистных сооружений в 2017 году составила 49,45 тыс. м3/сутки. 
в) Центральная распределительная сеть – совокупность сооружений и оборудования, предназначенных для бесперебойной транспортировки питьевой воды потребителям. В состав распределительной сети входят: трубы различного сортамента, задвижки, вентиля, обратные клапаны, приборы контроля напора и расхода, локальные повысительные насосные станции, а также специальное оборудование, применяемое для обеспечения надежности и безопасности функционирования распределительной сети.
[bookmark: _Toc398055470]Территориальное распределение отдельных компонент системы водоснабжения связано с гидрологическими и гидрогеологическими особенностями источников водоснабжения, геологическими условиями, а также с социально-экономическим развитием города Нижневартовска.
Приток технической воды с водозабора практически постоянен в течение суток и усреднено составляет 2060 м3/ч или 49 450 м3/сутки. Для суток с максимальным потреблением приток технической воды увеличивается 54 395 м3/сутки, средний часовой приток при этом составляет 2266 м3/час.
Суточная неравномерность потребления питьевой воды минимальна в ночной период с 01.00 до 05.00 и усреднено составляет около 950 м3/ч. Максимальное потребление питьевой воды приходится на утренний период с 06.00 до 08.00 и усреднено составляет около 2266 м3/ч, также пик потребления наблюдается в вечернее время с 20.00 до 22.00 и усреднено составляет около 2266 м3/ч. Наиболее стабильное потребление, близкое к подачи технической воды на ВОС-2, наблюдается в дневное время с 09.00 до 18.00 и усреднено составляет около 2060 м3/ч.

Таблица 2.1.3.1 – Распределение сетей горячего водоснабжения по диаметрам
	Диаметр, мм
	Протяженность
Т3, м
	Протяженность
Т4, м
	Общая
протяженность, м

	25
	24,40
	24,40
	48,80

	30
	0,00
	0,00
	0,00

	32
	0,00
	84,27
	84,27

	40
	664,26
	1833,26
	2497,52

	50
	1886,03
	10486,69
	12372,72

	60
	0,00
	10,00
	10,00

	63
	2067,80
	4696,73
	6764,53

	70
	1938,55
	4691,85
	6630,4

	75
	4765,75
	5458,64
	10224,39

	80
	2859,87
	4548,24
	7408,11

	86
	0,00
	0,00
	0,00

	90
	6261,23
	6662,15
	12923,38

	100
	8523,31
	7077,98
	15601,29

	110
	7357,07
	5284,66
	12641,73

	125
	151,90
	161,50
	313,40

	140
	6416,48
	1003,92
	7420,40

	150
	8175,59
	1126,08
	9301,67

	160
	1961,77
	0,00
	1961,77

	200
	1440,32
	0,00
	1440,32

	250
	226,82
	-
	226,82

	300
	0,00
	-
	0,00

	Итого
	54 721,15
	53 150,37
	107 871,52



С 2013 года наблюдается общая тенденция сокращения объемов производства и реализации воды.
Сведения о производстве и реализация воды приведены в таблице 2.1.3.2.

Таблица 2.1.3.2 – Производство и реализация воды, тыс. м3
	№
п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	
	
	
	Факт 
	Факт 
	Факт
	факт
	факт

	1
	Поднято воды насосными станциями 1 подъема
	тыс. м3
	23399,294
	22737,707
	22780,443
	22096,173
	22100,709

	2
	Покупная вода
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Расход технической воды, в том числе:
	тыс. м3
	2563,513
	2671,74
	2991,47
	3063,211
	2543,829

	4
	Отпущено потребителям технической воды
	тыс. м3
	2563,513
	2671,74
	2991,47
	3063,211
	2543,829

	
	(с подъема), из них:
	
	
	
	
	
	

	4.1
	по приборам учета
	тыс. м3
	2563,513
	2671,74
	2991,47
	3063,211
	2543,829

	4.2
	Прочим потребителям
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Утечки от водозабора до ВОС
	тыс. м3
	849,302
	1711,12
	1556,252
	1099,853
	1507,34

	6
	Пропущено воды через очистные сооружения
	тыс. м3
	19986,479
	18354,847
	18232,721
	17933,109
	18049,54

	6.1
	Собственные нужды
	тыс. м3
	541,244
	507,751
	486,764
	423,418
	525,19

	6.2
	Очищено воды всего
	тыс. м3
	19334,267
	17739,619
	17649,404
	17426,02
	17449,94

	6.3
	Собственные нужды городских объектов
	 
	111,262
	107,477
	96,95
	83,68
	74,41

	7
	Отпущено водоы самовывозом
	тыс. м3
	288,786
	267,925
	295,87
	356,486
	533,424

	7.1
	населению
	тыс. м3
	9,323
	7,878
	6,361
	5,52
	5,025

	7.2
	бюджетным организациям
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0

	7.3
	прочим
	тыс. м3
	279,463
	260,047
	289,509
	350,966
	528,399

	8
	Подано в сеть на нужды реализации
	тыс. м3
	19045,187
	17471,694
	17353,533
	17069,53
	16916,52

	8.1
	Утечка и неучтенный расход воды
	тыс. м3
	2062,475
	924,513
	1088,668
	817,067
	1006,078

	9
	Отпущено питьевой воды (по сети), из них:
	тыс. м3
	16982,712
	16547,181
	15860,479
	15736,485
	15462,643

	9.1
	по приборам учета
	тыс. м3
	15505,76
	15329,762
	14931,293
	14798,17
	14548,95

	
	
	%
	91,302
	92,643
	94,142
	94
	94

	9.2
	по нормативам
	тыс. м3
	1477,217
	1217,422
	929,187
	938,32
	913,69

	
	
	%
	8,698
	7,357
	5,859
	6
	6

	10
	населению
	тыс. м3
	9045,632
	9226,936
	9150,228
	9253,769
	9015,562

	
	
	%
	53,26
	55,76
	57,69
	58,80
	58,31

	10.1
	по приборам учета
	тыс. м3
	7869,700
	8027,436
	8235,207
	8328,39
	8114,01

	
	
	%
	87
	87
	90
	90
	90

	10.2
	по нормативам
	тыс. м3
	1175,93
	1199,502
	915,023
	950,925,3812
	901,55

	
	
	%
	13
	13
	10
	10
	10

	11
	бюджетным организациям
	тыс. м3
	1142,15
	995,836
	944,236
	862,727
	819,889

	
	
	%
	6,73
	6,02
	5,95
	5,48
	5,30

	11.1
	по приборам учета
	тыс. м3
	1142,15
	977,916
	930,076
	849,79
	807,75

	
	
	%
	100
	98,201
	98,52
	98,52
	99

	11.2
	по нормативам
	тыс. м3
	
	17,92
	14,164
	12,94
	12,14

	
	
	%
	
	1,799
	1,48
	1,48
	1

	12
	прочим
	тыс. м3
	6794,93
	6324,409
	5766,014
	5619,99
	5627,193

	
	
	%
	40,01
	38,22
	36,35
	35,71
	36,39

	12.1
	в том числе: для приготовления горячей воды
	тыс. м3
	4153,757
	3944,10
	3529,249
	3475,742
	0

	 
	- населению
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- бюджетным организациям
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- прочим
	
	4153,757
	3944,10
	3529,249
	3475,742
	0

	13
	Отпущено всем потребителям
	тыс. м3
	19835,011
	19486,846
	19147,819
	19156,182
	18539,896



Объем потерь в 2017 году составил 11,4% от объема поднятой из источника воды.
Регулирование МУП города Нижневартовска «Горводоканал» осуществляется методом индексации установленных тарифов.
За период 2015-2017 годы наблюдается устойчивое повышение планового размера необходимой валовой выручки, направляемой на обеспечение процесса водоснабжения потребителей города Нижневартовска: c 457,004 млн. руб. в 2015 году до 508,079 млн. руб. в 2016 году (+11,1% к 2015 году) и до 539,601 млн. руб. в 2017 году (+6,2% к уровню 2016 года). К основным факторам роста плановой НВВ относятся:
· увеличение производственных расходов предприятия на 8,41 млн. руб. в 2016 году и 41,12 млн. руб. в 2017 году;
· увеличение расходов на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии на 7,158 млн. руб. в 2016 году и на 6,132 млн. руб. в 2017 году;
· увеличение неподконтрольных расходов на 3,112 млн. руб. в 2016 году и на 1,071 млн. руб. в 2017 году.

Динамика тарифов на питьевую и техническую воду, поставляемую населению МУП города Нижневартовска «Горводоканал», приведена в таблице 2.1.3.3.



Таблица 2.1.3.3 – Динамика тарифов на питьевую и техническую воду, поставляемую населению МУП города Нижневартовска «Горводоканал», руб./ м3
	Вид продукции
	01.01.2015
- 30.06.2015
	01.07.2015
- 31.07.2015
	01.08.2015
- 31.12.2015
	01.01.2016
- 30.06.2016
	01.07.2016
- 31.12.2016
	01.01.2017
- 30.06.2017
	01.07.2017
- 31.12.2017
	01.01.2018
- 30.06.2018
	01.07.2018
- 31.12.2018

	Холодная вода (питьевая),
подъем, очистка, транспортировка
	24,91
	27,86
	28,82
	28,82
	30,84
	30,84
	33,62
	33,62
	35,97

	Темп прироста, %
	-
	11,8
	3,4
	0
	7,0
	0
	9,0
	0
	6,9

	Холодная вода (питьевая),
подъем, очистка
	20,42
	22,84
	23,8
	23,8
	25,01
	25,01
	27,26
	27,26
	29,13

	Темп прироста, %
	-
	11,8
	4,2
	0
	5,0
	0
	8,9
	0
	6,8

	Техническая вода
	7,8
	8,72
	9,66
	9,66
	10,25
	10,25
	11,19
	11,19
	11,92

	Темп прироста, %
	-
	11,8
	10,7
	0
	6,1
	0
	9,1
	0
	6,5



Таблица 2.1.3.4 – Динамика тарифов на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения, поставляемую населению МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение»
	Вид услуг
	2015
	2016
	2017
	2018

	
	с 01.01.2015 по 30.06.2015
	с 01.07.2015 по 31.12.2015
	с 01.01.2016 по 30.06.2016
	с 01.07.2016 по 31.12.2016
	с 01.01.2017 по 30.06.2017
	с 01.07.2017 по 31.12.2017
	с 
01.01.2018 по 30.06.2018
	с 
01.07.2018 по 31.12.2018

	Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения, руб./м3
	96,00
	105,81
	105,81
	110,13
	110,13
	116,08
	-
	-

	Темп прироста, %
	-
	10,2
	0
	4,1
	0
	5,4
	-
	-

	Компонент на холодную воду, руб./м3
	24,91
	28,82
	28,82
	30,84
	30,84
	33,62
	33,62
	35,97

	Темп прироста, %
	-
	15,7
	0
	7,0
	0
	9,0
	0
	6,9

	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
	1 123,08
	1 216,29
	1 216,29
	1 252,56
	1 252,56
	1 302,66
	1 302,66
	1 322,24

	Темп прироста, %
	-
	8,3
	0
	2,9
	0
	3,9
	0
	1,5



К основным техническим и технологическим проблемам системы водоснабжения относятся:
а) Энергоэффективность системы водоснабжения
Данный показатель по объектам МУП города Нижневартовска «Горводоканал» составляет 0,97 кВт на м3 что превышает значения показателей в подобных городах. По оценкам, система водоснабжения имеет значительный потенциал увеличения эффективности работы (не менее 30%). Для систем водоснабжения с аналогичным рельефом и структурой подачи воды (поверхностные источники) удельное энергопотребление составляет от 0,92 кВт×ч на м3. Улучшение показателя требует пересмотра политики поддержания избыточного напора на сетях и магистралях, установки более эффективных насосных агрегатов как на водозаборе, так и на насосных станциях.

[bookmark: _Toc466465836][bookmark: _Toc531005929]2.1.4. Водоотведение
На территории города Нижневартовска образована полная раздельная система канализации. Отвод хозяйственно-бытовых стоков осуществляется системой самотечно-напорных коллекторов и канализационных насосных станций перекачки на очистные сооружения (КОС) полной биологической очистки.
Система перекачки сточных вод включает в себя 20 канализационных насосных станции. Канализационные насосные станции характеризует большая неравномерность притока сточных вод в сутки.
Вся территория города Нижневартовска условно разделяется на 5 бассейнов канализования: Северный, Центральный, Южный, Юго-Западный и Старого Вартовска.
Сточные воды от Северного бассейна поступают на ГКНС-3 (ул. Северная) и далее по двум ниткам напорного стального коллектора, диаметром 700 мм, перекачиваются на КОС.
Сточные воды от Центрального бассейна поступают на ГКНС-2 (мкр. 12) и, частично, на РНС-1А (ул. 60 лет Октября) и ГКНС-1А (мкр. 2П). От ГКНС-2 хозяйственно-бытовые стоки по двум напорным стальным коллекторам, диаметром 500 мм, подаются к камере гашения напора в районе кв. Северный и далее по самотечному коллектору поступают в ГКНС-3.
Сточные воды от Южного бассейна и частично от Центрального поступают на РНС-1А и далее по двум напорным стальным коллекторам, диаметром 500 мм, подаются к камере гашения напора в районе мкр. П-1 на ул. 60 лет Октября и далее по самотечному коллектору, диаметром 1000-1200 мм, поступают в ГКНС-1А.
В ГКНС-1А также поступают самотеком хозяйственно-бытовые стоки от Юго-Западной, Западной промзон, а также, частично, от Центрального и Южного бассейнов канализования. С ГКНС-1А хозяйственно-бытовые стоки по двум ниткам напорного стального коллектора, диаметром 800 мм и ПВХ диаметром 700 мм подаются на КОС.
Сточные воды от Старого Вартовска системой самотечно-напорных коллекторов и насосных станций перекачки подаются на ГКНС-3.
Неканализованная жилая застройка (в том числе неканализованная зона Старого Вартовска), Северный промышленный узел и частично Западный и Юго-Западный промышленные узлы пользуются выгребами.
КОС расположены на северо-западной окраине города Нижневартовска. Пропускная способность составляет 103 м3/сутки. После контактных резервуаров очищенные сточные воды с концентрацией загрязнений по БПК полн. и взвешенным веществам до 15 мг/л сбрасываются в реку Обь через ручей Рязанский Еган и протоку Рязанку.
Построенный комплекс очистных сооружений базируется на традиционной технологии очистки городских сточных вод. Комплекс представляет собой станцию аэрации, рассчитанную на полную биологическую очистку. Сооружения запроектированы в 1979-1982 годах.
В соответствии со ст. 12 Федерального Закона от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении» МУП города Нижневартовска «Горводоканал» определено как гарантирующая организация для централизованной системы водоотведения в границах муниципального образования город Нижневартовск (постановление администрации города Нижневартовска №1229 от 09.10.2012).
Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отношении МУП города Нижневартовска «Горводоканал» устанавливаются одноставочные тарифы на водоотведение, учитывающие соответствующие технологические процессы приема, транспортировки и очистки сточных вод. Также устанавливается тариф, учитывающий только процесс очистки сточных вод. Потребители услуг водоотведения заключают прямые договоры на оказание услуг водоотведения с МУП города Нижневартовска «Горводоканал».
Технология очистки сточных вод включает в себя следующие этапы: процеживание через ступенчатые решетки; задерживание песка в горизонтальных песколовках; биофлокуляционное осветление в радиальных отстойниках совместно с избыточным активным илом; биологическая очистка в трехкоридорных аэротенках (12 секций в 3-х блоках); осветление во вторичных отстойниках; обеззараживание очищенных сточных вод хлором в контактных резервуарах; с 2014 года применяется овицидный препарат для разрушения белка паразитов.
Надежность системы водоотведения города Нижневартовск характеризуется, как удовлетворительная.
Основные характеристики системы водоотведения города Нижневартовска приведены в таблице 2.1.4.1.

Таблица 2.1.4.1 – Основные характеристики системы водоотведения города Нижневартовска на 2017 год
	№
п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение
показателя
в 2017 году

	1
	Канализационная сеть
	
	

	1.1
	Протяженность канализационных сетей
	км
	285,5

	1.2
	Износ канализационных сетей
	%
	38,3

	1.3
	Процент сетей нуждающихся в замене
	%
	38,6

	1.4
	Количество аварий на сетях канализации
	единиц
	2

	2
	Канализационные насосные станции (КНС)
	
	

	2.1
	Количество КНС
	единиц
	20

	2.2
	Средний износ КНС
	%
	51,3

	2.3
	Мощность КНС, установленная (проектная)
	тыс. м3/сутки
	120

	2.4
	Число автоматизированных КНС, работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала
	единиц
	15

	2.5
	Протяженность напорных коллекторов от КНС
	км
	63,3

	2.6
	Расход электрической энергии КНС
	кВт ч
	4247128

	3
	Канализационные очистные сооружения (КОС)
	
	

	3.1
	Количество КОС
	единиц
	1

	3.2
	Износ КОС
	%
	67,92

	3.3
	Мощность КОС установленная (проект)
	тыс. м3/сутки
	103

	3.4
	Объем сточных вод, проходящих полную биологическую очистку (нормативно очищенных)
	тыс. м3/год
	15873,2

	3.5
	Общий объем сточных вод, сбрасываемых после очистных сооружений
	тыс. м3/год
	15873,2

	3.6
	Степень загруженности КОС
	%
	42,2

	3.7
	Количество испытаний проб очищенной сточной воды за год, выполненных санитарными службами
	единиц
	

	3.8
	Количество проб очищенной сточной воды, превышающих НДС
	единиц
	

	3.9
	Потребление электрической энергии КОС
	кВт ч
	12538715



Уровень поступления сточных вод на канализационные очистные сооружения за 2017 год составил 15873,20 тыс. м3. Средний суточный объем поступления составил 43,488 тыс. м3/сут. Наибольший средний месячный расход приходится на период с октября по апрель.
В хозяйственном ведении МУП города Нижневартовска «Горводоканал» находится 20 канализационных насосных станций производительностью от 0,5 тыс. м3/сутки до 60 тыс. м3/сутки. Насосные агрегаты находятся в технически исправном состоянии, текущий и капитальный ремонт выполняется согласно графиков ППР.
Основные канализационные коллектора города практически все находятся в технически исправном состоянии. Данные свидетельствуют, что эксплуатация коллекторов находится на высоком уровне и количество аварий не превышает допустимые показатели для данной протяженности коллекторов. Количество засоров для данной системы канализования довольно высокое, это может быть следствием недостаточного уклона коллекторов.
Сведения о распределении по диаметрам коллекторов канализации приведены в таблице 2.1.4.2.

Таблица 2.1.4.2 – Распределение по диаметрам коллекторов канализации
	Диаметр, мм
	Количество участков, шт.

	50-75
	22

	100
	692

	150
	8 646

	200
	3 389

	250
	805

	300
	631

	400
	295

	500
	132

	600
	335

	700
	66

	800
	143

	1000
	69

	1200
	34

	1520-1600
	11


Наибольшее количество участков имеет диаметр труб 150 и 200 мм. Несмотря на общее удовлетворительное состояние коллекторов в городе, имеется ряд участков канализационных сетей, требующих перекладки.
Баланс водоотведения приведён в таблице 2.1.4.3.


Таблица 2.1.4.3 – Баланс водоотведения, тыс. м3
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	
	
	
	Факт 
	Факт 
	Факт
	Факт
	Факт

	1
	Пропущено сточных вод (по сети), всего
	тыс. м3
	18 648,31
	16 975,78
	18 263,88
	17 337,36
	15 873,21

	2
	Собственные нужды, неучтенный приток
	тыс. м3
	2 845,71
	1 933,88
	3 873,13
	3 010,81
	1 767,05

	
	
	%
	14,36
	10,88
	20,70
	17,37%
	11,1%

	3
	Принято от потребителей (по сети), из них:
	тыс. м3
	15 802,61
	15 041,90
	14 390,76
	14 326,55
	14 106,16

	3.1
	по приборам учета
	тыс. м3
	13 456,76
	13 053,79
	12 449,48
	14 326,55
	12 961,06

	
	
	%
	85,16
	86,78
	86,51
	100,00%
	91,9%

	3.2
	по нормативам
	тыс. м3
	117,64
	39,43
	34,62
	-
	1 145,10

	
	
	%
	0,74
	0,26
	0,24
	0,00%
	8,1%

	4
	От населения, из них:
	тыс. м3
	12 562,01
	12 091,86
	11 869,51
	11 750,36
	11 388,71

	
	
	%
	79,49
	80,39
	82,48
	82,02%
	80,7%

	4.1
	по приборам учета
	тыс. м3
	10 315,92
	10 126,93
	9 946,65
	11 750,36
	10 254,36

	
	
	%
	82,12
	83,75
	83,80
	100,00%
	90,0%

	4.2
	по нормативам
	тыс. м3
	2 246,09
	1 964,93
	1 922,86
	
	1 134,35

	
	
	%
	17,88
	16,25
	16,20
	0,00%
	10,0%

	5
	От бюджетных организаций, из них:
	тыс. м3
	1 413,92
	1 295,10
	1 244,31
	1 159,86
	1 077,32

	
	
	%
	8,95
	8,61
	8,65
	8,10%
	0,08

	5.1
	по приборам учета
	тыс. м3
	1 360,19
	1 271,92
	1 225,89
	1 159,86
	1 066,58

	
	
	%
	96,20
	98,21
	98,52
	100,00%
	99,0%

	5.2
	по нормативам
	тыс. м3
	53,73
	23,18
	18,42
	
	10,74

	
	
	%
	3,80
	1,79
	1,48
	0,00%
	1,00%

	6
	От прочих, из них:
	тыс. м3
	1 826,68
	1 654,93
	1 276,94
	1 416,34
	1 640,13

	
	
	%
	11,56
	11,00
	8,87
	9,89%
	11,6%

	6.1
	по приборам учета
	тыс. м3
	1 780,65
	1 654,93
	1 276,94
	1 416,34
	1 640,13

	
	
	%
	97,48
	100,00
	100,00
	100,00%
	100,0%

	6.2
	по нормативам
	тыс. м3
	46,03
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	%
	2,52
	0,00
	0,00
	-
	-

	7
	Вывоз ЖБО
	тыс. м3
	1 173,17
	791,45
	446,05
	116,08
	

	7.1
	- от населения 
	тыс. м3
	200,88
	151,24
	60,67
	13,90
	

	7.2
	- от прочих
	тыс. м3
	960,12
	622,61
	382,37
	101,35
	

	7.3
	- от бюджетных организаций, 
	тыс. м3
	12,17
	17,60
	3,01
	0,82
	

	8
	Пропущено сточных вод через очистные сооружения, из них:
	тыс. м3
	19 821,49
	17 767,23
	18 709,93
	17 453,44
	15 873,21

	8.1
	нормативно-очищенной
	тыс. м3
	19 821,49
	17 767,23
	18 709,93
	17 453,44
	15 873,21

	
	
	%
	100
	100
	100
	100,00%
	100,0%

	9
	Объем реализации услуг водоотведения
	тыс. м3
	16975,783
	15833,35
	14836,803
	14 442,63
	14 106,16



Генеральным планом предусмотрено развитие существующей централизованной системы водоотведения, предполагающее реконструкцию и строительство канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций и коллекторов, а также развитие централизованной системы водоотведения для вновь застраиваемых и предусмотренных для регенерации территорий.
Одним из основных направлений развития системы водоотведения города Нижневартовска является реконструкция и расширение производственных мощностей городских канализационных очистных сооружений.
Анализ среднесуточного водоотведения на расчетный срок Генерального плана показывает, что действующих КОС мощностью 103 тыс. м3/сутки будет недостаточно для приема расчетного количества хозяйственно-бытовых сточных вод с учетом перспективы развития города Нижневартовска.
Кроме того, Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено сохранение существующей централизованной схемы водоотведения, согласно которой отвод хозяйственно-бытовых сточных вод обеспечивается самотечными и напорными коллекторами на проектируемые, реконструируемые и существующие КНС и далее по системе напорных коллекторов на КОС с последующим сбросом очищенных сточных вод в р. Рязанский Еган и далее в р. Обь. При этом предложено расширение площади охвата централизованной системы водоотведения за счет включения в нее микрорайонов нового жилищного строительства, а также строительства канализационных сетей в не канализованных частях города.

Регулирование МУП города Нижневартовска «Горводоканал» осуществляется методом индексации установленных тарифов.
За период 2014-2017 годы наблюдается устойчивое повышение планового размера необходимой валовой выручки, направляемой на обеспечение процесса водоотведения: c 385,47 млн. руб. в 2014 году до 437,91 млн. руб. в 2017 году (+13,6% к 2014 году).
К основным факторам роста плановой НВВ относятся:
· увеличение производственных расходов предприятия на 17,114 млн. руб. в 2016 году и 15,572 млн. руб. в 2017 году, обусловленное главным образом ростом расходов на оплату труда производственного персонала, а также общехозяйственных расходов;
· увеличение расходов на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии на 6,649 млн. руб. в 2016 году и на 2,237 млн. руб. в 2017 году;
Динамика тарифов на услуги водоотведения, оказываемые населению МУП города Нижневартовска «Горводоканал» приведена в таблице 2.1.4.4.

Таблица 2.1.4.4 – Динамика тарифов на услуги водоотведения, оказываемые населению МУП города Нижневартовска «Горводоканал», руб./ м3
	Вид продукции
	01.01.2015- 30.06.2015
	01.07.2015- 31.07..2015
	01.08.2015- 31.12.2015
	01.01.2016- 30.06.2016
	01.07.2016- 31.12.2016
	01.01.2017- 30.06.2017
	01.07.2017- 31.12.2017
	01.01.2018- 30.06.2018
	01.07.2018- 31.12.2018

	Водоотведение
(прием, очистка, транспортировка сточных вод)
	25,52
	28,54
	28,54
	28,54
	29,73
	29,73
	32,41
	32,41
	34,67

	Темп прироста, %
	-
	11,8
	0,0
	0,0
	4,1
	0,0
	9,0
	0,0
	6,9

	Водоотведение (очистка сточных вод)
	12,58
	13,74
	13,74
	13,74
	14,31
	29,73
	32,41
	32,41
	34,67

	Темп прироста, %
	-
	9,2
	0,0
	0,0
	4,1
	107,7
	9,0
	0,0
	6,9



К основным техническим и технологическим проблемам системы водоотведения относятся:
[bookmark: _Toc466465837]а) Аварийность системы канализации
Общее количество засоров на сетях канализации за 2017 год составило 1138 ед. Удельное значение составляет 3,98 ед./км. Показатель аварийности на напорных коллекторах в 2017 году равен 0,2 аварии/км. Показатель количества засоров достаточно высокий и свидетельствует об отсутствии нормативного уклона на коллекторах. В городах РФ этот показатель обычно колеблется в пределах 3 ед. на км. Снижение данного показателя требует проведения ряда работ, связанных с увеличением программы перекладки сетей, изменения режима работы основных КНС. Дополнительно необходимо проведение работ по телеинспекционному обследованию наиболее проблемных коллекторов. При выявлении контруклонов, обрушений, корневых прорастаний и иных факторов замедления скорости потока и накопления отложений требуется разработка программы первоочередной перекладки (ремонта) сетей. Показатель аварийности на напорных коллекторах довольно низкий и свидетельствует о хорошем уровне обслуживания.
Ряд КНС работают на одинаковые напорные коллекторы. Это приводит к повышенной загрузке коллекторов и снижению эффективности работы насосных агрегатов. Необходимо прокладка новых коллекторов. В качестве альтернативного мероприятия рекомендуется внедрение системы автоматического управления режимом работы КНС для исключения одновременной работы насосных агрегатов разных КНС.

б) Энергоэффективность системы водоотведения
Общий расход электрической энергии КНС в 2017 году составил 4247128 кВт*ч. Расход электрической энергии КОС – 12538715 кВт*ч.
При объеме пропущенных сточных вод по сети и объеме стоков прошедших полную биологическую очистку в размере 15 873,20 тыс. м3 в год, удельное энергопотребление объектами водоотведения составило:
- Канализационные насосные станции (КНС) – 0,27 кВт*ч/м3;
- Канализационные очистные сооружения (КОС) – 0,79 кВт*ч/м3.
Анализ показывает, что основным потребителем электроэнергии является КОС (воздуходувки). Для снижения данного показателя необходимо замена компрессоров на более эффективные.

в) Недостаток мощностных характеристик КОС в долгосрочной перспективе
Основной проблемой по водоотведению является недостаток мощности существующих КОС на прогнозируемый объем притока сточных вод. Необходима реконструкция существующих очистных сооружений и строительство третьей очереди производительностью 47 тыс. м3 в сутки (увеличение общей производительности КОС до 150 тыс. м3 в сутки).

г) Наличие проблем в технологическом процессе и техническом состоянии отдельных объектов системы водоотведения
Ряд объектов системы водоотведения не соответствуют современным требованиям.
Работа аэрационной системы в Схеме водоснабжения и водоотведения города Нижневартовска до 2031 года оценена как неудовлетворительная. Требуется замена аэрационной системы.
Работа биологической очистки не соответствует современным требованиям к очистке, требуется реконструкция аэротенков. В опорожненных секциях аэротенков имеет место негерметичность стыков панелей и протечки воды через стыки в наружных и внутренних стеновых панелях. Требуется ремонт железобетонных конструкций аэротенков с применением герметизирующих материалов.
Требуется замена водосливов на шести вторичных отстойниках на морозоустойчивые. Эффективность работы вторичных отстойников не соответствует проекту, вынос активного ила постоянно превышает установленные нормы.
Отсутствие дехлорирования в применяемом методе обеззараживания негативно сказывается на флоре и фауне ручья Рязанский Еган и реки Обь. Необходимо рассмотрение альтернативных методов обеззараживания сточных вод.
[bookmark: _Toc531005930]2.1.5. Обращение с твердыми коммунальными отходами
В целях организации комплекса работ по сбору, вывозу, утилизации и переработке отходов производства и потребления, а также предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду, для города Нижневартовска разработана Генеральная схема санитарной очистки территории города Нижневартовска, утвержденная Постановлением администрации города Нижневартовска от 28.06.2018 №907.
В городе Нижневартовске действует планово-регулярная система удаления твердых коммунальных отходов. Отходы собираются без предварительной сортировки, их временное хранение до момента вывоза осуществляется в контейнерах, установленных на оборудованных контейнерных площадках в жилищном фонде города. Для сбора твердых коммунальных отходов применяются, в основном, стандартизированные контейнеры объемом 0,75 м3. Крупногабаритные отходы (КГО или КГМ), складируются на контейнерных площадках, оттуда вручную грузятся на самосвалы и транспортируются на полигон. Подавляющее большинство объектов санитарной очистки (магазинов, административных учреждений, предприятий бытового обслуживания и пр.) не имеет отдельных контейнерных площадок, а складирует отходы совместно с жилым фондом.
Централизованный вывоз отходов от жилищного фонда производится мусоровозами специализированных предприятий: ООО «ТрансСервис», ООО «Коммунальник», ООО «Либерта», МУП г. Нижневартовска «САТУ». В системе сбора и вывоза отходов от субъектов хозяйственной деятельности в городе задействованы еще 6 организаций (ООО «Галла», ООО «Универсал-Сервис», ООО «Гранит», ИП Байназаров В.Р., ООО «Электрон», ИП Кочарян Ш.О.).
Управление многоквартирными домами осуществляют следующие управляющие компании и товарищества собственников жилья: ОАО Управляющая компания № 1»; ОАО Управляющая компания № 2»; МУП г. Нижневартовска «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест № 3»; ООО «Управляющая компания - Квартал»; ООО «Управляющая компания»; ООО «Управляющая компания МЖК-Ладья»; ООО «Управляющая компания Жилище-Сервис»; ООО «Управляющая компания Пирс»; ТСЖ «Единение»; ТСЖ «Кедр»; ТСЖ «Ладья»; ТСЖ «Сосна»; ТСЖ «Маяк»; ТСЖ «Молодежный»; ТСЖ «Единство»; жилищный кооператив «Мир».
Услуги по размещению отходов оказывает ООО «Коммунальник».
Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского округа Югры в отношении ООО «Коммунальник» устанавливаются тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов для населения и прочих потребителей. ООО «Коммунальник» выступает в качестве исполнителя и, используя свои материалы, оборудование, технику и трудовые ресурсы, оказывает услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на санкционированной полигоне отходов. ООО «Коммунальник» осуществляет деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.
Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления размещен на территории города Нижневартовска - дорога на г. Мегион в квартале № 518. Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона составляет 500 м. Полигон состоит из двух взаимосвязанных частей: территория, занятая под складирование твердых коммунальных отходов и территория для размещения хозяйственно-бытовых объектов. Метод обезвреживания твердых коммунальных отходов заключается в складировании отходов послойно высотой 1,5-2,0 м с уплотнением и изоляцией слоями грунта 25-30 см. Площадь объекта составляет 20,71 га. Год начала эксплуатации полигона - 1970 год. Удаленность полигона от городской застройки составляет 10 км. Среднегодовой объем принимаемых на полигон отходов составляет 785,8 тыс. м3. В настоящее время полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления передан за плату во временное пользование на условиях аренды предприятию ООО «Коммунальник».
Мощность Полигона составляет в среднем 156 тыс.т/год. По результатам инвентаризации, проведенной в 2014 году эксплуатирующей организацией, определена вместимость объекта – 2 298 135,28 м3. 

Таблица 2.1.5.1 – Основные показатели по полигону
	Показатели
	Наличие

	Весовой контроль отходов, поступающих на полигон
	Нет

	Компьютерный учет отходов, поступающих на полигон
	Нет

	Стационарный радиометрический контроль
	Да

	Деззона для колес мусоровозов
	Да

	Система мониторинга состояния окружающей среды
	Да

	Наличие бытовых помещений для работающих на полигоне
	Да

	Перечень техники, работающей на полигоне
	Бульдозеры Т-130 – 2 шт.


Полигон не включен в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Существующее местоположение полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления противоречит требованиям Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Согласно ст. 12 Федерального закона №89-ФЗ, запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов.
Генеральной схемой санитарной очистки территории города Нижневартовска показано, что значения нормативов накопления отходов в домах частной застройки (0,116 м3/мес. (1,392 м3/год с 1 человека) не соответствует реальным объемам образования твердых коммунальных отходов. Среднее накопление отходов потребления в домах частной застройки по городам РФ по данным АКХ им. К.Д. Памфилова составляет от 2,0 до 4,0 м3/год на 1 человека.
Динамика тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов ООО «Коммунальник» для населения приведена в таблице 2.1.5.2.

Таблица 2.1.5.2 – Динамика тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов ООО «Коммунальник» для населения (без учета платы за негативное воздействие на окружающую среду)
	Вид продукции
	01.01.2014
- 30.06.2014
	01.07.2014
- 31.12.2014
	01.01.2015
- 30.06.2015
	01.07.2015
- 31.12.2015
	01.01.2016
- 30.06.2016
	01.07.2016
- 31.12.2016
	01.01.2017
- 01.07.2017
	01.07.2017
- 31.12.2017

	Утилизация, обезвреживание и захоронение ТБО без учета платы за негативное воздействие на окружающую среду
	82,32
	86,68
	86,68
	91,03
	91,03
	96,30
	81,61
	87,05

	Темп прироста, %
	0,00
	5,30
	0,00
	5,02
	0,00
	5,79
	-15,2
	6,66


К основным техническим и технологическим проблемам системы обращения с твердыми коммунальными отходами относятся:
а) Неполный охват действующей системой сбора и вывоза общего объема образования твердых коммунальных отходов на территории города
Неполной охват системой сбора и вывоза отходов населения, а также отсутствие достаточного количества контейнеров для вывоза твердых коммунальных отходов обуславливают попадание отходов на городскую территорию или формирование несанкционированных свалок. Недостаточная развитость системы первичного сбора отходов, а также низкая культура их сбора также приводят к рассеиванию отходов по территории города и около городской территории. Необходима установка достаточного количества контейнеров для сбора отходов для населения, установка дополнительных бункеров для крупногабаритных отходов, а также планомерное увеличение охвата населения вывозом отходов. Возможен переход на двухразовый режим вывоза отходов. Требуется установка контейнеров для сбора отходов для каждой торговой точки, возможна установка контейнеров на площадке для сбора отходов для жилого фонда. В качестве дополнительной меры может рассматриваться ведение широкой общеобразовательной и рекламной кампании по сбору отходов.
б) Наличие нарушений природоохранного законодательства при эксплуатации полигона размещения отходов
К фактам нарушения природоохранного законодательства относятся: отсутствие противофильтрационного экрана и системы сбора и нейтрализации фильтрата; расположение полигона в нормативно не обеспеченной близости (менее 15 км) от городского аэропорта, что создает определенную угрозу для безопасности полетов воздушных судов. Необходимо принятие мер, обеспечивающих эксплуатацию полигона размещения отходов в соответствии с природоохранным законодательством.
[bookmark: _Toc531005931]2.1.6. Газоснабжение
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]Газоснабжение потребителей города Нижневартовска осуществляется природным газом от двух источников газоснабжения:
· газораспределительной станции № 2 (ГРС-2);
· Нижневартовского газоперерабатывающего завода (НВГПЗ).
ГРС, находится в собственности ООО «Газпром трансгаз Томск». ООО «Нижневартовскгаз» осуществляет приобретение газа у ПАО «НК «Роснефть». ПАО «НК Роснефть» оплачивает транспортировку газа ООО «Газпром трансгаз Томск». ООО «Нижневартовскгаз» осуществляет продажу газа конечным потребителям (абонентам).
Приказом ФСТ России от 12.07.2005 №284-э ООО «Нижневартовскгаз» включено в Реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль.
Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа в отношении ООО «Нижневартовскгаз» устанавливаются розничные цены на природный и сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам, товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения.
Природный газ используется для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения части потребителей среднеэтажной жилой застройки и индивидуальной жилой застройки, а также отопления и нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей. Для целей приготовления пищи в многоквартирной жилой застройке используются электрические плиты.
Сети газоснабжения находятся в собственности администрации города Нижневартовска и переданы ООО «Нижневартовскгаз» по договору аренды, за исключением ведомственных сетей и газопровода высокого давления (от точки врезки в существующий газопровод до газарегуляторного пункта блочного на территории ООО «Сибирский пивоваренный завод» - 3/4 долевой собственности ООО «Нижневартовскгаз»).
ООО «Нижневартовскгаз» осуществляет эксплуатацию и капитальный ремонт сетей газоснабжения. В составе ООО «Нижневартовскгаз» созданы и функционируют: служба ГГХ (эксплуатация наружных сетей и ГРП, эксплуатация ВДГО и газопроводов, доставка газа населению); аварийно-диспетчерская служба (локализация и ликвидацией аварий, плановые осмотры и обслуживание оборудования); ремонтно-строительный участок (строительство систем газопотребления; ремонтные и восстановительные работы на системах газопотребления).
Аварийным источником газоснабжения является узел редуцирования. Его использование осуществляется два дня в году во время профилактических работ на ГРС. Узел редуцирования принадлежит администрации города Нижневартовска, газ на источник поступает из газопровода «Парабель-Кузбасс».
ГРС-2 расположена в северной части города Нижневартовска. ГРС-2 введена в эксплуатацию в 2007 году и имеет проектную производительность 150 000 м3/час. На ГРС природный газ подается по магистральному газопроводу-отводу диаметром 325 мм от магистрального газопровода высокого давления (МГВД) «Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель». ГРС подает газ в город по газопроводам высокого (1,2 МПа) давления 1 категории диаметром 720-530 мм. НВГПЗ подает газ по газопроводу высокого давления 1 категории диаметром 530 мм.
По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 3-х ступенчатая: от ГРС-2 и НВГПЗ подключены газопроводы высокого давления I категории (1,2 МПа), подводящие газ к котельным и пунктам редуцирования газа (ПРГ); от ПРГ подключены газопроводы среднего давления (0,3 МПа), так же от ПРГ подключены сети низкого давления (до 0,005 МПа).
Материал газопроводов – сталь, полиэтилен. Прокладка выполнена преимущественно подземным способом прокладки. По принципу построения сети газоснабжения выполнены по тупиковой схеме.
Характеристика газового хозяйства города Нижневартовска по состоянию на 01.01.2018 приведена в таблице 2.1.6.1.


Таблица 2.1.6.1 – Характеристика газового хозяйства города Нижневартовска по состоянию на 01.01.2018
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед.
изм.
	Всего

	1
	Уровень газификации
	
	

	1.1
	Общее количество квартир 
	ед.
	95 792

	1.1.1
	из них не подлежащих газификации
	ед.
	93 483

	1.2
	Количество газифицированных квартир, в том числе:
	ед.
	2 309

	
	- природным газом
	ед.
	2 184

	
	- СПГ
	ед.
	0

	
	- сжиженным газом
	ед.
	125

	1.3
	Уровень газификации природным и сжиженным газом
	%
	2,41

	1.4
	Уровень газификации природным газом
	%
	2,28

	1.4.1
	Уровень газификации природным газом жилфонда, подлежащего газификации
	%
	94,59

	1.5
	Уровень газификации сжиженным газом
	%
	0,13

	2
	Характеристика системы газоснабжения природным газом
	
	

	2.1
	Наружные газопроводы, обслуживаемые ГРО
	км
	78,71

	2.1.1
	По назначению:
	
	

	
	- распределительные
	км
	59,26

	
	- газопроводы-вводы
	км
	19,46

	2.1.2
	По давлению:
	
	

	
	- высокого давления 1а категории (свыше1,2 Мпа)
	км
	0,00

	
	- высокого давления 1 категории (0,6-1,2 Мпа)
	км
	44,57

	
	- высокого давления 2 категории (0,3-0,6 Мпа)
	км
	0,00

	
	- среднего давления
	км
	16,20

	
	- низкого давления
	км
	17,94

	2.1.3
	По расположению относительно поверхности земли:
	
	

	
	- подземные
	км
	61,9

	
	- надземные
	км
	16,81

	2.2
	Протяженность обслуживаемых подземных газопроводов, в том числе:
	км
	61,90

	
	- полиэтиленовые
	км
	1,85

	
	в т.ч. полиэтиленовые армированные
	км
	0,00

	
	- стальные, из них: 
	км
	60,05

	
	санированных
	км
	0,00

	
	требующих реконструкции
	км
	0,15

	
	требующих диагностирования
	км
	3,56

	2.3
	Протяженность подземных стальных газопроводов, со сроком эксплуатации:
	
	

	
	- до 15 лет
	км
	11,54

	
	- от 15 до 30 лет
	км
	1,32

	
	- от 30 до 35 лет
	км
	17,25

	
	- от 35 до 39 лет
	км
	6,48

	
	- 39 лет
	км
	3,16

	
	- 40 лет
	км
	9,79

	
	- от 41 до 50 лет
	км
	10,52

	
	- от 50 до 60 лет
	км
	0,00

	
	- свыше 60 лет
	км
	0,00

	2.4
	Протяженность внутренних газопроводов, всего
	км
	6,85

	
	- требующих замены
	км
	0,00

	
	- со сроком эксплуатации 30 и более лет
	км
	6,85

	2.5
	Количество газорегуляторных пунктов, установок (ГРП, ГРПБ, ГРУ), из них:
	шт.
	43

	
	- отработавших более 20 лет
	шт.
	5

	2.6
	Количество шкафных распределительных пунктов (ШРП), из них:
	шт.
	29

	
	- отработавших более 20 лет
	шт.
	0

	2.7
	Количество газифицированных промышленных предприятий
	шт.
	8

	
	-в т.ч. объекты теплоэлектроэнергетики (ТЭЦ, ГРЭС, ГТЭС и т.п.)
	шт.
	0

	
	-котельные
	шт
	29

	
	-газифицированное технологическое оборудование (печи, сушилки и пр.)
	шт
	10

	
	-прочие
	шт
	10

	2.8
	Количество газифицированных коммунально-бытовых предприятий
	шт.
	14

	2.9
	Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов
	шт.
	0

	2.10
	Количество газифицированных котельных, в том числе:
	шт.
	1

	
	- крышных (блочных)
	шт.
	1

	
	- мини-ТЭЦ
	шт.
	0

	
	-прочие
	шт
	13

	2.11
	Количество бытовых газовых плит, из них:
	шт.
	2 098

	
	- требуют замены
	шт.
	72

	2.12
	Количество проточных водонагревателей, из них:
	шт.
	6

	
	- требуют замены
	шт.
	0

	2.13
	Количество водонагревательных и отопительных аппаратов, из них:
	шт.
	138

	
	- требуют замены
	шт.
	0

	2.14
	Количество бытовых газовых счетчиков
	шт.
	135

	2.15
	Количество отопительных печей на газовом топливе
	шт.
	148

	2.16
	Транспортировка газа по газораспределительным сетям, всего:
	тыс. м3
	379 519,17

	
	- транзит
	тыс. м3
	0,00

	
	- до конечных потребителей, из них:
	тыс. м3
	379 519,17

	
	Промышленным предприятиям
	тыс. м3
	21 035,03

	
	коммунально-бытовым предприятиям
	тыс. м3
	356 443,05

	
	населению
	тыс. м3
	2 041,10

	2.17
	Расход газа ГРО
	тыс. м3
	1 518,25

	2.18
	Количество резервуаров для хранения СПГ
	шт.
	0

	3
	Характеристика системы газоснабжения сжиженным газом (СУГ)
	
	

	3.1
	Количество бытовых газовых плит, из них:
	шт.
	125

	
	- требуют замены
	шт.
	66

	3.2
	Объем реализации газа, в том числе:
	т
	5,65

	
	- промышленность
	т
	0,00

	
	- коммунально-бытовые потребители
	т
	0,00

	
	- население
	т
	5,65

	
	из них в баллонах
	т
	5,65

	4
	Состояние защиты стальных газопроводов от коррозии
	
	

	4.1
	Протяженность подземных металлических газопроводов, в том числе: 
	км
	60,05

	4.2
	- природного газа, из них:
	км
	60,05

	
	требуют активной защиты
	км
	0,00

	
	- имеют активную защиту
	км
	0,00

	
	- не имеют активной защиты
	км
	0,00

	
	не требуют активной защиты
	км
	0,00

	
	требуют дополнительного обследования
	км
	0,00

	4.3
	Количество электроизолирующих соединений 
	шт.
	150

	5
	Техническая оснащенность ГРО
	
	

	5.1
	Производственно-эксплуатационные базы
	шт.
	1

	5.2
	Технические кабинеты
	шт.
	1

	5.3
	Учебно-тренировочные полигоны
	шт.
	1

	6
	Автомобильный транспорт и ремонтно-строительная техника
	
	

	6.1
	Аварийные машины газовых служб
	шт.
	2

	6.2
	Грузовые машины
	шт.
	1

	6.3
	Служебный автотранспорт
	шт.
	2

	6.4
	Транспорт, работающий на сжиженном газе
	шт.
	4

	6.5
	Экскаваторы
	шт.
	0

	6.6
	Компрессоры
	шт.
	0

	7
	Структура и численность предприятия
	
	

	7.1
	Предприятия, находящиеся на самостоятельном балансе (перечень предприятий в приложении)
	шт.
	1

	7.2
	Численность работающих, в том числе:
	чел.
	49

	
	- ИТР и служащие 
	чел.
	13

	
	- рабочие, из них:
	чел.
	36

	
	- слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования (ВДГО)
	чел.
	2

	
	- слесари по эксплуатации и ремонту газопроводов
	чел.
	3

	
	- слесари аварийно-восстановительных работ
	чел.
	4

	
	- рабочие ГНС и ГНП
	чел.
	0

	
	- прочие
	чел.
	27

	8
	Аварийно-диспетчерская служба
	
	

	8.1
	Количество АДС
	шт.
	1

	9
	Газификация, капитальный ремонт и реконструкция прошедшего года
	
	

	9.1
	Количество квартир газифицированных природным газом
	шт
	20

	9.2
	Капитальный ремонт газопроводов
	км
	0,44



Распределительными газопроводами высокого давления охвачена значительная часть территории городского округа. Бесхозяйные газопроводы отсутствуют. Общий износ газопроводов составляет 75%. 
Газораспределительная система в целом удовлетворяет потребностям городского округа и обеспечивает необходимый уровень обслуживания. 
На протяжении 2013-2017 годов наблюдается устойчивое повышение потребления природного газа абонентами города Нижневартовска до 4,5% в год. В 2015 году потребление природного газа снизилось до уровня 365,9 млн. м3 за счет сокращения объемов по группе промышленных и бюджетных потребителей. Потребление природного газа населением ежегодно увеличивается (в среднем 6,3% в год).
Динамика потребления природного газа приведена в таблице 2.1.6.2.

Таблица 2.1.6.2 – Динамика потребления природного газа, тыс. м3
	Группа потребителей
	2013
год
	2014
год
	2015
год
	2016
год
	2017
год

	Население
	1 811,4
	1 873,0
	1 987,1
	2 000
	2 041,096

	Муниципальные организации
	2 890,9
	3 085,0
	2 823,0
	3 200
	1 695,017

	Промышленные предприятия
	378 651,5
	395 662,3
	360 636,0
	347 300
	375 783,061

	Собственные нужды
	
	109,3
	318,7
	
	

	Технологические нужды
	57,0
	12,2
	104,9
	
	

	Итого
	383 410,8
	400 741,7
	365 869,6
	352 500
	379 519,174

	Темп прироста, %
	+ 0,71
	+ 4,52
	- 8,70
	-3,65
	+7,66



Сжиженный газ поступает от предприятия производителя ООО «Няганьгазпереработка». Сжиженный газ доставляется абонентам в баллонах автотранспортом по заявкам.
Динамика поставок сжиженного газа населению для бытовых нужд приведена в таблице 2.1.6.3.

Таблица 2.1.6.3 – Динамика поставок сжиженного газа населению для бытовых нужд, тонн
	Группа потребителей
	2013
год
	2014
год
	2015
год
	2016
год
	2017
год

	Население
	12,441
	9,625
	8,552
	7,161
	5,654

	Темп прироста, %
	
	-22,63
	-11,15
	-16,3
	-21


 
В отличии от поставок природного газа объемы поставок сжиженного газа снижаются из-за сноса деревянного жилого фонда и газификации природным газом частного сектора.
ООО «Нижневартовскгаз» осуществляет регулируемый вид деятельности. Регулирование реализуется посредством ежегодного установления тарифов на природный и сжиженный газ. За период 2015-2018 годы наблюдается устойчивое увеличение выручки от оказания регулируемых услуг. 
Динамика розничных цен на природный газ ООО «Нижневартовскгаз» приведена в таблице 2.1.6.4.

Таблица 2.1.6.4 – Динамика розничных цен на природный газ ООО «Нижневартовскгаз», руб./1000 м3
	Вид продукции
	21.10.2014
- 30.06.2015
	01.07.2015
- 31.12.2015
	01.01.2016
- 30.06.2016
	01.07.2016
- 31.12.2016
	31.12.2017
- 30.06.2018

	Природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим МКД, ЖСК и ТСЖ для бытовых нужд населения
	3482,29
	3723,17
	3723,17
	3804,57
	4 050.01

	Темп прироста, %
	0,55
	6,92
	0,00
	2,19
	6.45


Динамика розничных цен на сжиженный газ ООО «Нижневартовскгаз» приведена в таблице 2.1.6.5.

Таблица 2.1.6.5 – Динамика розничных цен на сжиженный газ ООО «Нижневартовскгаз», руб./кг
	Вид продукции
	01.01.2015
- 30.06.2015
	01.07.2015
- 31.12.2015
	01.01.2016
- 30.06.2016
	01.07.2016
- 31.12.2016
	01.01.2017
- 30.06.2018

	Сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим МКД, ЖСК и ТСЖ для бытовых нужд населения для всех категорий франкирования
	43,14
	46,38
	46,38
	47,31
	50,82

	Темп прироста, %
	0,00
	7,51
	0,00
	2,01
	7.41



К основным техническим и технологическим проблемам системы газоснабжения относятся:
а) Недостаточный уровень газификации частного жилого фонда природным газом
Основной проблемой в области газоснабжения является низкий уровень газификации частного жилого фонда природным газом (уровень газификации природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации, составляет 94,59%, 2184 квартира из 2309 квартиры). Жилищный фонд, не имеющий доступ к природному газу, обеспечивается сжиженным газом (125 квартир). Использование природного газа в качестве единого энергоносителя для теплогазоснабжения позволит разрешить проблемы обеспеченности теплом и топливом, а также существенно снизить нагрузку на электрические сети.
б) Отсутствие резервов мощности на ГРС-2
ГРС-2 не имеет резерва мощности и запланирована к реконструкции в Генеральной схеме газоснабжения и газификации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.04.2014 №231-рп. Система газоснабжения также имеет высокий процент износа газопроводов – 75%.
[bookmark: _Toc466465839][bookmark: _Toc531005932]2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергосбережения у потребителей
Постановлением администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 №1139 в городе Нижневартовске утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» с изменениями от 31.08.2018.
Особенностью программы является охват проблематикой и мероприятиями программы не только социальной (бюджетной) инфраструктуры, но и систем коммунальной инфраструктуры, обслуживаемых регулируемыми организациями. При разработке программы применен комплексный подход, позволяющий охватить процессом энергосбережения все сферы экономики города, путем объединения действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, организаций и населения с привлечением средств внебюджетных источников.
При разработке программы выявлен круг проблем в системах коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска, взаимосвязанных с техническими и технологическими проблемами, обозначенными в разделе 2.1 Программы.
К основным проблемам относятся:
В системе водоснабжения и водоотведения:
· износ сетей водоснабжения – 29,5%, износ сетей водоотведения – 38,3%;
· повышенные потери воды на собственные нужды станции при фильтрации и промывке из-за износа арматуры;
· отсутствие станции обезжелезивания подземных вод;
· отсутствие проектов санитарно-защитных зон: подземный водозабор, поверхностный водозабор на реке Вах, ВОС-2;
· увеличение гидравлических нагрузок ввиду увеличения объектов нового строительства;
· вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов;
· высокая степень физического износа насосного и технологического оборудования;
· нестабильное качество очищенных сточных вод по основным показателям;
· отсутствие проектов санитарно-защитных зон КОС.

В системе теплоснабжения:
· несоответствие современным требованиям технической оснащенности уровню надежности и энергоэффективности котельных и ЦТП города (котельное оборудование введено в эксплуатацию в начале 70-х годов и на сегодняшний день в большей степени выработало свой парковый ресурс; уровень износа котельного оборудования составляет 72 %; оборудования ЦТП 68%.
· уровень износа трубопроводов отопления составляет 56%, горячего водоснабжения - 34%;
· постоянно возрастающая протяженность сетей, нуждающихся в замене;

В системе электроснабжения:
· отсутствие резервных мощностей для обеспечения электроэнергией объектов жилья и соцкультбыта в ряде микрорайонов города;
· большое расстояние центров питания с резервом мощности от перспективных центров нагрузок.
В городе Нижневартовске на розничном рынке полностью налажен учет потребляемой электрической энергии, в том числе оснащены приборами учета энергоресурсов котельные и водоочистные сооружения.
Жилищный фонд не в полном объеме оснащен индивидуальными и общедомовыми приборами учета энергоресурсов. Общедомовые приборы учета тепловой энергии, горячей и холодной воды установлены только в отношении 65% зданий. Индивидуальными приборами учета горячей и холодной воды оборудованы 93% квартир жителей города. Рабочие водомеры имеются практически у всех домов, относимых к группе управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Общее количество таких домов достигает 85%. По частным домам количество подключений через водомеры достигает 60%. Установка водомеров в частных домах обычно выполняется населением при достижении определенного уровня тарифа, когда возникает экономическая выгода в экономии воды. Отказ от установки приборов учета связан с меньшим фактическим потреблением ресурса по отношению к нормативному уровню.
В соответствии с п.5 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» до 1 июля 2012 года собственники жилых домов, а также собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.
В случае неисполнения вышеуказанной обязанности, до 1 июля 2013 года организации, которые осуществляют снабжение водой, природным газом, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, обязаны совершить действия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми и передачу которых указанные организации осуществляют.
Приложением № 3 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (с изм. от 31.08.2018) закреплен перечень жилых домов, в отношении которых планируется установить приборы учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
Объекты социальной сферы обеспечены приборами учета энергоресурсов на 83%. Неполный охват объектов приборами относится к учету водо- и теплоресурсов.
Уровень оснащенности потребителей города Нижневартовска приборами учета энергоресурсов и воды приведён в таблице 2.2.1.







Таблица 2.2.1 – Уровень оснащенности потребителей города Нижневартовска приборами учета энергоресурсов и воды
	№ п.
	Наименование показателя
	Ед.
изм.
	2018
год
	2019
год
	2020
год
	2021
год
	2022
год
	2023
год
	2024
год
	2025 год
	2026-2030 год

	1
	Общий уровень оснащенности потребителей приборами учета электрической энергии
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Общий уровень оснащенности потребителей приборами учета тепловой энергии
	%
	88
	88
	88
	89
	89
	89
	89
	91
	91

	3
	Общий уровень оснащенности потребителей приборами учета холодной воды
	%
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	96

	4
	Общий уровень оснащенности потребителей приборами учета горячей воды
	%
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	97

	5
	Общий уровень оснащенности потребителей приборами учета сточных вод на сетях канализации
	%
	15
	30
	80
	80
	80
	82
	82
	85
	85

	6
	Общий уровень оснащенности потребителей приборами учета газа
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7
	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


[bookmark: Par1357]Мероприятиями муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года» (с изм. от 31.08.2018) к 2020 году планируется довести уровень обеспеченности приборным учетом потребителей тепловой энергии – 91%, сточных вод до 85%, холодной воды – 96% и горячей воды до 97%. В дальнейшем приборным учетом должны быть охвачены 100% точек поставки энергоресурсов и воды потребителям.
[bookmark: _Toc466465840][bookmark: _Toc531005933]3. План развития муниципального образования город Нижневартовск, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия Генерального плана
[bookmark: _Toc466465841][bookmark: _Toc531005934]3.1. Перечень перспективных показателей
Перспективные показатели развития систем коммунальной инфраструктуры сформированы по трем сценарным вариантам: реалистичный, оптимистичный, пессимистичный. Основным сценарием является оптимистичный вариант, соответствующий сценарию Генерального плана.
Выделенные сценарии основываются на долгосрочных демографических, экономических, социальных прогнозах развития города и коррелируются в долгосрочной перспективе – со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года (принята решением Думы города Нижневартовска от 25.05.2018 №349) и прогнозом социально-экономического развития города Нижневартовска на 2018 год и на период до 2020 года (распоряжение администрации города Нижневартовска от 31.10.2017 года №1698-р).
Соответствие сценарных условий в различных плановых (прогнозных) документах и материалах города Нижневартовска приведено в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 – Соответствие сценарных условий в различных плановых (прогнозных) документах и материалах города Нижневартовска
	Сценарий
	Прогноз социально-экономического развития города Нижневартовска на 2018 год и на период до 2020 года
	Стратегия социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года
	Генеральный план
города Нижневартовска
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период 
до 2035 года 

	Сценарий №1
	Базовый
(вариант 1) 
	Инерционный
	---
	Оптимистический

	Сценарий №2
	Целевой
(вариант 2)
	Инновационный
	Сценарий Генерального плана 
(без обозначения) 
	Реалистичный

	Сценарий №3
	---
	---
	---
	Пессимистический


Основными принципами прогнозирования являются:
а) На 2017-2020 годы – учтены показатели Прогноза социально-экономического развития города Нижневартовска на 2018 год и на период до 2020 года, как источника наиболее актуальных прогнозных данных на среднесрочную перспективу;
б) На 2021 год – учтены показатели Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года, как источника данных на долгосрочную перспективу;
в) На 2035 год – учтены показатели Генерального плана города Нижневартовска, как период, соответствующий расчетному периоду и году окончания реализации Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск;
г) В остальных периодах реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года значения показателей определены на основании соответствующих расчетных моделей, а также с применением методов экстраполяции, усреднения, пропорционального соответствия (коэффициентов пропорциональности) и др.
Основными показателями в рамках определения долгосрочного развития города Нижневартовска являются:
· среднегодовая численность населения;
· естественный прирост населения;
· миграционный прирост населения;
· общая площадь жилищного фонда;
· снос старого и ветхого жилья;
· капитальный ремонт жилья;
· ввод нового жилья;
· обеспеченность населения жилой площадью;
· доля жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;
· удельный вес площади ветхого и аварийного жилого фонда в общей площади;
· индекс промышленного производства;
· индекс потребительских цен;
· среднемесячный доход на душу населения;
· обеспеченность жилищного фонда электроснабжением, теплоснабжением, централизованным водоснабжением, централизованным водоотведением, газоснабжением.
Принципы формирования значений ключевых показателей для различных сценарных условий представлены в разделе 1 Обосновывающих материалов.
[bookmark: _Toc466465842][bookmark: _Toc531005935]3.2. Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования
Прогнозные динамики основных показателей Программы в зависимости от сценария развития, оказывающих влияние на развитие систем коммунальной инфраструктуры, приведены в таблицах 3.2.1 – 3.2.3.


Таблица 3.2.1 – Прогнозная динамика основных показателей Программы, оказывающих влияние на развитие систем коммунальной инфраструктуры (оптимистический сценарий)
	№ 
п/п
	Наименование показателей
	Ед.
изм.
	2017
(базовый)
	I этап
	II этап

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	(2018-2021)
	(2022-2035)

	1.1
	Cреднегодовая численность населения
	тыс. чел.
	275,0
	276,0
	277,7
	279,87
	282,66
	282,66
	325,0

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,84
	0,25
	0,62
	0,79
	1,0
	3,9
	15

	 
	прирост абсолютный
	тыс. чел.
	2,3
	0,7
	1,70
	2,17
	2,79
	10,66
	42,34

	1.2
	Естественный прирост населения
	тыс. чел.
	2,1
	2,61
	2,63
	2,66
	3,09
	13,59
	43,26

	1.3
	Миграционный прирост населения
	тыс. чел.
	-1,26
	-0,82
	-1,03
	-0,49
	-0,35
	-2,98
	-0,87

	1.4
	Общая площадь жилищного фонда
	тыс. м2.
	5 287,1
	5 520
	5 665
	6 386
	6 518
	6 518
	8 470

	 
	темп прироста относительный
	%
	2,3
	2,7
	2,6
	12,7
	2,1
	24,2
	29,95

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м2
	123
	148
	145
	721
	132
	1268
	1952

	 
	в том числе по проценту износа:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.1
	от 0 до 30%
	%
	79,72
	79,72
	79,73
	79,74
	79,74
	79,74
	79,80

	1.4.2
	от 31% до 65%
	%
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90

	1.4.3
	от 66% до 70%
	%
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	1.4.4
	свыше 70%
	%
	0,09
	0,09
	0,08
	0,07
	0,07
	0,07
	0,01

	1.5
	Снос старого и ветхого жилья
	тыс. м2.
	8,4
	10,5
	9,4
	10,3
	10,9
	41,1
	28,2

	1.6
	Капитальный ремонт жилья
	тыс. м2.
	422,24
	325,23
	389,0
	357,0
	346,5
	1417,73
	3429,7

	1.7
	Ввод нового жилья
	тыс. м2.
	124,8
	100,3
	104
	107
	107,2
	418,5
	2194,0

	1.8
	Обеспеченность населения жилой площадью
	м2/чел.
	19,40
	19,5
	19,7
	20,0
	20,2
	20,2
	26,06

	1.9
	Доля жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
	%
	7,0
	6,8
	6,6
	5,9
	5,8
	5,8
	4,4

	1.10
	Удельный вес площади ветхого и аварийного жилого фонда в общей площади
	%
	1,4
	1,25
	1,03
	0,78
	0,61
	0,95
	0

	1.11
	Индекс промышленного производства
	 %
	101,2
	99,3
	99,8
	103,2
	103,2
	107,8
	155,4

	1.12
	Индекс потребительских цен
	 %
	103,8
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	121,7
	173,2

	1.13
	Среднемесячный доход на душу населения
	тыс. руб.
	37,1
	39,7
	44,8
	47,4
	50,2
	50,2
	94,4

	 
	темп прироста относительный
	раз
	1,01
	1,07
	1,13
	1,058
	1,059
	1,284
	1,880

	 
	прирост абсолютный
	тыс. руб.
	0,5
	2,6
	5,1
	2,6
	2,8
	11,1
	44,2

	1.14
	Обеспеченность жилищного фонда:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- электроснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- теплоснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- централизованным водоснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- централизованным водоотведением
	%
	95
	96
	98
	99
	100
	100
	100

	 
	- газоснабжением
	%
	7
	8
	9
	10
	10
	10
	10

	1.15
	Протяженность сетей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- электроснабжение
	км
	1669,9
	1711,7
	1754,5
	1798,3
	1843,3
	1843,3
	2604,5

	 
	- теплоснабжение
	км
	246,486
	319,9
	326,0
	332,2
	338,5
	338,5
	440,6

	 
	- водоснабжение
	км
	448,3
	469,5
	478,4
	487,5
	496,7
	496,7
	646,5

	 
	- водоотведение
	км
	285,5
	292,9
	298,4
	304,1
	309,9
	309,9
	403,3

	 
	- газоснабжение
	км
	59,26
	83,6
	84,9
	86,2
	87,5
	87,5
	111,5



Таблица 3.2.2 – Прогнозная динамика основных показателей Программы, оказывающих влияние на развитие систем коммунальной инфраструктуры (реалистичный сценарий)
	№ 
п/п
	Наименование показателей
	Ед.
изм.
	2017
(базовый)
	I этап
	II этап

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	(2018-2021)
	(2022-2035)

	1.1
	Cреднегодовая численность населения
	тыс. чел.
	275,0
	275,5
	276,9
	279,2
	281,8
	281,8
	319,9

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,84
	0,07
	0,51
	0,83
	0,94
	3,61
	13,52

	 
	прирост абсолютный
	тыс. чел.
	2,3
	0,2
	1,4
	2,3
	2,6
	9,8
	38,1

	1.2
	Естественный прирост населения
	тыс. чел.
	2,1
	2,57
	2,57
	2,63
	2,98
	13,3
	41,72

	1.3
	Миграционный прирост населения
	тыс. чел.
	-1,26
	-1,08
	-1,18
	-0,33
	-0,38
	-3,5
	-3,67

	1.4
	Общая площадь жилищного фонда
	тыс. м2.
	5 287,1
	5 510
	5 621
	5 668
	5 723
	5 723
	6 829

	 
	темп прироста относительный
	%
	2,3
	2,6
	2,0
	0,8
	1,0
	9,0
	19,32

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м2
	119
	142
	111
	47
	56
	474
	1105

	 
	в том числе по проценту износа:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.1
	от 0 до 30%
	%
	79,72
	79,72
	79,73
	79,74
	79,74
	79,74
	79,80

	1.4.2
	от 31% до 65%
	%
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90

	1.4.3
	от 66% до 70%
	%
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	1.4.4
	свыше 70%
	%
	0,09
	0,09
	0,08
	0,07
	0,07
	0,07
	0,01

	1.5
	Снос старого и ветхого жилья
	тыс. м2.
	8,4
	10,5
	9,4
	10,3
	10,9
	41,1
	28,2

	1.6
	Капитальный ремонт жилья
	тыс. м2.
	401,28
	308,96
	369,55
	339,15
	329,17
	1346,83
	3258,32

	1.7
	Ввод нового жилья
	тыс. м2.
	124,8
	136,0
	143,0
	140,0
	155,0
	574
	1885,0

	1.8
	Обеспеченность населения жилой площадью
	м2/чел.
	19,60
	20,00
	20,30
	20,30
	20,31
	20,31
	21,35

	1.9
	Доля жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
	%
	7,0
	6,8
	6,7
	6,5
	6,5
	6,5
	5,5

	1.10
	Удельный вес площади ветхого и аварийного жилого фонда в общей площади
	%
	1,69
	1,44
	1,25
	1,04
	0,85
	1
	0,48

	1.11
	Индекс промышленного производства
	 %
	101,2
	96,9
	97,3
	102,1
	102,1
	97,8
	133,8

	1.12
	Индекс потребительских цен
	 %
	103,8
	104,5
	104,0
	104,0
	104,0
	123,3
	173,2

	1.13
	Среднемесячный доход на душу населения
	тыс. руб.
	37,1
	42,0
	43,8
	45,8
	48
	48
	87,7

	 
	темп прироста относительный
	раз
	1,01
	1,13
	1,043
	1,046
	1,048
	1,228
	1,827

	 
	прирост абсолютный
	тыс. руб.
	1,3
	1,6
	1,8
	2,0
	2,2
	8,9
	39,7

	1.14
	Обеспеченность жилищного фонда:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- электроснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- теплоснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- централизованным водоснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- централизованным водоотведением
	%
	95
	96
	98
	99
	100
	100
	100

	 
	- газоснабжением
	%
	7
	8
	9
	10
	10
	10
	10

	1.15
	Протяженность сетей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- электроснабжение
	км
	1665,0
	1701,7
	1739,1
	1777,4
	1816,5
	1856,4
	2463,4

	 
	- теплоснабжение
	км
	246,486
	318,7
	324,1
	329,6
	335,2
	335,2
	424,4

	 
	- водоснабжение
	км
	448,3
	467,6
	475,6
	483,6
	491,9
	491,9
	622,8

	 
	- водоотведение
	км
	285,5
	291,8
	296,7
	301,8
	306,9
	306,9
	388,6

	 
	- газоснабжение
	км
	59,26
	83,3
	84,4
	85,5
	86,6
	86,6
	103,8



Таблица 3.2.3 – Прогнозная динамика основных показателей Программы, оказывающих влияние на развитие систем коммунальной инфраструктуры (пессимистический сценарий)
	№ 
п/п
	Наименование показателей
	Ед.
изм.
	2017
(базовый)
	I этап
	II этап

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	(2018-2021)
	(2022-2035)

	1.1
	Cреднегодовая численность населения
	тыс. чел.
	275,0
	272,8
	274,9
	277,1
	279,2
	279,2
	307,8

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,84
	0,22
	0,77
	0,80
	0,76
	2,65
	10,25

	 
	прирост абсолютный
	тыс. чел.
	2,3
	0,6
	2,1
	2,1
	2,2
	7,2
	28,6

	1.2
	Естественный прирост населения
	тыс. чел.
	2,1
	2,53
	2,54
	2,60
	2,70
	12,9
	40,88

	1.3
	Миграционный прирост населения
	тыс. чел.
	-1,26
	-1,93
	-0,41
	-0,46
	-0,54
	-5,7
	-12,33

	1.4
	Общая площадь жилищного фонда
	тыс. м2.
	5 287,1
	5 374
	5 444
	5 541
	5 599
	5 599
	6 387

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,6
	0,7
	1,3
	1,8
	1,0
	6,6
	14,07

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м2
	86
	39
	69
	98
	57
	349
	788

	 
	в том числе по проценту износа:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.1
	от 0 до 30%
	%
	79,72
	79,72
	79,73
	79,74
	79,74
	79,74
	79,80

	1.4.2
	от 31% до 65%
	%
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90

	1.4.3
	от 66% до 70%
	%
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	1.4.4
	свыше 70%
	%
	0,09
	0,09
	0,08
	0,07
	0,07
	0,07
	0,01

	1.5
	Снос старого и ветхого жилья
	тыс. м2.
	8,4
	10,5
	9,4
	10,3
	10,9
	41,1
	28,2

	1.6
	Капитальный ремонт жилья
	тыс. м2.
	381,21
	293,5
	351,0
	322,2
	312,7
	1279,4
	3095,4

	1.7
	Ввод нового жилья
	тыс. м2.
	118,2
	120,0
	115,0
	115,0
	105,0
	455,0
	1430,0

	1.8
	Обеспеченность населения жилой площадью
	м2/чел.
	19,60
	19,70
	19,80
	20,00
	20,05
	20,05
	20,75

	1.9
	Доля жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
	%
	7,1
	7,0
	6,9
	6,8
	6,7
	6,7
	5,9

	1.10
	Удельный вес площади ветхого и аварийного жилого фонда в общей площади
	%
	
	
	
	
	
	
	0

	1.11
	Индекс промышленного производства
	 %
	101,2
	96,4
	96,8
	99,8
	101,3
	93,4
	119,8

	1.12
	Индекс потребительских цен
	 %
	103,8
	105,5
	105,4
	105,4
	105,4
	131,6
	208,8

	1.13
	Среднемесячный доход на душу населения
	тыс. руб.
	37,1
	41,5
	43,0
	44,7
	46,7
	46,7
	85,3

	 
	темп прироста относительный
	раз
	1,01
	1,12
	1,036
	1,040
	1,045
	1,194
	1,827

	 
	прирост абсолютный
	тыс. руб.
	0,5
	4,4
	1,5
	1,7
	2,0
	7,6
	38,6

	1.14
	Обеспеченность жилищного фонда:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- электроснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- теплоснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- централизованным водоснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- централизованным водоотведением
	%
	95
	96
	98
	99
	100
	100
	100

	 
	- газоснабжением
	%
	7
	8
	9
	10
	10
	10
	10

	1.15
	Протяженность сетей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- электроснабжение
	км
	1661,8
	1695,0
	1728,9
	1763,5
	1798,8
	1834,7
	2373,4

	 
	- теплоснабжение
	км
	246,486
	317,4
	322,2
	327,0
	331,9
	331,9
	408,8

	 
	- водоснабжение
	км
	448,3
	465,8
	472,8
	479,8
	487,0
	487,0
	599,9

	 
	- водоотведение
	км
	285,5
	290,6
	295,0
	299,4
	303,9
	303,9
	374,3

	 
	- газоснабжение
	км
	59,26
	82,8
	83,7
	84,5
	85,3
	85,3
	98,1


[bookmark: _Toc466465843]
[bookmark: _Toc531005936]3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Долгосрочные прогнозы спроса на коммунальные ресурсы в зависимости от сценария развития приведены в таблицах 3.3.1 – 3.3.3.

Таблица 3.3.1 – Долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы (оптимистический сценарий)
	№ 
п/п
	Наименование показателей
	Ед.
изм.
	2017
(базовый)
	I этап
	II этап

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	(2018-2021)
	(2022-2035)

	1
	Электроснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Полезный отпуск электрической энергии
	млн.кВт.ч
	747,5
	754,1
	776,7
	800,0
	824,0
	824,0
	2 915,3

	 
	темп прироста относительный
	%
	-0,52
	0,88
	3
	3
	3
	9,27
	119,0

	 
	в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	1.1.1
	Юридические лица, в том числе промышленность
	млн.кВт.ч
	423,4
	423,1
	435,7
	448,8
	462,3
	462,3
	2 545,0

	 
	темп прироста относительный
	%
	-4,29
	-0,07
	2,98
	3,01
	3,01
	9,26
	475,3

	1.1.2
	Население и приравненные к нему категории
	млн.кВт.ч
	324,1
	331,1
	341,0
	351,2
	361,8
	361,8
	370,3

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,42
	0,44
	1,97
	2,11
	0,98
	6,16
	12,89

	 
	прирост абсолютный
	млн.кВт.ч
	1,3
	7
	9,9
	10,2
	10,6
	37,7
	42,3

	1.2
	Мощность (общая)
	МВт
	120,1
	122,1
	124,3
	126,1
	128,3
	128,3
	159,3

	1.3
	ЧЧИМ (общее)
	час
	6250
	6133
	6067
	6145
	6176
	6176
	6858

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Мощность (юридические лица)
	МВт
	65,2
	67,9
	69,0
	69,6
	71,3
	71,3
	94,9

	1.5
	ЧЧИМ (юридические лица)
	час
	6749
	6328
	6208
	6303
	6327
	6327
	7056

	1.6
	Мощность (население и приравненные к нему категории)
	МВт
	54,0
	54,2
	55,3
	56,5
	57,0
	57,0
	64,4

	1.7
	ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории)
	час
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000

	2
	Теплоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Общая тепловая нагрузка
	Гкал/час
	1 217,6
	1217,6
	1310,6
	1415,1
	1421,6
	1421,6
	1808,72

	 
	прирост абсолютный
	Гкал/час
	30,7
	0,0
	93,0
	104,5
	6,5
	204
	387,12

	 
	темп прироста относительный
	%
	2,58
	0,0
	7,64
	7,97
	0,46
	16,75
	27,23

	 
	в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	2.1.1
	Жилищный фонд
	Гкал/час
	767,08
	767,08
	825,67
	891,51
	895,61
	895,61
	1139,49

	 
	прирост абсолютный
	Гкал/час
	25,7
	0,0
	58,6
	65,8
	4,1
	128,5
	243,9

	 
	темп прироста относительный
	%
	3,46
	0,0
	7,64
	7,97
	0,46
	16,75
	27,23

	2.1.2
	Общественно-деловые здания
	Гкал/час
	450,51
	450,51
	484,92
	523,58
	525,99
	525,99
	669,22

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,13
	0,00
	7,64
	7,97
	0,46
	16,75
	27,23

	2.2
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	2 248,7
	2281,01
	2244,54
	2416,59
	2431,56
	2431,56
	3012,89

	 
	темп прироста относительный
	%
	-1,88
	1,44
	-1,60
	7,67
	0,62
	8,13
	23,91

	3
	Водоснабжение
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Отпуск воды из сети, всего
	тыс. м3
	15462,6
	18680,7
	18723,8
	19269,9
	19660,3
	19660,3
	26180,8

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м3
	-273,9
	3218,1
	43,1
	546,0
	390,5
	4197,7
	6520,5

	 
	темп прироста относительный
	%
	-1,74
	20,81
	0,23
	2,92
	2,03
	27,14
	33,17

	 
	в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	3.1.1
	Население
	тыс. м3
	9015,5
	9862,9
	9923,7
	10188,1
	10288,0
	10288,0
	11614,0

	 
	прирост абсолютный
	тыс. м3
	-238,2
	847,4
	60,7
	264,4
	99,8
	1272,5
	1326,0

	 
	темп прироста относительный
	%
	-2,57
	9,39
	0,62
	2,66
	0,98
	14,11
	12,89

	3.1.2
	Прочие потребители
	тыс. м3
	5627,2
	7588,3
	7573,1
	7815,5
	8065,6
	8065,6
	12535,8

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,13
	34,85
	-0,20
	3,20
	3,20
	43,33
	55,42

	 
	Справочно: для приготовления горячей воды
	тыс. м3
	3411,5
	4329,8
	4356,5
	4472,6
	4516,4
	4516,4
	5098,5

	3.1.3
	Бюджет
	тыс. м3
	819,9
	1229,5
	1227,0
	1266,3
	1306,8
	1306,8
	2031,1

	 
	темп прироста относительный
	%
	-4,96
	49,95
	-0,20
	3,20
	3,20
	59,38
	55,42

	3.2
	Подвоз воды
	тыс. м3
	533,423
	309,1
	311,0
	319,3
	322,4
	322,4
	364,0

	3.3
	Отпуск технической воды
	тыс. м3
	2543,8
	2502,4
	2497,4
	2577,3
	2659,7
	2659,7
	4133,9

	4
	Водоотведение коммунальное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Пропущено сточных вод, всего
	тыс. м3
	15873,2
	18680,7
	18723,8
	19269,9
	19660,3
	19660,3
	26180,8

	 
	прирост абсолютный
	тыс. м3
	-1464,1
	2807,5
	43,1
	546,0
	390,5
	3787,1
	6520,5

	 
	темп прироста относительный
	%
	-8,44
	17,68
	0,23
	2,92
	2,03
	23,86
	33,17

	 
	в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	4.1.1
	Население
	тыс. м3
	11388,7
	12740,7
	12819,2
	13160,8
	13289,8
	13289,8
	15002,6

	 
	прирост абсолютный
	тыс. м3
	-361,6
	1397,2
	78,5
	341,6
	129,0
	1946,3
	1712,9

	 
	темп прироста относительный
	%
	-3,08
	12,32
	0,62
	2,66
	0,98
	17,16
	12,89

	4.1.2
	Прочие потребители
	тыс. м3
	1640,13
	3288,2
	3281,6
	3386,6
	3495,0
	3495,0
	5432,1

	 
	темп прироста относительный
	%
	15,8
	142,68
	-0,20
	3,20
	3,20
	5,55
	55,42

	4.1.3
	Бюджет
	тыс. м3
	1077,32
	1 404,0
	1 401,2
	1 446,1
	1 492,3
	1 492,3
	2 319,4

	 
	темп прироста относительный
	%
	-7,11
	30,66
	-0,20
	3,20
	3,20
	38,88
	55,42

	4.1.4
	Собственные нужды, неучтенный приток
	тыс. м3
	1767,1
	1247,8
	1221,8
	1276,4
	1383,2
	1383,2
	3426,7

	 
	темп прироста относительный
	%
	-41,31
	-29,38
	-2,1
	4,5
	8,4
	-21,72
	147,73

	5
	Газоснабжение 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Общий объем потребления газа
	млн.м3
	379,5
	380,2
	386,6
	387,89
	389,51
	389,51
	629,2

	 
	прирост абсолютный
	млн.м3
	7,6
	0,7
	6,4
	1,29
	1,62
	9,31
	249,5

	 
	темп прироста относительный
	%
	2,09
	0,18
	1,68
	0,33
	0,42
	2,4
	65,69

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Население
	млн.м3
	2,04
	2,05
	2,06
	2,09
	2,11
	2,11
	2,39

	 
	прирост абсолютный
	млн.м3
	0,02
	0,01
	0,01
	0,03
	0,02
	0,07
	0,27

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,77
	0,69
	0,62
	2,66
	0,98
	5,84
	12,89

	5.1.2
	Промышленные предприятия
	млн.м3
	374,2
	375
	381,4
	382,6
	384,2
	384,2
	621,5

	 
	темп прироста относительный
	%
	2,10
	0,21
	1,71
	0,31
	0,42
	2,45
	66,08

	5.1.3
	Прочие потребители
	млн.м3
	3,2
	3,2
	3,2
	3,3
	3,4
	3,4
	5,3

	 
	темп прироста относительный
	%
	2,10
	-0,70
	-0,20
	3,20
	3,20
	7,76
	55,42



Таблица 3.3.2 – Долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы (реалистичный сценарий)
	№ 
п/п
	Наименование показателей
	Ед.
изм.
	2017
(базовый)
	I этап
	II этап

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	(2018-2021)
	(2022-2035)

	1
	Электроснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Полезный отпуск электрической энергии
	млн.кВт.ч
	747,5
	737,9
	732,5
	747,6
	759,5
	759,5
	943,8

	 
	темп прироста относительный
	%
	-0,15
	-1,65
	-0,73
	2,06
	1,59
	2,93
	24,27

	 
	в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Юридические лица, в том числе промышленность
	млн.кВт.ч
	423,4
	427,0
	415,5
	424,2
	433,1
	433,1
	579,4

	 
	темп прироста относительный
	%
	-0,39
	0,85
	-2,70
	2,10
	2,10
	-2,10
	33,77

	1.1.2
	Население и приравненные к нему категории
	млн.кВт.ч
	324,1
	310,8
	317,0
	323,4
	326,4
	326,4
	364,4

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,19
	0,39
	1,99
	2,02
	0,93
	5,02
	11,66

	 
	прирост абсолютный
	млн.кВт.ч
	0,6
	-13,3
	6,2
	6,4
	3
	15,6
	38,1

	1.2
	Мощность (общая)
	МВт
	120,1
	117,9
	114,9
	114,9
	114,7
	114,7
	141,1

	1.3
	ЧЧИМ (общее)
	час
	6250
	6259
	6373
	6506
	6624
	6624
	6 688

	 
	в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Мощность (юридические лица)
	МВт
	65,2
	63,9
	59,9
	58,7
	57,9
	57,9
	77,8

	1.5
	ЧЧИМ (юридические лица)
	час
	6749
	6685
	6942
	7226
	7475
	7475
	7448

	1.6
	Мощность (население и приравненные к нему категории)
	МВт
	54
	54,0
	55,1
	56,2
	56,7
	56,7
	63,3

	1.7
	ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории)
	час
	6000
	5809
	5880
	5985
	6090
	6016
	6033

	2
	Теплоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Общая тепловая нагрузка
	Гкал/час
	1 217,6
	1217,6
	1310,6
	1415,1
	1421,6
	1421,6
	1718,16

	 
	прирост абсолютный
	Гкал/час
	30,7
	0,0
	93,0
	104,5
	6,5
	204
	296,56

	 
	темп прироста относительный
	%
	2,58
	0,0
	7,64
	7,97
	0,46
	16,75
	20,86

	 
	в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Жилищный фонд
	Гкал/час
	767,08
	767,08
	825,67
	891,51
	895,61
	895,61
	1082,44

	 
	прирост абсолютный
	Гкал/час
	25,7
	0,0
	58,6
	65,8
	4,1
	128,55
	186,8

	 
	темп прироста относительный
	%
	3,46
	0,0
	7,64
	7,97
	0,46
	16,75
	20,86

	2.1.2
	Общественно-деловые здания
	Гкал/час
	450,51
	450,51
	484,92
	523,58
	525,99
	525,99
	635,72

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,13
	0,0
	7,64
	7,97
	0,46
	16,75
	20,86

	2.2
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс.Гкал
	2 248,7
	2281,01
	2244,54
	2416,59
	2431,56
	2431,56
	2996,12

	 
	темп прироста относительный
	%
	-1,88
	1,44
	-1,60
	7,67
	0,62
	8,13
	23,22

	3
	Водоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Отпуск воды из сети
	тыс.м3
	15462,6
	18456,9
	18274,7
	18697,2
	18971,1
	18971,1
	23113,4

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м3
	-273,9
	2994,3
	-182,3
	422,6
	273,9
	3508,5
	4142,3

	 
	темп прироста относительный
	%
	-1,74
	19,36
	-0,99
	2,31
	1,46
	22,69
	21,83

	 
	в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	3.1.1
	Население
	тыс.м3
	9015,5
	9852,3
	9902,3
	10149,1
	10243,5
	10243,5
	11438,3

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м3
	-238,2
	836,8
	50,1
	246,8
	94,4
	1228,0
	1194,9

	 
	темп прироста относительный
	%
	-2,57
	9,28
	0,51
	2,49
	0,93
	13,62
	11,66

	3.1.2
	Прочие потребители
	тыс.м3
	5627,2
	7404,9
	7205,0
	7356,3
	7510,8
	7510,8
	10047,2

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,13
	31,59
	-2,70
	2,10
	2,10
	33,47
	33,77

	 
	Справочно: для приготовления горячей воды
	тыс.м3
	3411,5
	4325,1
	4347,1
	4455,4
	4496,9
	4496,9
	5021,4

	3.1.3
	Бюджет
	тыс.м3
	819,9
	1199,8
	1167,4
	1191,9
	1216,9
	1216,9
	1627,9

	 
	темп прироста относительный
	%
	-4,96
	46,33
	-2,70
	2,10
	2,10
	48,42
	33,77

	3.2
	Подвоз воды
	тыс.м3
	308,0
	308,8
	310,4
	318,1
	321,1
	321,1
	358,5

	3.3
	Отпуск технической воды
	тыс.м3
	2543,8
	2441,9
	2375,9
	2425,8
	2476,8
	2476,8
	3313,2

	4
	Водоотведение коммунальное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Пропущено сточных вод, всего
	тыс.м3
	15873,2
	18456,9
	18274,7
	18697,2
	18971,1
	18971,1
	23113,4

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м3
	-1464,1
	2583,7
	-182,3
	422,6
	273,9
	3097,9
	4142,3

	 
	темп прироста относительный
	%
	-8,44
	16,27
	-0,99
	2,31
	1,46
	19,52
	21,83

	 
	в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	4.1.1
	Население
	тыс.м3
	11388,7
	12726,9
	12791,6
	13110,3
	13232,3
	13232,3
	14775,8

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м3
	-361,6
	1383,4
	64,7
	318,8
	121,9
	1888,8
	1543,5

	 
	темп прироста относительный
	%
	-3,08
	12,19
	0,51
	2,49
	0,93
	16,65
	11,66

	4.1.2
	Прочие потребители
	тыс.м3
	1640,13
	3208,7
	3122,1
	3187,7
	3254,6
	3254,6
	4353,7

	 
	темп прироста относительный
	%
	15,8
	136,82
	-2,70
	2,10
	2,10
	140,2
	33,77

	4.1.3
	Бюджет
	тыс.м3
	1077,32
	1370,1
	1 333,1
	1 361,1
	1 389,7
	1 389,7
	1 859,0

	 
	темп прироста относительный
	%
	-7,11
	27,51
	-2,70
	2,10
	2,10
	29,33
	33,77

	4.1.4
	Собственные нужды, неучтенный приток
	тыс.м3
	1767,1
	1151,2
	1027,9
	1038,1
	1094,6
	1094,6
	2124,9

	 
	темп прироста относительный
	%
	-41,31
	-34,85
	-10,7
	1,0
	5,4
	-38,05
	94,13

	5
	Газоснабжение 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Общий объем потребления газа
	млн.м3
	379,5
	369,9
	340,8
	337,7
	344,8
	344,8
	460,8

	 
	прирост абсолютный
	млн.м3
	27,1
	-9,6
	-29,1
	-3,1
	7,1
	-25,1
	116,0

	 
	темп прироста относительный
	%
	7,69
	-2,53
	-7,87
	-0,91
	2,10
	-6,79
	33,64

	 
	в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Население
	млн.м3
	2,04
	2,05
	2,06
	2,08
	2,10
	2,10
	2,35

	 
	прирост абсолютный
	млн.м3
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,06
	0,25

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,70
	0,58
	0,51
	2,49
	0,93
	5,31
	11,66

	5.1.2
	Промышленные предприятия
	млн.м3
	372,4
	364,8
	355,8
	342,6
	339,6
	339,6
	454,3

	 
	темп прироста относительный
	%
	7,23
	-2,04
	-2,47
	-3,71
	-0,88
	-6,91
	33,77

	5.1.3
	Прочие потребители
	млн.м3
	3,2
	3,1
	3,0
	3,0
	3,1
	3,1
	4,2

	 
	темп прироста относительный
	%
	-0,50
	-3,10
	-2,70
	2,10
	2,10
	-2,21
	33,77



Таблица 3.3.3 – Долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы (пессимистический сценарий)
	№ 
п/п
	Наименование показателей
	Ед.
изм.
	2017
(базовый)
	I этап
	II этап

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	(2018-2021)
	(2022-2035)

	1
	Электроснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Полезный отпуск электрической энергии
	млн.кВт.ч
	747,5
	737,9
	728,7
	736,6
	744,5
	744,5
	861,6

	 
	темп прироста относительный
	%
	-0,15
	-1,65
	-1,25
	1,08
	1,07
	0,89
	15,72

	 
	в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Юридические лица, в том числе промышленность
	млн.кВт.ч
	440,4
	427,0
	415,5
	420,9
	426,4
	426,4
	510,9

	 
	темп прироста относительный
	%
	-0,39
	-9,6
	-2,70
	1,30
	1,30
	-3,62
	19,82

	1.1.2
	Население и приравненные к нему категории
	млн.кВт.ч
	324,1
	310,8
	313,2
	315,7
	318,2
	318,2
	350,7

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,19
	0,39
	0,77
	0,80
	0,79
	2,38
	10,22

	 
	прирост абсолютный
	млн.кВт.ч
	0,6
	1,2
	2,4
	2,5
	2,5
	7,4
	32,5

	1.2
	Мощность (общая)
	МВт
	120,1
	117,9
	114,4
	113,2
	112,4
	112,4
	128,8

	1.3
	ЧЧИМ (общее)
	час
	6250
	6259
	6373
	6506
	6624
	6624
	6 688

	 
	в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Мощность (юридические лица)
	МВт
	65,2
	63,9
	59,9
	58,3
	57,1
	57,1
	67,9

	1.5
	ЧЧИМ (юридические лица)
	час
	6749
	6685
	6935
	7214
	7466
	7466
	7526

	1.6
	Мощность (население и приравненные к нему категории)
	МВт
	54
	54,0
	54,4
	54,9
	55,3
	55,3
	60,9

	1.7
	ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории)
	час
	6000
	5809
	5890
	5985
	6016
	6016
	6033

	2
	Теплоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Общая тепловая нагрузка
	Гкал/час
	1 217,6
	1 217,6
	1 225,2
	1 233,3
	1 246,8
	1 246,8
	1 525,2

	 
	прирост абсолютный
	Гкал/час
	30,7
	0,0
	13,2
	8,1
	13,5
	34,8
	278,4

	 
	темп прироста относительный
	%
	2,58
	0,0
	1,09
	0,66
	1,09
	2,84
	22,33

	 
	в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	2.1.1
	Жилищный фонд
	Гкал/час
	767,08
	767,08
	764,4
	767,4
	775,8
	775,8
	977,8

	 
	прирост абсолютный
	Гкал/час
	25,7
	0,0
	7,9
	3,1
	8,4
	19,4
	202,0

	 
	темп прироста относительный
	%
	3,46
	0,0
	1,05
	0,40
	1,09
	2,54
	26,04

	2.1.2
	Общественно-деловые здания
	Гкал/час
	450,51
	450,51
	460,8
	465,9
	471,0
	471,0
	547,4

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,13
	0,0
	1,15
	1,10
	1,10
	4,54
	16,22

	2.2
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс.Гкал
	2 248,7
	2 248,7
	2 327,2
	2 335,2
	2 381,4
	2 381,4
	2 898,8

	 
	темп прироста относительный
	%
	-1,88
	0,0
	0,56
	0,34
	1,98
	5,9
	21,73

	3
	Водоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Отпуск воды из сети
	тыс.м3
	15462,6
	18421,3
	18265,5
	18451,6
	18639,6
	18639,6
	21369,9

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м3
	-273,9
	2958,7
	-155,8
	186,0
	188,0
	3176,9
	2730,3

	 
	темп прироста относительный
	%
	-1,74
	19,13
	-0,85
	1,02
	1,02
	20,54
	14,65

	 
	в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	3.1.1
	Население
	тыс.м3
	9015,5
	9816,6
	9893,2
	9970,4
	10048,1
	10048,1
	11075,5

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м3
	-238,2
	801,1
	76,6
	77,2
	77,8
	1032,6
	1027,4

	 
	темп прироста относительный
	%
	-2,57
	8,88
	0,78
	0,78
	0,78
	11,45
	10,22

	3.1.2
	Прочие потребители
	тыс.м3
	5627,2
	7404,9
	7205,0
	7298,6
	7393,5
	7393,5
	8859,0

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,13
	31,59
	-2,70
	1,30
	1,30
	31,38
	19,82

	 
	Справочно: для приготовления горячей воды
	тыс.м3
	3411,5
	4309,5
	4343,1
	4377,0
	4411,1
	4411,1
	4862,1

	3.1.3
	Бюджет
	тыс.м3
	819,9
	1199,8
	1167,4
	1182,5
	1197,9
	1197,9
	1435,4

	 
	темп прироста относительный
	%
	-4,96
	46,33
	-2,70
	1,30
	1,30
	46,1
	19,82

	3.2
	Подвоз воды
	тыс.м3
	308,0
	307,7
	310,1
	312,5
	314,9
	314,9
	347,1

	3.3
	Отпуск технической воды
	тыс.м3
	2543,8
	2441,9
	2375,9
	2406,8
	2438,1
	2438,1
	2921,4

	4
	Водоотведение коммунальное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Пропущено сточных вод, всего
	тыс.м3
	15873,2
	18421,3
	18265,5
	18451,6
	18639,6
	18639,6
	21369,9

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м3
	-1464,1
	2548,1
	-155,8
	186,0
	188,0
	2766,4
	2730,3

	 
	темп прироста относительный
	%
	-8,44
	16,05
	-0,85
	1,02
	1,02
	17,43
	14,65

	 
	в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	4.1.1
	Население
	тыс.м3
	11388,7
	12680,9
	12779,8
	12879,5
	12979,9
	12979,9
	14307,1

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м3
	-361,6
	1337,4
	98,9
	99,7
	100,5
	1636,4
	1327,1

	 
	темп прироста относительный
	%
	-3,08
	11,79
	0,78
	0,78
	0,78
	14,42
	10,22

	4.1.2
	Прочие потребители
	тыс.м3
	1640,13
	3208,7
	3122,1
	3162,7
	3203,8
	3203,8
	3838,8

	 
	темп прироста относительный
	%
	15,8
	136,82
	-2,70
	1,30
	1,30
	136,46
	19,82

	4.1.3
	Бюджет
	тыс.м3
	1077,32
	1 370,1
	1 333,1
	1 350,4
	1 368,0
	1 368,0
	1 639,1

	 
	темп прироста относительный
	%
	-7,11
	27,51
	-2,70
	1,30
	1,30
	27,31
	19,82

	4.1.4
	Собственные нужды, неучтенный приток
	тыс.м3
	1767,1
	1161,6
	1030,5
	1059,0
	1087,8
	1087,8
	1584,8

	 
	темп прироста относительный
	%
	-41,31
	-34,26
	-11,3
	2,8
	2,7
	-38,44
	45,68

	5
	Газоснабжение 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Общий объем потребления газа
	млн.м3
	379,5
	369,9
	350,8
	335,1
	339,4
	339,4
	406,5

	 
	прирост абсолютный
	млн.м3
	27,1
	-9,6
	-19,1
	-15,7
	4,3
	-30,5
	67,1

	 
	темп прироста относительный
	%
	7,69
	-2,53
	-5,16
	-4,48
	1,28
	-8,25
	19,76

	 
	в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Население
	млн.м3
	2,04
	2,03
	2,02
	2,03
	2,05
	2,05
	2,26

	 
	прирост абсолютный
	млн.м3
	0,04
	0,00
	0,02
	0,02
	0,02
	0,05
	0,21

	 
	темп прироста относительный
	%
	2
	-0,49
	-0,49
	0,5
	0,78
	2,66
	10,22

	5.1.2
	Промышленные предприятия
	млн.м3
	375,7
	334,8
	325,8
	330,0
	334,3
	334,3
	400,6

	 
	темп прироста относительный
	%
	8,18
	-10,89
	-2,69
	1,29
	1,30
	-0,15
	19,82

	5.1.3
	Прочие потребители
	млн.м3
	3,2
	3,1
	3,0
	3,0
	3,1
	3,1
	3,7

	 
	темп прироста относительный
	%
	-0,50
	-3,10
	-2,70
	1,30
	1,30
	-3,73
	19,82



[bookmark: _Toc466465844][bookmark: _Toc531005937]4. Перечень мероприятий и целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск
[bookmark: _Toc466465845][bookmark: _Toc531005938]4.1. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры
Результаты реализации Программы определяются с учетом достижения уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры.
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры определен в соответствии с Методическими рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204, в частности:
· показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
· величины новых нагрузок;
· показатели качества и надежности поставляемого ресурса;
· показатели степени охвата потребителей приборами учета;
· показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
· показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.
Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры.
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность города Нижневартовска без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть определяет оценку возможности функционирования коммунальных систем без аварий, повреждений, других нарушений в работе.
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. 
Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется показателями: удельный расход электроэнергии, расход топлива, воды.
Целевые показатели установлены по каждому виду коммунальных услуг и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с достигнутыми фактическими значениями.
Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.
Принципы расчета целевых показателей приведены в Обосновывающих материалах к Программе.
Целевые показатели комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры приведены в таблице 4.1.1.


Таблица 4.1.1 – Целевые показатели комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
	№ 
п/п
	Наименование показателей
	Ед.
изм.
	2017
(базовый)
	I этап
	II этап

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	(2018-2022)
	(2023-2035)

	1
	Электроснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Величина новых нагрузок
	МВт
	1,6
	2
	2,2
	1,8
	2,2
	10,5
	28,7

	1.1.2
	Удельный годовой расход электрической энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений
	кВт×ч/м2
	0,180
	0,174
	0,168
	0,160
	0,160
	0,160
	0,155

	1.1.3
	Удельный годовой расход электрической энергии в МКД
	кВт×ч/м2
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	1.2
	Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.3
	Качество и надежность поставки ресурса
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Число инцидентов на электрических сетях
	ед.
	26
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	1.3.2
	Объем недоотпуска электрической энергии
	тыс.кВт×ч
	10,3
	13,13
	9,0
	8,6
	8,6
	8,6
	7,4

	1.3.3
	Средний объем недоотпуска электрической энергии на 1 инцидент
	тыс.кВт×ч
	0,40
	0,60
	0,41
	0,39
	0,39
	0,39
	0,34

	1.4
	Показатели эффективности транспортировки ресурса
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Нормативные потери
	%
	9,19
	9,17
	9,15
	9,13
	9,11
	9,11
	8,83

	1.4.2
	Фактические потери
	%
	8,4
	8,17
	8,15
	8,13
	8,11
	8,11
	6,83

	2
	Теплоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Величина новых нагрузок
	Гкал/ч
	30,7
	0,0
	93,0
	104,5
	6,5
	204
	387,12

	2.1.2
	Удельный годовой расход тепловой энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений
	Гкал/м2
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,26
	0,26
	0,164

	2.1.3
	Удельный годовой расход тепловой энергии в МКД
	Гкал/м2
	0,240
	0,198
	0,198
	0,198
	0,28
	0,28
	0,158

	2.2
	Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, используемой на территории МО
	%
	74
	76
	78
	80
	82
	82
	100

	2.3
	Качество и надежность поставки ресурса
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Число повреждений на тепловых сетях
	ед.
	234
	210
	190
	180
	170
	150
	90

	2.4
	Показатели эффективности производства ресурса
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.1
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	155,48
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4

	2.4.2
	Удельный расход электрической энергии, используемой при производстве и передаче тепловой энергии
	кВт×ч/Гкал
	30,11
	30,11
	30,63
	30,11
	29,72
	29,72
	29,72

	2.5
	Показатели эффективности транспортировки ресурса
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.1
	Нормативные потери в сетях
	%
	13,0
	13,0
	11,7
	11,6
	11,5
	11,5
	10,1

	2.5.2
	Фактические потери в сетях
	%
	13,0
	13,0
	11,7
	11,6
	11,5
	11,5
	10,1

	3
	Водоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Величина новых нагрузок
	м3/ч
	0,0
	367,4
	4,9
	62,3
	44,6
	479,2
	744,3

	3.1.2
	Удельный годовой расход холодной воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений
	м3/чел.
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	3,3
	3,3
	3,3

	3.1.3
	Удельный годовой расход горячей воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений
	м3/чел.
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	1,0
	1,0
	1,0

	3.1.4
	Удельный годовой расход холодной воды в МКД
	м3/житель
	32
	32
	32
	32
	34
	34
	34

	3.1.5
	Удельный годовой расход горячей воды в МКД
	м3/житель
	21
	21
	21
	21
	13
	13
	13

	3.2
	Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО
	%
	84
	86
	88
	90
	92
	92
	100

	3.2.2
	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО
	%
	84
	86
	88
	90
	92
	92
	100

	3.3
	Качество и надежность поставки ресурса
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	Количество аварий на сетях холодного водоснабжения
	ед.
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	3.3.2
	Удельное количество аварий на 1 км сети холодного водоснабжения
	ед./км
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	3.3.3
	Количества аварий на сетях горячего водоснабжения
	ед.
	24
	24
	24
	23
	23
	22
	10,0

	3.3.4
	Удельное количество аварий на 1 км сети горячего водоснабжения
	ед./км
	0,44
	0,44
	0,44
	0,43
	0,43
	0,41
	0,19

	3.4
	Показатели эффективности производства ресурса
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.1
	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения
	кВт×ч/м3
	1,13
	1,1
	1,1
	1,1
	1,0
	1,0
	1,0

	3.5
	Показатели эффективности транспортировки ресурса
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.5.1
	нормативные потери
	%
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	3.5.2
	фактические потери
	%
	11,4
	11,3
	11,2
	11,1
	11,0
	11,0
	8,0

	4
	Водоотведение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Спрос на ресурс
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Величина новых нагрузок
	м3/ч
	0,0
	320,49
	4,9
	62,3
	44,6
	432,29
	744,3

	4.2
	Качество и надежность поставки ресурса
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.1
	Число засоров на канализационных коллекторах
	ед.
	1138
	1100
	1050
	1025
	1000
	1000
	600

	4.2.2
	Число порывов на канализационных коллекторах
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1

	4.3
	Показатели эффективности производства ресурса
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.1
	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения
	кВт×ч/м3
	1,06
	1,0
	0,95
	0,95
	0,92
	0,92
	0,90

	5
	Газоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Спрос на ресурс
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Величина общего прироста потребления газа
	млн.м3
	7,4
	-2,5
	-0,7
	11,4
	11,7
	27,3
	249,5

	5.2
	Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.1
	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5.3
	Показатели эффективности производства ресурса
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3.1
	Удельный вес газа в топливном балансе
	%
	97
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	6
	Обращение с ТКО
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Годовой объем отходов
	тыс.м3
	810,7
	816,3
	821,4
	843,2
	851,5
	851,5
	975,0

	6.2
	Годовой объем отходов
	тыс. т
	162,1
	163,3
	164,3
	168,6
	170,3
	170,3
	195,0

	6.3
	Удельная годовая величина образования ТКО
	м3/чел.
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96
	3,00

	6.4
	Уровень централизованного вывоза ТКО с территории МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4.1
	многоэтажный жилой фонд
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	6.4.2
	малоэтажный жилой фонд
	%
	70
	80
	90
	100
	100
	100
	100

	6.5
	Охват образования ТКО системой раздельного сбора
	%
	20
	50
	80
	100
	100
	100
	100

	6.6
	Себестоимость утилизации (захоронения) ТКО
	руб./т
	412,6
	434,0
	451,4
	469,4
	488,2
	488,2
	845,4

	7.
	Критерии доступности для населения коммунальных услуг
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.1
	- однокомнатная квартира (1 чел.)
	%
	6,86
	7,67
	7,72
	7,74
	7,78
	7,75
	8,19

	7.1.2
	- двухкомнатная квартира 
(2 чел., оба работающие)
	%
	5,84
	6,55
	6,59
	6,60
	6,64
	6,61
	6,99

	7.1.3
	- трехкомнатная квартира 
(3 чел., 2 работающих)
	%
	5,50
	6,17
	6,21
	6,22
	6,26
	6,23
	6,59

	7.2
	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги
	%
	94,5
	94,5
	95,0
	95,5
	96,0
	95,6
	97,9

	7.3
	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
	%
	17,2
	17,1
	16,0
	15,8
	15,6
	15,81
	13,54



К основным значениям целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска по контрольным периодам реализации Программы относятся:
Электроснабжение
· величина новых нагрузок суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 10,5 МВт, за период II-ого этапа реализации Программы – 28,7 МВт;
· сокращение годового удельного потребления электрической энергии органами местного самоуправления к 2021 году до уровня 0,160 кВт×ч/м2, к 2035 году – 0,155 кВт×ч/м2;
· сокращение годового удельного потребления электрической энергии в многоквартирных домах к 2021 году до уровня 0,014 кВт×ч/м2, до 2035 года – сохранение достигнутого уровня; 
· обеспечение на всех периодах реализации Программы 100% приборного учета потребляемой электрической энергии;
· сокращение числа инцидентов на электрических сетях до уровня 22 ед. в год на протяжении всех периодов реализации Программы;
· сокращение нормативных потерь в электрических сетях к 2022 году до уровня 9,11%, к 2035 году – до уровня 8,83%, в том числе за счет реализации мероприятий по энергосбережению в сетях низкого напряжения.
Теплоснабжение
· ежегодная величина новых нагрузок суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 204 Гкал/ч, за период II-ого этапа реализации Программы – 387,12 Гкал/ч;
· сокращение годового удельного потребления тепловой энергии органами местного самоуправления к 2021 году до уровня 0,26 Гкал/м2, к 2035 году – 0,164 Гкал/м2;
· сокращение годового удельного потребления тепловой энергии в многоквартирных домах к 2021 году до уровня 0,28 Гкал/м2, до 2035 года – 0,158 Гкал/м2;
· доведение приборного учета потребляемой тепловой энергии к 2021 году до уровня 82,0%, к 2035 году – 100%;
· сокращение числа повреждений на тепловых сетях к 2021 году до 170 ед. в год, к 2035 году – 90 ед. в год;
· сокращение за счет внедрения энергосберегающих технологий удельного расхода электрической энергии на производство и передачу тепловой энергии к 2021 году до уровня 29,72 кВт×ч/Гкал, к 2035 году – до уровня 29,72 кВт×ч/Гкал;
· сокращение удельного расхода топлива на производство тепловой энергии к 2021 году до уровня 155,4 кг у.т./Гкал, к 2035 году до уровня 155,4 кг у.т./Гкал;
· сокращение нормативных и фактических потерь в тепловых сетях к 2021 году до уровня 11,5%, к 2035 году – 10,1%.
Водоснабжение
· ежегодная величина новых нагрузок суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 479,2 м3/ч, за период II-ого этапа реализации Программы – 744,3 м3/ч;
· сохранение годового удельного потребления холодной воды органами местного самоуправления на уровне 3,3 м3/чел., на протяжении всех периодов реализации Программы;
· сохранение годового удельного потребления горячей воды органами местного самоуправления на уровне 1,0 м3/чел на протяжении всех периодов реализации Программы;
· обеспечение годового удельного потребления холодной воды в многоквартирных домах к 2021 году на уровне 34,0 м3/чел., до 2035 года – сохранение достигнутого уровня;
· обеспечение годового удельного потребления горячей воды в многоквартирных домах к 2021 году на уровне 13,0 м3/чел., до 2035 года – сохранение достигнутого уровня;
·  доведение приборного учета потребляемой холодной и горячей воды к 2021 году до уровня 92,0%, к 2035 году – 100%;
· сокращение инцидентов в сетях горячего водоснабжения к 2021 году до уровня 0,41 ед. на 1 км сетей (22 ед./год), к 2035 году – 0,19 ед. на 1 км сетей (10 ед./год);
· сокращение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи воды в системах водоснабжения, к 2021 году до уровня 1,0 кВт×ч/ м3, к 2035 году до уровня 1,0 кВт×ч/ м3.
· снижение фактических потерь в сетях водоснабжения к 2021 году до уровня 11,0%, к 2035 году до уровня 8,0%.
Водоотведение
· ежегодная величина новых нагрузок суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 432,29 м3/ч, за период II-ого этапа реализации Программы – 744,3 м3/ч;
· сокращение числа засоров на канализационных коллекторах к 2021 году до 1000 ед. в год, к 2035 году – до 600 ед. в год;
· снижение числа порывов на канализационных коллекторах до 1 ед. к 2035 году;
· сохранение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения, к 2035 году до уровня 0,9 кВт×ч/ м3на всех этапах реализации Программы.
Газоснабжение
· ежегодный прирост потребляемых объемов газа суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 27,3 млн. м3, за период II-ого этапа реализации Программы – 249,5 млн. м3;
· обеспечение на всех этапах реализации Программы 100% приборного учета потребляемого газа.
Обращение с твердыми коммунальными отходами
· увеличение годовой удельной величины образования твердых коммунальных отходов к 2022 году до уровня 3,23 м3/чел., к 2035 году – до 3,61 м3/чел.;
· обеспечение до 2021 года 100% уровня централизованного вывоза твердых коммунальных отходов с территории города в отношении малоэтажного жилого фонда;
· обеспечение внедрения системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов, к 2021 году – 100% от общего объема образования отходов, до 2035 года – сохранение достигнутого уровня.
· рост себестоимости утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на протяжении всех периодов реализации Программы в пределах инфляции.
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
· сокращение доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в зависимости от состава семьи и площади жилого помещения:
- однокомнатная квартира (1 человек) – к 2022 году доля расходов составит 7,83%, к 2035 году 8,50%;
- двухкомнатная квартира (два человека, оба работающие) – к 2022 году доля расходов составит 6,69%, а к 2035 году 7,26%;
- трехкомнатная квартира (3 человека, 2 работающих) – к 2022 году доля расходов составит 6,30%, а к 2035 году 6,84%.
· увеличение уровня собираемости платежей за коммунальные услуги к 2022 году до 97,0%, к 2035 году – до 98,0%;
· сокращение доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг к 2022 году до 14,6%, к 2035 году – до 12,78%.
[bookmark: _Toc466465846][bookmark: _Toc531005939]4.2. Программа инвестиционных проектов систем коммунальной инфраструктуры
Программа инвестиционных проектов представлена в Приложении 1 к настоящему документу (Программе).
[bookmark: _Toc466465847][bookmark: _Toc531005940]4.3. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении
Постановлением администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 №1139 в городе Нижневартовске утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года» (с изм. от 31.08.2018). Комплекс энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах и бюджетных организациях отражен в приложении № 2 к данной программе. Общий объем финансирования мероприятий за счет всех источников составляет:
· мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы с участием муниципального образования – 160,244 тыс. руб.;
· мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде – 21 100 тыс. руб.
[bookmark: _Toc466465848][bookmark: _Toc531005941]4.4. Взаимосвязность проектов
Наличие взаимосвязанных проектов обеспечивает комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска в отношении территориальных единиц, в частности микрорайонов и кварталов города. Общее количество выделенных взаимосвязанных проектов составляет 96 ед. и относится к 3-м коммунальным подсистемам: теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение. Общий объем финансирования взаимосвязанных инвестиционных проектов составляет 34,8% от общего объема финансирования инвестиционных проектов Программы.
Взаимосвязи инвестиционных проектов систем коммунальной инфраструктуры приведены в таблице 4.4.1.


Таблица 4.4.1 – Взаимосвязь инвестиционных проектов систем коммунальной инфраструктуры
	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия
	Число связных проектов
	Порядковые номера проектов
	Годы реализации
	Общий объем финансирование, тыс. руб. с НДС
	Объем финансирования по годам

	
	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2022-2035

	1
	Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения
	5
	 
	 
	3 513 053,00
	133 457,00
	143 457,00
	269 456,00
	167 000,00
	167 000,00
	2 632 683,00

	1.1
	Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП Московского типа - 22 шт.
	1
	1.1.14
	2019-2023
	220 000,00
	-
	20 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00

	1.2
	Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей (магистральные и внутриквартальные сети города)
	1
	1.1.42
	2018-2029
	2 724 053,00
	133 457,00
	81 457,00
	117 456,00
	15 000,00
	15 000,00
	2 361 683,00

	1.3
	Реконструкция и модернизация существующих сетей горячего водоснабжения
	1
	1.2.1
	2018-2035
	252 000,00
	-
	12 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	150 000,00

	1.4
	Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение ЦТП (ГВС) Новосибирского типа - 22 шт.
	1
	1.2.2
	2019-2023
	220 000,00
	-
	20 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00

	1.5
	Модернизация (техническое перевооружение) ПС - 12 шт.
	1
	1.1.15
	2019-2023
	97 000,00
	-
	10 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	21 000,00

	2
	Инвестиционные проекты в сфере водоснабжения
	2
	 
	 
	2 756 622,70
	-
	162 154,20
	162 154,20
	162 154,20
	10 654,20
	2 259 505,90

	2.1
	Реконструкция сетей водоснабжения - 136 км
	1
	2.2.14
	2019-2035
	2 575 500,00
	-
	151 500,00
	151 500,00
	151 500,00
	-
	2 121 000,00

	2.2
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.)
	1
	2.2.16
	2019-2035
	181 122,70
	-
	10 654,20
	10 654,20
	10 654,20
	10 654,20
	138 505,90

	3
	Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения
	89
	 
	 
	5 728 155,10
	103 848,15
	421 564,38
	645 907,43
	393 228,50
	322 879,75
	3 840 726,89

	3.1
	Строительство  сетей 10 кВ
	11
	1.1.3-1.19, 1.13-1.14,  1.1.23, 1.1.44-1.1.45
	2019-2035
	449 600,00
	-
	152 500,00
	157 500,00
	-
	89 600,00
	50 000,00

	3.2
	Внешнее электроснабжение квартала 21,22 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, КЛ- 10кВ
	2
	1.1.11-1.1.12
	2019
	46 000,00
	-
	-
	46 000,00
	-
	-
	-

	3.3
	Застройка Старого Вартовска 1 - 3 очередь,
Электроснабжение кварталов
	8
	1.1.18, 1.1.34-1.1.39, 1.1.43
	2018-2035
	1 115 300,00
	9 500,00
	40 000,00
	141 700,00
	38 500,00
	30 600,00
	855 000,00

	3.4
	Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств
максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ.
	2
	1.1.19-1.1.20
	2018-2035
	580 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	330 000,00

	3.5
	Строительство сетей электроснабжения
энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ,
	2
	1.1.21-1.1.22
	2018-2035
	670 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	520 000,00

	3.6
	Электроснабжение р-на оз.Комсомольское.
	2
	1.1.25-1.1.26
	2020-2035
	40 400,00
	-
	-
	15 400,00
	-
	-
	25 000,00

	3.7
	Электроснабжение кварталов ВПР 4 оч.строительства
	6
	1.1.28-1.1.33
	2019-2035
	866 700,00
	-
	48 100,00
	91 000,00
	83 000,00
	94 600,00
	550 000,00

	3.8
	Наружное освещение улиц
	56
	5.3.1-5.3.57
	2018-2035
	1 960 155,10
	14 348,15
	100 964,38
	114 307,43
	191 728,50
	28 079,75
	1 510 726,89

	 
	Итого по всем 
системам коммунальной инфраструктуры
	96
	 
	 
	11 997 830,80
	237 305,15
	727 175,58
	1 077 517,63
	722 382,70
	500 533,95
	8 732 915,79




[bookmark: _Toc466465849][bookmark: _Toc531005942]5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных Программой
[bookmark: _Toc466465850][bookmark: _Toc531005943]5.1. Объемы и источники инвестиций по проектам
Финансирование инвестиционных проектов осуществляется за счет совокупности источников, к которым относятся: амортизационные отчисления, прибыль после уплаты налогов организаций коммунального комплекса, плата за подключение к инженерным системам, заемные средства, бюджетные средства, а также средства частных инвесторов.
Источники финансирования инвестиционных проектов приведены в таблице 5.1.1.
Таблица 5.1.1 – Источники финансирования инвестиционных проектов, тыс. руб.
	Наименование источника финансирования
	Всего
	Периоды Программы 

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2018-2022
	2023-2035

	Общий объем финансирования программных мероприятий
	34 454 789,7
	1 437 915,2
	4 296 163,5
	2 717 602,3
	2 150 265,5
	2 089 069,2
	12 691 015,7
	21 763 774,0

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	· амортизационные отчисления
	2 716 808,1
	281 640,1
	112 420,0
	169 178,0
	87 772,0
	431 845,0
	1 082 855,1
	1 633 953,0

	· прибыль
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	· плата за подключение
	102 400,0
	102 400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	102 400,0
	0,0

	· заемные средства
	22 131,3
	0,0
	13 278,8
	8 852,5
	0,0
	0,0
	22 131,3
	0,0

	· бюджетные средства
	2 623 105,3
	64 024,0
	1 646 683,1
	139 742,3
	127 268,0
	161 674,0
	2 139 391,3
	483 714,0

	· средства частных инвесторов
	28 990 345,0
	989 851,2
	2 523 781,6
	2 399 829,6
	1 935 225,5
	1 495 550,2
	9 344 238,0
	19 646 107,0



[image: ]
Рисунок 5.1.1 – Структура источников финансирования инвестиционных проектов
В структуре финансирования инвестиционных проектов 51,3 % приходится на строительство объектов коммунальной инфраструктуры, 48,7 % – на реконструкцию и модернизацию.
Структуры финансирования инвестиционных проектов приведена в таблице 5.1.2.

Таблица 5.1.2 – Структуры финансирования инвестиционных проектов, тыс. руб.
	[bookmark: _Toc466465851]Наименование направления финансирования
	Всего
	Периоды Программы

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2018-2022
	2023-2035

	Общий объем финансирования программных мероприятий
	34 454 789,7
	1 437 915,2
	4 296 163,5
	2 717 602,3
	2 150 265,5
	2 089 069,2
	12 691 015,7
	21 763 774,0

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	· строительство
	17 692 222,8
	980 020,0
	3 481 523,8
	1 456 293,0
	971 744,3
	980 053,8
	7 869 634,8
	9 822 588,0

	· реконструкция и модернизация
	16 762 566,9
	457 895,3
	814 639,7
	1 261 309,3
	1 178 521,2
	1 109 015,5
	4 821 380,9
	11 941 186,0


[bookmark: _Toc531005944]5.2. Краткое описание форм организации инвестиционных проектов
Система организации реализации инвестиционных проектов, отраженных в Программе, включает в себя организационную схему вариантов реализации проектов, в том числе этапы согласования и утверждения инвестиционных проектов, выбор способа их реализации, проведение муниципальных конкурсных процедур, алгоритм мониторинга реализации проектов, оценку достижения соответствующих целевых индикаторов.
Основным принципом организации реализации проектов является сбалансированность интересов органов государственных власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления города Нижневартовска, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации проектов Программы.
Общий контроль за организацией реализации проектов осуществляет исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления города Нижневартовска – администрация города Нижневартовска.
Состав, предлагаемых к реализации в Программе проектов включает в себя:
· проекты, реализуемые действующими на территории организациями, в том числе регулируемыми;
· проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов.
Достоинства и недостатки вариантов реализации проектов приведены в таблице 5.2.1.
Таблица 5.2.1 – Достоинства и недостатки вариантов реализации проектов
	Виды проектов
	Источник финансирования
	Достоинства / Недостатки

	Проекты, реализуемые действующими на территории организациями (за счет инвестиционных средств, в рамках программного развития территории)
	Частные инвестиции, 
в том числе концессионная схема
	Наиболее эффективная форма реализации проекта. Затраты и экономический эффект сосредоточены в рамках инвестора

	Проекты, реализуемые действующими на территории регулируемыми организациями
(в рамках заявок на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры)
	1) Наличие технической возможности подключения – плата заявителя.
2) Наличие технической возможности подключения с выпадающими доходами -
инвестиционная программа за счет всего круга потребителей коммунального ресурса.
3) Отсутствие технической возможности подключения – индивидуальный проект – плата заявителя
	Наличие выпадающих доходов – длительный цикл возмещения регулируемой организацией затраченных средств (1-2 года), в частности в отношении «льготной категории» заявителей

	Проекты, реализуемые действующими на территории организациями (за счет бюджетных средств в рамках программного развития территории)
	Бюджетные средства
(муниципальные и государственные финансы)
	Прямые затраты бюджетной системы за счет полного круга налогоплательщиков с отложенным социальным и экономическим эффектами (увеличение поступления от вновь созданных мощностей)



Проекты, финансирование которых осуществляется за счет муниципальных целевых бюджетных средств, подлежат ежегодному включению в состав расходной части бюджета города Нижневартовска. Проекты, финансирование которых осуществляется за счет государственных целевых бюджетных средств, подлежат ежегодному включению в состав расходной части бюджета соответствующего уровня, а также бюджета города Нижневартовска при условии реализации проекта в форме субвенций и субсидий от бюджета вышестоящего уровня. Определение исполнителя проекта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Основные направления ответственности по реализации программных мероприятий приведены в таблице 5.2.2.
Таблица 5.2.2 – Основные направления ответственности по реализации программных мероприятий 
	Наименование организационных мероприятий
	Зона ответственности
	Контроль
	Способ закрепления ответственности

	Формирование план-графиков выполнения работ по каждому инвестиционному проекту (помесячно)
	Структурное подразделение регулируемой организации (служба капитального строительства, ремонтно-эксплуатационная служба)
	Заместитель директора по направлению (капитальное строительство, реконструкция, модернизация, капитальные и текущие ремонты)
	Внутренний распорядительный документ организации

	Проведение конкурсных процедур (внесение проекта в план закупок, организация проведения торгов, заключение договора)
	Структурное подразделение регулируемой организации (юридическая служба, договорной отдел)
	Заместитель директора по направлению (юридическое направление)
	Внутренний распорядительный документ организации

	Строительство, реконструкция и модернизация объектов хозяйственным способом
	Структурное подразделение регулируемой организации (служба капитального строительства, ремонтно-эксплуатационная служба)
	Заместитель директора по направлению (капитальное строительство, реконструкция, модернизация, капитальные и текущие ремонты)
	Внутренний распорядительный документ организации

	Строительство, реконструкция и модернизация объектов подрядным способом
	Структурное подразделение регулируемой организации – контроль подрядчика (служба капитального строительства, ремонтно-эксплуатационная служба)
	Заместитель директора по направлению (капитальное строительство, реконструкция, модернизация, капитальные и текущие ремонты)
	Внутренний распорядительный документ организации

	Финансирование инвестиционных проектов в соответствии с план-графиком работ
	Финансово-экономические службы, бухгалтерия
	Заместитель директора по направлению (финансы, экономика)
	Внутренний распорядительный документ организации

	Общий контроль реализации инвестиционных проектов
	Заместители директора по направлению
	Директор (Генеральный директор) организации
	-



Проекты, реализуемые за счет привлекаемых частных инвестиционных средств, в рамках программного развития территории города Нижневартовска, реализуется на основании действующей нормативно-правовой базы города Нижневартовска в сфере инвестиционной деятельности.
Проекты действующих регулируемых организаций, в рамках заявлений на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, при наличии технической возможности подключения, реализуются на основе заключаемых договоров на технологическое присоединение в установленные законодательством сроки в размере установленной платы за технологическое присоединение в отношении неограниченного круга лиц. Выпадающие доходы от реализации мероприятий по технологическому присоединению подлежат включению в инвестиционные программы регулируемых организаций на очередной период регулирования в соответствии со сроками рассмотрения таких программ. Внутрихозяйственными источниками финансирования данных мероприятий являются: амортизация, прибыль после уплаты налогов, внешние займы.
Проекты действующих регулируемых организаций, в рамках заявлений на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, при отсутствии технической возможности подключения, реализуются на основе заключаемых договоров на технологическое присоединение в установленные законодательством сроки в размере установленной платы за технологическое присоединение в отношении индивидуального проекта, включающего мероприятия по реконструкции, модернизации строительству, обеспечивающие техническую возможность подключения к действующей системе коммунальной инфраструктуры.
Порядок согласования и утверждения инвестиционных программ регулируемых организаций определяется следующими нормативно-правовыми актами:
· Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»;
· Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
· Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
· Постановление Правительства РФ от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций».
· Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов».
Исполнение обязательств регулируемыми организациями по заключаемым договорам на технологическое присоединение осуществляется в рамках хозяйственного или подрядного способа в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
[bookmark: _Toc466465852][bookmark: _Toc531005945]5.3. Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение)
Оценка величины тарифов на коммунальные услуги для населения приведена в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1 – Оценка величины тарифов на коммунальные услуги для населения (на начало года)
	№ п/п 
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2016
	2017
	I этап
	II этап

	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	(2018-2022)
	(2023-2035)

	1
	Тариф на отопление
	руб./Гкал
	1435,22
	1478,02
	1560,24
	1622,65
	1687,56
	1755,06
	1825,26
	1690,15
	2427,86

	2
	Тариф на питьевую воду
	руб./м3
	34,01
	36,39
	42,44
	44,14
	45,90
	47,74
	49,65
	45,97
	66,04

	3
	Тариф на горячую воду
	руб./м3
	124,86
	129,95
	137,30
	142,79
	148,50
	154,44
	160,62
	148,73
	213,64

	4
	Тариф на услуги водоотведения
	руб./м3
	33,68
	35,08
	34,67
	36,06
	37,50
	39,00
	40,56
	37,56
	53,95

	5
	Тариф на электрическую энергию
	руб./кВт×ч
	1,81
	1,88
	1,95
	2,05
	2,15
	2,26
	2,37
	2,15
	3,39

	6
	Тариф на природный газ
	руб./м3
	3,80
	3,93
	4,05
	4,18
	4,30
	4,43
	4,56
	4,30
	5,65

	7
	Тариф на вывоз ТКО
	руб./м3
	 ×
	× 
	102,61
	128,84
	155,10
	161,30
	167,75
	143,12
	223,13

	8
	Индекс изменения платы за коммунальные услуги
	× 
	1,064
	1,042
	1,056
	1,071
	1,063
	1,040
	1,040
	1,237
	1,604



Прогноз изменения среднего размера платы за коммунальные услуги приведён в таблице 5.3.2.
Таблица 5.3.2 – Прогноз изменения среднего размера платы за коммунальные услуги
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед.изм.
	2016
	2017
	I этап
	II этап

	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	(2018-2022)
	(2023-2035)

	1
	Однокомнатная квартира (1 чел.)
	руб./мес.
	2436,2
	2548,3
	2933,5
	3050,9
	3172,9
	3299,8
	3431,8
	3177,8
	4564,8

	2
	Двухкомнатная квартира (2 чел.)
	руб./мес.
	4149,6
	4340,5
	5007,1
	5207,4
	5415,7
	5632,4
	5857,6
	5424,1
	7791,5

	3
	Трехкомнатная квартира (3 чел.)
	руб./мес.
	5863,0
	6132,7
	7080,7
	7364,0
	7658,5
	7964,9
	8283,5
	7670,3
	11018,2



Оценка платы за подключение, обеспечивающей реализацию инвестиционных проектов, приведена в таблице 5.3.3.
Таблица 5.3.3 – Оценка платы за подключение, обеспечивающей реализацию инвестиционных проектов
	[bookmark: _Toc466465853]№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2017 (базовый)
	I этап
	II этап
(2023-2035)

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	(2018-2022)
	

	 
	Электроснабжение 

	1
	Ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства (до 150 кВт и свыше 150 кВт)
	руб./кВт
	108
	113,4
	119,07
	125,02
	131,27
	137,84
	125,32
	197,20

	 
	в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 1.1
	· Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
	руб./кВт
	25,00
	26,25
	27,56
	28,94
	30,39
	31,91
	29,01
	45,65

	 1.2
	· Проверка сетевой организацией выполнения технических условий
	руб./кВт
	35,00
	36,75
	38,59
	40,52
	42,54
	44,67
	40,61
	63,91

	 1.3
	· Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств
	руб./кВт
	11,00
	11,55
	12,13
	12,73
	13,37
	14,04
	12,76
	20,09

	1.4 
	· Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата
	руб./кВт
	37,00
	38,85
	40,79
	42,83
	44,97
	47,22
	42,93
	67,56

	 
	Газоснабжение 

	2
	Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	2.1 
	· максимальный расход газа до 5 м3/ч для собственных нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд
	тыс. руб. с НДС
	25,582
	29,363
	30,361
	31,303
	32,242
	33,209
	31,295
	41,093

	2.2 
	· максимальный расход газа не более 15 м3/ч для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности
	тыс. руб. без НДС
	21,679
	29,363
	30,361
	31,303
	32,242
	33,209
	31,295
	41,093

	3
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с разработкой проектно-сметной документации для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения составляет 150 м и менее
	руб./м3 в час без НДС
	351,37
	59,86
	61,90
	63,81
	65,73
	67,70
	63,80
	83,77

	4
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проверкой выполнения заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения объектов к сети газораспределения и проведением пуска газа для стальных газопроводов диаметром 158 мм и менее
	руб. без НДС
	18718
	20429
	21124
	21778
	22432
	23105
	21773
	28590


[bookmark: _Toc531005946]5.4. Оценка расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению
Казённое учреждение «Центр социальных выплат» филиал в г. Нижневартовске предоставляет меры социальной поддержки гражданам из числа льготных категорий и малообеспеченных семей, направленных на оплату жилищно-коммунальных услуг в виде:
· компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт федеральным и региональным получателям; 
· компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт (неработающим гражданам, пенсионного возраста старше 70 и 80 лет);
· субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии со ст.159 Жилищного Кодекса РФ гражданам предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в случае если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. 
Размеры региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливаются субъектами РФ. Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.
Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
Финансирование расходов на предоставлении субсидии в Ханты-Мансийском автономном округе осуществляется из окружного бюджета. 
Порядок и условия предоставления субсидий регулируются постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 
Для расчета размера и предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг применяются:
· региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
· региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированный по муниципальным образованиям;
· региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, составляет:
· 40 м2 общей площади жилого помещения – на одиноко проживающего человека;
· 46 м2 общей площади жилого помещения – на семью из двух человек;
· 18 м2 общей площади жилого помещения – на одного человека в семье, состоящей из трех и более человек;
· 6 м2 жилой площади – на одного человека, проживающего в общежитии.
Региональные стандарты максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на территории автономного округа установлены Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в следующих размерах:
· 0 % - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц менее 0,5 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;
· 5 % - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 0,5 до 1,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;
· 10 % - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 1,0 до 1,5 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;
· 15 % - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 1,5 до 4,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;
· 22 % - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц свыше 4,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе.
Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг установлен постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.12.2012 № 505-п (ред. от 16.01.2015) «О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг».
Размер совокупных субсидий населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом прогнозной динамики изменения числа семей-получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также индекса изменения платы за коммунальные услуги к 2022 году запланирован на уровне 198,9 млн. руб., к 2035 году – 318,9 млн. руб.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из средств федерального бюджета.
Согласно Федеральному закону от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» ветеранам ВОВ предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ветеранам боевых действий предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения. Финансирование данных расходов осуществляется из федерального бюджета.
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.11.2006 № 115 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» отдельным категориям граждан (труженикам тыла, реабилитированным лицам, ветеранам труда) предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Финансирование расходов на выплату компенсации указанным категориям производится за счет средств бюджета автономного округа.
Прогноз размера оказания социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по городу Нижневартовску представлен в таблице 5.4.1.
Таблица 5.4.1 – Прогноз размера оказания социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по городу Нижневартовску
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2017
	I этап
	II этап

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	(2018-2022)
	2035
	(2023-2035)

	Число граждан, пользующихся мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и капитального ремонта
	чел.
	35 170[footnoteRef:1] [1:  Численность граждан уникальных. Численность не равна сумме получателей субсидии в строке 2.] 

	35 170
	35 170
	35 170
	35 170
	35 170
	35 170
	35 170
	35 170

	Численность граждан (семей), получающих компенсацию на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и капитального ремонта
	семей
	30 044
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000

	Численность граждан, получающих компенсацию на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и капитального ремонта (с учётом членов семьи) 
	чел.
	47 096
	47 100
	44 294
	44 072
	43 852
	41 602
	44 184
	40 880
	41 212

	Объем денежных средств, предоставляемых населению в форме компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и капитального ремонта
	млн. руб.
	524,9
	532,0
	539,0
	547,0
	554,0
	561,1
	546,6
	557,5
	562,0


[bookmark: _Toc466465854][bookmark: _Toc531005947]6. Обосновывающие материалы к Программе
Обосновывающие материалы к Программе сформированы и выделены в отдельный том и являются источником дополнительной информации, содержащим обосновывающие, расчетные и другие материалы (приложение 1).
[bookmark: _Toc466465855][bookmark: _Toc531005948]7. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения
К основным критериям, позволяющим оценить доступность для потребителей товаров и услуг коммунального комплекса, относятся:
· доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
· уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
· доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.
В отношении данных критериев определены следующие нормативные уровни:
· доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 11 % (1/2 от предельной доли, вносимой населением платы за жилищно-коммунальные услуги от совокупного дохода семьи – 22 %)[footnoteRef:2]; [2:  Предельный уровень установлен Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 №57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».] 

· уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – целевой уровень 98 %;
· доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения – не более 15 %.
Критерии доступности реализации Программы для населения приведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1 – Критерии доступности реализации Программы для населения
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2016
	2017
	I этап
	II этап

	
	
	
	
	(базовый)
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	(2018-2022)
	2035
	(2023-2035)

	1
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	однокомнатная квартира (1 чел.)
	%
	6,65
	6,86
	7,67
	7,72
	7,74
	7,78
	7,83
	7,75
	8,50
	8,19

	 
	отклонение от 2016 года
	%
	× 
	0,21
	1,02
	1,07
	1,09
	1,13
	1,18
	× 
	1,85
	× 

	 
	отклонение от нормативного уровня (не более 11%)
	%
	-4,35
	-4,14
	-3,33
	-3,28
	-3,26
	-3,22
	-3,17
	× 
	-2,50
	× 

	 
	двухкомнатная квартира (2 чел.)
	%
	5,66
	5,84
	6,55
	6,59
	6,60
	6,64
	6,69
	6,61
	7,26
	6,99

	 
	отклонение от 2016 года
	%
	×
	0,18
	0,88
	0,92
	0,94
	0,98
	1,02
	× 
	1,59
	× 

	 
	отклонение от нормативного уровня (не более 11%)
	%
	-5,34
	-5,16
	-4,45
	-4,41
	-4,40
	-4,36
	-4,31
	× 
	-3,74
	× 

	 
	трехкомнатная квартира (3 чел.)
	%
	5,33
	5,50
	6,17
	6,21
	6,22
	6,26
	6,30
	6,23
	6,84
	6,59

	 
	отклонение от 2016 года
	%
	× 
	0,17
	0,84
	0,88
	0,89
	0,93
	0,97
	× 
	1,51
	× 

	 
	отклонение от нормативного уровня (не более 11%)
	%
	-5,67
	-5,50
	-4,83
	-4,79
	-4,78
	-4,74
	-4,70
	× 
	-4,16
	× 

	2
	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги
	%
	94,30
	94,50
	94,50
	95,00
	95,50
	96,00
	97,00
	95,60
	98,00
	97,88

	 
	отклонение от 2016 года
	%
	×
	0,20
	0,20
	0,70
	1,20
	1,70
	2,70
	× 
	3,70
	× 

	 
	отклонение от целевого уровня (не менее 98%)
	%
	-3,70
	-3,50
	-3,50
	-3,00
	-2,50
	-2,00
	-1,00
	× 
	0,00
	× 

	3
	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
	%
	18,01%
	17,15%
	17,10%
	16,00%
	15,79%
	15,56%
	14,63%
	15,81%
	12,78%
	13,54%

	 
	отклонение от 2016 года
	%
	×
	-0,9%
	-0,9%
	-2,0%
	-2,2%
	-2,4%
	-3,4%
	×
	-5,2%
	×

	 
	отклонение от целевого уровня (не более 15%)
	%
	3,0%
	2,2%
	2,1%
	1,0%
	0,8%
	0,6%
	-0,4%
	×
	-2,2%
	×



Результаты анализа прогнозной оценки доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса являются положительными. В отношении всех оценочных критериев услуги организаций коммунального комплекса на протяжении всего периода реализации программных мероприятий являются доступными. Это относится к сравнению, как с уровнем 2016 года, так и с оценочными нормативными уровнями. Заданные темпы изменения основных показателей (среднедушевого дохода, тарифов на коммунальные услуги) не ухудшают текущую ситуацию (2016-2017 годы) по доступности услуг коммунального комплекса. Расчетные значения проанализированных 3-х критериев на протяжении всех периодов реализации программных мероприятий отклоняются в положительную сторону с запасом, что позволяет сделать вывод о допустимости индексации тарифов на коммунальные услуги в соответствие с заданными темпами.
Информация по источникам финансирования инвестиционных проектов представлена в разделе 5.1 Программы. Информация о прогнозных величинах тарифов на поставку коммунальных ресурсов и оказание соответствующих коммунальных услуг представлена в разделе 5.3 Программы.

[bookmark: _Toc466465856][bookmark: _Toc531005949]8. Управление Программой
8.1. Ответственный за реализацию Программы
Управление Программой осуществляется: 
· исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления города Нижневартовска – администрацией города Нижневартовска;
· административно-управленческим блоком действующих организаций коммунального комплекса города Нижневартовска.
При реализации мероприятий Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска.
Инвестиционные проекты реализуются непосредственно организациями коммунального комплекса города Нижневартовска. Конкретный способ реализации инвестиционных проектов (доля хозяйственного или подрядного способов) определяется в рамках план-графиков выполнения работ в отношении каждого инвестиционного проекта. 
Закрепление зон ответственности, а также конкретных исполнителей (соисполнителей) мероприятий и контролирующего субъекта осуществляется рамками внутренних распорядительных документов организаций. Для осуществления общего административного контроля организации коммунального комплекса предоставляют в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска копии данных распорядительных документов. 
Общий контроль реализации инвестиционных проектов на уровне организаций коммунального комплекса осуществляется непосредственно директором (генеральным директором) организации.

8.2. План-график работ по реализации Программы
План-график работ по реализации Программы приведён в таблице 8.2.
Таблица 8.2 – План-график работ по реализации Программы
	№ п/п
	Система коммунальной инфраструктуры /
Наименование мероприятия
	Сроки
реализации
	Ответственный исполнитель

	1.
	Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

	1.1.
	Теплоснабжение
	---
	организация коммунального комплекса

	1.2.
	Водоснабжение
	до 1 марта 
(направляется в регулируемую организацию)
	администрация города Нижневартовска

	1.3.
	Водоотведение
	до 1 марта 
(направляется в регулируемую организацию)
	администрация города Нижневартовска

	1.4.
	Электроснабжение
	---
	организация коммунального комплекса

	1.5.
	Газоснабжение
	---
	организация коммунального комплекса

	1.6.
	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	до 1 марта 
(направляется в регулируемую организацию)
	администрация города Нижневартовска

	2.
	Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные услуги

	2.1.
	Теплоснабжение
	до 15 марта (представляется в РСТ Югры);
до 18 марта (представляется на согласование в ОМС);
до 30 октября (РСТ Югры утверждает инвестиционную программу)
	Регулируемые организации;
Администрация города Нижневартовска;
РСТ Югры

	2.2.
	Водоснабжение
	до 1 ноября (представляется в РСТ Югры);
до 1 декабря (РСТ Югры утверждает инвестиционную программу)
	Регулируемые организации;
РСТ Югры

	2.3.
	Водоотведение
	до 1 ноября (представляется в РСТ Югры);
до 1 декабря (РСТ Югры утверждает инвестиционную программу)
	Регулируемые организации;
РСТ Югры

	2.4.
	Электроснабжение
	до 15 марта (представляется в РСТ Югры);
рассмотрение РСТ Югры в течение 50 дней;
до 15 августа (РСТ Югры утверждает инвестиционную программу)
	Регулируемые организации;
РСТ Югры

	2.5.
	Газоснабжение
	В течение календарного года на перспективный период - План-график синхронизации совместного финансирования развития системы газоснабжения
	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; ОАО «Газпром»;
ООО «Нижневартовскгаз»

	2.6.
	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	до 1 ноября (представляется в ОМС на утверждение);
до 1 декабря (ОМС утверждает инвестиционную программу);
	Регулируемые организации;
Администрация города Нижневартовска

	3.
	Утверждение тарифов на коммунальные услуги

	3.1.
	Теплоснабжение
	декабрь,
(тепловая энергия, теплоноситель, ГВС, транспортировка тепловой энергии)
	РСТ Югры

	3.2.
	Водоснабжение
	декабрь,
(питьевая вода, техническая вода, транспортировка воды)
	РСТ Югры

	3.3.
	Водоотведение
	декабрь,
(отведение сточных вод, транспортировка сточных вод)
	РСТ Югры

	3.4.
	Электроснабжение
	декабрь,
(единые котловые тарифы, индивидуальные тарифы для взаиморасчета смежных сетевых организаций, сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков, тарифы для населения и приравненных к нему категорий)
	РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округ;
РСТ Югры

	3.5.
	Газоснабжение
	декабрь,
(природный газ, сжиженный газ в баллонах, сжиженный емкостной газ)
	РСТ Югры

	3.6.
	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	декабрь,
(вывоз и утилизация ТБО, уборка контейнерных площадок; утилизация и захоронение ТБО)
	Администрация города Нижневартовска;
РСТ Югры

	4.
	Принятие решений по выделению бюджетных средств с учетом финансового плана Программы на очередной финансовый год

	4.1.
	Теплоснабжение
	Ноябрь
(в составе проекта бюджета города Нижневартовска 
на очередной год и плановый период)
	Дума города Нижневартовска

	4.2.
	Водоснабжение
	
	

	4.3.
	Водоотведение
	
	

	4.4.
	Электроснабжение
	
	

	4.5.
	Газоснабжение
	
	

	4.6.
	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	
	

	5.
	Подготовка отчетов о реализации мероприятий (инвестиционных программ) и достижении основных показателей Программы 

	5.1.
	Теплоснабжение
	ежеквартально
	Регулируемые организации

	5.2.
	Водоснабжение
	ежеквартально
	Регулируемые организации

	5.3.
	Водоотведение
	ежеквартально
	Регулируемые организации

	5.4.
	Электроснабжение
	ежеквартально
	Регулируемые организации

	5.5.
	Газоснабжение
	ежеквартально
	Регулируемые организации

	5.6.
	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	ежеквартально
	Регулируемые организации, организации коммунального комплекса

	6.
	Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д.

	6.1.
	Теплоснабжение
	в течение финансового года,
но не чаще 1 раза в полугодие
	Регулируемые организации

	6.2.
	Водоснабжение
	в течение финансового года,
но не чаще 1 раза в полугодие
	Регулируемые организации

	6.3.
	Водоотведение
	в течение финансового года,
но не чаще 1 раза в полугодие
	Регулируемые организации

	6.4.
	Электроснабжение
	в течение финансового года,
но не чаще 1 раза в полугодие
	Регулируемые организации

	6.5.
	Газоснабжение
	в течение финансового года,
но не чаще 1 раза в полугодие
	Регулируемые организации

	6.6.
	Обращение с твердыми коммунальными отходами
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Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава города Нижневартовска.
Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом города Нижневартовска, долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса города Нижневартовска.
8.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы
Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга. 
Основными задачами осуществления мониторинга на муниципальном уровне являются:
· создание эффективного механизма контроля за достижением целевых показателей при вложении средств бюджета в коммунальную инфраструктуру и программы комплексного развития, инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций;
· создание системы, ориентированной на результат в реализации программ комплексного развития, позволяющей решать вопросы на межмуниципальном уровне с учетом интересов МО;

Основными принципами мониторинга являются:
· достоверность - использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации (информация, используемая в рамках мониторинга, должна быть качественной и характеризоваться высокой степенью достоверности);
· актуальность - информация, используемая в рамках мониторинга, должна отражать существующее положение по выполнению разработки, утверждения, реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на основе отчетных документов органов местного самоуправления (актов, ведомостей, отчетов и пр.);
· доступность - информация о результатах мониторинга должна быть доступной для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
· постоянство - мониторинг должен проводиться регулярно в соответствии со сроками, установленными настоящим Порядком;
· единство - ведение мониторинга в единых формах и единицах измерения.
В ходе мониторинга реализации мероприятий и внесения изменений в Программу комплексного развития представляется информация о:
· сроках разработки инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих системы коммунальной инфраструктуры на территории поселения, городского округа, муниципального образования и их соответствие мероприятиям программы комплексного развития;
· объемах планируемых ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на изготовление проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ;
· объемах и порядке отбора приоритетных инвестиционных проектов и мероприятий, подлежащих включению в государственные программы для привлечения средств федерального бюджета и бюджета субъекта федерации;
· мероприятиях на текущий и последующие годы, учитываемых при установлении тарифов на услуги предприятий коммунального комплекса и на подключение к системам коммунальной инфраструктуры;
· объемах ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на социальную поддержку, в части выплаты субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Целью мониторинга выполнения Программы является ежегодный контроль ситуации, а также анализ выполнения мероприятий, предусмотренных Программой.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска один раз в год представляет на совещаниях при Главе города Нижневартовска отчет о ходе выполнения Программы, в случае исполнения Программы в целом – информацию за весь период реализации.
В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:
1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:
КЦИi=, где:
КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;
ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.
Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.
2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» и рассчитывается по формуле:
КБЗi=, где:

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;
БЗФi (БЗПi) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.
3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формуле:
ЭПi=;  ЭФi=, где:

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;
БРПi, (БРФi) - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;
ЦИПi (ЦИФi) - плановое (фактической) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.
Значение показателя ЭФi не должно превышать значение показателя ЭПi.

Cроки опубликования отчета в соответствии с п.2.2 поручений протокола № 200 от 26.09.2017. Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры размещается на официальном сайте муниципального образования. Информация предоставляется в Департамент экономического развития автономного округа. Срок: ежегодно до 1 марта следующего года за отчетным.
Информация и отчетность об исполнении мероприятий Программы, входящих в состав инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Нижневартовска, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями регулирующих органов государственной власти к формам и срокам раскрытия, в том числе с использованием ЕИАС.

8.4. Порядок и сроки корректировки Программы
[bookmark: _Toc466465857]Внесение изменений в Программу осуществляется по итогам анализа отчета о ходе выполнения Программы путем внесения изменений в соответствующее Решение Думы города Нижневартовска, которым утверждена Программа.
При необходимости по итогам мониторинга разрабатываются предложения по корректировке программы комплексного развития.
Предложения по корректировке программы комплексного развития должны содержать:
а) описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);
б) анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой начала реализации программы);
в) анализ эффективности реализации программы комплексного развития соотношения (сравнительный анализ затрат, направленных на реализацию программы комплексного развития, с полученным эффектом);
г) выводы и рекомендации.
Предложения по корректировке программ комплексного развития согласовываются главой, городского округа и являются основанием для:
а) корректировки перечня мероприятий и изменения схем электро-, газо-, тепло-, водо-, снабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;
б) внесения изменений в программу комплексного развития.
Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д. происходит в течение финансового года, но не чаще 1 раза в полугодие.
Планирование расходов на реализацию всех  муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности, в перечне мероприятий которых  предусмотрены ассигнования на закупку товаров, работ и услуг на обеспечение муниципальных нужд в основной части осуществлено с увязкой целевых статей расходов  с основными мероприятиями муниципальных программ   и непрограммных направлений деятельности.
[bookmark: _Toc531005950]Заключение
Программой установлен перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов. Сформированный комплекс инвестиционных мероприятий (проектов) направлен на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также обращение с твердыми коммунальными отходами в отношении действующих и перспективных объектов жилой застройки, социальной и коммерческой инфраструктур муниципального образования.
Инвестиционные мероприятия полностью корреспондируются с соответствующими программами регулируемых организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета. Инвестиционные мероприятия также направлены на повышение надежности ресурсообеспечения и качества коммунальных ресурсов, а также энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов.
Программа является сбалансированной по источникам финансирования установленных мероприятий.
Программой определена потребность муниципального образования в коммунальных ресурсах с учетом положений Генерального плана, Схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также предпроектных материалов по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем коммунальной инфраструктуры территории.
Срок действия Программы соответствует сроку действия Генерального плана муниципального образования.
При разработке Программы учтены показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов.
В составе Программы отражены действующие тарифы на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, а также разработан прогноз их роста, исходя из долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики территории.
Проведена оценка доступности для населения платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию Программы на соответствие критериям доступности. Сформированные параметры Программы соответствуют критериям доступности, что позволяет сделать вывод о ее обоснованности. 
Особенностью Программы в сравнении с разработками по развитию коммунальных подсистем других муниципальных образований является сценарный подход к формированию перспектив социально-экономического развития территории, а также к прогнозу спроса на коммунальные ресурсы.
Программой и Обосновывающими материалами к ней в полной мере решены задачи, установленные Техническим заданием на выполнение научно-исследовательской работы.
Структура Программы и Обосновывающих материалов соответствуют требованиям к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов.
Программа является базовым документом для дальнейшей перспективной разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.
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1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы
Общая характеристика
Город Нижневартовск расположен на правом берегу реки Обь на востоке Ханты-Мансийского автономного округа – Югра в южном направлении от озера Самотлор – крупнейшего нефтяного месторождения России. Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 №63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» город Нижневартовск наделен статусом городского округа и установлены границы муниципального образования. В состав городского округа входит один населенный пункт – город Нижневартовск. Границы городского округа и города Нижневартовска совпадают.
Нижневартовск является городом окружного подчинения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, является крупным промышленным и культурным центром автономного округа, Тюменской области. Город Нижневартовск расположен в 410 км к востоку от города Ханты-Мансийска, в 760 км к северо-востоку от города Тюмени.
Нижневартовск образован 9 марта 1972 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР путем присвоения рабочему поселку Нижневартовский статуса города окружного подчинения. Общая площадь территории городского округа составляет 27 132 га.
Основным фактором экономической стабильности города остается развитие нефтедобывающей и энергетической отраслей. Городской округ является одним из важнейших промышленных центров Западной Сибири, связанных с добычей нефтяных и газовых ресурсов. Промышленное производство в сфере нефтегазодобычи осуществляет крупнейшее предприятие города АО «Самотлорнефтегаз» (структурное подразделение ПАО НК «Роснефть»). Наиболее перспективными для развития отраслями являются деревообрабатывающая промышленность, пищевая промышленности и промышленность строительных материалов.
Население
Демографическая ситуация в городе Нижневартовске характеризуется положительной динамикой, создаваемой как за счет естественного, так и механического прироста населения. Наибольшее влияние на демографическое развитие оказывает естественный прирост. Динамика изменения численности населения в городе Нижневартовске за период 2011-2017 гг. приведена в таблице 1.1.

[bookmark: _Toc525312320]Таблица 1.1 – Динамика изменения численности населения в городе Нижневартовске за период 2011-2017 гг., тыс. чел. (на конец года)
	Наименование показателя
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	Численность постоянного населения на конец года, тыс. чел.
	258,8
	263,2
	266,0
	268,456
	270,846
	274,575
	275,429

	Темп прироста 
(к предыдущему году), %
	2,5
	1,7
	1,06
	0,94
	1,82
	1,38
	0,31



Коэффициенты рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста в городе Нижневартовске, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре за период 2014 – 2017 гг. приведены в таблице 1.2.

[bookmark: _Toc525312321]Таблица 1.2 - Коэффициенты рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста в городе Нижневартовске, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре за период 2014 – 2017 гг
	Показатели
	2014
	2015
	2016
	2017

	Численность населения на конец года, в том числе:
	268456
	270846
	274575
	275429

	- численность населения в возрасте моложе трудоспособного возраста
	58246
	59853
	61379
	62284

	- численность населения в трудоспособном возрасте
	172080
	170060
	169351
	168284

	-численность населения старше
трудоспособного возраста
	38130
	40933
	43845
	45021

	Общий прирост (- снижение)
	2462
	2390
	3729
	854

	Число умерших
	1718
	1737
	1747
	1700

	Число родившихся (без мертворожденных)
	4623
	4337
	4080
	3810

	- естественный прирост
	2905
	2600
	2333
	2110

	- миграционный прирост
	-443
	-210
	1396
	-1256

	Темп прироста численности населения к уровню предыдущего года, %
	0,93
	0,89
	1,38
	0,31

	Коэффициент естественного прироста, человек на 1000 человек населения
	10,9
	9,7
	8,6
	7,7

	Общий коэффициент рождаемости, число родившихся на 1000 человек населения
	17,3
	16,1
	15
	13,9

	Общий коэффициент смертности, число
умерших на 1000 человек населения
	6,4
	6,4
	6,4
	6,2

	Коэффициент демографической нагрузки (количество лиц нетрудоспособного возраста на 1000 человек населения трудоспособного
возраста)
	560
	593
	621
	638

	Коэффициент жизненности, отношение числа родившихся на 100 умерших
	269,1
	249,7
	233,5
	224,1



За период 2014-2017 годы показатели рождаемости, естественного прироста уменьшается с каждым годом. В 2016 году наблюдался всплеск миграционного притока населения в городе Нижневартовске на фоне провалов в 2014 и 2015 годах. «Кривая» коэффициентов миграционного прироста по форме соответствует общероссийской.
В городском округе механическое движение населения отмечается устойчивостью процессов, что обусловлено спецификой города Нижневартовска, как одного из наиболее привлекательных северных городов для мигрантов в трудоспособном возрасте. Факторами привлекательности являются более высокий уровень заработной платы относительно среднероссийского уровня и относительно широкий спектр мер социальной поддержки. Тем не менее, отток населения из города также растет и уже по итогам 2014 года наблюдается миграционная убыль.Одной из основных причин нежелания оставаться в городе является суровые природно-климатические условия, сложности в получении желаемого образования, ограниченность проведения досуга и отдыха.
Возрастная структура населения города Нижневартовска характеризуется высокой долей населения трудоспособного возраста и низкой долей населения старше трудоспособного возраста.

[bookmark: _Toc525312322]Таблица 1.3 - структура населения города Нижневартовска
	Категории населения
	2014
	2015
	2016
	2017

	Население моложе трудоспособного возраста
	21,14
	21,70
	22,1
	22,6

	Население трудоспособного возраста
	65,44
	64,10
	62,79
	61

	Население старше трудоспособного возраста
	13,42
	14,20
	15,11
	16,4

	Всего
	100
	100
	100
	100


Доля лиц трудоспособного возраста составляет в среднем около 61%, доля населения младше трудоспособного возраста – 22%. В последнее время наблюдается тенденция к сокращению населения в трудоспособном возрасте и увеличению населения старше трудоспособного возраста. Это также является фактором, влияющим и на численность женщин активного репродуктивного возраста.
В половой структуре населения прослеживается преобладание доли женского населения (51,9 %) над мужским (48,1%).
В целом демографическая ситуация в городе Нижневартовске характеризуется следующими тенденциями: 
общая положительная динамика численности населения;
положительный естественный прирост населения;
нестабильностью миграционных процессов, характеризующихся волнообразным притоком и таким же оттоком населения, при этом данная тенденция соответствует в целом миграционным процессам по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
- старение населения – постепенное увеличение доли населения старше трудоспособного возраста
Доходы населения
Одним из важнейших показателей уровня жизни населения является показатель среднедушевых доходов населения. Данный показатель непосредственно связан с доступностью для населения коммунальных услуг.
По итогам 2017 года средний уровень номинальных доходов на душу населения составил 37,203 тыс. рублей. Реальные денежные доходы населения за 2017 год составили 93% к уровню 2016 года. Несмотря на то, что уровень среднедушевых доходов в городе Нижневартовске несколько ниже, чем в целом по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, он устойчиво остается более высоким по сравнению с аналогичным показателем по Российской Федерации.
Основным источником доходов населения остается заработная плата. Основным направлением использования денежных средств являются потребительские расходы – затраты на покупку товаров и оплату услуг. В условиях ограничения потребительского кредитования за последний годы отмечается рост склонности населения к сбережению. В 2017 году среднемесячная заработная плата увеличилась на 4,2%.
Жилищный фонд
По состоянию на 2017 год общая площадь жилищного фонда города Нижневартовска составляет 5287,1 тыс. м2, в том числе общая площадь многоквартирных домов составила 5 091,5 тыс. м2, общая площадь объектов индивидуального жилищного строительства – 110,5 тыс. м2, общая площадь бесхозяйного фонда - 20,5 тыс. м2. При этом средняя жилищная обеспеченность составила 19,4 м2 жилых помещений на 1 человека, что соответствует стандарту социальной нормы и на 1,02% ниже среднего показателя по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (19,6 м2 на 1 человека).
Распределение существующего жилищного фонда по виду застройки имеет следующий вид: индивидуальные жилые дома – 47,6% (1119ед); многоквартирные жилые дома – 52,4% (1233ед).
Доля муниципального жилищного фонда в общем объеме незначительна и составляет около 7%. При учете количества семей, состоящих на очереди в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, данный объем муниципального жилищного фонда является недостаточным. Вопрос обеспечения населения жильем остается одним из первоочередных как для города Нижневартовска, так и для большинства муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Основная доля существующего жилищного фонда городского округа (около 75%) была построена в период с 1971 по 1995 гг. Это был пиковый период жилищного строительства не только на территории городского округа, но и во всем регионе. 
Распределение жилищного фонда по строительному материалу стен: каменные и кирпичные – 9%; панельные – 75%; блочные – 11%; деревянные – 2%; прочие – 3%.
Общая площадь, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами составляет 4562,6 тыс. м2. Общее количество многоквартирных и жилых домов на 01.10.2017 - 1233. Число многоквартирных домов, оборудованных мусоропроводом – всего, 426 ед. с количеством мусоропроводов 1591 единиц (процент домов с мусоропроводами от общего количества составляет - 34,5 %).
На территории городского округа присутствует непригодный для проживания жилищный фонд, особенно в деревянном исполнении (2%), к которому относится ветхое и аварийное жилье. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда на к 2017 год составляет 88,9 тыс.м2. Основную долю ветхого и аварийного жилищного фонда составляют многоквартирные жилые дома - 98%. Количество ветхого и аварийного жилищного фонда определяется согласно решениям межведомственной комиссии по оценке жилых домов и жилых помещений, непригодных для постоянного проживания.
Помимо стационарных жилых домов на территории городского округа имеется инвентарный жилищный фонд (балки), площадь жилых помещений которых составляет 28,8 тыс. м2. Численность населения, проживающего в таком жилищном фонде – 2,0 тыс. чел.
Формирование «инвентарных» поселков в городском округе, приспособленных для проживания граждан, приходилось на 90-е годы прошлого столетия. Во время приватизации и банкротства многих предприятий временные поселки начали передавать на обслуживание муниципалитету. Многие строения передавали как инвентарное жилье, не стоящее на балансе. Кроме того, часть поселков осталась «бесхозными».
Объем фенольного жилищного фонда в 2017 году составляет порядка 8,4 тыс. м2 жилых помещений. Проживание в приспособленных строениях и в фенольном жилье неблагоприятно влияет на состояние здоровья и жизни населения. Ликвидация и расселение граждан из строений с указанными неблагоприятными характеристиками, является одной из острейших и первоочередных задач муниципального образования. Для повышения комфортности условий проживания горожан в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2018-2025 годах и на период до 2030 года».
На момент актуализации Генерального плана города Нижневартовска (2015 год) площадь территорий, занятых жилой застройкой, составляет 1020 га: 37% - многоэтажная жилая застройка, 16% - среднеэтажная жилая застройка, 12% - малоэтажная жилая застройка, 35% - индивидуальная жилая застройка. 
Средняя плотность населения на территории жилой застройки города Нижневартовска составляет 263 чел./га, в границах городского округа – 10 чел./га. 
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах не допускается.
Схема расположения застроенных территорий города с учетом влияния на них санитарно-защитных зон (нормативные размеры соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов и производств, являющихся источниками негативного воздействия) определена в соответствии с рисунком 1.1.
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[bookmark: _Ref428348665]Рисунок 1.1 – Схема расположения застроенных территорий города с учетом влияния на них санитарно-защитных зон (нормативные размеры соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов и производств, являющихся источниками негативного воздействия)

Генеральным планом до 2035 года определены следующие параметры: территории, занятые жилой застройкой в границах населенного пункта, должны составить порядка 1646,5 га: 890,2 га - многоэтажной жилой застройки, 209,9 га - среднеэтажной жилой застройки, 99,5 га - малоэтажной жилой застройки, 446,9 га - индивидуальной жилой застройкой. Средняя плотность населения на территории жилой застройки - 197 чел./га.
Генеральным планом предусматривается формирование новых свободных от застройки микрорайонов под жилищное строительство. Территория площадью более 200 га севернее оз. Эмтор (кварталы 40-52) определена под новый жилой микрорайон с многоэтажной жилой застройкой. При заданном типе жилой застройки в данном микрорайоне возможно расселение более 55 тыс. чел. 
Новое жилищное строительство, представленное многоквартирными жилыми домами, планируется в восточном планировочном районе в кварталах 25-26, 29-33, В-1, В-7, В–5.1, В-5.2. На территории порядка 100 га возможно будет возведение до 800 тыс. м2 общей площади жилых помещений. Реализация этого мероприятия позволит обеспечить расселение на этой территории порядка 26 тыс. чел.
В юго-западном направлении от озера Эмтор в восточном планировочном районе (кварталы 34-39) выделяется порядка 72 га под многоэтажное жилищное строительство. При заданном типе жилой застройки на данной территории возможно расселение более 18 тыс. чел.
Градостроительная емкость территории площадью 250 га, находящаяся южнее озера Эмтор определенная проектом под застройку индивидуальными и малоэтажными жилыми домами, составляет более 15 тыс. чел.
До 2020 года включительно запланирована многоэтажная жилая застройка в кварталах 29-32, 40-41 в районе ул. Ханты-Мансийская (порядка 575 тыс. м2 жилых помещений), а также малоэтажная (порядка 50 тыс. м2 жилых помещений) и индивидуальная жилая застройка (порядка 120 тыс. м2 жилых помещений) в Старом Вартовске.
В целях планирования государственного и муниципального жилищного строительства в рамках реализации органами власти полномочий по обеспечению жилыми помещениями нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, в СТП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рассчитан потребный объем государственного и муниципального жилищного строительства в городе Нижневартовске.
Объем муниципального и государственного жилищного фонда должен быть сформирован на территории городского округа в объеме порядка 284,4 тыс. м2 общей площади жилых помещений или 8% от запланированного объема жилищного строительства. 
Согласно данным Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры количество семей, стоящих в очереди на бесплатное получение земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства, составляет 806, ед. в том числе количество многодетных семей – 566 ед. 
В соответствии с решением Думы города Нижневартовска от 20.04.2007 г. №209 «Об установлении норм предоставления земельных участков» максимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства в собственность в пределах городской черты, составляет 1500 м2. Следовательно, потребность в территориях под размещение индивидуальной жилой застройки с целью обеспечения жильем граждан, стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшения жилищных условий, составляет порядка 120 га.
Генеральным планом, а также письмом Управления архитектуры и градостроительства администрации города Нижневартовска от 28.06.2016 №502/3001 (подтверждение планов) на территории города Нижневартовска предложены территории для 23 инвестиционных площадок для создания условий под комплексное освоение территорий в целях жилищного строительства, в которых предусматривается условие (рекомендованное), что доля строительства муниципального жилищного фонда в общем объеме в каждой инвестиционной площадке должна составлять не менее 20%.
Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться до 2020 года включительно, приведён в таблице 1.4.
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[bookmark: _Toc525312323]Таблица 1.4 – Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться до 2020 года включительно
	№
п/п
	Местоположение
	Вид инвестиционной площадки
	Площадь
территории,
га
	Объем жилищного строительства,
тыс. м2 площади
жилых помещений

	1
	квартал В-7
	Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства
	5,2
	39,0

	2
	квартал 25
	Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства
	12,4
	71,4

	3
	квартал 26
	Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства
	11,8
	97,4

	4
	квартал 31
	Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства
	13,6
	116,5

	5
	квартал 32
	Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства
	5,9
	52,9

	6
	квартал 29
	Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства
	8,4
	62,9

	7
	квартал 30
	Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства
	10,0
	75,4

	8
	квартал 40
	Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства
	13,7
	112,3

	9
	квартал 41
	Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства
	19,0
	156,6

	10
	квартал 42 
	Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства
	15,8
	130,7



[bookmark: _Ref429147420]В соответствии с письмом Управления архитектуры и градостроительства администрации города Нижневартовска от 11.08.2016 №609/30-01 одними из приоритетных территорий по комплексному освоению являются кварталы №40, №41, №42 Восточного планировочного района (III очередь строительства).
Обзорная схема планировочного района определена в соответствии с рисунком 1.2.
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Рисунок 1.2 – Обзорная схема планировочного района

Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться в период 2021–2035 гг. включительно приведён в таблице 1.5.

[bookmark: _Toc525312324]Таблица 1.5 – Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться в период 2021–2035 гг. включительно
	№
п/п
	Местоположение
	Вид инвестиционной площадки
	Площадь территории,
га
	Объем жилищного строительства,
тыс. м2 площади
жилых помещений

	1
	квартал В-5.1
	Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства
	2,9
	21,5

	2
	квартал В-5.2
	Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства
	3,2
	24,3

	3
	квартал 33
	Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства
	17,9
	148,0

	4
	квартал 43
	Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства
	32,8
	270,2

	5
	квартал 44
	Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства
	15,5
	127,3

	6
	квартал 46
	Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства
	11,3
	93,3

	7
	квартал 47
	Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства
	13,6
	112,3

	8
	квартал 48
	Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства
	16
	131,8

	9
	квартал 49
	Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства
	12,2
	100,2

	10
	квартал 50
	Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства
	13,5
	111,4

	11
	квартал 51
	Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства
	13
	107,7

	12
	квартал 52
	Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства
	11,7
	96,7

	13
	квартал 53
	Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства
	10,4
	85,6



Перечень основных застройщиков жилья на территории города Нижневартовска приведён в таблице 1.6.

[bookmark: _Toc525312325]Таблица 1.6 – Перечень основных застройщиков жилья на территории города Нижневартовска
	№ п/п
	Наименование организации
(предприятия)
	Контактная информация

	1
	ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»
	г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 36, ст. 16
тел.: (3466) 24-17-20
тел./факс: (3466) 67-25-33

	2
	Окружной фонд развития жилищного строительства «Жилище»
	г. Нижневартовск, ул. Ленина ,46
тел./факс: (3466) 42-42-69

	3
	ООО «Северные строительные технологии»
	г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, д.1
тел.: (3467) 32-66-02
тел./факс: (3467) 32-66-60

	4
	ООО «Основа»
	Нижневартовский район, с. Большетархово, ул. Набережная 16
тел./факс: (3466) 21-07-26

	5
	ООО «Вариант»
	г. Нижневартовск, ул. пер. Больничный, 15 строение №3
тел./факс: (3466) 49-11-70



Социальная инфраструктура
Муниципальная образовательная сеть города Нижневартовска включает в себя образовательные организации различных типов и видов, что обеспечивает право выбора доступных качественных образовательных услуг и удовлетворяет современные запросы потребителей с учетом их интересов и способностей.
По итогам 2017 года на территории города Нижневартовска действует 53 дошкольные образовательные организации, проектная мощность которых составляет 18,9 тыс. мест. Загруженность дошкольных образовательных организаций соответствует 96,7%, т.к. фактически посещают дошкольные образовательные организации – 17,3 тыс. детей.
Потребность в дошкольных образовательных организациях (при нормативе охвата 70% детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет) составляет 25,9 тыс. мест, следовательно, дефицит определен в размере 7,8 тыс. мест. В очереди на получение места в детских садах состоит 10 239 детей, из них: от 0 до 3 лет – 9 098 детей, от 3 до 7 лет – 1 141 ребенок.
В 2016 году ведены в эксплуатацию 4 детских сада на 948 мест: в квартале 18 на 320 мест и в жилом доме №9 в квартале 24 на 48 мест, которые присоединены к детскому саду №52 «Самолетик», в квартале Прибрежный-3 на 260 мест, который присоединен к детскому саду №80» Светлячок», и в квартале 21 на 320 мест, который присоединен к детскому саду №68»Ромашка». Кроме того, 2 частных детских сада «Планета» на 36 мест и «Непоседы» на 15 мест получили лицензию на право ведения образовательной деятельности. Всего в городе функционируют 7 частных детских садов на 220 мест, из них 3 частных детских сада оказывают услуги по присмотру и уходу за детьми раннего и дошкольного возраста. Численность детей детских садов увеличилась на 6,4% или до 18,4 тыс. человек. Уровень обеспеченности местами в детских садах составил 72,9% к нормативу.
В условиях дефицита мест в дошкольных образовательных организациях в города Нижневартовске выполняется работа по использованию альтернативных форм организации дошкольного образования: билдинг-сады, группы кратковременного пребывания на базе имеющихся детских садов, услуги присмотра, ухода и развития детей дошкольного возраста, оказываемые негосударственными организациями.
Дошкольные образовательные организации города Нижневартовска располагаются в соответствии с рисунком 1.3.
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[bookmark: _Ref428348717]Рисунок 1.3 – Схема расположения и пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций города Нижневартовска

На рисунке 1.3 видна неравномерность обеспеченности жилой застройки старой части города Нижневартовска (территория Старого Вартовска) дошкольными образовательными организациями. Согласно РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пешеходная доступность дошкольных образовательных организаций составляет 300 м.
Услуги общего образования на территории города предоставляют 38 школ. Численность учащихся в общеобразовательных организациях составляет 31,8 тыс. человек. Обеспеченность местами в школах города составляет 80,9% к нормативу. В первую смену обучаются 89% учащихся в 22 общеобразовательных организациях.
Нормативная потребность в общеобразовательных организациях на существующую численность детей в возрасте от 7 лет до 18 лет составляет 33,4 тыс. учащихся, таким образом, дефицит определяется в размере 6,3 тыс. учащихся.
Общеобразовательные организации города Нижневартовска рсполагаются в соответствии с рисунком 1.4.
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[bookmark: _Ref428348754]Рисунок 1.4 – Схема расположения и пешеходной доступности общеобразовательных организаций города Нижневартовска

Представленная схема показывает неравномерную обеспеченность жилой застройки старой части города Нижневартовска (территория Старого Вартовска) образовательными организациями. Согласно РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пешеходная доступность образовательных организаций составляет 300 м.
Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов является одним из приоритетных направлений деятельности системы образования Российской Федерации. В городе Нижневартовске существует устойчивый и при этом разноплановый запрос на специальное (коррекционное) образование. Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья функционируют 2 специальные (коррекционные) школы регионального значения суммарной проектной мощностью 0,5 тыс. учащихся.
Часть зданий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций построена до 1990 года. Средний срок эксплуатации зданий по городу Нижневартовску составляет 25 лет. Однако своевременное проведение мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции зданий способствуют сохранению хорошего технического состояния и продления срока эксплуатации зданий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций.
На территории города Нижневартовска также функционируют 12 муниципальных организаций дополнительного образования: детские школы искусств, детско-юношеские спортивные школы, центры детского творчества. Фактически в организациях дополнительного образования обучается 23,1 тыс. детей, что составляет 51,2% от общего числа детей (от 5 до 18 лет), при норме обеспеченности организациями дополнительного образования - 67% от общего числа детей (от 5 до 18 лет).
Систему подготовки специалистов среднего профессионального образования в городе Нижневартовске представляют 9 профессиональных образовательных организаций различных форм собственности: 6 колледжей, 2 техникума, 1 училище. Систему высшего образования в городе Нижневартовске представляют 5 образовательных организаций высшего образования. Крупной из них является государственное образовательной учреждение высшего профессионального образования «Нижневартовский государственный гуманитарный университет», в котором обучаются более 4 тыс. студентов.
В систему здравоохранения города Нижневартовска входят: лечебно-профилактические медицинские организации: больницы, диспансеры, поликлиники, центры; медицинские организации скорой медицинской помощи и переливания крови; санаторно-курортные организации; медицинские организации по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
На территории муниципального образования действуют учреждения социального обеспечения: дом-интернат для престарелых и инвалидов; центры социальной помощи семье и детям; детский дом; реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями; комплексный центры социального обслуживания.
Согласно изменениям, внесенным Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 22.12.2012 №762-рп «О принятии в 2013 году в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», с 01.01.2014 года организации медицинской помощи на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры относятся к полномочиям органов государственной власти автономного округа.
Достигнутый уровень обеспеченности населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями можно оценить, как достаточно высокий, причем как в сравнении с общероссийской ситуацией, так и в отношении с другими муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Однако уровень обеспеченности стационарной медицинской помощью, оказываемой населению города Нижневартовска, ниже нормативного.
По состоянию на 01.01.2017 количество спортивных сооружений составило 272 единицы (с учетом образовательных учреждений), в том числе: 87 физкультурно-спортивных залов, 20 бассейнов, 82 плоскостных сооружения, крытый тренировочный хоккейный корт, 2 тира, 1 стадион, 1 лыжная база и 78 прочих спортивных сооружения (спортивные залы с площадью менее 140 кв. м). 
Обеспеченность спортивными сооружениями (с учётом образовательных организаций) составила 13,3% к нормативу, физкультурно-спортивными залами – 41,6%, бассейнами – 15,1%, стадионами - 8,0%.
Суммарная мощность плавательных бассейнов составляет 3,1 тыс. м2 зеркала воды. Требуемая мощность при нормативном значении 1 м2 зеркала воды на 10 тыс. человек составляет порядка 27,54 м2 зеркала воды. На территории города функционирует аквапарк.
Суммарная мощность плоскостных сооружений города Нижневартовска составляет 152,0 тыс. м2. Требуемая нормативная мощность – 275,543 тыс. м2, следовательно, определяется дефицит в размере 124,4 тыс. м2.
В целом спортивные сооружения города в хорошем техническом состоянии, за исключением 4-х физкультурно-спортивных залов, здания которых находятся в аварийном состоянии. Таким образом, необходимы мероприятия по проведению реконструкций зданий с целью восстановлению технического состояния.
В сфере культуры активно продолжается работа, направленная на создание благоприятных условий для удовлетворения культурных потребностей горожан и их творческой самореализации. Культурный потенциал населения зависит не только от обеспеченности объектами культуры, но и от возможности самостоятельного изучения культурного наследия. В Нижневартовске функционируют 17 библиотек, 3 клубных учреждения, 3 детских школы искусств, 1 музыкальная школа, 13 киноустановок, 2 театра и музей. Библиотеки оснащены современным оборудованием, позволяющим пользоваться их услугами и людям с ограниченными возможностями. Обеспеченность населения города на 1 тыс. жителей библиотеками составила 69% к нормативу, клубными учреждениями – 34,4%, детскими школами искусств – 49,8%, музеями – 25%.
Фактическая обеспеченность населения объектами местного значения города Нижневартовска в области социального и культурно-бытового обслуживания приведена в таблице 1.7.

[bookmark: _Ref428351425][bookmark: _Toc525312326]Таблица 1.7 – Фактическая обеспеченность населения объектами местного значения города Нижневартовска в области социального и культурно-бытового обслуживания
	Наименование нормируемого показателя, единица измерения
	Норматив
	Проектная мощность
	Требуемая мощность
	Фактическая обеспеченность,
%
	Излишек (+), дефицит (-)

	
	
	
	
	
	

	Образовательные организации

	Дошкольная образовательная организация, место
	70% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет
	18950
	25966
	72,9
	-7016

	Общеобразовательная организация, учащийся
	100% охват детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охвата детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием.
	27059
	33414
	80,9
	-6355

	Организация дополнительного образования, место
	67% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет
	8517
	8677
	98,2
	-160

	Спортивные сооружения

	Физкультурно-спортивный зал, кв. м площади пола
	1000 м2 на 10000 населения
	39674
	27543
	144
	+12131

	Плавательный бассейн, кв. м зеркала воды
	1 м2 зеркала воды  на 10000 населения
	3092
	27,54
	15,4
	+3072,5

	Плоскостное сооружение, кв. м 
	1000 м2 на 10000 населения
	152005
	27543
	551
	+124462

	Учреждения культуры и искусства

	Выставочный зал, объект
	2 на городской округ
	1
	1
	100
	0

	Учреждение культуры клубного типа, место
	20 на 1 тыс. человек
	1875
	5508
	34,03
	-3633

	Театр, место
	4 на 5 тыс. человек
	592
	220
	286
	371

	Универсальный спортивно-зрелищный зал, место
	6 на 1 тыс. человек
	0
	1653
	0,0
	-1653

	Концертный зал, объект
	1 на городской округ
	0
	1
	100
	0

	Библиотека, объект
	
	
	
	
	0

	в т.ч. общедоступная
	1 на 10 тыс. человек
	11
	27
	40,7
	-16

	детская
	1 на 5,5 тыс. детей в возрасте от 1,5 до 15 лет
	5
	8
	62,5
	-3

	юношеская
	1 на 17 тыс. человек в возрасте от 15 до 24 лет
	2
	2
	100,0
	0


Текущая потребность населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания, рекомендуемых к размещению приведена в таблице 1.8.

[bookmark: _Ref428351465][bookmark: _Toc525312327]Таблица 1.8 – Текущая потребность населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания, рекомендуемых к размещению
	Наименование объекта, единица измерения
	Норматив
	Потребность

	В области фармацевтики

	Аптека, объект
	1 на 13 тыс. человек
	21

	В области культуры

	Помещения для культурно-досуговой деятельности, кв. м площади пола
	50 на 1 тыс. населения
	13 771

	Кинотеатры, объект
	2 на городской округ
	0

	В области физической культуры и массового спорта

	Помещения для физкультурных занятий и тренировок, кв. м общей площади
	70 на 1 тыс. человек
	19280

	В области торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания

	Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы), кв. м площади торговых объектов
	673 на 1 тыс. человек
	185363

	Предприятие общественного питания, место
	40 на 1 тыс. человек
	11017

	Предприятие бытового обслуживания, рабочее место
	9 на 1 тыс. человек
	2 478

	Прачечная, кг белья в смену
	120 на 1 тыс. человек
	33051

	Химчистка, кг вещей в смену
	11,4 на 1 тыс. человек
	3139

	Баня, место
	5 на 1 тыс. человек
	1 377

	В области кредитно-финансового обслуживания

	Отделение банка, операционная касса
	1 на 10-30 тыс. человек
	9

	Отделения и филиалы сберегательного банка, операционное место
	1 операционное место на 2-3 тыс. человек
	89



Генеральным планом предложены мероприятия по развитию системы объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом прогнозируемого роста численности населения городского округа к 2035 году до 325,0 тыс. чел. (оптимистический сценарий). Нормы расчета объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения установлены согласно РНГП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Потребность населения города Нижневартовска в объектах социального и культурно-бытового обслуживания на конец 2035 года приведена в таблице 1.9.
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[bookmark: _Ref428352817][bookmark: _Toc525312328]Таблица 1.9 – Потребность населения города Нижневартовска в объектах социального и культурно-бытового обслуживания на конец 2035 года на 01.01.2016 года
	№п/п
	Наименование нормируемого показателя, единица измерения
	Проектная мощность действующих объектов
	Фактическая мощность действующих объектов
	Норматив
	Требуемая мощность на конец 2035 года
	Излишек (+) дефицит (-)
	Запроектировано 

	Организации образования

	1
	Дошкольные образовательные организации (место/учащиеся)
	18 950
	17 309
	70% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет
	25 966
	- 7016
	11 900

	2
	Общеобразовательные организации (место/учащиеся)
	27 059
	30 837
	охват основным общим образованием 100% детей (от 7 до 16 лет); средним (полным) общим образованием 90% детей (от 16 до 18 лет)
	33414
	- 6355
	22 625

	3
	Организации дополнительного образования (место/учащиеся)
	8517
	23 116
	67% от общего числа детей от 5 до 18 лет
	8677
	- 160
	3 700

	Учреждения культуры и искусства 

	1
	Учреждения культуры клубного типа, место
	1 875
	1 865
	20 на 1 тыс. человек
	6 500
	-4635
	4 640

	2
	Библиотеки, объект
	
	 
	 
	 
	 
	9

	3
	-общедоступные
	10
	10
	1 на 10 тыс. человек
	33
	-22
	

	4
	-детские
	5
	5
	1 на 5,5 тыс. детей от 1,5 до 15 лет
	8
	-3
	

	5
	-юношеские
	2
	2
	1 на 17 тыс. человек (от 15 до 24 лет)
	3
	-1
	

	6
	Театры, место
	592
	516
	4 на 5 тыс. человек
	260
	256
	-

	7
	Музеи, объект
	1
	1
	не менее 4 на городской округ
	4
	-3
	3

	8
	Выставочные залы, галереи, объект
	1
	1
	2 на городской округ
	2
	-1
	1

	9
	Универсальные спортивно-зрелищные залы, место
	0
	0
	6 на 1 тыс. человек
	1 950
	-1950
	3 000

	10
	Концертные залы, филармонии, объект
	1
	1
	не менее 1 объекта на городской округ
	1
	0
	-

	Спортивные сооружения

	1
	Плавательные бассейны, м2 зеркала воды
	3 092
	3 092
	1 м2 зеркала воды на 10000 населения
	32,5
	3059,5
	5 560

	2
	Физкультурно-спортивные залы, м2 площади пола
	39 674
	45 065
	1000 м2 на 
10000 населения
	32 500
	12565
	45 950

	3
	Плоскостные сооружения, м2 
	150 005
	146 999
	1000 м2 на 
10000 населения
	32 500
	114 499
	63 196



[bookmark: _Ref428352842]Потребность населения города Нижневартовска в объектах, рекомендуемых к размещению, на конец 2035 года приведена в таблице 1.10.

[bookmark: _Toc525312329]Таблица 1.10 – Потребность населения города Нижневартовска в объектах, рекомендуемых к размещению, на конец 2035 года
	Наименование объекта, единица измерения
	Норматив
	Потребность

	В области фармацевтики

	Аптека, объект
	1 на 13 тыс. человек
	25

	В области культуры

	Помещения для культурно-досуговой деятельности, кв. м площади пола
	50 на 1 тыс. населения
	16 250

	Кинотеатры, объект
	2 на городской округ
	2

	В области физической культуры и массового спорта

	Помещения для физкультурных занятий и тренировок, кв. м общей площади
	70 на 1 тыс. человек
	22 750

	В области торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания

	Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы), кв. м площади торговых объектов
	673 на 1 тыс. человек
	218 725

	Предприятие общественного питания, место
	40 на 1 тыс. человек
	13 000

	Предприятие бытового обслуживания, рабочее место
	9 на 1 тыс. человек
	2 925

	Прачечная, кг белья в смену
	120 на 1 тыс. человек
	39 000

	Химчистка, кг вещей в смену
	11,4 на 1 тыс. человек
	3 705

	Баня, место
	5 на 1 тыс. человек
	1 625

	В области кредитно-финансового обслуживания

	Отделение банка, операционная касса
	1 на 10-30 тыс. человек
	11

	Отделения и филиалы сберегательного банка, операционное место
	1 операционное место на 2-3 тыс. человек
	108



Для расчета потребности населения в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, детских и юношеских библиотеках на конец расчетного срока генерального плана, спрогнозированы значения следующих возрастных групп населения: 11,4% детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) от общей численности населения; 12,5% учащихся школьного возраста (от 7 лет до 16 лет) от общей численности населения; 2,4% учащихся школьного возраста (от 16 до 18 лет) от общей численности населения; 11,9% детей в возрасте от 5 до 18 лет от общей численности населения; 13,7% детей в возрасте от 1,5 до 15 лет от общей численности населения; 12,5% численности населения в возрасте от 15 до 24 лет от общей численности населения.
На основании расчетов, а также с учетом действующих программ по развитию территории муниципального образования, Генеральным планом предложены мероприятия по строительству и реконструкции объектов местного и регионального значений в сфере образования, здравоохранения, спорта, физической культуры и искусства.
Производственный сектор
Город Нижневартовск является крупным промышленным центром. Наличие запасов нефти и попутного нефтяного газа определяют профилирующую отрасль промышленности городского округа как добычу полезных ископаемых. В границах города Нижневартовска частично располагаются четыре лицензионных участка по добыче нефти: Самотлорский, Мыхпайский, Мегионский, Южно-Мыхпайский.
В городе созданы крупные предприятия нефтедобывающей отрасли. В 2017 году нефтегазодобывающими предприятиями добыто 2,1 млн. тонн нефти и 0,093 млрд.м3 газа.
Развитая энергетическая инфраструктура позволяет обеспечить с минимальными затратами и в сжатые сроки технологическое присоединение к электрическим сетям.
В городе Нижневартовске действуют производственные комплексы по переработке попутного нефтяного газа и нефтепродуктов. Крупная база стройиндустрии города Нижневартовска позволяет вести строительство не только в городе, но и в регионе. Успешно функционируют предприятия местной пищевой промышленности.
В структуре экономики города Нижневартовска наибольший удельный вес занимает промышленное производство – более 57%, транспорт и связь – более 13,5%, строительство – более 11,3%. Основой промышленного комплекса является сфера добычи полезных ископаемых, на долю которой приходится 56,1% от общего объема отгруженной продукции. Удельный вес обрабатывающего сектора составляет 15,1%. Среди перерабатывающих производств ведущее место занимает производство нефтепродуктов, а также сервисное обслуживание нефтегазодобывающей отрасли.
В 2017 году объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям промышленного комплекса составил 111 688,0 млн. рублей или 101,2% к уровню прошлого года.
Показатели развития промышленности города Нижневартовска приведены в таблице 1.11.

[bookmark: _Ref428351515][bookmark: _Toc525312330]Таблица 1.11 – Показатели развития промышленности города Нижневартовска
	Показатели
	Ед.
изм.
	2012 
год
	2013 
год
	2014 
год
	2015
год
	2016 
год
	2017
год

	Объем отгруженной продукции промышленного производства по крупным и средним предприятиям
	млрд. 
руб.
	404,8
	334,3
	307,2
	89,7
	91,96
	111,67

	Добыча нефти
	млн. тонн
	32,7
	24,4
	20,7
	3,07
	2,23
	2,13

	Добыча газа
	млрд. м3
	7,8
	6,9
	5,7
	0,12
	0,1
	0,093



В планировочной структуре города Нижневартовска промышленные производства расположены в зонах производственного и коммунально-складского назначения, которые сформированы 4-мя промышленными узлами: Северным, Северо-Западным, Западным, Юго-Западным.
[bookmark: _Ref428351546]Предприятия нефтегазоперерабатывающей промышленности расположены в Северо-Западном промышленном узле, основные предприятия строительной отрасли – в Западном промышленном узле, предприятия пищевой промышленности – в Северном и Западном промышленных узлах, а также в юго-восточной части города. Основные предприятия деревообрабатывающей промышленности – в Западном промышленном узле, предприятия по добычи ископаемых, кроме топливно-энергетических – в Северно-Западном промышленном узле. 
Перечень крупных промышленных предприятий города Нижневартовска приведён в таблице 1.12.

[bookmark: _Toc525312331]Таблица 1.12 – Крупные промышленные предприятия города Нижневартовска
	№ п/п
	Наименование предприятия
	Вид деятельности

	1
	АО «Самотлорнефтегаз»
	Нефтегазодобывающая промышленность

	2
	«Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие»
	Нефтегазодобывающая промышленность

	3
	ООО «Юграгазпереработка»
	Нефтегазодобывающая промышленность

	4
	ООО «Славнефть-Нижневартовск»
	Нефтегазодобывающая промышленность

	5
	ЗАО «Обьнефтегеология»
	Нефтегазодобывающая промышленность

	6
	Филиал «Нижневартовский ГПЗ» АО «СибурТюменьГаз»
	Нефтегазоперерабатывающая промышленность

	7
	ОАО «Завод строительных материалов»
	Строительная промышленность

	8
	ООО «Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария»
	Пищевая промышленность

	9
	ООО «Нижневартовский молочный завод»
	Пищевая промышленность

	10
	Завод «Мясная лавка» (ЗАО «Спика»)
	Пищевая промышленность

	11
	Филиал ГУП «Северавтодор»
	Строительная индустрия

	12
	ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»
	Строительная индустрия

	13
	ОАО «ТЭСС» — ТЭСС-Нижневартовск
	Производство, передача и распределение электроэнергии



В Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года обозначены следующие приоритетные направления развития: нефтегазодобыча, нефтегазопереработка, промышленное производство и инновационное развитие. Основными стратегическими направлениями развития городского округа в производственной сфере являются: развитие нефтесервисных компаний; создание филиала окружного Технопарка высоких технологий. Координация учебной и научной деятельности университета со специализацией технопарка; создание Индустриального парка; создание инфраструктуры ИЦ «РАН – Югра»; строительства предприятия по глубокой переработке углеводородного сырья; строительство газохимических мини-заводов по переработке нефтяного попутного газа; строительство завода по производству высококачественного битума; строительство завода по производству теплоизоляционных материалов из торфяного сырья с использованием нефтяного попутного газа.
Также согласно Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры период до 2030 года на территории региона идет формирование диверсифицированной структуры экономики с помощью создания кластеров, в том числе по направлениям нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и строительного комплекса.
До 2020 года на территории города Нижневартовска планируется размещение индустриального парка, на предприятиях которого будет создано более 700 рабочих мест. Площадка ориентирована на резидентов, реализующих проекты в области нефтехимического сервиса, обработки металлов и стройиндустрии. Создание индустриального парка позволит повысить инвестиционную привлекательность города Нижневартовска и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целом.
В соответствии со схемой территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на территории города Нижневартовска предусмотрены территории для инвестиционных площадок под размещение объектов регионального значения в сфере развития научно-инновационной сферы, в сфере развития нефтегазоперерабатывающего комплекса, в сфере развития строительного комплекса, в сфере развития лесопромышленного комплекса.
Территории для инвестиционных площадок под размещение объектов регионального значения приведены в таблице 1.13.

[bookmark: _Ref435438388][bookmark: _Toc525312332]Таблица 1.13 – Территории для инвестиционных площадок под размещение объектов регионального значения
	№ п/п
	Вид инвестиционной площадки
	Местопо-ложение
	Срок реализации
	Предлагаемые к размещению объекты
	Ориенти-ровочная площадь, га

	11
	Инвестиционная площадка в сфере развития научно-инновационной сферы деятельности 
	Северо-Западный промыш-ленный узел
	до 2020 года
	Нижневартовский индустриальный парк
	10,85

	22
	Территория для инвестиционной площадки в сфере развития научно-инновационной сферы деятельности
	Западный промыш-ленный узел, Панель 9
	2021-2035 гг.
	ИЦ РАН - Югра; Филиал окружного Технопарка высоких технологий
	30

	33
	Территория для инвестиционной площадки в сфере развития нефтегазоперерабатывающего комплекса
	Северо-Западный промыш-ленный узел
	2021-2035 гг.
	Строительство предприятия по глубокой переработке углеводородного сырья, попутного газа и газохимические мини-заводы по переработке нефтяного попутного газа;
Строительство завода по производству высококачественного битума
	16,5

	44
	Территория для инвестиционной площадки в сфере развития строительного комплекса
	Западный промыш-ленный узел, Панель 9
	до 2020
года
	Строительство завода по производству теплоизоляционных материалов из торфяного сырья с использованием нефтяного попутного газа
	2,0

	55
	Территория для инвестиционной площадки в сфере развития строительного комплекса
	Западный промыш-ленный узел, Панель 7
	2021-2035 гг.
	Строительство завода по производству строительного кирпича, древесного угля, продукции из торфа;
Создание производства несущих строительных конструкций на основе композитных материалов с использованием клееной древесины
	4,7

	66
	Территория для инвестиционной площадки в сфере развития лесопромышленного комплекса 
	Западный промыш-ленный узел, Панель 8
	2021-2035
гг.
	Предприятие по заготовке и переработке древесины
	2,0



Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года в качестве целевого сценария социально-экономического развития города Нижневартовска был выбран инновационный сценарий. В рамках инновационного сценария развития базового сектора экономики приоритетными задачами являются диверсификация экономики города, преодоление негативных тенденций в нефтедобыче, внедрение передовых технологий, рост доли обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства.
Главная задача инновационного сценария – рост качества производственного, финансового, человеческого, социального капитала. В рамках инновационного сценария перспективным направлением развития экономики города в сфере нефтедобычи на прогнозный период является развитие нефтесервисных компаний с учетом расширения использования инновационных технологий. Модернизация нефтедобывающего комплекса является приоритетной задачей инновационного сценария.
В сфере нефтегазопереработки большой интерес представляет строительство заводов по глубокой переработке углеводородного сырья, строительство газохимических мини-заводов по переработке нефтяного попутного газа, производству метанола, поливинилхлорида (ПВХ), клеящих и пропиточных меламидно-карбомидно-формальдегидных смол, создание предприятий по производству высококачественного битума.
Также приоритетной задачей является интеграция нефтегазового комплекса Нижневартовска в формирующийся диверсифицированный нефтегазовый кластер Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Перечень территорий для инвестиционных площадок под размещение объектов местного значения приведён в таблице 1.14.

[bookmark: _Ref426629192][bookmark: _Toc525312333]Таблица 1.14 – Территории для инвестиционных площадок под размещение объектов местного значения
	№ п/п
	Вид инвестиционной площадки
	Местопо-ложение
	Срок реали-зации
	Предлагаемые к размещению объекты
	Ориенти-ровочная площадь, га

	1
	Инвестиционная площадка 
в сфере развития прочих направлений экономики 
	Северный промышленный узел в районе ул.4ПС
	до 2020
года
	Объекты производственного и коммунально-складского назначения
	1,15

	2
	Инвестиционная площадка 
в сфере развития прочих направлений экономики
	Западный промышленный узел, Панель 16
	до 2020
года
	Объекты производственного и коммунально-складского назначения
	0,34

	3
	Инвестиционная площадка 
в сфере развития прочих направлений экономики 
	Северный промышленный узел
	до 2020
года
	Объекты производственного и коммунально-складского назначения
	0,67

	4
	Инвестиционная площадка 
в сфере развития прочих направлений экономики
	Западный промышленный узел в районе ул.11П
	до 2020
года
	Производственная база: арочный склад, КПП, ремонтно-механический цех
	0,8

	5
	Инвестиционная площадка 
в сфере развития прочих направлений экономики
	Западный промышленный узел,
в районе Панель 14
	до 2020
года
	Объекты складского назначения
	1,17

	6
	Инвестиционная площадка 
в сфере развития прочих направлений экономики 
	Северный промышленный узел

	до 2020
года
	Объекты производственного и коммунально-складского назначения.
Площадка отвечает требованиям для размещения индустриального парка
	25,5

	7
	Инвестиционная площадка 
в сфере развития прочих направлений экономики
	Западный промышленный узел, Панель 16
	до 2020
года
	АЗС
	0,83



Прогноз социально-экономического развития территории по основным показателям, связанным с развитием коммунальной инфраструктуры, а также прогноз спроса на коммунальные ресурсы
На территории города Нижневартовска разработаны:
- прогноз социально-экономического развития города Нижневартовска на 2018 год и на период до 2020 года (далее – Прогноз);
- стратегия социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года. Принята решением Думы города Нижневартовска от 25.05.2018 №349 (далее – Стратегия).
В данных документах, а также Генеральном плане представлены несколько сценариев социально-экономического развития города Нижневартовска, имеющих различные условия их формирования, а также отличные друг от друга названия. Сопоставление данных сценарных условий по разным параметрам позволяет установить их соответствие друг другу.
Соответствие сценарных условий в различных плановых (прогнозных) документах и материалах города Нижневартовска приведено в таблице 1.15.

[bookmark: _Toc525312334]Таблица 1.15 – Соответствие сценарных условий в различных плановых (прогнозных) документах и материалах города Нижневартовска
	Сценарий
	Прогноз 
социально-экономического развития города Нижневартовска на 2018 год и на период до 2020 года
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Основным сценарием Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска до 2035 года является оптимистический сценарий.
Основные принципами прогнозирования в рамках разработки сценариев Программы являются:
а) На 2016-2019 годы – учтены показатели Прогноза, как источника наиболее актуальных прогнозных данных на среднесрочную перспективу.
б) На 2020 год – учтены показатели Стратегии, как источника данных на долгосрочную перспективу.
в) На 2035 год – учтены показатели Генерального плана города Нижневартовска, в отношении периода, соответствующего расчетному периоду и году окончания реализации Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск.
г) В остальных периодах реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года значения показателей определены на основании соответствующих расчетных моделей, а также с применением методов экстраполяции, усреднения, пропорционального соответствия (коэффициентов пропорциональности) и др.
д) Базовыми индексами для определения потребности в топливно-энергетических ресурсах и воде являются – темпы относительного прироста среднегодовой численности населения и индекс промышленного производства для соответствующих сценариев. Прогнозирование спроса для промышленной группы потребителей осуществлялось в предположении прямой взаимосвязи (корреляции) объемов промышленного производства и объемов потребляемых ресурсов.
Бюджетный сектор
Основными бюджетными параметрами города Нижневартовска на 2017 год (решение Думы города Нижневартовска от 25.11.2016 №52 - 22.17.2012 №269) являются:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета – 16 085 645,7 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета – 17 336 251,49 тыс. руб.;
- прогнозируемый дефицит бюджета – 1 250 604,79 тыс. руб.;
- верхний предел муниципального долга на 1 января 2018 года – 530,00 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,00 тыс. руб.;
- предельный объем муниципального внутренннего долга– 530,00 тыс. руб.;
- объем расходов на обслуживание муниципального долга – 18 671,93 тыс. руб.;
- размер резервного фонда администрации города – 2 000,00 тыс. руб.
Основными бюджетными параметрами города Нижневартовска на 2018 год (решение Думы города Нижневартовска от 27.11.2017 №253 и 22.06.2018 №360) являются:
[bookmark: sub_101]- прогнозируемый общий объем доходов бюджета – 13 051 214,00 тыс. руб.;
[bookmark: sub_102]- общий объем расходов бюджета – 17 298 227,23 тыс. руб.;
[bookmark: sub_103]- прогнозируемый дефицит бюджета – 1 247 013,23 тыс. руб.;
[bookmark: sub_104][bookmark: sub_105]- верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года – 1 172 089,41 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,00 тыс. руб.;
[bookmark: sub_106]- предельный объем муниципального внутренннего долга на 2019 год – 1 542 407,91 тыс. руб.;
- объем расходов на обслуживание муниципального долга – 45 487,46 тыс. руб.;
- размер резервного фонда администрации города – 28 000,00 тыс. руб.
Расходы по муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2016-2020 годы" за счет средств окружного и городского бюджетов в 2017 году составили 478,5 млн. рублей или 100% от объемов финансирования. 
Осуществлена реализация проекта "Марафон благоустройства", в рамках которого благоустроен пятый микрорайон города, произведен ремонт внутриквартальных проездов второго микрорайона, в том числе 38 дворовых территорий. Комплексный подход к благоустройству дворовых территорий позволил включить новые решения, такие как экопарковки, не наносящие вред природе; широкие тротуары с плиткой вместо бетона; мягкое покрытие в игровых городках; защищенные от осадков контейнерные площадки и другое.
С целью подготовки объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период заменено 16,3 км ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Кроме того, в рамках муниципальной программы: предоставлены субсидии на компенсацию недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа; оказано долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов. 
В рамках поставленных задач, направленных на улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 20 целевым показателям, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме по 19 показателям. Вместе с тем, "Объем реализации сжиженного газа населению по розничным ценам" составил 5 676 кг, при ожидаемом значении показателя 6 358 кг, что обусловлено фактическими заявками, поступившими от населения.
Принципы формирования значений ключевых показателей для различных сценарных условий
Показатель среднегодовая численность населения (оптимистический сценарий):
Среднегодовой темп прироста населения с 2021 года по 2030 годы – 0,98% определен на основании среднего темпа прироста населения за период 2020-2030 годы, вытекающего из численности населения за соответствующие годы Стратегии.
Среднегодовые темпы прироста населения с 2031 года по 2035 годы (0,67% в год) определены на основании целевого значения численности населения, установленного Генеральным планом (325,0 тыс. чел. к 2035 году).
Среднегодовой миграционный прирост населения по всем периодам определен балансирующим методом, по отношению к среднегодовой численности населения и среднегодовому естественному приросту населения.
Показатель среднегодовая численность населения (реалистичный сценарий):
Среднегодовой темп прироста населения с 2021 года по 2030 годы – 0,93% определен на основании среднего темпа прироста населения за период 2020-2030 годы, вытекающего из численности населения за соответствующие годы Стратегии.
Среднегодовые темпы прироста населения с 2031 года по 2035 годы определены в сопоставлении с оптимистическим сценарием в меньших параметрах прироста (в среднем 0,55% в год).
Среднегодовой миграционный прирост населения по всем периодам определен балансирующим методом, по отношению к среднегодовой численности населения и среднегодовому естественному приросту населения.
Показатель среднегодовая численность населения (пессимистический сценарий):
Среднегодовой темп прироста населения с 2019 года до 2030 года – 0,78% определен на основании среднего темпа прироста населения за период 2013-2015 годы.
Среднегодовой темп прироста населения с 2031 года до 2035 годы принят на уровне динамики реалистичного сценария. 
Среднегодовой миграционный прирост населения по всем периодам определен балансирующим методом, по отношению к среднегодовой численности населения и среднегодовому естественному приросту населения.
Показатель ввод нового жилья (оптимистический сценарий):
Динамика объема ежегодного ввода жилья принята в объеме, соответствующем достижению к 2035 году размера обеспеченности населения жильем в размере 26,06 м2/чел., установленных Генеральным планом.
Показатель ввод нового жилья (реалистичный сценарий):
Динамика объема ежегодного ввода жилья принята в параметрах, соответствующих Стратегии (опорные периоды - 2020 и 2030 годы). Обеспеченность населения жильем к 2035 году – 21,35 м2/чел.
Показатель ввод нового жилья (пессимистический сценарий):
Динамика ежегодного ввода жилья принята в уменьшенных параметрах по отношению к реалистичному сценарию. Обеспеченность населения жильем к 2035 году – 20,75 м2/чел.

Такие показатели, как общая площадь жилищного фонда, а также обеспеченность населения жильем являются производными по отношению к показателю – ввод нового жилья и рассчитаны в соответствии с заданной численностью населения для соответствующих сценариев.
Показатель индекс промышленного производства (оптимистический сценарий):
Значения показателя до 2019 года учтены в соответствии с Прогнозом. С 2020 года значения показателя учтены в соответствии с показателем «темп роста промышленности» Сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития РФ и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, разработанных Министерством экономического развития РФ (далее – Сценарные условия) и соответствующих варианту «целевой» - 1,032 в год.
Показатель индекс промышленного производства (реалистичный сценарий):
Значения показателя до 2019 года учтены в соответствии с Прогнозом. С 2020 года значения показателя учтены в соответствии с показателем «темп роста промышленности» Сценарных условий и соответствующих варианту «оптимистический» - 1,021 в год.
Показатель индекс промышленного производства (пессимистический сценарий):
Значения показателя до 2019 года учтены в соответствии с Прогнозом. С 2020 года значения показателя учтены в соответствии с показателем «темп роста промышленности» Сценарных условий и соответствующих варианту «консервативный» - 1,013 в год.
Показатель индекс потребительских цен (оптимистический сценарий):
Значения показателя до 2019 года учтены в соответствии с Прогнозом. С 2020 года значения показателя учтены в соответствии с показателем «темп индекс потребительских цен» Сценарных условий, и соответствующих варианту «целевой» - 1,040 в год.
Показатель индекс потребительских цен (реалистичный сценарий):
Значения показателя до 2019 года учтены в соответствии с Прогнозом. С 2020 года значения показателя учтены в соответствии с показателем «индекс потребительских цен» Сценарных условий и соответствующих варианту «оптимистический» - 1,043 в год.
Показатель индекс потребительских цен (пессимистический сценарий):
Значения показателя до 2019 года учтены в соответствии с Прогнозом. С 2020 года значения показателя учтены в соответствии с показателем «индекс потребительских цен» Сценарных условий и соответствующих варианту «консервативный» - 1,054 в год.
Показатель среднемесячный доход на душу населения (оптимистический сценарий):
Значения показателя до 2019 года учтены в соответствии с Прогнозом. С 2020 года значения определены с учетом опережающей динамики номинального роста доходов над индексом потребительских цен, обеспечивающей рост реальных доходов населения. Уровень среднемесячного дохода к 2035 году – 94,4 тыс. руб.
Показатель среднемесячный доход на душу населения (реалистичный сценарий):
Значения показателя до 2019 года учтены в соответствии с Прогнозом. С 2020 года значения определены с учетом опережающей динамики номинального роста доходов над индексом потребительских цен в минимальном масштабе, обеспечивающей сохранение реальных доходов населения на достигнутых уровнях. Уровень среднемесячного дохода к 2035 году – 87,7 тыс. руб.
Показатель среднемесячный доход на душу населения (пессимистический сценарий):
Значения показателя до 2019 и последующие годы соответствуют реалистичному сценарию, однако, ввиду опережающего роста потребительских цен пессимистического сценария, прогнозная динамика показателя характеризуется отсутствием реального роста доходов населения. Уровень среднемесячного дохода к 2035 году – 85,3 тыс. руб.
Показатель полезный отпуск электрической энергии (оптимистический сценарий):
Значения показателя с 2017 года, в части отпуска электрической энергии юридическим лицам, включая промышленное производство, определены в темпах, соответствующих прогнозу изменения индекса роста промышленного производства.
Показатель полезный отпуск электрической энергии (реалистичный сценарий):
Значения показателя с 2017 года, в части отпуска электрической энергии населению и приравненных к нему категорий, определены в умеренных темпах по отношению к оптимистическому сценарию. Значения показателя с 2017 года, в части отпуска электрической энергии юридическим лицам, включая промышленное производство, определены в темпах, соответствующих прогнозу изменения индекса роста промышленного производства для данного сценария.
Показатель полезный отпуск электрической энергии (пессимистический сценарий):
Значения показателя с 2017 года, в части отпуска электрической энергии населению и приравненных к нему категорий, определены в темпах, соответствующих динамике численности населения для данного сценария. Значения показателя с 2017 года, в части отпуска электрической энергии юридическим лицам, включая промышленное производство, определены в темпах, соответствующих прогнозу изменения индекса роста промышленного производства для данного сценария.
Показатель общая тепловая нагрузка (оптимистический сценарий):
Значения показателя определены, как сумма значений тепловых нагрузок по жилищному фонду и общественно-деловым зданиям. Динамика показателя тепловой нагрузки в разрезе жилищного фонда, а также общественно-деловых зданий формализована актуализированной схемой теплоснабжения города Нижневартовска до 2032 года, в том числе в разрезе целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
Показатель общая тепловая нагрузка (реалистичный сценарий):
Значения показателя определены в умеренных темпах по отношению к оптимистическому сценарию.
Показатель общая тепловая нагрузка (пессимистический сценарий):
Значения показателя определены в умеренных темпах по отношению к реалистичному сценарию.
Показатель общий объем реализации воды (оптимистический сценарий):
Значения показателя определены, как сумма значений реализации воды населению, прочим потребителям, а также реализации технической и исходной воды. К 2035 году объем реализации воды составит 26,2 млн. м3 в год.
Показатель общий объем реализации воды (реалистичный сценарий):
Значения показателя определены в соответствии с темпами изменения численности населения (более умеренная динамика по отношению к оптимистическому сценарию) и индексом промышленного производства для данного сценария. Объем реализации воды к 2035 году определен на уровне 23,1 млн. м3 в год.
Показатель общий объем реализации воды (пессимистический сценарий):
Значения показателя определены в соответствии с темпами изменения численности населения (более умеренная динамика по отношению к реалистичному сценарию) и индексом промышленного производства для данного сценария. Объем реализации воды к 2035 году определен на уровне 21,3 млн. м3 в год.
Показатель общий объем реализации услуг водоотведения (оптимистический сценарий):
Значения показателя определены, как сумма значений по объемам реализации услуг водоотведения населению и прочим потребителям. Долгосрочная динамика показателя определяется прогнозом изменения реализации воды данным группам потребителей. Оптимистический сценарий реализации услуг водоотведения в долгосрочной перспективе принят в заданных моделью темпах изменения численности населения и индекса промышленного производства, к 2035 году – 26,2 млн. м3 в год.
Показатель общий объем реализации услуг водоотведения (реалистичный сценарий):
Значения показателя определены в соответствии с темпами изменения численности населения (более умеренная динамика по отношению к оптимистическому сценарию) и индексом промышленного производства для данного сценария. Объем реализации услуг водоотведения к 2035 году определен на уровне 23,1 млн. м3 в год.
Показатель общий объем реализации услуг водоотведения (пессимистический сценарий):
Значения показателя определены в соответствии с темпами изменения численности населения (более умеренная динамика по отношению к реалистичному сценарию) и индексом промышленного производства для данного сценария. Объем реализации услуг водоотведения к 2035 году определен на уровне 21,3 млн. м3 в год.
Показатель общий объем потребления газа (оптимистический сценарий):
Значения показателя определены, как сумма значений по объемам потребления газа населением и прочими потребителями. Оптимистический сценарий реализации газа в долгосрочной перспективе принят в заданных моделью темпах изменения численности населения, индекса промышленного производства, а также с учетом целевых уровней, установленных Генеральным планом, к 2035 году – 629,2 млн. м3 в год.
Показатель общий объем потребления газа (реалистичный сценарий):
Значения показателя определены в соответствии с темпами изменения численности населения (более умеренная динамика по отношению к оптимистическому сценарию) и индексом промышленного производства для данного сценария. Объем потребления газа к 2035 году определен на уровне 460,8 млн. м3 в год.
Показатель общий объем потребления газа (пессимистический сценарий):
Значения показателя определены в соответствии с темпами изменения численности населения (более умеренная динамика по отношению к реалистичному сценарию) и индексом промышленного производства для данного сценария. Объем потребления газа к 2035 году определен на уровне 406,5 млн. м3 в год.
Прогнозная динамика основных показателей Программы, оказывающих влияние на развитие систем коммунальной инфраструктуры при оптимистическом сценарий приведена в таблице 1.16.
Прогнозная динамика основных показателей Программы, оказывающих влияние на развитие систем коммунальной инфраструктуры при реалистичном сценарий приведена в таблице 1.17.
Прогнозная динамика основных показателей Программы, оказывающих влияние на развитие систем коммунальной инфраструктуры при пессиистичном сценарий приведена в таблице 1.18.


[bookmark: _Toc525312335]Таблица 1.16 – Прогнозная динамика основных показателей Программы, оказывающих влияние на развитие систем коммунальной инфраструктуры (оптимистический сценарий)
	№ 
п/п
	Наименование показателей
	Ед.
изм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
(базовый)
	I этап

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	(2018-2021)

	1.1
	Cреднегодовая численность населения
	тыс.чел.
	261,0
	264,6
	267,2
	269,7
	272,7
	275,0
	276,0
	277,7
	279,87
	282,66
	282,66

	 
	темп прироста относительный
	%
	2,11
	1,38
	0,98
	0,94
	1,11
	0,84
	0,25
	0,62
	0,79
	1,0
	3,9

	 
	прирост абсолютный
	тыс.чел.
	5,4
	3,6
	2,6
	2,5
	3,0
	2,3
	0,7
	1,70
	2,17
	2,79
	10,66

	1.2
	Естественный прирост населения
	тыс.чел.
	2,90
	2,93
	2,91
	2,60
	2,33
	2,11
	2,61
	2,63
	2,66
	3,09
	13,59

	1.3
	Миграционный прирост населения
	тыс.чел.
	1,55
	-0,17
	-0,44
	-0,21
	1,40
	-1,26
	-0,82
	-1,03
	-0,49
	-0,35
	-2,98

	1.4
	Общая площадь жилищного фонда
	тыс.м2
	4802
	4895
	5050
	5 093
	5 250
	5 287,1
	5 520
	5 665
	6 386
	6 518
	6 518

	 
	темп прироста относительный
	%
	3,6%
	3,1%
	4,3%
	3,0%
	3,1
	2,3
	2,7
	2,6
	12,7
	2,1
	24,2

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м2
	125
	93
	155
	43
	15723
	123
	148
	145
	721
	132
	1268

	 
	в том числе по проценту износа:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.1
	от 0 до 30%
	%
	79,70
	79,70
	79,70
	79,70
	79,72
	79,72
	79,72
	79,73
	79,74
	79,74
	79,74

	1.4.2
	от 31% до 65%
	%
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90

	1.4.3
	от 66% до 70%
	%
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	1.4.4
	свыше 70%
	%
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,09
	0,09
	0,09
	0,08
	0,07
	0,07
	0,07

	1.5
	Снос старого и ветхого жилья
	тыс.м2
	
	
	15,5
	15,0
	11,43
	8,4
	10,5
	9,4
	10,3
	10,9
	60,93

	1.6
	Капитальный ремонт жилья
	тыс.м2
	
	
	150,223
	454,39
	223,32
	422,24
	325,23,
	389,0
	357,0
	346,5
	1839,97

	1.7
	Ввод нового жилья
	тыс.м2
	148,2
	128,6
	177,3
	120,9
	125,8
	124,8
	100,3
	104
	107
	107,2
	418,5

	1.8
	Обеспеченность населения жилой площадью
	м2/чел.
	18,40
	18,50
	18,90
	19,00
	19,30
	19,40
	19,5
	19,7
	20,00
	20,2
	20,2

	1.9
	Доля жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
	%
	7,8
	7,
	7,5
	7,4
	7,2
	7,0
	6,8
	6,6
	5,9
	5,8
	5,8

	1.10
	Удельный вес площади ветхого и аварийного жилого фонда в общей площади
	%
	3,8
	3,4
	3,2
	2,9
	1,7
	1,4
	1,25
	1,03
	0,78
	0,61
	0,95

	1.11
	Индекс промышленного производства
	%
	94,7
	78,4
	89,4
	34,1
	87,5
	101,2
	99,3
	99,8
	103,2
	103,2
	107,8

	1.12
	Индекс потребительских цен
	%
	104,8
	106,2
	108,2
	113,4
	108,5
	103,8
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	121,7

	1.13
	Среднемесячный доход на душу населения
	тыс.руб.
	33,1
	35,6
	37,8
	37,6
	36,6
	37,1
	39,7
	44,8
	47,4
	50,2
	50,2

	 
	темп прироста относительный
	раз
	1,051
	1,076
	1,062
	0,995
	0,97
	1,01
	1,07
	1,13
	1,058
	1,059
	1,284

	 
	прирост абсолютный
	тыс.руб.
	1,6
	2,5
	2,2
	-0,2
	-1
	0,5
	2,6
	5,1
	2,6
	2,8
	11,1

	1.14
	Обеспеченность жилищного фонда:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- электроснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- теплоснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- централизованным водоснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- централизованным водоотведением
	%
	87
	88
	89
	90
	92
	95
	96
	98
	99
	100
	100

	 
	- газоснабжением
	%
	4
	4
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	10
	10

	1.15
	Протяженность сетей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- электроснабжение
	км
	1384,0
	1425,0
	1470,0
	1522,6
	1629,2
	1669,9
	1711,7
	1754,5
	1798,3
	1843,3
	1843,3

	 
	- теплоснабжение
	км
	274,5
	281,3
	291,1
	299,4
	308,1
	246,486
	319,9
	326,0
	332,2
	338,5
	338,5

	 
	- водоснабжение
	км
	408,4
	434,9
	437,6
	443,7
	452,1
	448,3
	469,5
	478,4
	487,5
	496,7
	496,7

	 
	- водоотведение
	км
	251,8
	267,7
	270,1
	276,8
	282,1
	285,5
	292,9
	298,4
	304,1
	309,9
	309,9

	 
	- газоснабжение
	км
	65,8
	71,4
	74,5
	79,6
	81,2
	59,26
	83,6
	84,9
	86,2
	87,5
	87,5


Продолжение таблицы 1.16
	№ 
п/п
	Наименование показателей
	Ед.
изм.
	II этап

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	(2022-2035)

	1.1
	Cреднегодовая численность населения
	тыс.чел.
	285,4
	288,2
	291,0
	293,9
	296,7
	299,6
	302,6
	305,5
	314,3
	316,8
	319,2
	321,4
	323,4
	325,0
	325,0

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	2,87
	0,80
	0,75
	0,70
	0,60
	0,51
	15,00

	 
	прирост абсолютный
	тыс.чел.
	2,8
	2,8
	2,8
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	3,0
	8,8
	2,5
	2,4
	2,2
	1,9
	1,6
	42,4

	1.2
	Естественный прирост населения
	тыс.чел.
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	43,26

	1.3
	Миграционный прирост населения
	тыс.чел.
	-0,32
	-0,29
	-0,27
	-0,24
	-0,21
	-0,18
	-0,15
	-0,12
	5,67
	-0,58
	-0,71
	-0,86
	-1,16
	-1,44
	-0,87

	1.4
	Общая площадь жилищного фонда
	тыс.м2
	6 530
	6 663
	6 798
	6 935
	7 074
	7 215
	7 359
	7 504
	7 795
	7 933
	8 069
	8 203
	8 330
	8 470
	8 470

	 
	темп прироста относительный
	%
	2,1
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	3,9
	1,8
	1,7
	1,7
	1,5
	1,7
	32,38

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м2
	131
	133
	135
	137
	139
	141
	143
	145
	290
	138
	136
	134
	127
	140
	2072

	 
	в том числе по проценту износа:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.1
	от 0 до 30%
	%
	79,74
	79,75
	79,76
	79,76
	79,77
	79,77
	79,77
	79,78
	79,78
	79,78
	79,79
	79,80
	79,80
	79,80
	79,80

	1.4.2
	от 31% до 65%
	%
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90

	1.4.3
	от 66% до 70%
	%
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	1.4.4
	свыше 70%
	%
	0,07
	0,06
	0,05
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	1.5
	Снос старого и ветхого жилья
	тыс.м2
	10,7
	10,8
	6,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28,2

	1.6
	Капитальный ремонт жилья
	тыс.м2
	173,55
	173,55
	173,55
	173,55
	173,55
	173,55
	173,55
	173,55
	173,55
	173,55
	173,55
	173,55
	173,55
	173,55
	3429,7

	1.7
	Ввод нового жилья
	тыс.м2
	155,0
	160,0
	150,0
	155,0
	159,0
	160,0
	165,0
	155,0
	155,0
	165,0
	155,0
	150,0
	155,0
	155,0
	2194,0

	1.8
	Обеспеченность населения жилой площадью
	м2/чел.
	22,88
	23,12
	23,36
	23,60
	23,84
	24,08
	24,32
	24,56
	24,80
	25,04
	25,28
	25,52
	25,76
	26,06
	26,06

	1.9
	Доля жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
	%
	5,8
	5,7
	5,5
	5,4
	5,3
	5,2
	5,1
	5,0
	4,8
	4,7
	4,7
	4,6
	4,5
	4,4
	4,4

	1.10
	Удельный вес площади ветхого и аварийного жилого фонда в общей площади
	%
	0,43
	0,26
	0,01
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.11
	Индекс промышленного производства
	%
	103,2
	103,2
	103,2
	103,2
	103,2
	103,2
	103,2
	103,2
	103,2
	103,2
	103,2
	103,2
	103,2
	103,2
	155,4

	1.12
	Индекс потребительских цен
	%
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	173,2

	1.13
	Среднемесячный доход на душу населения
	тыс.руб.
	52,5
	54,9
	57,4
	60,0
	62,8
	65,7
	68,8
	72,0
	75,5
	79,0
	82,8
	86,6
	90,5
	94,4
	94,4

	 
	темп прироста относительный
	раз
	1,046
	1,046
	1,046
	1,045
	1,047
	1,046
	1,047
	1,047
	1,049
	1,046
	1,048
	1,046
	1,045
	1,043
	1,880

	 
	прирост абсолютный
	тыс.руб.
	2,3
	2,4
	2,5
	2,6
	2,8
	2,9
	3,1
	3,2
	3,5
	3,5
	3,8
	3,8
	3,9
	3,9
	44,2

	1.14
	Обеспеченность жилищного фонда:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- электроснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- теплоснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- централизованным водоснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- централизованным водоотведением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- газоснабжением
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	1.15
	Протяженность сетей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- электроснабжение
	км
	1889,4
	1936,6
	1985,0
	2034,6
	2085,5
	2137,7
	2191,1
	2245,9
	2302,0
	2359,6
	2418,6
	2479,0
	2541,0
	2604,5
	2604,5

	 
	- теплоснабжение
	км
	344,9
	351,5
	358,2
	365,0
	371,9
	379,0
	386,2
	393,5
	401,0
	408,6
	416,4
	424,3
	432,3
	440,6
	440,6

	 
	- водоснабжение
	км
	506,2
	515,8
	525,6
	535,6
	545,8
	556,1
	566,7
	577,5
	588,4
	599,6
	611,0
	622,6
	634,5
	646,5
	646,5

	 
	- водоотведение
	км
	315,8
	321,8
	327,9
	334,1
	340,5
	346,9
	353,5
	360,3
	367,1
	374,1
	381,2
	388,4
	395,8
	403,3
	403,3

	 
	- газоснабжение
	км
	91,8
	93,2
	94,6
	96,0
	97,5
	98,9
	100,4
	101,9
	103,5
	105,0
	106,6
	108,2
	109,8
	111,5
	111,5




[bookmark: _Toc525312336]Таблица 1.17 – Прогнозная динамика основных показателей Программы, оказывающих влияние на развитие систем коммунальной инфраструктуры (реалистичный сценарий)
	№ 
п/п
	Наименование показателей
	Ед.
изм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
(базовый)
	I этап

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	(2018-2021)

	1.1
	Cреднегодовая численность населения
	тыс.чел.
	261,0
	264,6
	267,2
	269,7
	272,7
	275,0
	275,5
	276,9
	279,2
	281,8
	281,8

	 
	темп прироста относительный
	%
	2,11
	1,38
	0,98
	0,94
	1,11
	0,84
	0,07
	0,51
	0,83
	0,94
	3,61

	 
	прирост абсолютный
	тыс.чел.
	5,4
	3,6
	2,6
	2,5
	3,0
	2,3
	0,2
	1,4
	2,3
	2,6
	9,8

	1.2
	Естественный прирост населения
	тыс.чел.
	2,90
	2,93
	2,91
	2,60
	2,33
	2,11
	2,57
	2,57
	2,63
	2,98
	13,3

	1.3
	Миграционный прирост населения
	тыс.чел.
	1,55
	-0,17
	-0,44
	-0,21
	1,40
	-1,26
	-1,08
	-1,18
	-0,33
	-0,38
	-3,5

	1.4
	Общая площадь жилищного фонда
	тыс.м2
	4802
	4895
	5050
	5 093
	5 250
	5 287,1
	5 510
	5 621
	5 668
	5 723
	5 723

	 
	темп прироста относительный
	%
	3,6
	3,1
	4,3
	3,0
	3,1
	2,3
	2,6
	2,0
	0,8
	1,0
	9,0

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м2
	125
	93
	155
	43
	157
	119
	142
	111
	47
	56
	474

	 
	в том числе по проценту износа:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.1
	от 0 до 30%
	%
	79,70
	79,70
	79,70
	79,70
	79,72
	79,72
	79,72
	79,73
	79,74
	79,74
	79,74

	1.4.2
	от 31% до 65%
	%
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90

	1.4.3
	от 66% до 70%
	%
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	1.4.4
	свыше 70%
	%
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,09
	0,09
	0,09
	0,08
	0,07
	0,07
	0,07

	1.5
	Снос старого и ветхого жилья
	тыс.м2
	
	
	15,5
	15,0
	11,43
	8,4
	10,5
	9,4
	10,3
	10,9
	41,1

	1.6
	Капитальный ремонт жилья
	тыс.м2.
	
	
	150,223
	454,39
	223,32
	401,28
	308,96
	369,55
	339,15
	329,17
	1346,83

	1.7
	Ввод нового жилья
	тыс.м2
	148,2
	128,6
	177,3
	120,9
	125,8
	124,8
	136,0
	143,0
	140,0
	155,0
	574

	1.8
	Обеспеченность населения жилой площадью
	м2/чел.
	18,40
	18,50
	18,90
	19,00
	19,30
	19,60
	20,00
	20,30
	20,30
	20,31
	20,31

	1.9
	Доля жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
	%
	
	
	7,5
	7,4
	7,2
	7,0
	6,8
	6,7
	6,6
	6,6
	6,6

	1.10
	Удельный вес площади ветхого и аварийного жилого фонда в общей площади
	%
	
	
	3,2
	2,9
	1,7
	1,69
	1,44
	1,25
	1,04
	0,85
	0,5

	1.11
	Индекс промышленного производства
	%
	94,7
	78,4
	89,4
	34,1
	87,5
	101,2
	96,9
	97,3
	102,1
	102,1
	97,8

	1.12
	Индекс потребительских цен
	%
	104,8
	106,2
	108,2
	113,4
	108,5
	103,8
	104,5
	104
	104
	104
	123,3

	1.13
	Среднемесячный доход на душу населения
	тыс.руб.
	33,1
	35,6
	37,8
	37,6
	36,6
	37,1
	42,0
	43,8
	45,8
	48,0
	48,0

	 
	темп прироста относительный
	раз
	1,051
	1,076
	1,062
	0,995
	0,97
	1,01
	1,13
	1,043
	1,046
	1,048
	1,228

	 
	прирост абсолютный
	тыс.руб.
	1,6
	2,5
	2,2
	-0,2
	-1
	0,5
	4,9
	1,8
	2,0
	2,2
	8,9

	1.14
	Обеспеченность жилищного фонда:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- электроснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- теплоснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- централизованным водоснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- централизованным водоотведением
	%
	87
	88
	89
	90
	92
	95
	96
	98
	99
	100
	100

	 
	- газоснабжением
	%
	4
	4
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	10
	10

	1.15
	Протяженность сетей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- электроснабжение
	км
	1384,0
	1425,0
	1470,0
	1522,6
	1629,2
	1665,0
	1701,7
	1739,1
	1777,4
	1816,5
	1856,4

	 
	- теплоснабжение
	км
	274,5
	281,3
	291,1
	299,4
	308,1
	246,486
	318,7
	324,1
	329,6
	335,2
	335,2

	 
	- водоснабжение
	км
	408,4
	434,9
	437,6
	443,7
	452,1
	448,3
	467,6
	475,6
	483,6
	491,9
	491,9

	 
	- водоотведение
	км
	251,8
	267,7
	270,1
	276,8
	282,1
	285,5
	291,8
	296,7
	301,8
	306,9
	306,9

	 
	- газоснабжение
	км
	65,8
	71,4
	74,5
	79,6
	81,2
	59,26
	83,3
	84,4
	85,5
	86,6
	86,6





Продолжение таблицы 1.17
	№ 
п/п
	Наименование показателей
	Ед.
изм.
	II этап

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	(2022-2035)

	1.1
	Cреднегодовая численность населения
	тыс.чел.
	284,4
	287,1
	289,7
	292,4
	295,1
	297,9
	300,7
	303,5
	311,2
	313,4
	315,3
	317,0
	318,6
	319,9
	319,9

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	2,55
	0,70
	0,60
	0,55
	0,50
	0,40
	13,52

	 
	прирост абсолютный
	тыс.чел.
	2,6
	2,6
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,8
	2,8
	7,7
	2,2
	1,9
	1,7
	1,6
	1,3
	38,1

	1.2
	Естественный прирост населения
	тыс.чел.
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	41,72

	1.3
	Миграционный прирост населения
	тыс.чел.
	-0,36
	-0,33
	-0,31
	-0,29
	-0,26
	-0,24
	-0,21
	-0,18
	4,76
	-0,80
	-1,10
	-1,25
	-1,40
	-1,71
	-3,67

	1.4
	Общая площадь жилищного фонда
	тыс.м2
	5 796
	5 870
	5 945
	6 021
	6 098
	6 175
	6 254
	6 342
	6 535
	6 603
	6 665
	6 723
	6 779
	6 829
	6 829

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,4
	3,0
	1,0
	0,9
	0,9
	0,8
	0,7
	19,32

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м2
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	78
	89
	193
	68
	62
	59
	56
	50
	1105

	 
	в том числе по проценту износа:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.1
	от 0 до 30%
	%
	79,74
	79,75
	79,76
	79,76
	79,77
	79,77
	79,77
	79,78
	79,78
	79,78
	79,79
	79,80
	79,80
	79,80
	79,80

	1.4.2
	от 31% до 65%
	%
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90

	1.4.3
	от 66% до 70%
	%
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	1.4.4
	свыше 70%
	%
	0,07
	0,06
	0,05
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	1.5
	Снос старого и ветхого жилья
	тыс.м2.
	10,7
	10,8
	6,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28,2

	1.6
	Капитальный ремонт жилья
	тыс.м2
	232,73
	232,73
	232,73
	232,73
	232,73
	232,73
	232,73
	232,73
	232,73
	232,73
	232,73
	232,73
	232,73
	232,73
	3258,22

	1.7
	Ввод нового жилья
	тыс.м2
	140,0
	145,0
	140,0
	135,0
	130,0
	125,0
	130,0
	130,0
	145,0
	130,0
	130,0
	130,0
	135,0
	140,0
	1885,0

	1.8
	Обеспеченность населения жилой площадью
	м2/чел.
	20,38
	20,45
	20,52
	20,59
	20,66
	20,73
	20,80
	20,90
	21,00
	21,07
	21,14
	21,21
	21,28
	21,35
	21,35

	1.9
	Доля жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
	%
	6,5
	6,4
	6,3
	6,3
	6,2
	6,1
	6,0
	5,9
	5,8
	5,7
	5,7
	5,6
	5,6
	5,5
	5,5

	1.10
	Удельный вес площади ветхого и аварийного жилого фонда в общей площади
	%
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.11
	Индекс промышленного производства
	%
	102,1
	102,1
	102,1
	102,1
	102,1
	102,1
	102,1
	102,1
	102,1
	102,1
	102,1
	102,1
	102,1
	102,1
	133,8

	1.12
	Индекс потребительских цен
	%
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	180,3

	1.13
	Среднемесячный доход на душу населения
	тыс.руб.
	50,1
	52,3
	54,6
	57,0
	59,5
	62,2
	64,9
	67,7
	70,7
	73,8
	77,1
	80,5
	84,0
	87,7
	87,7

	 
	темп прироста относительный
	раз
	1,044
	1,044
	1,044
	1,044
	1,044
	1,044
	1,044
	1,044
	1,044
	1,044
	1,044
	1,044
	1,044
	1,044
	1,827

	 
	прирост абсолютный
	тыс.руб.
	2,1
	2,2
	2,3
	2,4
	2,5
	2,6
	2,7
	2,9
	3,0
	3,1
	3,2
	3,4
	3,5
	3,7
	39,7

	1.14
	Обеспеченность жилищного фонда:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- электроснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- теплоснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- централизованным водоснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- централизованным водоотведением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- газоснабжением
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	1.15
	Протяженность сетей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- электроснабжение
	км
	1856,4
	1897,3
	1939,0
	1981,7
	2025,3
	2069,8
	2115,4
	2161,9
	2209,5
	2258,1
	2307,7
	2358,5
	2410,4
	2463,4
	2463,4

	 
	- теплоснабжение
	км
	340,9
	346,7
	352,6
	358,6
	364,7
	370,9
	377,2
	383,6
	390,1
	396,7
	403,5
	410,3
	417,3
	424,4
	424,4

	 
	- водоснабжение
	км
	500,2
	508,7
	517,4
	526,2
	535,1
	544,2
	553,5
	562,9
	572,4
	582,2
	592,1
	602,1
	612,4
	622,8
	622,8

	 
	- водоотведение
	км
	312,1
	317,4
	322,8
	328,3
	333,9
	339,6
	345,3
	351,2
	357,2
	363,3
	369,4
	375,7
	382,1
	388,6
	388,6

	 
	- газоснабжение
	км
	87,7
	88,9
	90,0
	91,2
	92,4
	93,6
	94,8
	96,0
	97,3
	98,5
	99,8
	101,1
	102,4
	103,8
	103,8




[bookmark: _Toc525312337]Таблица 1.18 – Прогнозная динамика основных показателей Программы, оказывающих влияние на развитие систем коммунальной инфраструктуры (пессимистический сценарий)
	№ 
п/п
	Наименование показателей
	Ед.
изм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
(базовый)
	I этап

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	(2018-2021)

	1.1
	Cреднегодовая численность населения
	тыс.чел.
	261,0
	264,6
	267,2
	269,7
	272,7
	275,0
	272,8
	274,9
	277,1
	279,2
	279,2

	 
	темп прироста относительный
	%
	2,11
	1,38
	0,98
	0,94
	1,11
	0,84
	0,22
	0,77
	0,80
	0,76
	2,65

	 
	прирост абсолютный
	тыс.чел.
	5,4
	3,6
	2,6
	2,5
	3,0
	2,3
	0,6
	2,1
	2,1
	2,2
	7,2

	1.2
	Естественный прирост населения
	тыс.чел.
	2,90
	2,93
	2,91
	2,60
	2,33
	2,11
	2,53
	2,54
	2,60
	2,70
	12,9

	1.3
	Миграционный прирост населения
	тыс.чел.
	1,55
	-0,17
	-0,44
	-0,21
	1,40
	-1,26
	-1,93
	-0,41
	-0,46
	-0,54
	-5,7

	1.4
	Общая площадь жилищного фонда
	тыс.м2
	4802
	4895
	5050
	5 093
	5 250
	5 287,1
	5 374
	5 444
	5 541
	5 599
	5 599

	 
	темп прироста относительный
	%
	3,6
	3,1
	4,3
	3,0
	3,1
	1,6
	0,7
	1,3
	1,8
	1,0
	6,6

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м2
	125
	93
	155
	43
	157
	86
	39
	69
	98
	57
	349

	 
	в том числе по проценту износа:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.1
	от 0 до 30%
	%
	79,70
	79,70
	79,70
	79,70
	79,72
	79,72
	79,72
	79,73
	79,74
	79,74
	79,74

	1.4.2
	от 31% до 65%
	%
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90

	1.4.3
	от 66% до 70%
	%
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	1.4.4
	свыше 70%
	%
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,09
	0,09
	0,09
	0,08
	0,07
	0,07
	0,07

	1.5
	Снос старого и ветхого жилья
	тыс.м2
	
	
	15,5
	15,0
	11,43
	8,4
	10,5
	9,4
	10,3
	10,9
	41,1

	1.6
	Капитальный ремонт жилья
	тыс.м2
	
	
	150,223
	454,39
	223,319
	381,21
	293,5
	351,0
	322,2
	312,7
	1279,4

	1.7
	Ввод нового жилья
	тыс.м2
	148,2
	128,6
	177,3
	120,9
	125,8
	118,2
	120,0
	115,0
	115,0
	105,0
	455

	1.8
	Обеспеченность населения жилой площадью
	м2/чел.
	18,40
	18,50
	18,90
	19,00
	19,30
	19,60
	19,70
	19,80
	20,00
	20,05
	20,05

	1.9
	Доля жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
	%
	7,8
	7,7
	7,5
	7,4
	7,2
	7,1
	7,0
	6,9
	6,8
	6,7
	6,7

	1.10
	Удельный вес площади ветхого и аварийного жилого фонда в общей площади
	%
	3,8
	3,4
	3,2
	2,9
	2,5
	2,4
	2,0
	1,5
	1,3
	1,0
	1,0

	1.11
	Индекс промышленного производства
	%
	94,7
	78,4
	89,4
	34,1
	87,5
	101,2
	96,4
	96,8
	99,8
	101,3
	93,4

	1.12
	Индекс потребительских цен
	%
	104,8
	106,2
	108,2
	113,4
	108,5
	103,8
	105,5
	105,4
	105,4
	105,4
	131,6

	1.13
	Среднемесячный доход на душу населения
	тыс.руб.
	33,1
	35,6
	37,8
	37,6
	36,6
	37,1
	41,5
	43,0
	44,7
	46,7
	46,7

	 
	темп прироста относительный
	раз
	1,051
	1,076
	1,062
	0,995
	0,97
	1,01
	1,12
	1,036
	1,040
	1,045
	1,194

	 
	прирост абсолютный
	тыс.руб.
	1,6
	2,5
	2,2
	-0,2
	-1
	0,5
	4,4
	1,5
	1,7
	2,0
	7,6

	1.14
	Обеспеченность жилищного фонда:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- электроснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- теплоснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- централизованным водоснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- централизованным водоотведением
	%
	87
	88
	89
	90
	92
	95
	96
	98
	99
	100
	100

	 
	- газоснабжением
	%
	4
	4
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	10
	10

	1.15
	Протяженность сетей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- электроснабжение
	км
	1384,0
	1425,0
	1470,0
	1522,6
	1629,2
	1661,8
	1695,0
	1728,9
	1763,5
	1798,8
	1834,7

	 
	- теплоснабжение
	км
	274,5
	281,3
	291,1
	299,4
	308,1
	246,486
	317,4
	322,2
	327,0
	331,9
	331,9

	 
	- водоснабжение
	км
	408,4
	434,9
	437,6
	443,7
	452,1
	448,3
	465,8
	472,8
	479,8
	487,0
	487,0

	 
	- водоотведение
	км
	251,8
	267,7
	270,1
	276,8
	282,1
	285,5
	290,6
	295,0
	299,4
	303,9
	303,9

	 
	- газоснабжение
	км
	65,8
	71,4
	74,5
	79,6
	81,2
	59,26
	82,8
	83,7
	84,5
	85,3
	85,3





Продолжение таблицы 1.18
	№ 
п/п
	Наименование показателей
	Ед.
изм.
	II этап

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	(2022-2035)

	1.1
	Cреднегодовая численность населения
	тыс.чел.
	281,4
	283,6
	285,8
	288,0
	290,3
	292,6
	294,8
	297,1
	299,5
	301,6
	303,4
	305,0
	306,6
	307,8
	307,8

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,70
	0,60
	0,55
	0,50
	0,40
	10,25

	 
	прирост абсолютный
	тыс.чел.
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,1
	1,8
	1,7
	1,5
	1,2
	28,6

	1.2
	Естественный прирост населения
	тыс.чел.
	2,92
	2,92
	2,92
	2,92
	2,92
	2,92
	2,92
	2,92
	2,92
	2,92
	2,92
	2,92
	2,92
	2,92
	40,88

	1.3
	Миграционный прирост населения
	тыс.чел.
	-0,74
	-0,72
	-0,71
	-0,69
	-0,67
	-0,66
	-0,64
	-0,62
	-0,60
	-0,82
	-1,11
	-1,25
	-1,39
	-1,69
	-12,33

	1.4
	Общая площадь жилищного фонда
	тыс.м2
	5 656
	5 715
	5 774
	5 833
	5 893
	5 954
	6 015
	6 077
	6 139
	6 197
	6 249
	6 296
	6 346
	6 387
	6 387

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,9
	0,8
	0,7
	0,8
	0,6
	14,07

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м2
	58
	58
	59
	59
	60
	61
	61
	62
	62
	58
	52
	47
	50
	41
	788

	 
	в том числе по проценту износа:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.1
	от 0 до 30%
	%
	79,74
	79,75
	79,76
	79,76
	79,77
	79,77
	79,77
	79,78
	79,78
	79,78
	79,79
	79,80
	79,80
	79,80
	79,80

	1.4.2
	от 31% до 65%
	%
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90

	1.4.3
	от 66% до 70%
	%
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	1.4.4
	свыше 70%
	%
	0,07
	0,06
	0,05
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	1.5
	Снос старого и ветхого жилья
	тыс.м2
	10,7
	10,8
	6,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28,2

	1.6
	Капитальный ремонт жилья
	тыс.м2
	221,1
	221,1
	221,1
	221,1
	221,1
	221,1
	221,1
	221,1
	221,1
	221,1
	221,1
	221,1
	221,1
	221,1
	3095,4

	1.7
	Ввод нового жилья
	тыс.м2
	115,0
	115,0
	110,0
	110,0
	105,0
	105,0
	100,0
	100,0
	100,0
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	90,0
	1430,0

	1.8
	Обеспеченность населения жилой площадью
	м2/чел.
	20,10
	20,15
	20,20
	20,25
	20,30
	20,35
	20,40
	20,45
	20,50
	20,55
	20,60
	20,64
	20,70
	20,75
	20,75

	1.9
	Доля жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
	%
	6,7
	6,6
	6,5
	6,5
	6,4
	6,3
	6,3
	6,
	6,1
	6,1
	6,0
	6,0
	5,9
	5,9
	5,9

	1.10
	Удельный вес площади ветхого и аварийного жилого фонда в общей площади
	%
	0,6
	0,3
	0,2
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.11
	Индекс промышленного производства
	%
	101,3
	101,3
	101,3
	101,3
	101,3
	101,3
	101,3
	101,3
	101,3
	101,3
	101,3
	101,3
	101,3
	101,3
	119,8

	1.12
	Индекс потребительских цен
	%
	105,4
	105,4
	105,4
	105,4
	105,4
	105,4
	105,4
	105,4
	105,4
	105,4
	105,4
	105,4
	105,4
	105,4
	208,8

	1.13
	Среднемесячный доход на душу населения
	тыс.руб.
	48,8
	50,9
	53,1
	55,5
	57,9
	60,5
	63,1
	65,9
	68,8
	71,8
	75,0
	78,3
	81,7
	85,3
	85,3

	 
	темп прироста относительный
	раз
	1,044
	1,044
	1,044
	1,044
	1,044
	1,044
	1,044
	1,044
	1,044
	1,044
	1,044
	1,044
	1,044
	1,044
	1,827

	 
	прирост абсолютный
	тыс.руб.
	2,1
	2,1
	2,2
	2,3
	2,4
	2,5
	2,7
	2,8
	2,9
	3,0
	3,2
	3,3
	3,4
	3,6
	38,6

	1.14
	Обеспеченность жилищного фонда:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- электроснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- теплоснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- централизованным водоснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- централизованным водоотведением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- газоснабжением
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	1.15
	Протяженность сетей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- электроснабжение
	км
	1834,7
	1871,4
	1908,9
	1947,0
	1986,0
	2025,7
	2066,2
	2107,5
	2149,7
	2192,7
	2236,5
	2281,3
	2326,9
	2373,4
	2373,4

	 
	- теплоснабжение
	км
	336,9
	341,9
	347,1
	352,3
	357,6
	362,9
	368,4
	373,9
	379,5
	385,2
	391,0
	396,8
	402,8
	408,8
	408,8

	 
	- водоснабжение
	км
	494,3
	501,8
	509,3
	516,9
	524,7
	532,6
	540,5
	548,6
	556,9
	565,2
	573,7
	582,3
	591,0
	599,9
	599,9

	 
	- водоотведение
	км
	308,5
	313,1
	317,8
	322,6
	327,4
	332,3
	337,3
	342,3
	347,5
	352,7
	358,0
	363,4
	368,8
	374,3
	374,3

	 
	- газоснабжение
	км
	86,2
	87,0
	87,9
	88,8
	89,7
	90,6
	91,5
	92,4
	93,3
	94,3
	95,2
	96,2
	97,1
	98,1
	98,1



Долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы при оптимистический сценарии представлен в таблице 1.19.
Долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы при реалистичном сценарии представлен в таблице 1.20.
Долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы при пессимистическом сценарии представлен в таблице 1.21.


[bookmark: _Toc525312338]Таблица 1.19 – Долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы (оптимистический сценарий)
	№ 
п/п
	Наименование показателей
	Ед.изм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017 
(базовый)
	I этап

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	(2018-2021)

	1
	Электроснабжение
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Полезный отпуск электрической энергии
	млн.кВт.ч
	784,3
	782,3
	792,3
	756,7
	751,4
	747,5
	754,1
	776,7
	800,0
	824,0
	824,0

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,45
	-0,26
	1,28
	-4,49
	-0,70
	-0,52
	0,88
	3
	3
	3
	9,27

	 
	в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Юридические лица, в том числе промышленность
	млн.кВт.ч
	490,2
	484,7
	490,9
	451,1
	442,4
	423,4
	423,1
	435,7
	448,8
	462,3
	462,3

	 
	темп прироста относительный
	%
	2,27
	-1,12
	1,28
	-8,11
	-1,93
	-4,29
	-0,07
	2,98
	3,01
	3,01
	9,26

	1.1.2
	Население и приравненные к нему категории
	млн.кВт.ч
	294,1
	297,6
	301,4
	305,6
	309,0
	324,1
	331,1
	341,0
	351,2
	361,8
	361,8

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,10
	1,19
	1,28
	1,39
	1,11
	0,42
	0,44
	1,97
	2,11
	0,98
	6,16

	 
	прирост абсолютный
	млн.кВт.ч
	0,3
	3,5
	3,8
	4,2
	3,4
	1,3
	1,7
	6,1
	6,7
	3,2
	16

	1.2
	Мощность (общая)
	МВт
	110,5
	112
	112
	108,2
	118,5
	120,1
	122,1
	124,3
	126,1
	128,3
	128,3

	1.3
	ЧЧИМ (общее)
	час
	7098
	6985
	7074
	6994
	6341
	6250
	6133
	6067
	6145
	6176
	6176

	 
	в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Мощность (юридические лица)
	МВт
	60,1
	59,8
	58,8
	55,0
	64,8
	65,2
	67,9
	69,0
	69,6
	71,3
	71,3

	1.5
	ЧЧИМ (юридические лица)
	час
	8156
	8105
	8349
	8202
	6827
	6749
	6436
	6318
	6461
	6514
	6514

	1.6
	Мощность (население и приравненные к нему категории)
	МВт
	50,4
	52,2
	53,2
	53,2
	53,7
	54,0
	54,2
	55,3
	56,5
	57,0
	57,0

	1.7
	ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории)
	час
	5835
	5701
	5665
	5744
	5754
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000

	2
	Теплоснабжение
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Общая тепловая нагрузка
	Гкал/час
	1 131,1
	1 144,8
	1 157,8
	1 171,5
	1 186,9
	1 217,6
	1217,6
	1310,6
	1415,1
	1421,6
	1421,6

	 
	прирост абсолютный
	Гкал/час
	13,6
	13,7
	13,0
	13,7
	15,4
	30,7
	0,0
	93,0
	104,5
	6,5
	204

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,22
	1,21
	1,14
	1,18
	1,32
	2,58
	0,0
	7,64
	7,97
	0,46
	16,75

	 
	в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Жилищный фонд
	Гкал/час
	706,5
	715,5
	723,6
	732,3
	741,4
	767,08
	767,08
	825,67
	891,51
	895,61
	895,61

	 
	прирост абсолютный
	Гкал/час
	8,5
	9,0
	8,1
	8,7
	9,1
	25,7
	0,0
	58,6
	65,8
	4,1
	128,5

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,22
	1,27
	1,13
	1,20
	1,24
	3,46
	0,0
	7,64
	7,97
	0,46
	16,75

	2.1.2
	Общественно-деловые здания
	Гкал/час
	424,6
	429,3
	434,2
	439,2
	445,5
	450,51
	450,51
	484,92
	523,58
	525,99
	525,99

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,22
	1,11
	1,14
	1,15
	1,44
	1,13
	0,00
	7,64
	7,97
	0,46
	16,75

	2.2
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс.Гкал
	2126,5
	2140,8
	2165,1
	2194,1
	2 291,2
	2 248,7
	2281,01
	2244,54
	2416,59
	2431,56
	2431,56

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,15
	0,67
	1,14
	1,34
	4,43
	-1,88
	1,44
	-1,60
	7,67
	0,62
	8,13

	3
	Водоснабжение
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Отпуск воды из сети
	тыс.м3
	17504,2
	16983,0
	16547,2
	15860,5
	15736,5
	15462,6
	18680,7
	18723,8
	19269,9
	19660,3
	19660,3

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м3
	-112,2
	-521,2
	-435,8
	-686,7
	-124,0
	-273,9
	3218,1
	43,1
	546,0
	390,5
	4197,7

	 
	темп прироста относительный
	%
	-0,64
	-2,98
	-2,57
	-4,15
	-0,78
	-1,74
	20,81
	0,23
	2,92
	2,03
	27,14

	 
	в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Население
	тыс.м3
	13320,0
	9045,6
	9226,9
	9150,2
	9253,7
	9015,5
	9862,9
	9923,7
	10188,1
	10288,0
	10288,0

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м3
	-90,0
	-4274,3
	181,3
	-76,7
	103,5
	-238,2
	847,4
	60,7
	264,4
	99,8
	1272,5

	 
	темп прироста относительный
	%
	-0,67
	-32,09
	2,00
	-0,83
	1,13
	-2,57
	9,39
	0,62
	2,66
	0,98
	14,11

	3.1.2
	Прочие потребители
	тыс.м3
	2736,2
	6795,2
	6324,4
	5766,0
	5619,9
	5627,2
	7588,3
	7573,1
	7815,5
	8065,6
	8065,6

	 
	темп прироста относительный
	%
	-0,08
	148,34
	-6,93
	-8,83
	-2,53
	0,13
	34,85
	-0,20
	3,20
	3,20
	43,33

	 
	Справочно: для приготовления горячей воды
	тыс.м3
	0,0
	4153,8
	3994,1
	3529,3
	3475,7
	3411,5
	4329,8
	4356,5
	4472,6
	4516,4
	4516,4

	3.1.3
	Бюджет
	тыс.м3
	1448,0
	1142,2
	995,8
	944,2
	862,7
	819,9
	1229,5
	1227,0
	1266,3
	1306,8
	1306,8

	 
	темп прироста относительный
	%
	
	-21,12
	-12,81
	-5,18
	-8,63
	-4,96
	49,95
	-0,20
	3,20
	3,20
	59,38

	3.2
	Подвоз воды
	тыс.м3
	307,1
	288,8
	267,9
	295,9
	307,0
	308,0
	309,1
	311,0
	319,3
	322,4
	322,4

	3.3
	Отпуск технической воды
	тыс.м3
	2517,7
	2563,5
	2671,7
	2991,5
	3063,2
	2543,8
	2502,4
	2497,4
	2577,3
	2659,7
	2659,7

	4
	Водоотведение коммунальное
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Пропущено сточных вод, всего
	тыс.м3
	18961,8
	18648,3
	16975,8
	18263,9
	17337,3
	15873,2
	18680,7
	18723,8
	19269,9
	19660,3
	19660,3

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м3
	-129,3
	-313,4
	-1672,5
	1288,1
	-926,6
	-1464,1
	2807,5
	43,1
	546,0
	390,5
	3787,1

	 
	темп прироста относительный
	%
	-0,68
	-1,65
	-8,97
	7,59
	-5,34
	-8,44
	17,68
	0,23
	2,92
	2,03
	23,86

	 
	в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	Население
	тыс.м3
	12995,0
	12562,0
	12091,9
	11869,5
	11750,3
	11388,7
	12740,7
	12819,2
	13160,8
	13289,8
	13289,8

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м3
	-90,0
	-433,0
	-470,1
	-222,4
	-119,2
	-361,6
	1352,0
	78,5
	341,6
	129,0
	1946,3

	 
	темп прироста относительный
	%
	-0,69
	-3,33
	-3,74
	-1,84
	-1,00
	-3,08
	11,87
	0,62
	2,66
	0,98
	17,16

	4.1.2
	Прочие потребители
	тыс.м3
	1946,6
	1826,7
	1654,9
	1276,9
	1416,3
	1640,13
	3288,2
	3281,6
	3386,6
	3495,0
	3495,0

	 
	темп прироста относительный
	%
	-0,23
	-6,16
	-9,40
	-22,84
	10,92
	15,8
	100,48
	-0,20
	3,20
	3,20
	5,55

	4.1.3
	Бюджет
	тыс.м3
	1 435,2
	1 413,9
	1 295,1
	1 244,3
	1159,86
	1077,32
	1 404,0
	1 401,2
	1 446,1
	1 492,3
	1 492,3

	 
	темп прироста относительный
	%
	-1,71
	-1,48
	-8,40
	-3,92
	-6,78
	-7,11
	30,32
	-0,20
	3,20
	3,20
	38,88

	4.1.4
	Собственные нужды, неучтенный приток
	тыс.м3
	2585,0
	2845,7
	1933,9
	3873,1
	3010,8
	1767,1
	1247,8
	1221,8
	1276,4
	1383,2
	1383,2

	 
	темп прироста относительный
	%
	-0,39
	10,09
	-32,0
	100,3
	-22,26
	-41,31
	-29,38
	-2,1
	4,5
	8,4
	-21,72

	5
	Газоснабжение 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Общий объем потребления газа
	млн.м3
	380,7
	383,4
	400,7
	365,9
	352,4
	379,5
	380,2
	386,6
	387,89
	389,51
	389,51

	 
	прирост абсолютный
	млн.м3
	3,8
	2,8
	17,3
	-34,8
	-13,4
	27,1
	0,7
	6,4
	1,29
	1,62
	9,31

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,01
	0,73
	4,50
	-8,68
	-3,68
	7,69
	0,18
	1,68
	0,33
	0,42
	2,4

	 
	в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Население
	млн.м3
	1,65
	1,81
	1,87
	1,98
	2,00
	2,04
	2,05
	2,06
	2,09
	2,11
	2,11

	 
	прирост абсолютный
	млн.м3
	0,00
	0,16
	0,06
	0,11
	0,02
	0,02
	0,01
	0,01
	0,03
	0,02
	0,07

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,00
	9,70
	3,31
	5,88
	0,85
	0,77
	0,69
	0,62
	2,66
	0,98
	5,84

	5.1.2
	Промышленные предприятия
	млн.м3
	376,5
	378,6
	395,7
	360,6
	347,3
	374,2
	375
	381,4
	382,6
	384,2
	384,2

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,91
	0,56
	4,52
	-8,87
	-3,70
	2,10
	0,21
	1,71
	0,31
	0,42
	2,45

	5.1.3
	Прочие потребители
	млн.м3
	2,5
	3,0
	3,1
	3,3
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,3
	3,4
	3,4

	 
	темп прироста относительный
	%
	19,05
	20,00
	3,33
	6,45
	-3,70
	2,10
	-0,70
	-0,20
	3,20
	3,20
	7,76




Продолжение таблицы 1.19
	№ 
п/п
	Наименование показателей
	Ед.изм.
	II этап

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	(2022-2035)

	1
	Электроснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Полезный отпуск электрической энергии
	млн.кВт.ч
	832,3
	840,6
	849,0
	857,5
	866,1
	874,7
	883,5
	892,3
	901,2
	910,2
	919,3
	928,5
	937,8
	947,2
	947,2

	 
	темп прироста относительный
	%
	2,28
	2,29
	2,30
	2,32
	2,33
	2,34
	2,35
	2,36
	2,37
	2,32
	2,31
	2,31
	2,29
	2,27
	37,82

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Юридические лица, в том числе промышленность
	млн.кВт.ч
	467,0
	471,6
	476,3
	481,1
	485,9
	490,8
	495,7
	500,6
	505,6
	510,7
	515,8
	521,0
	526,2
	531,4
	531,4

	 
	темп прироста относительный
	%
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	55,42

	1.1.2
	Население и приравненные к нему категории
	млн.кВт.ч
	365,4
	369,1
	372,8
	376,5
	380,3
	384,1
	387,9
	391,8
	395,7
	399,7
	403,7
	407,7
	411,8
	415,9
	415,9

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,80
	0,75
	0,70
	0,60
	0,51
	12,89

	 
	прирост абсолютный
	млн.кВт.ч
	3,2
	3,2
	3,3
	3,3
	3,3
	3,4
	3,4
	3,4
	3,5
	2,9
	2,7
	2,5
	2,2
	1,9
	42,3

	1.2
	Мощность (общая)
	МВт
	130,6
	132,1
	133,8
	136,4
	139,1
	141,4
	144,4
	146,6
	148,7
	151,4
	153,4
	155,8
	157,4
	159,3
	159,3

	1.3
	ЧЧИМ (общее)
	час
	6356
	6426
	6493
	6519
	6544
	6585
	6602
	6658
	6721
	6755
	6824
	6874
	6962
	7040
	7 040

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Мощность (юридические лица)
	МВт
	73,0
	74,0
	75,1
	77,1
	79,2
	81,0
	83,4
	85,0
	86,5
	88,7
	90,2
	92,2
	93,4
	94,9
	94,9

	1.5
	ЧЧИМ (юридические лица)
	час
	6830
	6953
	7071
	7108
	7141
	7205
	7222
	7313
	7416
	7463
	7574
	7647
	7790
	7912
	7912

	1.6
	Мощность (население и приравненные к нему категории)
	МВт
	57,6
	58,1
	58,7
	59,3
	59,9
	60,4
	61,0
	61,6
	62,2
	62,7
	63,2
	63,6
	64,0
	64,4
	64,4

	1.7
	ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории)
	час
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000

	2
	Теплоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Общая тепловая нагрузка
	Гкал/час
	1455,9
	1483,04
	1510,18
	1537,32
	1564,46
	1591,6
	1618,74
	1645,88
	1673,02
	1700,16
	1727,3
	1754,5
	1781,58
	1808,72
	1808,72

	 
	прирост абсолютный
	Гкал/час
	34,3
	27,14
	27,14
	27,14
	27,14
	27,14
	27,14
	27,14
	27,14
	27,14
	27,14
	27,2
	27,08
	27,14
	387,12

	 
	темп прироста относительный
	%
	2,41
	1,86
	1,83
	1,80
	1,77
	1,73
	1,71
	1,68
	1,65
	1,62
	1,60
	1,57
	1,54
	1,52
	27,23

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Жилищный фонд
	Гкал/час
	917,217
	934,31
	951,41
	968,51
	985,61
	1002,71
	1019,81
	1036,90
	1054,00
	1071,10
	1088,19
	1105,33
	1122,39
	1139,49
	1139,49

	 
	прирост абсолютный
	Гкал/час
	21,6
	17,1
	17,1
	17,1
	17,1
	17,1
	17,1
	17,1
	17,1
	17,1
	17,1
	17,1
	17,1
	17,1
	243,9

	 
	темп прироста относительный
	%
	2,41
	1,86
	1,83
	1,8
	1,77
	1,73
	1,71
	1,68
	1,65
	1,62
	1,60
	1,57
	1,54
	1,52
	27,23

	2.1.2
	Общественно-деловые здания
	Гкал/час
	538,68
	548,72
	558,76
	568,80
	578,85
	588,89
	598,93
	608,97
	619,01
	629,06
	639,10
	649,16
	659,18
	669,22
	669,22

	 
	темп прироста относительный
	%
	2,41
	1,86
	1,83
	1,80
	1,77
	1,73
	1,71
	1,68
	1,65
	1,62
	1,60
	1,57
	1,54
	1,52
	27,23

	2.2
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс.Гкал
	2463,8
	2483,0
	2502,2
	2521,4
	2540,6
	2559,8
	2579,0
	2598,2
	2617,4
	2636,6
	2655,8
	3012,89
	3012,89
	3012,89
	3012,89

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,33
	0,78
	0,77
	0,77
	0,76
	0,76
	0,75
	0,74
	0,74
	0,73
	0,73
	13,45
	0,00
	0,00
	23,91

	3
	Водоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Отпуск воды из сети, всего
	тыс.м3
	20061,1
	20472,4
	20894,6
	21328,1
	21773,1
	22230,0
	22699,2
	23181,1
	23675,8
	24163,9
	24659,7
	25163,7
	25670,3
	26180,8
	26180,8

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м3
	400,7
	411,3
	422,2
	433,5
	445,0
	456,9
	469,2
	481,8
	494,7
	488,1
	495,9
	504,0
	506,6
	510,5
	6520,5

	 
	темп прироста относительный
	%
	2,04
	2,05
	2,06
	2,07
	2,09
	2,10
	2,11
	2,12
	2,13
	2,06
	2,05
	2,04
	2,01
	1,99
	33,17

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Население
	тыс.м3
	10388,8
	10490,6
	10593,4
	10697,2
	10802,1
	10907,9
	11014,8
	11122,8
	11231,6
	11321,5
	11406,4
	11486,2
	11555,1
	11614,0
	11614,0

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м3
	100,8
	101,8
	102,8
	103,8
	104,8
	105,9
	106,9
	107,9
	108,8
	89,9
	84,9
	79,8
	68,9
	58,8
	1326,0

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,80
	0,75
	0,70
	0,60
	0,51
	12,89

	3.1.2
	Прочие потребители
	тыс.м3
	8323,7
	8590,0
	8864,9
	9148,6
	9441,3
	9743,5
	10055,2
	10377,0
	10709,1
	11051,8
	11405,4
	11770,4
	12147,1
	12535,8
	12535,8

	 
	темп прироста относительный
	%
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	55,42

	 
	Справочно: для приготовления горячей воды
	тыс.м3
	4560,7
	4605,4
	4650,5
	4696,1
	4742,1
	4788,6
	4835,5
	4882,9
	4930,6
	4970,1
	5007,4
	5042,4
	5072,7
	5098,5
	5098,5

	3.1.3
	Бюджет
	тыс.м3
	1348,6
	1391,8
	1436,3
	1482,3
	1529,7
	1578,7
	1629,2
	1681,3
	1735,1
	1790,6
	1847,9
	1907,1
	1968,1
	2031,1
	2031,1

	 
	темп прироста относительный
	%
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	55,42

	3.2
	Подвоз воды
	тыс.м3
	325,6
	328,8
	332,0
	335,3
	338,6
	341,9
	345,2
	348,6
	352,0
	354,8
	357,5
	360,0
	362,2
	364,0
	364,0

	3.3
	Отпуск технической воды
	тыс.м3
	2744,9
	2832,7
	2923,3
	3016,9
	3113,4
	3213,1
	3315,9
	3422,0
	3531,5
	3644,5
	3761,1
	3881,5
	4005,7
	4133,9
	4133,9

	4
	Водоотведение коммунальное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Пропущено сточных вод, всего
	тыс.м3
	20061,1
	20472,4
	20894,6
	21328,1
	21773,1
	22230,0
	22699,2
	23181,1
	23675,8
	24163,9
	24659,7
	25163,7
	25670,3
	26180,8
	26180,8

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м3
	400,7
	411,3
	422,2
	433,5
	445,0
	456,9
	469,2
	481,8
	494,7
	488,1
	495,9
	504,0
	506,6
	510,5
	6520,5

	 
	темп прироста относительный
	%
	2,04
	2,05
	2,06
	2,07
	2,09
	2,10
	2,11
	2,12
	2,13
	2,06
	2,05
	2,04
	2,01
	1,99
	33,17

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Население
	тыс.м3
	13420,0
	13551,5
	13684,3
	13818,4
	13953,8
	14090,6
	14228,7
	14368,1
	14508,7
	14624,8
	14734,5
	14837,6
	14926,6
	15002,6
	15002,6

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м3
	130,2
	131,5
	132,8
	134,1
	135,4
	136,7
	138,1
	139,4
	140,6
	116,1
	109,7
	103,1
	89,0
	76,0
	1712,9

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,80
	0,75
	0,70
	0,60
	0,509
	12,89

	4.1.2
	Прочие потребители
	тыс.м3
	3606,9
	3722,3
	3841,4
	3964,3
	4091,2
	4222,1
	4357,2
	4496,6
	4640,5
	4789,0
	4942,3
	5100,4
	5263,6
	5432,1
	5432,1

	 
	темп прироста относительный
	%
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	55,42

	4.1.3
	Бюджет
	тыс.м3
	1540,1
	1589,4
	1640,2
	1692,7
	1746,9
	1802,8
	1860,5
	1920,0
	1981,4
	2044,8
	2110,3
	2177,8
	2247,5
	2319,4
	2 319,4

	 
	темп прироста относительный
	%
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	55,42

	4.1.4
	Собственные нужды, неучтенный приток
	тыс.м3
	1494,1
	1609,3
	1728,7
	1852,6
	1981,2
	2114,6
	2252,9
	2396,3
	2545,1
	2705,2
	2872,7
	3047,8
	3232,5
	3426,7
	3426,7

	 
	темп прироста относительный
	%
	8,0
	7,7
	7,4
	7,2
	6,9
	6,7
	6,5
	6,4
	6,2
	6,3
	6,2
	6,1
	6,1
	6,0
	147,73

	5
	Газоснабжение 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Общий объем потребления газа
	млн.м3
	396,83
	400,8
	418,0
	434,8
	451,8
	473,5
	496,7
	514,1
	528,3
	547,3
	565,8
	586,8
	607,1
	629,2
	629,2

	 
	прирост абсолютный
	млн.м3
	7,32
	3,97
	17,2
	16,7
	17,0
	21,7
	23,3
	17,4
	14,2
	19,1
	18,5
	21,0
	20,4
	22,1
	249,5

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,88
	0,24
	4,30
	4,00
	3,92
	4,79
	4,91
	3,49
	2,76
	3,61
	3,37
	3,71
	3,47
	3,64
	65,69

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Население
	млн.м3
	2,13
	2,16
	2,18
	2,20
	2,22
	2,24
	2,26
	2,29
	2,31
	2,33
	2,34
	2,36
	2,37
	2,39
	2,39

	 
	прирост абсолютный
	млн.м3
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,01
	0,01
	0,27

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,80
	0,75
	0,70
	0,60
	0,509
	12,89

	5.1.2
	Промышленные предприятия
	млн.м3
	394,2
	395,0
	412,1
	428,7
	445,6
	467,1
	490,2
	507,4
	521,4
	540,3
	558,6
	579,4
	599,6
	621,5
	621,5

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,42
	0,2
	4,33
	4,03
	3,94
	4,82
	4,95
	3,51
	2,76
	3,62
	3,39
	3,72
	3,49
	3,65
	66,08

	5.1.3
	Прочие потребители
	млн.м3
	3,5
	3,6
	3,8
	3,9
	4,0
	4,1
	4,3
	4,4
	4,5
	4,7
	4,8
	5,0
	5,2
	5,3
	5,3

	 
	темп прироста относительный
	%
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	55,42




[bookmark: _Toc525312339]Таблица 1.20 – Долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы (реалистичный сценарий)
	№ 
п/п
	 Наименование показателей
	Ед.изм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
(базовый)
	I этап

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	(2018-
2021)

	1
	 Электроснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	 Полезный отпуск электрической энергии
	млн.кВт.ч
	784,3
	782,3
	792,3
	756,7
	751,4
	747,5
	737,9
	732,5
	747,6
	759,5
	759,5

	 
	 темп прироста относительный
	%
	1,45
	-0,26
	1,28
	-4,49
	-0,70
	-0,15
	-1,65
	-0,73
	2,06
	1,59
	2,93

	 
	 в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	 Юридические лица, в том числе промышленность
	млн.кВт.ч
	490,2
	484,7
	490,9
	451,1
	442,4
	423,4
	427,0
	415,5
	424,2
	433,1
	433,1

	 
	 темп прироста относительный
	%
	2,27
	-1,12
	1,28
	-8,11
	-1,93
	-0,39
	-3,10
	-2,70
	2,10
	2,10
	-2,10

	1.1.2
	 Население и приравненные к нему категории
	млн.кВт.ч
	294,1
	297,6
	301,4
	305,6
	309,0
	324,1
	310,8
	317,0
	323,4
	326,4
	326,4

	 
	 темп прироста относительный
	%
	0,10
	1,19
	1,28
	1,39
	1,11
	0,19
	0,39
	1,99
	2,02
	0,93
	5,02

	 
	 прирост абсолютный
	млн.кВт.ч
	0,3
	3,5
	3,8
	4,2
	3,4
	0,6
	1,2
	6,2
	6,4
	3
	15,6

	1.2
	 Мощность (общая)
	МВт
	110,5
	112
	112
	108,2
	118,5
	120,1
	117,9
	114,9
	114,9
	114,7
	114,7

	1.3
	 ЧЧИМ (общее)
	час
	7098
	6985
	7074
	6994
	6341
	6250
	6259
	6373
	6506
	6624
	6624

	 
	 в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	 Мощность (юридические лица)
	МВт
	60,1
	59,8
	58,8
	55,0
	64,8
	65,2
	63,9
	59,9
	58,7
	57,9
	57,9

	1.5
	 ЧЧИМ (юридические лица)
	час
	8156
	8105
	8349
	8202
	6827
	6749
	6685
	6942
	7226
	7475
	7475

	1.6
	 Мощность (население и приравненные к нему категории)
	МВт
	50,4
	52,2
	53,2
	53,2
	53,7
	53,9
	54,0
	55,1
	56,2
	56,7
	56,7

	1.7
	 ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории)
	час
	5835
	5701
	5665
	5744
	5754
	6000
	5809
	5880
	5985
	6090
	6016

	2
	 Теплоснабжение
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	 Общая тепловая нагрузка
	Гкал/час
	1 131,1
	1 144,8
	1 157,8
	1 171,5
	1 186,1
	1 217,6
	1217,6
	1310,6
	1415,1
	1421,6
	1421,6

	 
	 прирост абсолютный
	Гкал/час
	13,6
	13,7
	13,0
	13,7
	14,6
	30,7
	0,0
	93,0
	104,5
	6,5
	204

	 
	 темп прироста относительный
	%
	1,22
	1,21
	1,14
	1,18
	1,24
	2,58
	0,0
	7,64
	7,97
	0,46
	16,75

	 
	 в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	 Жилищный фонд
	Гкал/час
	706,5
	715,5
	723,6
	732,3
	740,7
	767,08
	767,08
	825,67
	891,51
	895,61
	895,61

	 
	 прирост абсолютный
	Гкал/час
	8,5
	9,0
	8,1
	8,7
	8,4
	25,7
	0,0
	58,6
	65,8
	4,1
	128,55

	 
	 темп прироста относительный
	%
	1,22
	1,27
	1,13
	1,20
	1,15
	3,46
	0,0
	7,64
	7,97
	0,46
	16,75

	2.1.2
	 Общественно-деловые здания
	Гкал/час
	424,6
	429,3
	434,2
	439,2
	445,4
	450,51
	450,51
	484,92
	523,58
	525,99
	525,99

	 
	 темп прироста относительный
	%
	1,22
	1,11
	1,14
	1,15
	1,40
	1,13
	0,0
	7,64
	7,97
	0,46
	16,75

	2.2
	 Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс.Гкал
	2126,5
	2140,8
	2165,1
	2194,1
	2 289,6
	2 248,7
	2281,01
	2244,54
	2416,59
	2431,56
	2431,56

	 
	 темп прироста относительный
	%
	0,15
	0,67
	1,14
	1,34
	4,35
	-1,88
	1,44
	-1,60
	7,67
	0,62
	8,13

	3
	 Водоснабжение
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	 Отпуск воды из сети
	тыс.м3
	17504,2
	16983,0
	16547,2
	15860,5
	15736,5
	15462,6
	18456,9
	18274,7
	18697,2
	18971,1
	18971,1

	 
	 прирост абсолютный
	тыс.м3
	-112,2
	-521,2
	-435,8
	-686,7
	-124,0
	-273,9
	2994,3
	-182,3
	422,6
	273,9
	3508,5

	 
	 темп прироста относительный
	%
	-0,64
	-2,98
	-2,57
	-4,15
	-0,78
	-1,74
	19,36
	-0,99
	2,31
	1,46
	22,69

	 
	 в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	 Население
	тыс.м3
	13320,0
	9045,6
	9226,9
	9150,2
	9253,7
	9015,5
	9852,3
	9902,3
	10149,1
	10243,5
	10243,5

	 
	 прирост абсолютный
	тыс.м3
	-90,0
	-4274,3
	181,3
	-76,7
	103,5
	-238,2
	836,8
	50,1
	246,8
	94,4
	1228,0

	 
	 темп прироста относительный
	%
	-0,67
	-32,09
	2,00
	-0,83
	1,13
	-2,57
	9,28
	0,51
	2,49
	0,93
	13,62

	3.1.2
	 Прочие потребители
	тыс.м3
	2736,2
	6795,2
	6324,4
	5766,0
	5619,9
	5627,2
	7404,9
	7205,0
	7356,3
	7510,8
	7510,8

	 
	 темп прироста относительный
	%
	-0,08
	148,34
	-6,93
	-8,83
	-2,53
	0,13
	31,59
	-2,70
	2,10
	2,10
	33,47

	 
	 Справочно: для приготовления горячей воды
	тыс.м3
	0,0
	4153,8
	3994,1
	3529,3
	3475,7
	3411,5
	4325,1
	4347,1
	4455,4
	4496,9
	4496,9

	3.1.3
	 Бюджет
	тыс.м3
	1448,0
	1142,2
	995,8
	944,2
	862,7
	819,9
	1199,8
	1167,4
	1191,9
	1216,9
	1216,9

	 
	 темп прироста относительный
	%
	
	-21,12
	-12,81
	-5,18
	-8,63
	-4,96
	46,33
	-2,70
	2,10
	2,10
	48,42

	3.2
	 Подвоз воды
	тыс.м3
	533,423
	288,8
	267,9
	295,9
	307,0
	308,0
	308,8
	310,4
	318,1
	321,1
	321,1

	3.3
	 Отпуск технической воды
	тыс.м3
	2517,7
	2563,5
	2671,7
	2991,5
	3063,2
	2543,8
	2441,9
	2375,9
	2425,8
	2476,8
	2476,8

	4
	 Водоотведение коммунальное
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	 Пропущено сточных вод, всего
	тыс.м3
	18961,8
	18648,3
	16975,8
	18263,9
	17337,3
	15873,2
	18456,9
	18274,7
	18697,2
	18971,1
	18971,1

	 
	 прирост абсолютный
	тыс.м3
	-129,3
	-313,4
	-1672,5
	1288,1
	-926,6
	-1464,1
	2583,7
	-182,3
	422,6
	273,9
	3097,9

	 
	 темп прироста относительный
	%
	-0,68
	-1,65
	-8,97
	7,59
	-5,34
	-8,44
	16,27
	-0,99
	2,31
	1,46
	19,52

	 
	 в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	 Население
	тыс.м3
	12995,0
	12562,0
	12091,9
	11869,5
	11750,3
	11388,7
	12726,9
	12791,6
	13110,3
	13232,3
	13232,3

	 
	 прирост абсолютный
	тыс.м3
	-90,0
	-433,0
	-470,1
	-222,4
	-119,2
	-361,6
	1338,2
	64,7
	318,8
	121,9
	1888,8

	 
	 темп прироста относительный
	%
	-0,69
	-3,33
	-3,74
	-1,84
	-1,00
	-3,08
	11,75
	0,51
	2,49
	0,93
	16,65

	4.1.2
	 Прочие потребители
	тыс.м3
	1946,6
	1826,7
	1654,9
	1276,9
	1416,3
	1640,13
	3208,7
	3122,1
	3187,7
	3254,6
	3254,6

	 
	 темп прироста относительный
	%
	-0,23
	-6,16
	-9,40
	-22,84
	10,92
	15,8
	95,63
	-2,70
	2,10
	2,10
	140,2

	4.1.3
	 Бюджет
	тыс.м3
	1 435,2
	1 413,9
	1 295,1
	1 244,3
	1159,86
	1077,32
	1370,1
	1 333,1
	1 361,1
	1 389,7
	1 389,7

	 
	 темп прироста относительный
	%
	-1,71
	-1,48
	-8,40
	-3,92
	-6,78
	-7,11
	27,17
	-2,70
	2,10
	2,10
	29,33

	4.1.4
	 Собственные нужды, неучтенный приток
	тыс.м3
	2585,0
	2845,7
	1933,9
	3873,1
	3010,8
	1767,1
	1151,2
	1027,9
	1038,1
	1094,6
	1094,6

	 
	 темп прироста относительный
	%
	-0,39
	10,09
	-32,0
	100,3
	-22,26
	-41,31
	-34,85
	-10,7
	1,0
	5,4
	-38,05

	5
	 Газоснабжение 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	 Общий объем потребления газа
	млн.м3
	380,7
	383,4
	400,7
	365,9
	352,4
	379,5
	369,9
	340,8
	337,7
	344,8
	344,8

	 
	 прирост абсолютный
	млн.м3
	3,8
	2,8
	17,3
	-34,8
	-13,4
	27,1
	-9,6
	-29,1
	-3,1
	7,1
	-25,1

	 
	 темп прироста относительный
	%
	1,01
	0,73
	4,50
	-8,68
	-3,68
	7,69
	-2,53
	-7,87
	-0,91
	2,10
	-6,79

	 
	 в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	 Население
	млн.м3
	1,65
	1,81
	1,87
	1,98
	2,00
	2,04
	2,05
	2,06
	2,08
	2,10
	2,10

	 
	 прирост абсолютный
	млн.м3
	0,00
	0,16
	0,06
	0,11
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,06

	 
	 темп прироста относительный
	%
	0,00
	9,70
	3,31
	5,88
	0,85
	0,70
	0,58
	0,51
	2,49
	0,93
	5,31

	5.1.2
	 Промышленные предприятия
	млн.м3
	376,5
	378,6
	395,7
	360,6
	347,3
	372,4
	364,8
	355,8
	342,6
	339,6
	339,6

	 
	 темп прироста относительный
	%
	0,91
	0,56
	4,52
	-8,87
	-3,70
	7,23
	-2,04
	-2,47
	-3,71
	-0,88
	-6,91

	5.1.3
	 Прочие потребители
	млн.м3
	2,5
	3,0
	3,1
	3,3
	3,2
	3,2
	3,1
	3,0
	3,0
	3,1
	3,1

	 
	 темп прироста относительный
	%
	19,05
	20,00
	3,33
	6,45
	-3,70
	-0,50
	-3,10
	-2,70
	2,10
	2,10
	-2,21




Продолжение таблицы 1.20
	№ 
п/п
	Наименование показателей
	Ед.изм.
	II этап

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	(2022-2035)

	1
	Электроснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Полезный отпуск электрической энергии
	млн.кВт.ч
	771,6
	784,0
	796,5
	809,4
	822,4
	835,7
	849,2
	862,9
	876,8
	890,2
	903,6
	917,0
	930,5
	943,8
	943,8

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,60
	1,60
	1,60
	1,61
	1,61
	1,61
	1,62
	1,62
	1,61
	1,53
	1,50
	1,48
	1,47
	1,44
	24,27

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Юридические лица, в том числе промышленность
	млн.кВт.ч
	442,2
	451,5
	461,0
	470,7
	480,6
	490,7
	501,0
	511,5
	522,2
	533,2
	544,4
	555,8
	567,5
	579,4
	579,4

	 
	темп прироста относительный
	%
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	33,77

	1.1.2
	Население и приравненные к нему категории
	млн.кВт.ч
	329,4
	332,5
	335,6
	338,7
	341,8
	345,0
	348,2
	351,5
	354,6
	357,1
	359,2
	361,2
	363,0
	364,4
	364,4

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,89
	0,70
	0,60
	0,55
	0,50
	0,40
	11,66

	 
	прирост абсолютный
	млн.кВт.ч
	3,0
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,2
	3,2
	3,2
	3,1
	2,5
	2,1
	2,0
	1,8
	1,5
	38,1

	1.2
	Мощность (общая)
	МВт
	119,7
	121,0
	122,2
	124,0
	126,1
	128,5
	130,1
	131,5
	133,7
	135,7
	136,7
	138,8
	139,4
	141,1
	141,1

	1.3
	ЧЧИМ (общее)
	час
	6449
	6479
	6517
	6527
	6524
	6504
	6528
	6562
	6557
	6560
	6608
	6607
	6673
	6688
	6 688

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Мощность (юридические лица)
	МВт
	62,4
	63,2
	63,9
	65,1
	66,7
	68,5
	69,6
	70,4
	72,1
	73,6
	74,3
	76,0
	76,3
	77,8
	77,8

	1.5
	ЧЧИМ (юридические лица)
	час
	7086
	7141
	7213
	7225
	7210
	7159
	7201
	7262
	7243
	7240
	7326
	7311
	7433
	7448
	7448

	1.6
	Мощность (население и приравненные к нему категории)
	МВт
	57,2
	57,8
	58,3
	58,9
	59,4
	60,0
	60,5
	61,1
	61,6
	62,1
	62,4
	62,8
	63,1
	63,3
	63,3

	1.7
	ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории)
	час
	6092
	6065
	6065
	6079
	6071
	6015
	6060
	6075
	6024
	6017
	6044
	6018
	6058
	6033
	6033

	2
	Теплоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Общая тепловая нагрузка
	Гкал/час
	1423,3
	1445,98
	1468,66
	1461,34
	1514,02
	1536,7
	1559,38
	1582,06
	1604,74
	1627,42
	1650,1
	1672,8
	1695,48
	1718,16
	1718,16

	 
	прирост абсолютный
	Гкал/час
	1,7
	22,68
	22,68
	22,68
	22,68
	22,68
	22,68
	22,68
	22,68
	22,68
	22,68
	22,7
	22,68
	22,68
	296,56

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,12
	1,59
	1,57
	1,54
	1,52
	1,50
	1,48
	1,45
	1,43
	1,41
	1,39
	1,38
	1,36
	1,34
	20,86

	 
	в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Жилищный фонд
	Гкал/час
	896,68
	910,96
	925,25
	939,54
	953,83
	968,12
	982,41
	996,69
	1010,98
	1025,27
	1039,56
	1053,86
	1068,15
	1082,44
	1082,44

	 
	прирост абсолютный
	Гкал/час
	1,1
	14,3
	14,3
	14,3
	14,3
	14,3
	14,3
	14,3
	14,3
	14,3
	14,3
	14,3
	14,3
	14,3
	186,8

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,12
	1,59
	1,57
	1,54
	1,52
	1,50
	1,48
	1,45
	1,43
	1,41
	1,39
	1,38
	1,36
	1,34
	20,86

	2.1.2
	Общественно-деловые здания
	Гкал/час
	526,62
	535,01
	543,40
	551,79
	560,18
	568,57
	576,97
	585,36
	593,75
	602,14
	610,53
	618,94
	627,32
	635,72
	635,72

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,12
	1,59
	1,57
	1,54
	1,52
	1,50
	1,48
	1,45
	1,43
	1,41
	1,39
	1,38
	1,36
	1,34
	20,86

	2.2
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс.Гкал
	2439,57
	2459,45
	2479,33
	2499,21
	2519,09
	2538,97
	2558,85
	2578,73
	2598,61
	2618,49
	2638,37
	2996,12
	2996,12
	2996,12
	2996,12

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,33
	0,81
	0,81
	0,80
	0,80
	0,79
	0,78
	0,78
	0,77
	0,77
	0,76
	13,45
	0,00
	0,00
	23,22

	3
	Водоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Отпуск воды из сети
	тыс.м3
	19249,7
	19533,0
	19821,1
	20114,1
	20412,1
	20715,2
	21023,6
	21337,2
	21651,7
	21950,6
	22243,5
	22535,8
	22827,7
	23113,4
	23113,4

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м3
	278,5
	283,3
	288,1
	293,0
	298,0
	303,1
	308,3
	313,6
	314,5
	298,9
	292,9
	292,4
	291,9
	285,7
	4142,3

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,47
	1,47
	1,47
	1,48
	1,48
	1,49
	1,49
	1,49
	1,47
	1,38
	1,33
	1,31
	1,30
	1,25
	21,83

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Население
	тыс.м3
	10338,7
	10434,9
	10531,9
	10629,9
	10728,7
	10828,5
	10929,2
	11030,9
	11128,9
	11206,8
	11274,1
	11336,1
	11392,8
	11438,3
	11438,3

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м3
	95,3
	96,2
	97,0
	97,9
	98,9
	99,8
	100,7
	101,6
	98,1
	77,9
	67,2
	62,0
	56,7
	45,6
	1194,9

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,89
	0,70
	0,60
	0,55
	0,50
	0,40
	11,66

	3.1.2
	Прочие потребители
	тыс.м3
	7668,5
	7829,5
	7993,9
	8161,8
	8333,2
	8508,2
	8686,9
	8869,3
	9055,6
	9245,7
	9439,9
	9638,1
	9840,5
	10047,2
	10047,2

	 
	темп прироста относительный
	%
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	33,77

	 
	Справочно: для приготовления горячей воды
	тыс.м3
	4538,7
	4580,9
	4623,5
	4666,5
	4709,9
	4753,7
	4797,9
	4842,5
	4885,6
	4919,8
	4949,3
	4976,5
	5001,4
	5021,4
	5021,4

	3.1.3
	Бюджет
	тыс.м3
	1242,5
	1268,6
	1295,2
	1322,4
	1350,2
	1378,5
	1407,5
	1437,0
	1467,2
	1498,0
	1529,5
	1561,6
	1594,4
	1627,9
	1627,9

	 
	темп прироста относительный
	%
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	33,77

	3.2
	Подвоз воды
	тыс.м3
	324,0
	327,1
	330,1
	333,2
	336,3
	339,4
	342,5
	345,7
	348,8
	351,2
	353,4
	355,3
	357,1
	358,5
	358,5

	3.3
	Отпуск технической воды
	тыс.м3
	2528,8
	2581,9
	2636,1
	2691,5
	2748,0
	2805,7
	2864,6
	2924,8
	2986,2
	3048,9
	3112,9
	3178,3
	3245,1
	3313,2
	3313,2

	4
	Водоотведение коммунальное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Пропущено сточных вод, всего
	тыс.м3
	19249,7
	19533,0
	19821,1
	20114,1
	20412,1
	20715,2
	21023,6
	21337,2
	21651,7
	21950,6
	22243,5
	22535,8
	22827,7
	23113,4
	23113,4

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м3
	278,5
	283,3
	288,1
	293,0
	298,0
	303,1
	308,3
	313,6
	314,5
	298,9
	292,9
	292,4
	291,9
	285,7
	4142,3

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,47
	1,47
	1,47
	1,48
	1,48
	1,49
	1,49
	1,49
	1,47
	1,38
	1,33
	1,31
	1,30
	1,25
	21,83

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Население
	тыс.м3
	13355,3
	13479,5
	13604,9
	13731,4
	13859,1
	13988,0
	14118,1
	14249,4
	14376,1
	14476,7
	14563,6
	14643,7
	14716,9
	14775,8
	14775,8

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м3
	123,1
	124,2
	125,4
	126,5
	127,7
	128,9
	130,1
	131,3
	126,7
	100,6
	86,9
	80,1
	73,2
	58,9
	1543,5

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,89
	0,70
	0,60
	0,55
	0,50
	0,400
	11,66

	4.1.2
	Прочие потребители
	тыс.м3
	3323,0
	3392,7
	3464,0
	3536,7
	3611,0
	3686,8
	3764,3
	3843,3
	3924,0
	4006,4
	4090,5
	4176,5
	4264,2
	4353,7
	4353,7

	 
	темп прироста относительный
	%
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	33,77

	4.1.3
	Бюджет
	тыс.м3
	1418,9
	1448,7
	1479,1
	1510,1
	1541,8
	1574,2
	1607,3
	1641,0
	1675,5
	1710,7
	1746,6
	1783,3
	1820,7
	1859,0
	1 859,0

	 
	темп прироста относительный
	%
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	33,77

	4.1.4
	Собственные нужды, неучтенный приток
	тыс.м3
	1152,6
	1212,0
	1273,1
	1335,8
	1400,2
	1466,2
	1533,9
	1603,5
	1676,1
	1756,8
	1842,7
	1932,4
	2025,9
	2124,9
	2124,9

	 
	темп прироста относительный
	%
	5,3
	5,2
	5,0
	4,9
	4,8
	4,7
	4,6
	4,5
	4,5
	4,8
	4,9
	4,9
	4,8
	4,9
	94,13

	5
	Газоснабжение 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Общий объем потребления газа
	млн.м3
	352,0
	359,4
	366,9
	374,6
	382,4
	390,4
	398,6
	407,0
	415,5
	424,2
	433,0
	442,1
	451,3
	460,8
	460,8

	 
	прирост абсолютный
	млн.м3
	7,2
	7,4
	7,5
	7,7
	7,8
	8,0
	8,2
	8,3
	8,5
	8,7
	8,9
	9,1
	9,2
	9,4
	116,0

	 
	темп прироста относительный
	%
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	33,64

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Население
	млн.м3
	2,12
	2,14
	2,16
	2,18
	2,20
	2,22
	2,24
	2,26
	2,28
	2,30
	2,31
	2,33
	2,34
	2,35
	2,35

	 
	прирост абсолютный
	млн.м3
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,25

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,89
	0,70
	0,60
	0,55
	0,50
	0,400
	11,66

	5.1.2
	Промышленные предприятия
	млн.м3
	346,7
	354,0
	361,4
	369,0
	376,8
	384,7
	392,8
	401,0
	409,4
	418,0
	426,8
	435,8
	444,9
	454,3
	454,3

	 
	темп прироста относительный
	%
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	33,77

	5.1.3
	Прочие потребители
	млн.м3
	3,2
	3,2
	3,3
	3,4
	3,4
	3,5
	3,6
	3,7
	3,7
	3,8
	3,9
	4,0
	4,1
	4,2
	4,2

	 
	темп прироста относительный
	%
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	33,77




[bookmark: _Toc525312340]Таблица 1.21– Долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы (пессимистический сценарий)
	№ 
п/п
	 Наименование показателей
	Ед.изм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
(базовый)
	I этап

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	(2018-2021)

	1
	 Электроснабжение
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	 Полезный отпуск электрической энергии
	млн.кВт.ч
	784,3
	782,3
	792,3
	756,7
	751,4
	747,5
	737,9
	728,7
	736,6
	744,5
	744,5

	 
	 темп прироста относительный
	%
	1,45
	-0,26
	1,28
	-4,49
	-0,70
	-0,15
	-1,65
	-1,25
	1,08
	1,07
	0,89

	 
	 в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	 Юридические лица, в том числе промышленность
	млн.кВт.ч
	490,2
	484,7
	490,9
	451,1
	442,4
	423,4
	427,0
	415,5
	420,9
	426,4
	426,4

	 
	 темп прироста относительный
	%
	2,27
	-1,12
	1,28
	-8,11
	-1,93
	-0,39
	-3,10
	-2,70
	1,30
	1,30
	-3,62

	1.1.2
	 Население и приравненные к нему категории
	млн.кВт.ч
	294,1
	297,6
	301,4
	305,6
	309,0
	324,1
	310,8
	313,2
	315,7
	318,2
	318,2

	 
	 темп прироста относительный
	%
	0,10
	1,19
	1,28
	1,39
	1,11
	0,19
	0,39
	0,77
	0,80
	0,79
	2,38

	 
	 прирост абсолютный
	млн.кВт.ч
	0,3
	3,5
	3,8
	4,2
	3,4
	0,6
	1,2
	2,4
	2,5
	2,5
	7,4

	1.2
	 Мощность (общая)
	МВт
	110,5
	112
	112
	108,2
	118,5
	120,1
	117,9
	114,4
	113,2
	112,4
	112,4

	1.3
	 ЧЧИМ (общее)
	час
	7098
	6985
	7074
	6994
	6341
	6250
	6259
	6373
	6506
	6624
	6624

	 
	 в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	 Мощность (юридические лица)
	МВт
	60,1
	59,8
	58,8
	55,0
	64,8
	65,2
	63,9
	59,9
	58,3
	57,1
	57,1

	1.5
	 ЧЧИМ (юридические лица)
	час
	8156
	8105
	8349
	8202
	6827
	6749
	6685
	6935
	7214
	7466
	7466

	1.6
	 Мощность (население и приравненные к нему категории)
	МВт
	50,4
	52,2
	53,2
	53,2
	53,7
	53,9
	54,0
	54,4
	54,9
	55,3
	55,3

	1.7
	 ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории)
	час
	5835
	5701
	5665
	5744
	5754
	6000
	5809
	5890
	5985
	6016
	6016

	2
	 Теплоснабжение
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	 Общая тепловая нагрузка
	Гкал/час
	1 131,1
	1 144,8
	1 157,8
	1 171,5
	1 184,8
	1 217,6
	1 217,6
	1 225,2
	1 233,3
	1 246,8
	1 246,8

	 
	 прирост абсолютный
	Гкал/час
	13,6
	13,7
	13,0
	13,7
	13,3
	30,7
	0,0
	13,2
	8,1
	13,5
	34,8

	 
	 темп прироста относительный
	%
	1,22
	1,21
	1,14
	1,18
	1,14
	2,58
	0,0
	1,09
	0,66
	1,09
	2,84

	 
	 в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	 Жилищный фонд
	Гкал/час
	706,5
	715,5
	723,6
	732,3
	740,4
	767,08
	767,08
	764,4
	767,4
	775,8
	775,8

	 
	 прирост абсолютный
	Гкал/час
	8,5
	9,0
	8,1
	8,7
	8,1
	25,7
	0,0
	7,9
	3,1
	8,4
	19,4

	 
	 темп прироста относительный
	%
	1,22
	1,27
	1,13
	1,20
	1,10
	3,46
	0,0
	1,05
	0,40
	1,09
	2,54

	2.1.2
	 Общественно-деловые здания
	Гкал/час
	424,6
	429,3
	434,2
	439,2
	444,5
	450,51
	450,51
	460,8
	465,9
	471,0
	471,0

	 
	 темп прироста относительный
	%
	1,22
	1,11
	1,14
	1,15
	1,20
	1,13
	0,0
	1,15
	1,10
	1,10
	4,54

	2.2
	 Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс.Гкал
	2126,5
	2140,8
	2165,1
	2194,1
	2 287,1
	2 248,7
	2 248,7
	2 327,2
	2 335,2
	2 381,4
	2 381,4

	 
	 темп прироста относительный
	%
	0,15
	0,67
	1,14
	1,34
	4,24
	-1,88
	0,0
	0,56
	0,34
	1,98
	5,9

	3
	 Водоснабжение
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	 Отпуск воды из сети
	тыс.м3
	17504,2
	16983,0
	16547,2
	15860,5
	15736,5
	15462,6
	18421,3
	18265,5
	18451,6
	18639,6
	18639,6

	 
	 прирост абсолютный
	тыс.м3
	-112,2
	-521,2
	-435,8
	-686,7
	-124,0
	-273,9
	2958,7
	-155,8
	186,0
	188,0
	3176,9

	 
	 темп прироста относительный
	%
	-0,64
	-2,98
	-2,57
	-4,15
	-0,78
	-1,74
	19,13
	-0,85
	1,02
	1,02
	20,54

	 
	 в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	 Население
	тыс.м3
	13320,0
	9045,6
	9226,9
	9150,2
	9253,7
	9015,5
	9816,6
	9893,2
	9970,4
	10048,1
	10048,1

	 
	 прирост абсолютный
	тыс.м3
	-90,0
	-4274,3
	181,3
	-76,7
	103,5
	-238,2
	801,1
	76,6
	77,2
	77,8
	1032,6

	 
	 темп прироста относительный
	%
	-0,67
	-32,09
	2,00
	-0,83
	1,13
	-2,57
	8,88
	0,78
	0,78
	0,78
	11,45

	3.1.2
	 Прочие потребители
	тыс.м3
	2736,2
	6795,2
	6324,4
	5766,0
	5619,9
	5627,2
	7404,9
	7205,0
	7298,6
	7393,5
	7393,5

	 
	 темп прироста относительный
	%
	-0,08
	148,34
	-6,93
	-8,83
	-2,53
	0,13
	31,59
	-2,70
	1,30
	1,30
	31,38

	 
	 Справочно: для приготовления горячей воды
	тыс.м3
	0,0
	4153,8
	3994,1
	3529,3
	3475,7
	3411,5
	4309,5
	4343,1
	4377,0
	4411,1
	4411,1

	3.1.3
	 Бюджет
	тыс.м3
	1448,0
	1142,2
	995,8
	944,2
	862,7
	819,9
	1199,8
	1167,4
	1182,5
	1197,9
	1197,9

	 
	 темп прироста относительный
	%
	
	-21,12
	-12,81
	-5,18
	-8,63
	-4,96
	46,33
	-2,70
	1,30
	1,30
	46,1

	3.2
	 Подвоз воды
	тыс.м3
	307,1
	288,8
	267,9
	295,9
	307,0
	308,0
	307,7
	310,1
	312,5
	314,9
	314,9

	3.3
	 Отпуск технической воды
	тыс.м3
	2517,7
	2563,5
	2671,7
	2991,5
	3063,2
	2543,8
	2441,9
	2375,9
	2406,8
	2438,1
	2438,1

	4
	 Водоотведение коммунальное
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	 Пропущено сточных вод, всего
	тыс.м3
	18961,8
	18648,3
	16975,8
	18263,9
	17337,3
	15873,2
	18421,3
	18265,5
	18451,6
	18639,6
	18639,6

	 
	 прирост абсолютный
	тыс.м3
	-129,3
	-313,4
	-1672,5
	1288,1
	-926,6
	-1464,1
	2548,1
	-155,8
	186,0
	188,0
	2766,4

	 
	 темп прироста относительный
	%
	-0,68
	-1,65
	-8,97
	7,59
	-5,34
	-8,44
	16,05
	-0,85
	1,02
	1,02
	17,43

	 
	 в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	 Население
	тыс.м3
	12995,0
	12562,0
	12091,9
	11869,5
	11750,3
	11388,7
	12680,9
	12779,8
	12879,5
	12979,9
	12979,9

	 
	 прирост абсолютный
	тыс.м3
	-90,0
	-433,0
	-470,1
	-222,4
	-119,2
	-361,6
	1292,2
	98,9
	99,7
	100,5
	1636,4

	 
	 темп прироста относительный
	%
	-0,69
	-3,33
	-3,74
	-1,84
	-1,00
	-3,08
	11,34
	0,78
	0,78
	0,78
	14,42

	4.1.2
	 Прочие потребители
	тыс.м3
	1946,6
	1826,7
	1654,9
	1276,9
	1416,3
	1640,13
	3208,7
	3122,1
	3162,7
	3203,8
	3203,8

	 
	 темп прироста относительный
	%
	-0,23
	-6,16
	-9,40
	-22,84
	10,92
	15,8
	95,64
	-2,70
	1,30
	1,30
	136,46

	4.1.3
	 Бюджет
	тыс.м3
	1 435,2
	1 413,9
	1 295,1
	1 244,3
	1159,86
	1077,32
	1 370,1
	1 333,1
	1 350,4
	1 368,0
	1 368,0

	 
	 темп прироста относительный
	%
	-1,71
	-1,48
	-8,40
	-3,92
	-6,78
	-7,11
	27,17
	-2,70
	1,30
	1,30
	27,31

	4.1.4
	 Собственные нужды, неученный приток
	тыс.м3
	2585,0
	2845,7
	1933,9
	3873,1
	3010,8
	1767,1
	1161,6
	1030,5
	1059,0
	1087,8
	1087,8

	 
	 темп прироста относительный
	%
	-0,39
	10,09
	-32,0
	100,3
	-22,26
	-41,31
	-34,26
	-11,3
	2,8
	2,7
	-38,44

	5
	 Газоснабжение 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	 Общий объем потребления газа
	млн.м3
	380,7
	383,4
	400,7
	365,9
	352,4
	379,5
	369,9
	350,8
	335,1
	339,4
	339,4

	 
	 прирост абсолютный
	млн.м3
	3,8
	2,8
	17,3
	-34,8
	-13,4
	27,1
	-9,6
	-19,1
	-15,7
	4,3
	-30,5

	 
	 темп прироста относительный
	%
	1,01
	0,73
	4,50
	-8,68
	-3,68
	7,69
	-2,53
	-5,16
	-4,48
	1,28
	-8,25

	 
	 в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	 Население
	млн.м3
	1,65
	1,81
	1,87
	1,98
	2,00
	2,04
	2,03
	2,02
	2,03
	2,05
	2,05

	 
	 прирост абсолютный
	млн.м3
	0,00
	0,16
	0,06
	0,11
	0,02
	0,04
	0,00
	0,02
	0,02
	0,02
	0,05

	 
	 темп прироста относительный
	%
	0,00
	9,70
	3,31
	5,88
	0,85
	2
	-0,49
	-0,49
	0,5
	0,78
	2,66

	5.1.2
	 Промышленные предприятия
	млн.м3
	376,5
	378,6
	395,7
	360,6
	347,3
	375,7
	334,8
	325,8
	330,0
	334,3
	334,3

	 
	 темп прироста относительный
	%
	0,91
	0,56
	4,52
	-8,87
	-3,70
	8,18
	-10,89
	-2,69
	1,29
	1,30
	-0,15

	5.1.3
	 Прочие потребители
	млн.м3
	2,5
	3,0
	3,1
	3,3
	3,2
	3,2
	3,1
	3,0
	3,0
	3,1
	3,1

	 
	 темп прироста относительный
	%
	19,05
	20,00
	3,33
	6,45
	-3,70
	-0,50
	-3,10
	-2,70
	1,30
	1,30
	-3,73




Продолжение таблицы 1.21
	№ 
п/п
	Наименование показателей
	Ед.изм.
	II этап

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	(2022-2035)

	1
	Электроснабжение
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Полезный отпуск электрической энергии
	млн.кВт.ч
	752,5
	760,7
	768,9
	777,2
	785,6
	794,1
	802,7
	811,3
	820,1
	828,7
	837,1
	845,4
	853,6
	861,6
	861,6

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,05
	1,01
	0,99
	0,97
	0,93
	15,72

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Юридические лица, в том числе промышленность
	млн.кВт.ч
	431,9
	437,5
	443,2
	449,0
	454,8
	460,7
	466,7
	472,8
	478,9
	485,2
	491,5
	497,9
	504,3
	510,9
	510,9

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	19,82

	1.1.2
	Население и приравненные к нему категории
	млн.кВт.ч
	320,6
	323,1
	325,7
	328,2
	330,8
	333,3
	335,9
	338,6
	341,2
	343,6
	345,6
	347,5
	349,3
	350,7
	350,7

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,70
	0,60
	0,55
	0,50
	0,40
	10,22

	 
	прирост абсолютный
	млн.кВт.ч
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,4
	2,1
	1,9
	1,7
	1,4
	32,5

	1.2
	Мощность (общая)
	МВт
	116,7
	117,4
	118,0
	119,1
	120,4
	122,1
	123,0
	123,6
	125,1
	126,3
	126,7
	128,0
	127,9
	128,8
	128,8

	1.3
	ЧЧИМ (общее)
	час
	6449
	6479
	6517
	6527
	6524
	6504
	6528
	6562
	6557
	6560
	6608
	6607
	6673
	6688
	6 688

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Мощность (юридические лица)
	МВт
	61,0
	61,2
	61,4
	62,0
	62,9
	64,2
	64,6
	64,8
	65,8
	66,6
	66,6
	67,6
	67,2
	67,9
	67,9

	1.5
	ЧЧИМ (юридические лица)
	час
	7084
	7143
	7220
	7237
	7227
	7180
	7227
	7295
	7280
	7283
	7379
	7370
	7504
	7526
	7526

	1.6
	Мощность (население и приравненные к нему категории)
	МВт
	55,7
	56,2
	56,6
	57,0
	57,5
	57,9
	58,4
	58,8
	59,3
	59,7
	60,1
	60,4
	60,7
	60,9
	60,9

	1.7
	ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории)
	час
	6050
	6065
	6065
	6079
	6071
	6015
	6050
	6075
	6024
	6017
	6044
	6018
	6020
	6033
	6033

	2
	Теплоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Общая тепловая нагрузка
	Гкал/час
	1 260,8
	1 274,6
	1 289,0
	1 305,6
	1 324,0
	1 342,0
	1 359,7
	1 378,3
	1 396,4
	1 413,9
	1 438,4
	1 466,2
	1 492,7
	1 525,2
	1 525,2

	 
	прирост абсолютный
	Гкал/час
	14,0
	13,9
	14,4
	16,6
	18,4
	18,0
	17,7
	18,6
	18,1
	17,5
	24,5
	27,7
	26,5
	32,5
	278,4

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,12
	1,10
	1,13
	1,29
	1,41
	1,36
	1,32
	1,37
	1,31
	1,25
	1,73
	1,93
	1,81
	2,18
	22,33

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Жилищный фонд
	Гкал/час
	784,1
	792,7
	802,2
	813,9
	826,9
	839,6
	852,1
	865,4
	878,1
	890,2
	908,9
	930,7
	951,2
	977,8
	977,8

	 
	прирост абсолютный
	Гкал/час
	8,3
	8,6
	9,5
	11,6
	13,0
	12,7
	12,4
	13,3
	12,7
	12,1
	18,7
	21,8
	20,5
	26,6
	202,0

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,07
	1,10
	1,20
	1,45
	1,60
	1,54
	1,48
	1,56
	1,47
	1,38
	2,10
	2,40
	2,20
	2,80
	26,04

	2.1.2
	Общественно-деловые здания
	Гкал/час
	476,7
	481,9
	486,8
	491,7
	497,1
	502,4
	507,6
	513,0
	518,4
	523,7
	529,6
	535,5
	541,5
	547,4
	547,4

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,20
	1,10
	1,01
	1,02
	1,10
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,04
	1,11
	1,12
	1,12
	1,09
	16,22

	2.2
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс.Гкал
	2 420,7
	2 421,8
	2 449,1
	2 467,6
	2 522,3
	2 543,1
	2 592,9
	2 617,4
	2 658,8
	2 686,5
	2 734,1
	2 799,0
	2 851,0
	2 898,8
	2 898,8

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,65
	0,05
	1,13
	0,75
	2,22
	0,82
	1,96
	0,94
	1,58
	1,04
	1,77
	2,37
	1,86
	1,68
	21,73

	3
	Водоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Отпуск воды из сети
	тыс.м3
	18829,6
	19021,8
	19216,0
	19412,3
	19610,8
	19811,4
	20014,2
	20219,2
	20426,5
	20627,3
	20819,5
	21008,3
	21193,6
	21369,9
	21369,9

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м3
	190,1
	192,1
	194,2
	196,3
	198,5
	200,6
	202,8
	205,0
	207,2
	200,9
	192,2
	188,8
	185,3
	176,2
	2730,3

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,03
	0,98
	0,93
	0,91
	0,88
	0,83
	14,65

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Население
	тыс.м3
	10126,5
	10205,5
	10285,1
	10365,3
	10446,2
	10527,7
	10609,8
	10692,5
	10775,9
	10851,4
	10916,5
	10976,5
	11031,4
	11075,5
	11075,5

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м3
	78,4
	79,0
	79,6
	80,2
	80,8
	81,5
	82,1
	82,8
	83,4
	75,4
	65,1
	60,0
	54,9
	44,1
	1027,4

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,70
	0,60
	0,55
	0,50
	0,40
	10,22

	3.1.2
	Прочие потребители
	тыс.м3
	7489,6
	7587,0
	7685,6
	7785,5
	7886,8
	7989,3
	8093,1
	8198,4
	8304,9
	8412,9
	8522,3
	8633,1
	8745,3
	8859,0
	8859,0

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	19,82

	 
	Справочно: для приготовления горячей воды
	тыс.м3
	4445,5
	4480,2
	4515,1
	4550,4
	4585,8
	4621,6
	4657,7
	4694,0
	4730,6
	4763,7
	4792,3
	4818,7
	4842,8
	4862,1
	4862,1

	3.1.3
	Бюджет
	тыс.м3
	1213,5
	1229,3
	1245,3
	1261,4
	1277,8
	1294,5
	1311,3
	1328,3
	1345,6
	1363,1
	1380,8
	1398,8
	1416,9
	1435,4
	1435,4

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	19,82

	3.2
	Подвоз воды
	тыс.м3
	317,4
	319,9
	322,4
	324,9
	327,4
	330,0
	332,5
	335,1
	337,7
	340,1
	342,1
	344,0
	345,8
	347,1
	347,1

	3.3
	Отпуск технической воды
	тыс.м3
	2469,8
	2501,9
	2534,5
	2567,4
	2600,8
	2634,6
	2668,8
	2703,5
	2738,7
	2774,3
	2810,3
	2846,9
	2883,9
	2921,4
	2921,4

	4
	Водоотведение коммунальное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Пропущено сточных вод, всего
	тыс.м3
	18829,6
	19021,8
	19216,0
	19412,3
	19610,8
	19811,4
	20014,2
	20219,2
	20426,5
	20627,3
	20819,5
	21008,3
	21193,6
	21369,9
	21369,9

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м3
	190,1
	192,1
	194,2
	196,3
	198,5
	200,6
	202,8
	205,0
	207,2
	200,9
	192,2
	188,8
	185,3
	176,2
	2730,3

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,03
	0,98
	0,93
	0,91
	0,88
	0,83
	14,65

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Население
	тыс.м3
	13081,2
	13183,2
	13286,0
	13389,7
	13494,1
	13599,4
	13705,4
	13812,4
	13920,1
	14017,5
	14101,6
	14179,2
	14250,1
	14307,1
	14307,1

	 
	прирост абсолютный
	тыс.м3
	101,2
	102,0
	102,8
	103,6
	104,4
	105,3
	106,1
	106,9
	107,7
	97,4
	84,1
	77,6
	70,9
	57,0
	1327,1

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,70
	0,60
	0,55
	0,50
	0,400
	10,22

	4.1.2
	Прочие потребители
	тыс.м3
	3245,5
	3287,6
	3330,4
	3373,7
	3417,5
	3462,0
	3507,0
	3552,6
	3598,7
	3645,5
	3692,9
	3740,9
	3789,6
	3838,8
	3838,8

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	19,82

	4.1.3
	Бюджет
	тыс.м3
	1385,8
	1403,8
	1422,0
	1440,5
	1459,2
	1478,2
	1497,4
	1516,9
	1536,6
	1556,6
	1576,8
	1597,3
	1618,1
	1639,1
	1 639,1

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	19,82

	4.1.4
	Собственные нужды, неучтенный приток
	тыс.м3
	1117,2
	1147,1
	1177,5
	1208,4
	1239,9
	1271,8
	1304,3
	1337,4
	1371,0
	1407,7
	1448,2
	1490,9
	1535,9
	1584,8
	1584,8

	 
	темп прироста относительный
	%
	2,7
	2,7
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,5
	2,5
	2,7
	2,9
	2,9
	3,0
	3,2
	45,68

	5
	Газоснабжение 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Общий объем потребления газа
	млн.м3
	343,8
	348,3
	352,8
	357,4
	362,0
	366,7
	371,4
	376,3
	381,1
	386,1
	391,1
	396,2
	401,3
	406,5
	406,5

	 
	прирост абсолютный
	млн.м3
	4,4
	4,5
	4,5
	4,6
	4,6
	4,7
	4,8
	4,8
	4,9
	4,9
	5,0
	5,1
	5,1
	5,2
	67,1

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,29
	19,76

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Население
	млн.м3
	2,07
	2,08
	2,10
	2,11
	2,13
	2,15
	2,16
	2,18
	2,20
	2,21
	2,23
	2,24
	2,25
	2,26
	2,26

	 
	прирост абсолютный
	млн.м3
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,21

	 
	темп прироста относительный
	%
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,70
	0,60
	0,55
	0,50
	0,400
	10,22

	5.1.2
	Промышленные предприятия
	млн.м3
	338,6
	343,0
	347,5
	352,0
	356,6
	361,2
	365,9
	370,7
	375,5
	380,4
	385,3
	390,3
	395,4
	400,6
	400,6

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	19,82

	5.1.3
	Прочие потребители
	млн.м3
	3,1
	3,1
	3,2
	3,2
	3,3
	3,3
	3,3
	3,4
	3,4
	3,5
	3,5
	3,6
	3,6
	3,7
	3,7

	 
	темп прироста относительный
	%
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	19,82




[bookmark: _Toc466465390][bookmark: _Toc531006772]2. Обоснование целевых показателей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки муниципального образования город Нижневартовск
Результаты реализации Программы определяются с учетом достижения уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры.
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры определен в соответствии с Методическими рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204, в частности:
- критерии доступности коммунальных услуг для населения;
- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
- величины новых нагрузок;
- показатели качества и надежности поставляемого ресурса;
- показатели степени охвата потребителей приборами учета;
- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.
Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в разделе «Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги и критерии доступности Программы».
Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры.
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность города Нижневартовска без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть определяет оценку возможности функционирования коммунальных систем без аварий, повреждений, других нарушений в работе.
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. 
Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется показателями: удельный расход электроэнергии, расход топлива, воды.
Целевые показатели установлены по каждому виду коммунальных услуг и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с достигнутыми фактическими значениями.
Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.
Мероприятия по застройке муниципального образования приведены в подразделах «жилищный фонд» и «промышленный сектор» раздела «Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы».
К основным принципам расчета целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры относятся:

Электроснабжение
Значения показателя - новые электрические нагрузки рассчитаны, как ежегодные абсолютные приросты общей мощности потребителей электрической энергии, в соответствии с прогнозом спроса на электрическую энергию и показателя числа часов использования мощности (не более годового баланса часов работы электрооборудования).
Значения показателей - удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, удельный расход электрической энергии на снабжение многоквартирных домов, а также доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования, определены в соответствии с целевыми значениями, установленными муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной Постановлением администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 №1139, с изменениями от 31.08.2018 №1186).
Значения показателя - число инцидентов на электрических сетях на долгосрочную перспективу определены от положительной динамики достигнутого уровня по сокращению аварийности в электрических сетях (2015 год – 36 случаев, 2016 год – 33 случая, 2017 и последующие годы – 22 случая). Значения производного показателя – объем недоотпуска электрической энергии, вызванного инцидентами в электросетевом хозяйстве, определены исходя из необходимости сокращения в перспективе данной величины, а именно: к 2035 году – 0,23 тыс. кВт×ч на 1 инцидент.
Типовые показатели по эффективности производства электрической энергии, в частности, затраты электрической энергии на производства 1 кВт×ч не рассчитывались, виду отсутствия теплофикационного цикла производства тепловой энергии (производство тепловой энергии только посредством котельных) и поставок электрической в энергосистему города Нижневартовска извне.
Значения показателя – нормативные потери электрической энергии в электрических сетях определены исходя из уровня потерь 2017 года – 8,4% и необходимости сокращения данного показателя в перспективе ежегодным темпом (-0,2%) до уровня 6,83% к 2035 году.
Теплоснабжение
Значения показателя – величина новых нагрузок рассчитаны, как ежегодные абсолютные приросты общей тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, в соответствии с прогнозом спроса на тепловую энергию.
Значения показателей - удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, удельный расход тепловой энергии на снабжение многоквартирных домов, а также доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, используемой на территории муниципального образования, определены в соответствии со схемой теплоснабжения муниципального образования город Нижневартовск Ханты-мансийского автономного округа – Югры на период до 2032 года.
Значения показателя - число повреждений на тепловых сетях на долгосрочную перспективу определены от положительной динамики достигнутого уровня по сокращению аварийности в тепловых сетях (2015 год – 289 ед., 2016 год – 212 ед., 2017 и последующие годы – от 234 до 90 ед.).
Значения показателей - удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, а также удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения определены в соответствии со схемой теплоснабжения муниципального образования город Нижневартовск Ханты-мансийского автономного округа – Югры на период до 2032 года.
Значения показателя – нормативные потери тепловой энергии при транспортировке ресурса определены исходя из уровня потерь 2017 года – 13,0% и необходимости сокращения данного показателя в перспективе до уровня 10,1% к 2035 году.


Водоснабжение
Значения показателя – величина новых нагрузок рассчитаны, как ежегодные абсолютные приросты объема потребления воды с учетом годового часового баланса. Принимая во внимание, тенденцию уменьшения потребления воды в городе Нижневартовске, в годы, соответствующие отрицательному приросту потребления, величина новых нагрузок принята на нулевом уровне.
Значения показателей - удельный расход холодной и горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, удельный расход холодной и горячей на снабжение многоквартирных домов, а также доля объемов холодной и горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования, определены в соответствии с целевыми значениями, установленными муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года», утвержденной Постановлением администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 №1139, с изменениями от 31.08.2018 №1186.
Значения показателя – количество аварий в сетях водоснабжения на долгосрочную перспективу определены от положительной динамики достигнутого уровня по сокращению аварийности в сетях водоснабжения (2017 год – 27 ед., 2021 год – 26 ед., 2035 год – 13 ед.).
Значения показателя - удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системе водоснабжения, определены в соответствии с целевыми значениями, установленными муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года», утвержденной Постановлением администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 №1139 (с изменениями от 31.08.2018 №1186), а также с учетом долгосрочных параметров регулирования МУП города Нижневартовска «Горводоканал» на 2015-2017 годы (1,13 кВт×ч/м3 на интервале 2015-2017 годы, и от 1,10 до 1,00 кВт×ч/м3 за период 2018-2035 годы).
Значения показателя – нормативный уровень потерь воды определены в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования МУП города Нижневартовска «Горводоканал» на 2015-2017 годы (8,0% в долгосрочной перспективе).
Водоотведение
Значения показателя – величина новых нагрузок рассчитаны, как ежегодные абсолютные приросты объема оказания услуг водоотведения с учетом годового часового баланса. С учетом тенденции уменьшения потребления воды в городе Нижневартовске и соответственно объема сточных вод, в годы, соответствующие отрицательному приросту услуг водоотведения, величина новых нагрузок принята на нулевом уровне.
Значения показателей – количество засоров и порывов в канализационных коллекторах на долгосрочную перспективу определены от положительной динамики достигнутого уровня по сокращению инцидентов в системе водоотведения. Количество засоров в канализационных коллекторах: 2017 год – 1138 ед., 2021 год – 1000 ед., 2035 год – 600 ед. Количество порывов на канализационных коллекторах за 2017 год 2 ед.
Значения показателя - удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения определены в соответствии с целевыми значениями, установленными муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года», утвержденной Постановлением администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 №1139 (с изменениями от 31.08.2018), а также с учетом долгосрочных параметров регулирования МУП города Нижневартовска «Горводоканал» на 2015-2017 годы (0,90-1,06 кВт×ч/м3).


Газоснабжение
Значения показателя – величина общего прироста потребления газа, рассчитаны как ежегодные абсолютные приросты объемов использования газа по группам потребителей: население, промышленные предприятия, прочие потребители.
Значения показателя - доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования, определены в соответствии с целевыми значениями, установленными муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года», утвержденной Постановлением администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 №1139, с изменениями от 31.08.2018 (100% на протяжении всего периода реализации Программы).
Значения показателя - удельный вес газа в топливном балансе определены на основании целевых уровней, установленных Генеральным планом (к 2035 году – 100%).
Обращение с твердыми коммунальными отходами
Значения показателя – годовой объем отходов, рассчитаны с учетом прогнозной динамики численности населения, а также целевого уровня, установленного Генеральным планом (к 2035 году – 195 тыс. т). Удельный величина образования твердых коммунальных отходов находится в диапазоне 2,95-3,00 кг/чел., что соответствует оценкам АКХ им. К.Д. Памфилова (от 2,0 до 4,0 м3/год на 1 чел.).
Значения показателя – уровень централизованного сбора твердых коммунальных отходов определены, как обеспечение к 2020 году 100% сбора в отношении многоэтажной, а также малоэтажной застройки.
Значения показателя – охват образования твердых коммунальных отходов системой раздельного сбора определены, как обеспечение к 2020 году – 100% ее внедрения, в соответствии с требованиями законодательства к ее организации на территории субъектов РФ.
Значение показателя – себестоимость утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов определены с учетом текущего уровня себестоимости, а также прогнозной динамики в отношении инфляционных процессов на территории муниципального образования.
Целевые показатели комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры приведены в таблице 2.1.


[bookmark: _Toc525312341]Таблица 2.1 – Целевые показатели комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
	№ 
п/п
	 Наименование показателей
	Ед.изм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
(базовый)
	I этап

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	(2018-2021)

	1
	 Электроснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	 Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	 Величина новых нагрузок
	МВт
	1,4
	1,5
	0
	0
	10,3
	1,6
	2
	2,2
	1,8
	2,2
	8,2

	1.1.2
	 Удельный годовой расход электрической энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений
	кВт×ч/м2
	0,211
	0,205
	0,199
	0,193
	0,187
	0,180
	0,174
	0,168
	0,160
	0,160
	0,160

	1.1.3
	 Удельный годовой расход электрической энергии в МКД
	кВт×ч/м2
	0,016
	0,015
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	1.2
	 Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	 Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО
	%
	99,7
	99,7
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.3
	 Качество и надежность поставки ресурса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.1
	 Число инцидентов на электрических сетях
	ед.
	49
	30
	26
	36
	33
	26
	22
	22
	22
	22
	22

	1.3.2
	 Объем недоотпуска электрической энергии
	тыс.кВт×ч
	16,9
	10,0
	13,7
	18,0
	9,6
	10,3
	13,13
	9,0
	8,6
	8,6
	8,6

	1.3.3
	 Средний объем недоотпуска электрической энергии на 1 инцидент
	тыс.кВт×ч
	0,34
	0,33
	0,53
	0,50
	0,29
	0,40
	0,60
	0,41
	0,39
	0,39
	0,39

	1.4
	 Показатели эффективности транспортировки ресурса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.1
	 Нормативные потери
	%
	9,39
	9,32
	9,28
	9,24
	9,21
	9,19
	9,17
	9,15
	9,13
	9,11
	9,11

	1.4.2
	 Фактические потери
	%
	9,33
	9,45
	9,12
	9,19
	9,19
	8,4
	8,17
	8,15
	8,13
	8,11
	8,11

	2
	 Теплоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	 Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	 Величина новых нагрузок
	Гкал/ч
	13,6
	13,7
	13,0
	13,7
	15,4
	30,7
	0,0
	93,0
	104,5
	6,5
	204

	2.1.2
	 Удельный расход тепловой энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений
	Гкал/м2
	0,30
	0,30
	0,29
	0,28
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,26
	0,26

	2.1.3
	 Удельный расход тепловой энергии в МКД
	Гкал/м2
	0,271
	0,270
	0,270
	0,260
	0,257
	0,240
	0,198
	0,198
	0,198
	0,28
	0,28

	2.2
	 Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	 Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, используемой на территории МО
	%
	38,4
	57,8
	65
	70
	72
	74
	76
	78
	80
	82
	82

	2.3
	 Качество и надежность поставки ресурса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.1
	 Число повреждений на тепловых сетях
	ед.
	242
	284
	252
	289
	212
	234
	210
	190
	180
	170
	150

	2.4
	 Показатели эффективности производства ресурса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.1
	 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т.
/Гкал
	153,48
	153,47
	153,46
	153,45
	153,44
	155,48
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4

	2.4.2
	 Удельный расход электрической энергии, используемой при производстве и передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
	кВт×ч/
Гкал
	32,5
	32,4
	32,1
	32,0
	31,9
	30,11
	30,11
	30,63
	30,11
	29,72
	29,72

	2.5
	 Показатели эффективности транспортировки ресурса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5.1
	 Нормативные потери в сетях
	%
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	13,0
	13,0
	13,0
	11,7
	11,6
	11,5
	11,5

	2.5.2
	 Фактические потери в сетях
	%
	13,0
	13,0
	12,6
	12,3
	13,0
	13,0
	13,0
	11,7
	11,6
	11,5
	11,5

	3
	 Водоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	 Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	 Величина новых нагрузок
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	367,4
	4,9
	62,3
	44,6
	479,2

	3.1.2
	 Удельный расход холодной воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений
	м3/чел.
	5,3
	5,1
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	3,3
	3,3

	3.1.3
	 Удельный расход горячей воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений
	м3/чел.
	3,5
	3,4
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	1,0
	1,0

	3.1.4
	 Удельный расход холодной воды в МКД
	м3/житель
	33
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	34
	34

	3.1.5
	 Удельный расход горячей воды в МКД
	м3/житель
	22
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	13
	13

	3.2
	 Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	 Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО
	%
	43,0
	61,5
	77
	80
	82
	84
	86
	88
	90
	92
	92

	3.2.2
	 Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО
	%
	43,0
	61,5
	77
	80
	82
	84
	86
	88
	90
	92
	92

	3.3
	 Качество и надежность поставки ресурса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.1
	 Количество аварий на сетях холодного водоснабжения
	ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	3.3.2
	 Удельное количество аварий на 1 км сети холодного водоснабжения
	ед./км
	-
	-
	-
	-
	-
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	3.3.3
	 Количество аварий на сетях горячего водоснабжения
	ед.
	85
	71
	70
	69
	69
	24
	24
	24
	23
	23
	22

	3.3.4
	 Удельное количество аварий на 1 км сети горячего водоснабжения
	ед./км
	0,81
	0,67
	0,66
	0,65
	0,64
	0,44
	0,44
	0,44
	0,43
	0,43
	0,41

	3.4
	 Показатели эффективности производства ресурса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1
	 Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения
	кВт×ч/м3
	1,5
	1,5
	1,3
	1,13
	1,13
	1,13
	1,1
	1,1
	1,1
	1,0
	1,0

	3.5
	 Показатели эффективности транспортировки ресурса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1
	 нормативные потери
	%
	13,0
	13,0
	12,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	3.5.2
	 фактические потери
	%
	13,6
	10,7
	10,5
	10,0
	8,0
	11,4
	11,3
	11,2
	11,1
	11,0
	11,0

	4
	 Водоотведение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	 Спрос на ресурс
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	 Величина новых нагрузок
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	320,49
	4,9
	62,3
	44,6
	432,29

	4.2
	 Качество и надежность поставки ресурса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	 Число засоров на канализационных коллекторах
	ед.
	746
	898
	880
	862
	845
	1138
	1100
	1050
	1025
	1000
	1000

	4.2.2
	 Число порывов на канализационных коллекторах
	ед.
	3
	9
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	4.3
	 Показатели эффективности производства ресурса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.1
	 Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения
	кВт×ч/м3
	1,0
	0,97
	0,96
	0,90
	0,90
	1,06
	1,0
	0,95
	0,95
	0,92
	0,92

	5
	 Газоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	 Спрос на ресурс
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	 Величина общего прироста потребления газа
	млн.м3
	3,8
	2,76
	17,26
	-34,8
	-13,4
	27,0
	-2,5
	-0,7
	11,4
	11,7
	27,3

	5.2
	 Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	 Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5.3
	 Показатели эффективности производства ресурса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3.1
	 Удельный вес газа в топливном балансе
	%
	87
	87
	87
	90
	95
	97
	100
	100
	100
	100
	100

	6
	 Обращение с ТКО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	 Годовой объем отходов
	тыс.м3
	770,0
	777,5
	785,8
	797,7
	804,5
	810,7
	816,3
	821,4
	843,2
	851,5
	851,5

	6.2
	 Годовой объем отходов
	тыс.т
	154
	155,5
	157,2
	159,5
	160,9
	162,1
	163,3
	164,3
	168,6
	170,3
	170,3

	6.3
	 Удельная величина образования ТКО
	м3/чел.
	2,95
	2,94
	2,94
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96

	6.4
	 Уровень централизованного вывоза ТКО с территории МО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.4.1
	 многоэтажный жилой фонд
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	6.4.2
	 малоэтажный жилой фонд
	%
	40
	45
	50
	60
	65
	70
	80
	90
	100
	100
	100

	6.5
	 Охват образования ТКО системой раздельного сбора
	%
	5
	5
	5
	5
	10
	20
	50
	80
	100
	100
	100

	6.6
	 Себестоимость утилизации (захоронения) ТКО
	руб./т
	280,4
	297,8
	322,3
	365,4
	388,8
	412,6
	434,0
	451,4
	469,4
	488,2
	488,2

	7.
	 Критерии доступности коммунальных услуг
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	 Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.1
	 однокомнатная квартира (1 чел.)
	%
	 
	 
	 
	6,02
	6,65
	6,86
	7,67
	7,72
	7,74
	7,78
	7,75

	7.1.2
	 двухкомнатная квартира (2 чел., оба работающие)
	%
	 
	 
	 
	5,18
	5,66
	5,84
	6,55
	6,59
	6,60
	6,64
	6,61

	7.1.3
	 трехкомнатная квартира (3 чел., 2 работающих)
	%
	 
	 
	 
	7,20
	5,33
	5,50
	6,17
	6,21
	6,22
	6,26
	6,23

	7.2
	 Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги
	%
	 
	 
	 
	94,3
	94,3
	94,5
	94,5
	95,0
	95,5
	96,0
	95,6

	7.3
	 Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
	%
	 
	 
	 
	16,8
	16,5
	16,4
	16,3
	15,9
	15,5
	15,2
	15,0




Продолжение таблицы 2.1
	№ 
п/п
	Наименование показателей
	Ед.
изм.
	II этап

	
	
	
	 2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	(2022-2035)

	1
	Электроснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Величина новых нагрузок
	МВт
	12,1
	1,5
	1,7
	2,6
	2,7
	2,3
	3
	2,2
	2,1
	2,7
	2
	2,4
	1,6
	1,9
	31

	1.1.2
	Удельный годовой расход электрической энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений
	кВт×ч/м2
	0,160
	0,159
	0,159
	0,158
	0,158
	0,158
	0,157
	0,157
	0,157
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,155
	0,155

	1.1.3
	Удельный годовой расход электрической энергии в МКД
	кВт×ч/м2
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	1.2
	Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.3
	Качество и надежность поставки ресурса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.1
	Число инцидентов на электрических сетях
	ед.
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	1.3.2
	Объем недоотпуска электрической энергии
	тыс.кВт×ч
	8,3
	8,3
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,4
	7,4
	7,4

	1.3.3
	Средний объем недоотпуска электрической энергии на 1 инцидент
	тыс.кВт×ч
	0,38
	0,38
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,34
	0,34
	0,34

	1.4
	Показатели эффективности транспортировки ресурса
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Нормативные потери
	%
	9,09
	9,07
	9,05
	9,03
	9,01
	8,99
	8,97
	8,95
	8,93
	8,91
	8,89
	8,87
	8,85
	8,83
	8,83

	1.4.2
	Фактические потери
	%
	7,11
	7,07
	7,05
	7,03
	7,01
	6,99
	6,97
	6,95
	6,93
	6,91
	6,89
	6,87
	6,85
	6,83
	6,83

	2
	Теплоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Величина новых нагрузок
	Гкал/ч
	34,3
	27,14
	27,14
	27,14
	27,14
	27,14
	27,14
	27,14
	27,14
	27,14
	27,14
	27,2
	27,08
	27,14
	387,12

	2.1.2
	Удельный расход тепловой энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений
	Гкал/м2
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164

	2.1.3
	Удельный расход тепловой энергии в МКД
	Гкал/м2
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158

	2.2
	Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, используемой на территории МО
	%
	85
	90
	95
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.3
	Качество и надежность поставки ресурса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.1
	Число повреждений на тепловых сетях
	ед.
	140
	130
	120
	120
	120
	110
	110
	110
	100
	100
	95
	92
	92
	90
	90

	2.4
	Показатели эффективности производства ресурса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.1
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4

	2.4.2
	Удельный расход электрической энергии, используемой при производстве и передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
	кВт×ч/Гкал
	29,72
	29,72
	29,72
	29,72
	29,72
	29,72
	29,72
	29,72
	29,72
	29,72
	29,72
	29,72
	29,72
	29,72
	29,72

	2.5
	Показатели эффективности транспортировки ресурса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5.1
	Нормативные потери в сетях
	%
	11,4
	11,3
	11,2
	11,1
	11,0
	10,9
	10,8
	10,7
	10,6
	10,5
	10,4
	10,3
	10,2
	10,1
	10,1

	2.5.2
	Фактические потери в сетях
	%
	11,4
	11,3
	11,2
	11,1
	11,0
	10,9
	10,8
	10,7
	10,6
	10,5
	10,4
	10,3
	10,2
	10,1
	10,1

	3
	Водоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Величина новых нагрузок
	м3/ч
	45,7
	47,0
	48,2
	49,5
	50,8
	52,2
	53,6
	55,0
	56,5
	55,7
	56,6
	57,5
	57,8
	58,3
	744,3

	3.1.2
	Удельный расход холодной воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений
	м3/чел.
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	3.1.3
	Удельный расход горячей воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений
	м3/чел.
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	3.1.4
	Удельный расход холодной воды в МКД
	м3/житель
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34

	3.1.5
	Удельный расход горячей воды в МКД
	м3/житель
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	3.2
	Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО
	%
	94
	96
	98
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.2.2
	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО
	%
	94
	96
	98
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.3
	Качество и надежность поставки ресурса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.1
	 Количество аварий на сетях холодного водоснабжения
	ед.
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	3.3.2
	 Удельное количество аварий на 1 км сети холодного водоснабжения
	ед./км
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	3.3.3
	 Количество аварий на сетях горячего водоснабжения
	ед.
	21,0
	21,0
	21,0
	19,0
	19,0
	19,0
	17,0
	17,0
	17,0
	15,0
	15,0
	13,0
	12,0
	10,0
	10,0

	3.3.4
	 Удельное количество аварий на 1 км сети горячего водоснабжения
	ед./км
	0,39
	0,39
	0,39
	0,35
	0,35
	0,35
	0,32
	0,32
	0,32
	0,27
	0,27
	0,24
	0,22
	0,19
	0,19

	3.4
	Показатели эффективности производства ресурса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1
	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения
	кВт×ч/м3
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	3.5
	Показатели эффективности транспортировки ресурса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1
	нормативные потери
	%
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	3.5.2
	фактические потери
	%
	11,0
	11,0
	11,0
	10,0
	10,0
	10,0
	9,5
	9,5
	9,5
	9,0
	9,0
	9,0
	8,0
	8,0
	8,0

	4
	Водоотведение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Спрос на ресурс
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Величина новых нагрузок
	м3/ч
	45,7
	47,0
	48,2
	49,5
	50,8
	52,2
	53,6
	55,0
	56,5
	55,7
	56,6
	57,5
	57,8
	58,3
	744,3

	4.2
	Качество и надежность поставки ресурса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	Число засоров на канализационных коллекторах
	ед.
	975
	950
	925
	900
	900
	850
	850
	825
	800
	750
	700
	650
	625
	600
	600

	4.2.2
	Число порывов на канализационных коллекторах
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4.3
	Показатели эффективности производства ресурса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.1
	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения
	кВт×ч/м3
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90

	5
	Газоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Спрос на ресурс
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Величина общего прироста потребления газа
	млн.м3
	5,9
	15,1
	17,2
	16,7
	17,0
	21,7
	23,3
	17,4
	14,2
	19,1
	18,5
	21,0
	20,4
	22,1
	24,9

	5.2
	Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5.3
	Показатели эффективности производства ресурса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3.1
	Удельный вес газа в топливном балансе
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	6
	Обращение с ТКО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Годовой объем отходов
	тыс.м3
	859,9
	868,3
	876,8
	885,4
	894,1
	902,8
	911,7
	920,6
	929,6
	937,1
	941,0
	956,0
	966,0
	975,0
	975,0

	6.2
	Годовой объем отходов
	тыс.т
	172,0
	173,7
	175,4
	177,1
	178,8
	180,6
	182,3
	184,1
	185,9
	187,4
	188,2
	191,2
	193,2
	195,0
	195,0

	6.3
	Удельная величина образования ТКО
	м3/чел.
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96
	2,95
	2,97
	2,99
	3,00
	3,00

	6.4
	Уровень централизованного вывоза ТКО с территории МО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.4.1
	многоэтажный жилой фонд
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	6.4.2
	малоэтажный жилой фонд
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	6.5
	Охват образования ТКО системой раздельного сбора
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	6.6
	Себестоимость утилизации (захоронения) ТКО
	руб./т
	507,7
	528,0
	549,2
	571,1
	594,0
	617,7
	642,4
	668,1
	694,9
	722,6
	751,6
	781,6
	812,9
	845,4
	845,4

	7.
	Критерии доступности коммунальных услуг
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.1
	однокомнатная квартира (1 чел.)
	%
	7,83
	7,88
	7,93
	7,98
	8,03
	8,08
	8,14
	8,19
	8,24
	8,29
	8,34
	8,40
	8,45
	8,50
	8,19

	7.1.2
	двухкомнатная квартира (2 чел., оба работающие)
	%
	6,69
	6,73
	6,77
	6,81
	6,86
	6,90
	6,94
	6,99
	7,03
	7,08
	7,12
	7,17
	7,21
	7,26
	6,99

	7.1.3
	трехкомнатная квартира (3 чел., 2 работающих)
	%
	6,30
	6,34
	6,38
	6,42
	6,46
	6,50
	6,55
	6,59
	6,63
	6,67
	6,71
	6,75
	6,80
	6,84
	6,59

	7.2
	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги
	%
	97,0
	97,0
	97,5
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	97,9

	7.3
	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
	%
	14,6
	14,5
	14,3
	14,2
	14,0
	13,9
	13,7
	13,6
	13,2
	13,1
	13,0
	12,9
	12,8
	12,8
	13,54




К основным значениям целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска по контрольным периодам реализации Программы относятся:
Электроснабжение
- ежегодная величина новых нагрузок суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 10,5 МВт, за период II-ого этапа реализации Программы – 28,7 МВт;
- сокращение годового удельного потребления электрической энергии органами местного самоуправления к 2022 году до уровня 0,16 кВт×ч/м2, к 2035 году – 0,155 кВт×ч/м2;
- исключение превышения годового удельного потребления электрической энергии в многоквартирных домах уровня 0,014 кВт×ч/м2 на протяжении всех периодов реализации Программы;
 -обеспечение на всех периодах реализации Программы 100% приборного учета потребляемой электрической энергии;
 - сокращение числа инцидентов на электрических сетях до уровня 22 ед. в год на протяжении всех периодов реализации Программы;
- снижение объёма недоотпуска электрической энергии в результате аварий за период I-ого этапа реализации Программы до 8,6 тыс. кВт.ч/год, за период II-ого этапа реализации Программы до 7,4 тыс. кВт.ч/год;
- сокращение среднего объёма недоотпуска электрической энергии на 1 инцидент на окончание I-го этапа реализации Программы до уровня 0,39 тыс. кВт.ч/год/инцидент, за период II-ого этапа реализации Программы до 0,34 тыс. кВт.ч/год/инцидент;
- сокращение нормативных и фактических потерь в электрических сетях к 2022 году до уровня 9,11% и 8,11, к 2035 году – до уровня 8,83% и 6,83% соответственно.
Теплоснабжение
- ежегодная величина новых нагрузок суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 204 Гкал/ч, за период II-ого этапа реализации Программы – 387,12 Гкал/ч;
- сокращение годового удельного потребления тепловой энергии органами местного самоуправления к 2022 году до уровня 0,26 Гкал/м2, к 2035 году – 0,164 Гкал/м2;
- сокращение годового удельного потребления тепловой энергии в многоквартирных домах к 2022 году до уровня 0,28 Гкал/м2, до 2035 года – 0,158 Гкал/м2;
- доведение приборного учета потребляемой тепловой энергии к 2022 году до уровня 89,0%, к 2035 году – 100%;
- сокращение числа повреждений на тепловых сетях к 2022 году до 170 ед. в год, к 2035 году – 90 ед. в год;
- сокращение за счет внедрения энергосберегающих технологий удельного расхода электрической энергии на производство и передачу тепловой энергии к 2022 году до уровня 29,72 кВт×ч/Гкал, к 2035 году – до уровня 29,72 кВт×ч/Гкал;
- сокращение удельного расхода топлива на производство тепловой энергии к 2022 году до уровня 155,4 кг у.т./Гкал, к 2035 году до уровня 155,4 кг у.т./Гкал;
- сокращение нормативных и фактических потерь в тепловых сетях к 2022 году до уровня 11,5%, к 2035 году – 10,1%.
Водоснабжение
- ежегодная величина новых нагрузок суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 479,2 м3/ч, за период II-ого этапа реализации Программы – 744,3 м3/ч;
- сохранение годового удельного потребления холодной воды органами местного самоуправления на уровне 3,3 м3/чел., на протяжении всех периодов реализации Программы;
- сохранение годового удельного потребления горячей воды органами местного самоуправления на уровне 1,0 м3/чел на протяжении всех периодов реализации Программы;
- обеспечение годового удельного потребления холодной воды в многоквартирных домах к 2022 году на уровне 34 м3/чел., до 2035 года – сохранение достигнутого уровня;
- обеспечение годового удельного потребления горячей воды в многоквартирных домах к 2021 году на уровне 13,0 м3/чел., до 2035 года – сохранение достигнутого уровня;
- доведение приборного учета потребляемой холодной воды до уровня 95% и горячей воды к 2022 году до уровня 96,0%, к 2035 году – 100%;
- сокращение инцидентов в сетях горячего водоснабжения к 2022 году до уровня 0,41 ед. на 1 км сетей (22 ед./год), к 2035 году – 0,19 ед. на 1 км сетей (10 ед./год);
- сокращение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи воды в системах водоснабжения, к 2022 году до уровня 1,0 кВт×ч/м3, к 2035 году до уровня 1,0 кВт×ч/м3.
- снижение фактических потерь в сетях водоснабжения к 2022 году до уровня 11,0%, к 2035 году до уровня 8,0%.
Водоотведение
- ежегодная величина новых нагрузок суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 432,29 м3/ч, за период II-ого этапа реализации Программы – 744,3 м3/ч;
- сокращение числа засоров на канализационных коллекторах к 2022 году до 1000 ед. в год, к 2035 году – до 600 ед. в год;
- снижение числа порывов на канализационных коллекторах до 1 ед. к 2035 году;
- сохранение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения, к 2035 году до уровня 0,9 кВт×ч/м3 на всех этапах реализации Программы.
Газоснабжение
- ежегодный прирост потребляемых объемов газа суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 27,3 млн. м3, за период II-ого этапа реализации Программы – 249,5 млн.м3;
- обеспечение на всех этапах реализации Программы 100% приборного учета потребляемого газа.
- удельный вес газа в топливном балансе к 2022 году до уровня 100%, до 2035 года – сохранение достигнутого уровня.
Обращение с твердыми коммунальными отходами
- увеличение годового объема образования твердых коммунальных отходов к 2022 году до уровней 851,5 тыс. м3/год, 170,3 тыс. т/год, к 2035 году – до 975 тыс. м3/год, 195 тыс. т/год;
сохранение удельной годовой величины образования отходов на уровне 2,96 м3/чел./год до 2021 года, к 2035 году - увеличение до 3,0 м3/чел./год;
- обеспечение до 2022 года 100% уровня централизованного вывоза твердых коммунальных отходов с территории города в отношении малоэтажного жилого фонда;
- сохранение на уровне 100% централизованного вывоза твердых коммунальных отходов с территории города в отношении многоэтажного жилого фонда;
- обеспечение внедрения системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов, к 2022 году – 100% от общего объема образования отходов, до 2035 года – сохранение достигнутого уровня.
- рост себестоимости утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на протяжении всех периодов реализации Программы в пределах инфляции (на конец 2021 года – 488,2 руб./т, на конец 2035 года – 845 руб./т).
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
сокращение доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в зависимости от состава семьи и площади жилого помещения:
- однокомнатная квартира (1 человек) – к 2022 году доля расходов составит 7,83%, к 2035 году 8,50%;
- двухкомнатная квартира (два человека, оба работающие) – к 2022 году доля расходов составит 6,69%, а к 2035 году 7,26%;
- трехкомнатная квартира (3 человека, 2 работающих) – к 2022 году доля расходов составит 6,30%, а к 2035 году 6,84%.
увеличение уровня собираемости платежей за коммунальные услуги к 2022 году до 97,0%, к 2035 году – до 98,0%;
сокращение доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг к 2022 году до 14,6%, к 2035 году – до 12,78%.

[bookmark: _Toc466465391][bookmark: _Toc531006773]3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры
[bookmark: _Toc466465392][bookmark: _Toc531006774]3.1. Электроснабжение
[bookmark: _Toc466465393][bookmark: _Toc531006775]3.1.1. Организационная структура, формы собственности и система договорных отношений
Организационная структура рынка электрической энергии включает в себя деятельность организаций на оптовом и розничном рынках электрической энергии. Потребители электрической энергии города Нижневартовска заключают договоры энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) с гарантирующим поставщиком и энергосбытовыми (энергоснабжающими) организациями. Форма договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) гарантирующего поставщика является публичной. Гарантирующий поставщик не вправе отказать потребителю в заключении договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии), энергопринимающие установки которого расположены в зоне деятельности гарантирующего поставщика.
На территории города Нижневартовска осуществляет деятельность гарантирующий поставщик электрической энергии ООО «Нижневартовская энергосбытовая компания» (ООО «НЭСКО»). Зоной деятельности ООО «НЭСКО» является границы балансовой принадлежности электрических сетей АО «Городские электрические сети» города Нижневартовска. Гарантирующий поставщик приобретает электрическую энергию на оптовом рынке. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности» территория Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отнесена к первой ценовой зоне (зона Европы и Урала) оптового рынка электрической энергии. Поставка электрической энергии (мощности) населению и приравненным к нему категориям потребителей осуществляется по регулируемым ценам (тарифам). Продажа остальных объемов электрической энергии (мощности) осуществляется по нерегулируемым ценам. 
Гарантирующий поставщик и энергосбытовые (энергоснабжающие) организации в интересах потребителей заключают на розничном рынке договоры на оплату услуг передачи электрической энергии с сетевыми организациями. Оплата услуг осуществляется по единым котловым тарифам, дифференцированным по уровням напряжения и группам потребителей, и утверждаемым РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.
Основными сетевыми организациями города Нижневартовска являются Филиал ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) – Магистральные электрические сети (МЭС) Западной Сибири, АО «Тюменьэнерго» (вышестоящие сетевые организации) и АО «Городские электрические сети» города Нижневартовска (нижестоящая смежная сетевая организация). Деятельность данных организаций для города Нижневартовска имеет стратегическое значение.
Договорная конструкция между субъектами энергетики региона  выглядит следующим образом: в соответствии с договорами оказания услуг по передаче электрической энергии, оплата услуг происходит прапорционально объемам электроэнергии (мощности) между сетевыми организациями по индивидуальным тарифам РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, установленным на получение своего НВВ всеми участниками с соответствии с принципами соблюдения баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии.
АО «Городские электрические сети», в свою очередь, осуществляет покупку потерь электрической энергии в сетях предприятия по договору купли-продажи потерь у гарантирующего поставщика. Оплата услуг между сетевыми организациями осуществляется на основании индивидуальных тарифов, устанавливаемых РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.
Всего на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа осуществляют деятельность 55 территориальных сетевых организаций. Дальнейшее ужесточение критериев отнесения субъектов электроэнергетики к сетевым организациям, может уменьшить их число. Доли рынка услуг по передаче электрической энергии наиболее крупных территориальных сетевых организацийраспределены в соответствии с рисунком 3.1.1.1.


[image: ]
Рисунок 3.1.1.1 – Структура котловой выручки на передачу электрической энергии на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа в 2016 году, млн. руб.

Суммарная котловая выручка территориальных сетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2016 году составляет 66844,7 млн. руб., доля АО «Городские электрические сети» - незначительна и составляет 2,1% от общего объема необходимой валовой выручки региона без учета оплаты потерь электрической энергии.
[bookmark: _Toc466465394][bookmark: _Toc531006776]3.1.2. Анализ существующего технического состояния системы
Электроснабжение города Нижневартовска осуществляется от Тюменской энергосистемы. Опорным центром питания является понизительная подстанция ПС 500/220/10 кВ «Сибирская» мощностью 1002 МВА, расположенная в северной части города. Подстанция находится на балансе Филиала ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) – Магистральные электрические сети (МЭС) Западной Сибири.
С ПС 500/220/10 кВ «Сибирская» по высоковольтным линиям электропередачи напряжением 500 кВ связаны следующие объекты:
- Cургутская ГРЭС-2 (магистраль Сургутская ГРЭС-2 - Сибирская);
- Нижневартовская ГРЭС (магистраль Нижневартовская ГРЭС - Сибирская);
- ПС 500 кВ «Трачуковская» (магистраль Трачуковская - Сибирская).
По линиям электропередачи напряжением 220 кВ осуществляется связь со следующими объектами: 
- Нижневартовская ГРЭС;
- ПС 500 кВ «Кирьяновская»;
- ПС 500 кВ «Кустовая».
В границах г. Нижневартовска находятся 3 ПС 220 кВ:
- ПС 220/110/10/6 кВ «Мегион»;
- ПС 220/110/6 кВ «ГПП-2»;
- ПС 220/110/10 кВ «Эмтор».
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири обеспечивает на территории городского округа функционирование электрических подстанций и системных сетей напряжением 220-500 кВ, являющихся основными системообразующими центрами питания и линиями электропередачи на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Линии электропередачи и подстанции напряжением 110 кВ входят в зону обслуживания филиала АО «Тюменьэнерго» – Нижневартовские электрические сети, линии и объекты 0,4-6-10-35 кВ обслуживаются АО «Городские электрические сети».
Основой формирования электрических сетей напряжением 35-110 кВ города Нижневартовска являются 13 понизительных подстанций 110 кВ. Подстанции соединены с действующими ПС 220 кВ по воздушным ЛЭП 110 кВ. От опорных подстанций по воздушным ЛЭП напряжением 35 кВ осуществляется электроснабжение городского округа через 19 ПС 35 кВ. Между ПС 110/10 кВ «Обская (ГПП-2)» и ПС 110/10 кВ «Южная (ГПП-6)» имеется линия резервного питания ЛЭП 10 кВ, выполненная в габаритах ЛЭП 110 кВ.

В таблице 3.1.2.1 представлены технические характеристики основных подстанций напряжением 110-500 кВ.

[bookmark: _Toc525312342]Таблица 3.1.2.1 – Технические характеристики основных подстанций напряжением 110-500 кВ
	№ п/п
	Наименование подстанции
	Класс напряжения, кВ
	Суммарная мощность трансформаторов, МВА
	Год ввода

	1
	Сибирская
	500/220/10
	1002
	-

	2
	Мегион
	220/110/10/6
	455
	-

	3
	Эмтор
	220/110/10
	250
	-

	4
	ГПП-2
	220/110/6
	200
	-

	5
	Центральная
	110/10
	2х25
	2008

	6
	Западная
	110/35/10
	2х40
	2006

	7
	Нижневартовская
	110/35/6
	2х40
	1971-2009

	8
	Индустриальная
	110/10
	2х40
	1981

	9
	Восток
	110/35/10
	2х40
	1983

	10
	Южная (ГПП-6)
	110/10
	2х25
	1985

	11
	ГПП-7
	110/35/6
	2х40
	1986-2008

	12
	ГПП-9А (Колмаковская)
	110/35/10
	2х25
	2011

	13
	Медвежья
	110/35/6
	2х25
	1974

	14
	ГПП-1
	110/10
	-
	-

	15
	Городская-5
	110/10
	2х40
	2001-2007

	16
	Обская (ГПП-2)
	110/10
	2х32, 2х25
	1976-2017



В таблице 3.1.2.2 представлены технические характеристики основных подстанций напряжением 35 - 110 кВ.

[bookmark: _Toc525312343]Таблица 3.1.2.2 - технические характеристики основных подстанций напряжением 35 - 110 кВ
	Наименование подстанции 35-110 кВ
	Количество и мощность трансформаторов
	Совмещенный максимум нагрузок на шинах 6-10 кВ (без учета мощности по стороне 35кВ) на 07.01.2017г., 17.00, МВт

	
	Кол-во, шт
	Присоединенная мощность, МВА
	Максимальная мощность, МВт
	Мощность трансформаторов на 2017 г., МВА
	

	ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская
	2
	95,910/3 820
	30,686
	80
	13,93

	ПС 110/10/10 кВ Индустриальная
	2
	76,180
	22,089
	80
	18,36

	ПС 110/35/10 кВ Западная
	2
	95,203
	27,831
	80
	7,04

	ПС 110/10/10 кВ Центральная
	2
	39,32
	16,481
	50
	9,12

	ПС 110/10/10 кВ Обская 
	4
	113,023
	37,95
	114
	26,38

	ПС 110/35/10 кВ Восток
	2
	114,395
	31,31
	80
	9,39

	ПС 110/35/10 кВ Колмаковская
	2
	63 640
	24 115
	50
	3,01

	ПС 110/10/10 кВ Городская-5
	2
	97,53
	35,352
	80
	23,17

	ПС 110/10/10 кВ Южная
	2
	37 223
	17 225
	50
	10,31

	ПС 110/35/6 кВ Савкинская
	2
	16,6
	3,15
	32
	2,52

	ПС 110/35/6 кВ ГПП-7
	2
	90,903
	34,22
	80
	2,71

	ПС 35/10 кВ Водозабор
	2
	
	
	20
	0,08

	ПС 35/6 кВ Стройиндустриальная
	2
	13,549
	5,12
	12,6
	4,14

	ПС 35/10 кВ Новая
	2
	
	
	16,3
	1,14




В зоне деятельности АО «Городские электрические сети» находятся подстанции, трансформаторные подстанции, магистральные и распределительные электрические сети высокого и низкого напряжения (35 кВ, 6-10 кВ, 0,4 кВ), обеспечивающие электроснабжением городские объекты.
В границах города Нижневартовска, согласно территориальной принадлежности, сформировано 26 электросетевых комплексов (ЭСК) объектов электроснабжения. Электросетевые комплексы представляют собой часть соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и являются технологически связанными.
Перечень ЭСК:
Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 1 микрорайона, квартала «Прибрежный-1», коммунальной зоны, общественного центра (в створе ул. Кузоваткина – пр. Победы)». 
Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 2 микрорайона, парковой зоны, общественного центра (в створе пр. Победы – ул. Нефтяников), больничного комплекса».
Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 3 микрорайона».
Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 4 микрорайона».
Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 5 микрорайона, квартал «Мира».
Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 6 микрорайона».
Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 7 микрорайона, квартала «7А», общественного центра (от ул. Нефтяников до ул. Чапаева)».
Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 8 микрорайона и 8-А микрорайона».
Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 9 микрорайона и 9А микрорайона; спортивной зоны, кварталов Прибрежный-3.1, Прибрежный-3.2 (в створе пр. Победы - ул. Чапаева)».
Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10 микрорайона и коммунально-складской зоны (КСЗ)».
Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10А микрорайона и квартала «Северный».
Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10Б микрорайона».
Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10В микрорайона и МЖК».
Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10Г микрорайона».
Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 11 микрорайона и общественного центра (от ул. Чапаева до ул. Пермская»).
Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 12 микрорайона».
Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 13 микрорайона».
Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 14 микрорайона».
Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 15 микрорайона и кварталов А по ул. Ленина; «Прибрежный-3 (в створе ул. Чапаева - ул. Дружбы Народов)».
Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 16 микрорайона и 16-А микрорайона, квартала «Прибрежный-2».
Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения старой части города, трансформаторные подстанции».
Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения промышленной зоны, трансформаторные подстанции».
Электросетевой комплекс «Магистральные линии высокого напряжения жилой зоны, распределительные пункты 10 кВ (РПЖ)».
Электросетевой комплекс «Магистральные линии высокого напряжения 35 кВ промышленной зоны, подстанции 35/6-10 кВ».
Электросетевой комплекс «Магистральные линии высокого напряжения 6-10 кВ промышленной зоны, распределительные пункты 6-10 кВ (РПП)».
Электросетевой комплекс «Магистральные линии высокого напряжения старой части города, подстанции 35/10 кВ, распределительные пункты 10 кВ (РП)».
Во владении АО «Городские электрические сети» на правах собственности или аренды находятся: ПС (35/10(6)) – 15 ед. суммарной мощностью 209,9 МВА; РП (10(6)/0,4) – 42 ед., ТП, БКТП, КТПН (10(6)/0,4) – 474 ед.
Объем существующих объектов электросетевого хозяйства АО «Горэлектросеть», представлен в таблице 3.1.2.3.


[bookmark: _Toc525312344]Таблица 3.1.2.3 – Объем существующих объектов электросетевого хозяйства АО «Горэлектросеть» на 31.12.2017
	№.п.п.
	Тип 
электрооборудования
	Ед. 
изм.
	Класс напряжения, кВ
	Кол-во
(протяженность)

	1
	ВЛ
	км
	35
	108,9

	2
	
	
	10(6)
	176,6

	3
	
	
	0,4
	98,6

	4
	КЛ
	
	35
	17,17

	5
	
	
	10(6)
	643,9

	6
	
	
	0,4
	476,6

	7
	ПС
	шт
	35/10(6)
	15

	8
	РП
	шт
	10(6)/0,4
	42

	9
	ТП, БКТП, КТПН
	шт
	10(6)/0,4
	474



Существующие сооружения имеют удовлетворительное состояние и пригодны для дальнейшей эксплуатации.
Схемы повысительных станций, находящихся во владении АО «Городские электрические сети» представлены на рисунках 3.1.2.1-3.1.2.16
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Рисунок 3.1.2.1 – Схема ПС Эмтор
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Рисунок 3.1.2.2 – Схема ПС Колмаковская
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Рисунок 3.1.2.3 – Схема ПС Восток
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Рисунок 3.1.2.4 – Схема ПС Центральная
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Рисунок 3.1.2.5 – Схема ПС Городская-5

[image: ]
Рисунок 3.1.2.6 – Схема ПС Юбилейная
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Рисунок 3.1.2.7 – Схема ПС Индустриальная
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Рисунок 3.1.2.8 – Схема ПС Западная
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Рисунок 3.1.2.9 – Схема ПС Обская
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Рисунок 3.1.2.10 – Схема ПС Нижневартовская
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Рисунок 3.1.2.11 – Схема ПС Савкинская
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Рисунок 3.1.2.12 – Схема ПС ГПП-7-Н-Вартовская
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Рисунок 3.1.2.13 – Схема ПС Западная-Восток
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Рисунок 3.1.2.14 – Схема ПС Мегион
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Рисунок 3.1.2.15 – Схема ПС БИНТ
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Рисунок 3.1.2.16 – Схема ПС ГПП-1

Технические характеристики линий электропередач, находящихся во владении АО «Городские электрические сети» на 2017 год, представлены в таблице 3.1.2.4.

[bookmark: _Toc525312350]Таблица 3.1.2.4 – Технические характеристики линий электропередач, находящихся во владении АО «Городские электрические сети»
	Наименование линии электропередачи, диспетчерский номер
	Год ввода в эксплуатацию
	Тип исполнения (ВЛ/КЛ)
	кВ
	Длина, км
	Тех. состояние по оценке энергосистемы

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2-цепн. ВЛ-35кВ ф.Очистные - I, Очистные - II
	1977
	ВЛ
	35
	3,500
	уд.

	2-цепн. ВЛ-35кВ ф.3, 4 ГПП-7
	1978
	ВЛ
	35
	4,040
	уд.

	2-цепн. ВЛ-35кВ ф.5, 6 ГПП-7
	1990
	ВЛ
	35
	4,494
	уд.

	2-цепн. ВЛ-35кВ ф.1, 2 ГПП-7
	1989
	ВЛ
	35
	1,716
	уд.

	2-цепн. ВЛ-35кВ ф.2, 3 ГПП-3 (Западная)
	1989
	ВЛ
	35
	5,138
	уд.

	2-цепн. ВЛ-35кВ ф.2, 3 ПС К-203 - ПС Водозабор
	1980
	ВЛ
	35
	9,000
	уд.

	2-цепн. ВЛ-35кВ ф.Восток - Западная, ф.Восток, КОС
	1995
	ВЛ
	35
	6,037
	уд.

	2-цепн. ВЛ-35кВ Восток - Водозабор-1, Восток - Водозабор-2
	1993
	ВЛ
	35
	3,946
	уд.

	2-цепн. ВЛ-35кВ ф.3, 4 Восток-Котельная 3А
	1995
	ВЛ
	35
	4,157
	уд.

	2-цепн. ВЛ-35кВ ф.2, 4 ПС Савкинская
	1982
	ВЛ
	35
	9,800
	уд.

	ВЛ-35кВ ф.2 ПС Савкинская - ПС Рямная
	1984
	ВЛ
	35
	2,570
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.112 - РПП-5 (каб. выход)
	1994
	КЛ
	10
	1,02
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.207 - РПП-5 (каб. выход)
	1994
	КЛ
	10
	1,02
	уд.

	2х цеп. ВЛ-10кВ ф.112, 207 ПС-110/10/10 Индустриальная 
	1982
	ВЛ
	10
	0,536
	уд.

	2КЛ-10кВ РПП-5 - ВЛ-10кВ ф.112 (каб. ввод)
	1994
	КЛ
	10
	0,18
	уд.

	2КЛ-10кВ РПП-5 - ВЛ-10кВ ф.207 (каб. ввод)
	1994
	КЛ
	10
	0,18
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.410 - РПЖ-16
	2005
	КЛ
	10
	2,596
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.106 - РПЖ-16
	2005
	КЛ
	10
	2,596
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.411 - РПЖ-10
	1992
	КЛ
	10
	2
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.303 - РПЖ-10
	1992
	КЛ
	10
	2
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.305 - РПЖ-14
	2001
	КЛ
	10
	2,013
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.211 - РПЖ-14
	2001
	КЛ
	10
	2,013
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.109 - РПЖ-2
	2006
	КЛ
	10
	3,805
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.203 - РПЖ-2
	2006
	КЛ
	10
	3,805
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.105 - РПЖ-1А
	2005
	КЛ
	10
	2,911
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.414 - РПЖ-1А
	2005
	КЛ
	10
	2,911
	уд.

	КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.111 - ТП-3/1
	1983
	КЛ
	10
	1,420
	уд.

	КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.206 - ТП-3/7
	1983
	КЛ
	10
	1,160
	уд.

	КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.204 - ТП-4/1
	1983
	КЛ
	10
	1,590
	уд.

	КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.108 - ТП-4/2
	1983
	КЛ
	10
	1,850
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.104 (каб.выход)
	1983
	КЛ
	10
	0,141
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.403 (каб. выход)
	1983
	КЛ
	10
	0,141
	уд.

	2х цеп. ВЛ-10кВ в габ.110кВ ф.104, 403 ПС-110/10/10кВ Индустриальная 
	1983
	ВЛ
	10
	3,050
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.104 - ТП-6/1 (каб. ввод)
	2011
	КЛ
	10
	0,034
	хор.

	2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.403 - ТП-6/1 (каб. ввод)
	2011
	КЛ
	10
	0,034
	хор.

	2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.110 - ТП-51/з (ПНС)
	1994
	КЛ
	10
	0,5
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.205 - ТП-51/з (ПНС)
	1994
	КЛ
	10
	0,5
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Восток ф.113 (каб. выход)
	1992
	КЛ
	10
	0,25
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Восток ф.234 (каб. выход)
	1992
	КЛ
	10
	0,25
	уд.

	2х цеп. ВЛ-10кВ в габ.110кВ ф.113, 234 ПС-110/35/10кВ Восток 
	2003
	ВЛ
	10
	2,613
	хор.

	2КЛ-10кВ ПС Восток ф.113 - РПЖ-9 (каб. ввод)
	1988
	КЛ
	10
	0,299
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Восток ф.234 - РПЖ-9 (каб. ввод)
	1988
	КЛ
	10
	0,299
	уд.

	КЛ-10кВ ПС Восток ф.101 - РП-2С (каб. выход) 
	2013
	КЛ
	10
	0,334
	хор.

	КЛ-10кВ ПС Восток ф.226 - РП-2С (каб. выход) 
	2013
	КЛ
	10
	0,334
	хор.

	2х цеп. ВЛ-10кВ в габ.35кВ ф.101, 226 ПС-110/35/10кВ Восток 
	2007
	ВЛ
	10
	0,78
	хор.

	2КЛ-10кВ ПС Восток ф.212 (каб. выход)
	1988
	КЛ
	10
	0,225
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Восток ф.121 (каб. выход)
	1988
	КЛ
	10
	0,225
	уд.

	2х цеп. ВЛ-10кВ ф.212, 121 ПС-110/35/10кВ Восток 
	1988
	ВЛ
	10
	2,8
	уд.

	2КЛ-10кВ ф.1 ПС Южная (каб.выход)
	1988
	КЛ
	10
	0,16
	уд.

	ВЛ-10кВ ф.1 ПС-110/10/10 Южная
	1988
	ВЛ
	10
	2,6
	уд.

	2КЛ-10кВ ф.1 ПС Южная - ТП-56/х
	1996
	КЛ
	10
	0,1
	уд.

	2КЛ-10кВ ф.29 ПС Южная (каб.выход)
	1988
	КЛ
	10
	0,16
	уд.

	ВЛ-10кВ ф.29 ПС-110/10/10 Южная
	1988
	ВЛ
	10
	2,62
	уд.

	2КЛ-10кВ ф.29 ПС Южная - ТП-56/х
	1996
	КЛ
	10
	0,1
	уд.

	2КЛ-10кВ ф.20 ПС Южная (каб.выход)
	1989
	КЛ
	10
	0,1
	уд.

	2КЛ-10кВ ф.27 ПС Южная (каб.вых.)
	1989
	КЛ
	10
	0,1
	уд.

	2х цеп. ВЛ-10кВ ф.20, 27 ПС-110/10/10кВ Южная 
	1988
	ВЛ
	10
	2,005
	уд.

	2КЛ-10кВ ф.8 ПС Южная (каб.выход)
	1989
	КЛ
	10
	0,1
	уд.

	2КЛ-10кВ ф.11 ПС Южная (каб.выход)
	1989
	КЛ
	10
	0,1
	уд.

	2х цеп. ВЛ-10кВ ф.8, 11 ПС-110/10/10кВ Южная 
	1988
	ВЛ
	10
	1,5
	уд.

	2КЛ-10кВ ф.31 ПС Южная (каб.выход)
	1982
	КЛ
	10
	0,2
	уд.

	2КЛ-10кВ ф.37 ПС Южная (каб.выход) 
	1982
	КЛ
	10
	0,2
	уд.

	2х цеп. ВЛ-10кВ ф.31, 37 ПС-110/10/10кВ Южная 
	1982
	ВЛ
	10
	0,865
	уд.

	2КЛ-10кВ ф.7 ПС Южная (каб.выход)
	1988
	КЛ
	10
	0,112
	уд.

	2КЛ-10кВ ф.26 ПС Южная (каб.выход)
	1988
	КЛ
	10
	0,112
	уд.

	2х цеп. ВЛ-10кВ ф.7, 26 ПС-110/10/10кВ Южная 
	1988
	ВЛ
	10
	0,75
	уд.

	КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.109 - ТП-22/5
	2010
	КЛ
	10
	0,295
	хор.

	КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.444 - ТП-22/5
	2010
	КЛ
	10
	0,295
	хор.

	2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.139 - РПЖ-12
	2001
	КЛ
	10
	2,907
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.456 - РПЖ-12
	2001
	КЛ
	10
	2,907
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.103 - РПЖ-8
	2001
	КЛ
	10
	1,355
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.458 - РПЖ-8
	2001
	КЛ
	10
	1,355
	уд.

	КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.105 - РПЖ-7
	2004
	КЛ
	10
	2,462
	уд.

	КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.452 - РПЖ-7
	2004
	КЛ
	10
	2,462
	уд.

	КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.107 - РПЖ-13
	2009
	КЛ
	10
	2,930
	хор.

	КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.450 - РПЖ-13
	2009
	КЛ
	10
	2,930
	хор.

	2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.204 - РП-29 (каб.выход)
	2013
	КЛ
	10
	0,100
	хор.

	2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.361 - РП-29 (каб.выход)
	2013
	КЛ
	10
	0,086
	хор.

	2-цеп. ВЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.204,361 - РП-29
	2002
	ВЛ
	10
	0,616
	хор.

	КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.208 - РПЖ-22
	2011
	КЛ
	10
	0,226
	хор.

	КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.323 - РПЖ-22
	2011
	КЛ
	10
	0,226
	хор.

	2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.206 (каб.выход)
	2013
	КЛ
	10
	0,217
	хор.

	2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.355 (каб.выход)
	2013
	КЛ
	10
	0,204
	хор.

	2-цеп.ВЛ-10кВ ПС Городская-5  Ф-206, 355 до 19 мкр.          
	2001
	ВЛ
	10
	0,970
	хор.

	КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.206 - РПЖ-22 (каб.ввод)
	2013
	КЛ
	10
	0,285
	хор.

	КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.355 - РПЖ-22 (каб.ввод)
	2013
	КЛ
	10
	0,285
	хор.

	КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.210 - РПЖ-6
	2002
	КЛ
	10
	1,760
	уд.

	КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.349 - РПЖ-6
	2002
	КЛ
	10
	1,760
	уд.

	3КЛ-10кВ РПЖ-5 ф.17 - РПЖ-13
	1989
	КЛ
	10
	1,274
	уд.

	3КЛ-10кВ РПЖ-5 ф.20 - РПЖ-13
	1989
	КЛ
	10
	1,274
	уд.

	КЛ-10кВ ПС Эмтор ф.107 (каб.выход)
	2005
	КЛ
	10
	1,560
	уд.

	КЛ-10кВ ПС Эмтор ф.208 (каб.выход)
	2005
	КЛ
	10
	1,560
	уд.

	2-цеп. ВЛ-10кВ ПС Эмтор ф.107,208 - РПЖ-19, РПЖ-20
	2011
	ВЛ
	10
	3,119
	хор.

	КЛ-10кВ ПС Эмтор ф.107 - РПЖ-19 (каб.ввод)
	2013
	КЛ
	10
	0,160
	хор.

	КЛ-10кВ ПС Эмтор ф.208 - РПЖ-19 (каб.ввод)
	2013
	КЛ
	10
	0,160
	хор.

	КЛ-10кВ ПС Эмтор ф.107 - РПЖ-20 (каб.ввод)
	2012
	КЛ
	10
	0,114
	хор.

	КЛ-10кВ ПС Эмтор ф.208 - РПЖ-20 (каб.ввод)
	2012
	КЛ
	10
	0,114
	хор.

	2КЛ-10кВ ПС Обская ф.108 - РПЖ-4
	1987
	КЛ
	10
	2,038
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Обская ф.802 - РПЖ-4
	1987
	КЛ
	10
	2,038
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Обская ф.103 - РПЖ-1
	1999
	КЛ
	10
	4,200
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Обская ф.804 - РПЖ-1
	1999
	КЛ
	10
	4,200
	уд.

	КЛ-10кВ ПС Обская ф.105 - ТП-10/4
	1999
	КЛ
	10
	1,540
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Обская ф.202  (каб.выход)
	1978
	КЛ
	10
	0,125
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Обская ф.304 (каб.выход)
	1978
	КЛ
	10
	0,125
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Обская ф.311 - ТП-10/1
	2010
	КЛ
	10
	0,638
	хор.

	2КЛ-10кВ ПС Обская ф.408 - ТП-10/1
	2010
	КЛ
	10
	0,638
	хор.

	2КЛ-10кВ ПС Обская ф.208 - РПЖ-3 
	1987
	КЛ
	10
	2,865
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Обская ф.705 - РПЖ-3
	1987
	КЛ
	10
	2,865
	уд.

	КЛ-10кВ ПС Обская ф.304 - БКТП-К-5 (каб.ввод)
	2013
	КЛ
	10
	0,025
	хор.

	КЛ-10кВ ПС Обская ф.304 - ТП-17/4 (каб.ввод)
	2008
	КЛ
	10
	0,124
	хор.

	2КЛ-10кВ ПС Обская ф.510 (каб.выход)
	1994
	КЛ
	10
	0,038
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Обская ф.604 (каб.выход)
	1994
	КЛ
	10
	0,038
	уд.

	2-цеп. ВЛ-10кВ ПС Обская ф.510,604 - ТП-К/3 
	1994
	ВЛ
	10
	0,525
	уд.

	2-цеп. ВЛ-10кВ ПС Обская ф.510,604 оп.№4 - РПЖ-17
	2011
	ВЛ
	10
	0,150
	хор.

	КЛ-10кВ ПС Обская ф.510 - ТП-К/3 (каб.ввод)
	1994
	КЛ
	10
	0,209
	уд.

	КЛ-10кВ ПС Обская ф.604 - ТП-К/3 (каб.ввод)
	1994
	КЛ
	10
	0,209
	уд.

	КЛ-10кВ ПС Обская ф.310 - ТП-К/1
	1987
	КЛ
	10
	1,150
	уд.

	КЛ-10кВ ПС Обская ф.803 - ТП-К/1
	1987
	КЛ
	10
	1,150
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Обская ф.402 - РПЖ-18
	1999
	КЛ
	10
	2,390
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Обская ф.506 - РПЖ-18
	1999
	КЛ
	10
	2,390
	уд.

	КЛ-10кВ ПС Обская ф.809 - ТП-10/5
	1999
	КЛ
	10
	1,660
	уд.

	ВЛ-10кВ ПС Обская ф.302
	2012
	ВЛ
	10
	0,540
	хор.

	2КЛ-10кВ ПС Обская ф.302 (каб.выход)
	1994
	КЛ
	10
	0,075
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Обская ф.105-ТП-10/4
	2010
	КЛ
	10
	0,934
	хор.

	2КЛ-10кВ ПС Обская ф.809-ТП-10/5
	2010
	КЛ
	10
	0,934
	хор.

	КЛ-10кВ ПС Обская ф.410 - ПС Котельная-3А (каб.выход)
	1983
	КЛ
	10
	0,360
	уд.

	КЛ-10кВ ПС Обская ф.710 - ПС Котельная-3А (каб.выход)
	1983
	КЛ
	10
	0,360
	уд.

	2-х цепная ВЛ-10кВ ПС Обская ф.410,710 - ПС Котельная-3А
	1983
	ВЛ
	10
	0,450
	уд.

	КЛ-10кВ ПС Обская ф.410 (ПС Котельная-3А) (каб.ввод)
	1983
	КЛ
	10
	0,180
	уд.

	КЛ-10кВ ПС Обская ф.710 (ПС Котельная-3А) (каб.ввод)
	1983
	КЛ
	10
	0,180
	уд.

	2х цеп. ВЛ-10кВ ф.6,5 РП Дагестан  - РП-Совхоз
	1978
	ВЛ
	10
	5,932
	уд.

	2х цеп. ВЛ-10кВ ф.202,304 ПС-110/10/10кВ Обская  - РП-29
	1988
	ВЛ
	10
	1,729
	уд.

	КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.11 - РПП-11
	2000
	КЛ
	6
	1,200
	уд.

	КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.42 - РПП-11
	2000
	КЛ
	6
	1,200
	уд.

	2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.14 - РПП-2
	2003
	КЛ
	6
	1,360
	уд.

	2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.33 - РПП-2
	2003
	КЛ
	6
	1,360
	уд.

	2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.20 - РПП-12
	2000
	КЛ
	6
	1,000
	уд.

	2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.19 - РПП-12
	2000
	КЛ
	6
	1,000
	уд.

	2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.12 - РПП-3
	2008
	КЛ
	6
	1,400
	хор.

	2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.35 - РПП-3 
	2008
	КЛ
	6
	1,400
	хор.

	2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.16 - РПП-1
	2008
	КЛ
	6
	1,310
	хор.

	2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.37 - РПП-1
	2008
	КЛ
	6
	1,310
	хор.

	КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.13 - ПС ПТВМ-2А
	2008
	КЛ
	6
	0,182
	хор.

	КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.36 - ПС ПТВМ-2А
	2008
	КЛ
	6
	0,282
	хор.

	КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.3 - БКТП-322/з
	2009
	КЛ
	6
	0,210
	хор.

	КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.4 - БКТП-322/з
	2009
	КЛ
	6
	0,210
	хор.

	КЛ-6кВ ПС Нижневартовская яч.9 - ПЛУ №1,№2,№3 до оп.14 ВЛ-6кВ ф.АТК-2
	2008
	КЛ
	6
	0,480
	хор.

	КЛ-6кВ ПС Нижневартовская  - РПП-11 (каб.переход)-РПП-12
	2003
	КЛ
	6
	0,910
	уд.

	КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.11 - РПП-11
	2000
	КЛ
	6
	0,760
	уд.

	КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.42 - РПП-11
	2000
	КЛ
	6
	0,760
	уд.

	КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.19 - РПП-12
	2002
	КЛ
	6
	0,760
	уд.

	КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.20 - РПП-12
	2002
	КЛ
	6
	0,760
	уд.

	2-цеп. ВЛ-10кВ ф.104,204 ПС-110/10/10кВ Центральная  - РПЖ-14
	1991
	ВЛ
	10
	0,525
	уд.

	2-цеп. ВЛ-10кВ ф.104,204 ПС-110/10/10кВ Центральная  - РПЖ-10
	1991
	ВЛ
	10
	0,525
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Центральная ф.104 - РПЖ-14 (каб.ввод)
	1991
	КЛ
	10
	0,152
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Центральная ф.204 - РПЖ-14 (каб.ввод)
	1991
	КЛ
	10
	0,152
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Центральная ф.104 - РПЖ-10 (каб.ввод)
	1991
	КЛ
	10
	0,156
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Центральная ф.204 - РПЖ-10 (каб.ввод)
	1991
	КЛ
	10
	0,156
	уд.

	КЛ-10кВ ПС Центральная ф.204 - РПЖ-15 (каб.ввод)
	1991
	КЛ
	10
	0,310
	уд.

	КЛ-10кВ ПС Центральная ф.204 - РПЖ-15 (каб.ввод)
	1991
	КЛ
	10
	0,310
	уд.

	КЛ-10кВ ПС Центральная ф.104 - РПЖ-9 (каб.ввод)
	2010
	КЛ
	10
	0,299
	хор.

	КЛ-10кВ ПС Центральная ф.106 - РПЖ-9 (каб.ввод)
	2010
	КЛ
	10
	1,360
	хор.

	КЛ-10кВ ПС Центральная ф.206 - РПЖ-9 (каб.ввод)
	2010
	КЛ
	10
	1,360
	хор.

	КЛ-10кВ ПС Центральная ф.309 - РПЖ-5
	1989
	КЛ
	10
	1,540
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Центральная ф.309 - РПЖ-5
	2010
	КЛ
	10
	3,250
	уд.

	КЛ-10кВ ПС Центральная ф.409 - РПЖ-5
	1989
	КЛ
	10
	1,540
	уд.

	2КЛ-10кВ ПС Центральная ф.409 - РПЖ-5
	2010
	КЛ
	10
	3,250
	уд.

	КЛ-10кВ ПС Колмаковская ф.107 (каб.выход)
	2013
	КЛ
	10
	0,215
	хор.

	КЛ-10кВ ПС Колмаковская я ф.207 (каб.выход)
	2013
	КЛ
	10
	0,215
	хор.

	2-цеп. ВЛ-10кВ ф.107,207 ПС Колмаковская - РПЖ-23
	2013
	ВЛ
	10
	0,770
	хор.

	КЛ-10кВ ПС Колмаковская ф.107 - РПЖ-23 (каб.ввод)
	2013
	КЛ
	10
	0,260
	хор.

	КЛ-10кВ ПС Колмаковская ф.207 - РПЖ-23 (каб.ввод)
	2013
	КЛ
	10
	0,260
	хор.

	2-цепн. ВЛ-35кВ Западная - ф.1,3 ПС Колмаковская-ПС Котельная-3А
	2013
	ВЛ
	35
	0,614 0,556
	хор.

	2-цепн. ВЛ-35кВ Западная - ф.9,10 ПС Котельная-3А-ПС Юбилейная
	2013
	ВЛ
	35
	0,669
	хор.

	6КЛ-10кВ ф.9,10 ПС Котельная до оп.№1
	2013
	КЛ
	35
	0,250
	хор.

	4КЛ-10кВ ф.9,10 ПС Котельная от оп.№7 до  ПС Юбилейная
	2013
	КЛ
	35
	4,122
	хор.

	КЛ-10кВ ПС Колмаковская ф.114 - РПЖ-25
	2016
	КЛ
	10
	2,003
	хор.

	КЛ-10кВ ПС Колмаковская ф.214 - РПЖ-25
	2016
	КЛ
	10
	2,003
	хор.

	2-цепн. ВЛ-6кВ ф.18, 32 ПС ГПП-1 ГПЗ
	2017
	ВЛ
	6
	1,740
	уд.

	2КЛ-6кВ ф.18, 32 ПС ГПП-1 ГПЗ (кабельные вставки)
	2017
	КЛ
	6
	0,560
	уд.

	2КЛ-6кВ ф.18, 32 ПС ГПП-1 ГПЗ (кабельный выход)
	2017
	КЛ
	6
	0,090
	уд.

	2КЛ-10кВ ф.31, 37 ПС Южная - БКТП-16П/1 (кабельный ввод)
	2017
	КЛ
	10
	0,250
	хор.

	2КЛ-10кВ ф.103, 210 ПС Индустриальная - РПП-9 (кабельный ввод)
	2017
	КЛ
	10
	0,642
	уд.

	2КЛ-10кВ ф.22, 25 ПС Южная - РП Совхоз
	2017
	КЛ
	10
	0,435
	хор.



Общая протяженность линий электропередач, находящихся во владении АО «Городские электрические сети» - 1521,77 км на 31.12.2017.
Динамика технологических нарушений в электрических сетях 35; 10; 6 кВ АО «Городские электрические сети», приведена в таблице 3.1.2.5.
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Таблица 3.1.2.5 – Динамика технологических нарушений в электрических сетях 35; 10; 6 кВ АО «Городские электрические сети»
	Период
	Число аварий
	Число инци-дентов
	в том числе
	Объем 
недоотпуска электро-энергии,
тыс. кВт×ч

	
	
	
	Ошибки
	Дефекты ремонта
	Дефекты монтажа, изготовления
	Воздействия посторонних лиц и организаций
	Другие причины
	

	2009
	0
	67
	1
	12
	10
	39
	9
	22,6

	2010
	0
	34
	0
	9
	5
	11
	9
	14,3

	2011
	0
	50
	0
	7
	6
	14
	23
	19,3

	2012
	0
	49
	0
	0
	13
	18
	18
	16,9

	2013
	0
	30
	1
	3
	8
	10
	8
	10,0

	2014
	0
	26
	0
	4
	4
	7
	11
	13,7

	2015
	0
	36
	1
	8
	8
	12
	7
	18,0

	2016
	0
	33
	0
	5
	13
	6
	9
	19,932

	2017
	0
	26
	0
	2
	9
	3
	12
	10,3

	2018 
За 8 мес
	0
	22
	0
	1
	4
	5
	12
	13,137



За период 2009- 2018 гг. аварий в электросетевом хозяйстве АО «Городские электрические сети» на зафиксировано. Одновременно с этим, за данный период имеет место устойчивая тенденция к уменьшению числа инцидентов на объектах электросетевого хозяйства. Наибольшие темпы сокращения числа инцидентов относятся к 2013-2015 гг. Основными причинами инцидентов являются дефекты монтажа и изготовления, а также воздействие посторонних лиц и организаций. Объем недоотпуска электрической энергии потребителям, вызванный устранением инцидентов на электрических сетях – незначительный, носит устойчивый характер и колеблется в диапазоне 10-23 тыс. кВт×ч в год.
Динамика технологических нарушений в электрических сетях 35кВ и выше АО «Тюменьэнерго», приведена в таблице 3.1.2.6.
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	Учётные признаки аварии 
	Учётные признаки аварии 
	Итоговый недоотпуск

	
	Всего
	В том числе с ошибками персонала
	Всего
	В том числе с ошибками персонала
	Электроэнергии тыс.кВтч

	2016
	0
	0
	48
	0
	50,133

	2017
	0
	0
	43
	0
	75,950

	2018
За 6 мес
	0
	0
	15
	0
	1,292


АО «Городские электрические сети» оказывает услуги по передаче электрической энергии более чем 2200 предприятиям и организациям города Нижневартовска, а также 72 тысячам потребителей бытового сектора экономики.
Фактические балансы электрической энергии и мощности АО «Городские электрические сети» за 2017 год приведены в таблице 3.1.2.7.


[bookmark: _Toc525312356]Таблица 3.1.2.7 – Объем электроэнергии и мощности, полученной в сеть сетевой организации и объем отпущенной из сети сетевой организации электрической энергии и мощности потребителям, присоединенным к сетям сетевой организации
	Наименование показателя
	Код строки
	Всего
	В том числе по уровню напряжения

	
	
	
	ВН
	СН1
	СН2
	НН

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Электроэнергия (тыс. кВт ч)

	Поступление в сеть из других организаций, в том числе: 
	10
	813 353,4620
	 
	195 134,1180
	618 219,3440
	 

	из сетей ФСК
	20
	14 768,8980
	 
	 
	14 768,8980
	 

	от генерирующих компаний и блок-станций
	30
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	от смежных сетевых организаций
	40
	798 584,5640
	 
	195 134,1180
	603 450,4460
	 

	Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация)
	50
	507 139,4890
	 
	 
	144 161,9420
	362 977,5470

	ВН
	60
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	СН1
	70
	144 161,9420
	 
	 
	144 161,9420
	 

	СН2
	80
	362 977,5470
	 
	 
	 
	362 977,5470

	НН 
	90
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	Отпуск из сети, в том числе: 
	100
	750 318,0620
	 
	44 688,8570
	369 039,5310
	336 589,6740

	конечные потребители
	110
	746 824,2620
	 
	44 688,8570
	365 545,7310
	336 589,6740

	другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО
	130
	3 493,8000
	 
	 
	3 493,8000
	 

	поставщики
	140
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	Отпуск в сеть других уровней напряжения
	150
	507 139,4890
	 
	144 161,9420
	362 977,5470
	 

	Хозяйственные нужды организации
	160
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	Генерация на установках организации (совмещение деятельности)
	170
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	Собственное потребление (совмещение деятельности)
	180
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	Потери, в том числе:
	190
	63 035,4000
	 
	6 283,3190
	30 364,2080
	26 387,8730

	относимые на собственное потребление 
	200
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	Небаланс
	210
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Мощность (МВт)

	Поступление в сеть из других организаций, в том числе: 
	300
	116,6200
	 
	27,6220
	88,9980
	 

	из сетей ФСК
	310
	3,6000
	 
	 
	3,6000
	 

	от генерирующих компаний и блок-станций
	320
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	от смежных сетевых организаций
	330
	113,0200
	 
	27,6220
	85,3980
	 

	Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация)
	340
	72,3702
	 
	 
	20,3254
	52,0448

	ВН
	350
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	СН1
	360
	20,3254
	 
	 
	20,3254
	 

	СН2
	370
	52,0448
	 
	 
	 
	52,0448

	НН 
	380
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	Отпуск из сети, в том числе: 
	390
	107,5819
	 
	6,4076
	52,9135
	48,2608

	конечные потребители 
	400
	107,0809
	 
	6,4076
	52,4126
	48,2608

	другие сети
	420
	0,5009
	 
	 
	0,5009
	 

	поставщики
	430
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	Отпуск в сеть других уровней напряжения
	440
	72,3702
	 
	20,3254
	52,0448
	 

	Хозяйственные нужды организации
	450
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	Генерация на установках организации (совмещение деятельности)
	460
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	Собственное потребление (совмещение деятельности)
	470
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	Потери, в том числе:
	480
	9,0381
	 
	0,8890
	4,3651
	3,7840

	относимые на собственное потребление 
	490
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	Небаланс
	500
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000




АО «Горэлектросеть» является сетевой организацией и основным видом деятельности является передача электрической энергии потребителям ООО «Нижневартовская энергосбытовая компания».
АО «Горэлектросеть» производит покупку электрической энергии для компенсации потерь электрической энергии, возникающих в сетях при её передаче потребителям.
Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям АО «Горэлектросеть» составляет на 2017 г. 9,19 % от поступления электроэнергии в сеть.
Наибольшие фактические потери электрической энергии в сетях АО «Городские электрические сети» приходятся на уровень напряжения НН - около 7,2%. Данный показатель является высоким и свидетельствует о необходимости модернизации сетей низкого напряжения, непосредственно присоединенным к энергопринимающим установкам бытовых (коммунальных) потребителей электрической энергии.
Из сетей «НЭСКО» отпущено электроэнергии всем потребителям за - 747 569 тыс.кВтч,
в том числе:
- население - 324 158 тыс.кВтч;
- бюджетным потребителям - 57 127 тыс.кВтч;
- прочим потребителям - 366 284 тыс.кВтч.
2. Фактический объём потерь в сетях - 62 216 тыс.кВтч.
3. Объём электроэнергии реализуемой, по приборам учёта - 740 664 тыс.кВтч.
в том числе:
- население - 320 916 тыс.кВтч;
- бюджетным потребителям - 57 127 тыс.кВтч;
- прочим потребителям - 362 621 тыс.кВтч.
4. Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения - 274 575 чел.

Учет электроэнергии, по точкам поставки электроэнергии в сеть АО «Городские электрические сети» находится в границах смежных сетевых организаций: АО «Тюменьэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» На сегодняшний день в рамках договоров об информационном обмене АО «Городские электрические сети» имеет доступ к данной системе в отношении пограничных точек.
Также функционирует система учета перетоков электроэнергии и мощности на уровне подстанций 35/10(6) кВ, а также распределительных пунктов промышленной и жилой зоны РПП и РПЖ. Учет обеспечивается системой - УЧЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ М04.00064-01 и ОМЬ-2000 – телемеханика и диспетчерское управление (АСДУ). 
В 2013 году введена в эксплуатацию система АСКУЭ «Пульсар», к которой подключены общедомовые узлы учета электроэнергии в 600 многоквартирных жилых домах города Нижневартовск и точки учета (коммерческие) предприятий, максимальная мощность объектов электрохозяйства которых превышает 670 кВт. 
В целях получения опыта эксплуатации АСКУЭ в частных жилых домах в 2013 году введено 180 домовых узлов учета со счетчиками Матрица, которые позволяют передавать данные о потреблении и команды на включение и отключение нагрузки потребителя по силовой сети 0,4 кВ (технология PLC).
Оснащенность энергопринимающих устройств потребителей города Нижневартовска приборами учета электрической энергии является высокой (около 99%). В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» к 100% уровню приближена оснащенность промышленных объектов, бюджетных учреждений приборами учета электрической энергии. 
Уровень качества электроэнергии, поставляемой потребителям, определяет надежность, экономичность и безопасность работы электроустановок.
 Для оценки качества электроэнергии согласно план-графика АО «Городские электрические сети» выполняются ежемесячные расчеты показателей качества электрической энергии на ТП, РПЖ от головных источников питания, а также проводятся замеры показателей качества электрической энергии, составляются протоколы испытаний электрической энергии. Показатели соответствуют допустимым диапазонам по требованиям ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения 15 декабря 2014 г.»
Резервы и дефициты мощности по зонам действия источников ресурса
Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения АО «Городские электрические сети» приведено в таблице 3.1.2.8.


[bookmark: _Toc525312357]Таблица 3.1.2.8 – Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения АО «Городские электрические сети» по состоянию на 01.07.2018 (центры питания 35кВ и ниже)
	№ п/п
	Наименование центра питания
	Uном, кВ
	Общая пропускная способность, МВт
	Факт.макс. Нагр., МВт
	Рмакс. по заключенным договорам тех.присоединения
	Профицит/дефицит мощности, МВт
	Источник ГПП
	Дата, время максимума

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	РПЖ-1, 2х1000 10/0,4кВ,5мкр.
	10кВ
	10
	5,107
	0,342
	4,551
	Обская,яч.103, 804
	13.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	1,4
	0,589
	0,039
	0,772
	
	

	2.
	РПЖ-2, 10/0,4кВ больн.к-с 2мкр. 2х400
	10кВ
	10
	2,882
	0,804
	6,314
	 Индустр., яч109,203
	20.10.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,56
	0,507
	0,005
	0,048
	
	

	3.
	РПЖ-3, 2х630 10/0,4кВ 7мкр.
	10кВ
	10
	4,493
	0,258
	5,249
	Обская, яч.705, 208
	28.02.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,561
	1,425
	-1,104
	
	

	4.
	РПЖ-4, 2х1000 10/0,4кВ,11мкр.
	10кВ
	10
	5,008
	1,653
	3,339
	Обская, яч.802,108
	31.12.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	1,4
	0,458
	0,000
	0,942
	
	

	5.
	РПЖ-5, 2х1000 10/0,4кВ,12мкр.
	10кВ
	10
	5,402
	2,342
	2,256
	Центральная,яч.309,409
	06.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	1,4
	0,287
	0,000
	1,113
	
	

	6.
	РПЖ-6,10/0,4кВ, 15мкр. 2х630
	10кВ
	10
	4,949
	0,000
	5,051
	Городская-5,яч.349,210
	31.12.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,21
	0,000
	0,672
	
	

	7.
	РПЖ-7,10/0,4кВ 9мкр. 2х1000
	10кВ
	10
	1,432
	1,681
	6,887
	Городская-5,яч.105,452
	07.06.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	1,4
	0,191
	0,000
	1,209
	
	

	8.
	РПЖ-8.10/0,4кВ 2х1000
	10кВ
	10
	4,589
	2,641
	2,770
	Городская-5,яч.103,458
	06.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	1,4
	0,633
	0,015
	0,752
	
	

	9.
	РПЖ-9, 10/0,4кВ,10-А мкр. 2х1000
	10кВ
	10
	4,908
	0,675
	4,417
	Центр-106, Восток-234
	31.12.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	1,4
	0,443
	0,000
	0,957
	
	

	10.
	РПЖ-10,10/0,4кВ ул.Северная 2х630
	10кВ
	10
	2,196
	2,203
	5,601
	Индустр.-303,Восток-113
	12.10.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,083
	0,000
	0,799
	
	

	11.
	РПЖ-11, 2х630 10/0,4кВ,МЖК
	10кВ
	10
	2,87
	0,479
	6,651
	Западная-яч.9,6
	10.09.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,258
	0,000
	0,624
	
	

	12.
	РПЖ-12,
10/0,4кВ, квартал П-3 2х630
	10кВ
	10
	4,633
	1,236
	4,131
	Городская- 5-139,456
	10.09.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,426
	0,000
	0,456
	
	

	13.
	РПЖ-13, 10/0,4кВ,8 мкр. 2х630
	10кВ
	10
	5,705
	2,392
	1,903
	Городская-5-107,450
	31.12.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,497
	0,000
	0,385
	
	

	14. 
	РПЖ-14, 10/0,4кВ компл.Мира. 2х1000
	10кВ
	10
	5,753
	3,164
	1,083
	Центральная-204, Индустриальная-211
	09.02.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	1,4
	0,449
	0,000
	0,951
	
	

	15.
	РПЖ-15,10/0,4кВ, 10-Б мкр. 2х630
	10кВ
	10
	4,807
	0,011
	5,182
	Западная-9,6
	31.12.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,529
	0,015
	0,338
	
	

	16.
	РПЖ-16,10/0,4кВ, 1 мкр. 4х630
	10кВ
	10
	3,524
	1,357
	5,119
	 Индустриальная-410,106
	13.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	1,764
	0,242
	0,035
	1,487
	
	

	17.
	РПЖ-17,10/0,4кВ 2х630
	10кВ
	10
	2,495
	2,204
	5,301
	 Обская-510, 604
	09.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,218
	0,000
	0,664
	
	

	18.
	РПЖ-18, 2х630 10/0,4кВ,Дел.центр
	10кВ
	10
	3,26
	1,357
	5,383
	 Обская-506,402
	11.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,007
	0,000
	0,875
	
	

	19.
	РПЖ-19,10/0,4кВ, квартал 17. 2х1000
	10кВ
	10
	3,318
	0,341
	6,341
	Эмтор-107,208
	31.12.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	1,4
	0,023
	0,068
	1,309
	
	

	20.
	РПЖ-20, 10/0,4кВ, квартал 20. 2х630
	10кВ
	10
	1,905
	-0,427
	8,522
	яч.107,207 ПС Колмаковская
	16.10.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,146
	0,000
	0,736
	
	

	21.
	РПЖ-21.10/0,4кВ, Кв.Центральный. 2х1000
	10кВ
	10
	2,863
	1,303
	5,834
	Восток, Колмаковская
	31.12.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	1,4
	0,145
	0,000
	1,255
	
	

	22.
	РПЖ-22, 10/0,4кВ, квартал 22. 2х1000
	10кВ
	10
	0,85
	0,645
	8,505
	Городская-5-208,323
	30.12.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	1,4
	0,15
	0,245
	1,005
	
	

	23.
	РПЖ-23, 10/0,4кВ, квартал 23. 2х1000
	10кВ
	10
	2,86
	1,376
	5,764
	яч.103,203 ПС Колмаковская
	31.12.2017

	
	
	0,4кВ
	1,4
	0,381
	1,264
	-0,245
	
	

	24.
	РПЖ-25(стр), квартал 25. 2х1000
	10кВ
	10
	1,02
	0,677
	8,303
	Колмаковская яч.114 214
	25.11.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	1,4
	0,084
	0,000
	1,316
	
	

	25.
	РПП-1, 6/0,4кВ, ЗПУ,пан.7. 2х400
	6кВ
	6
	3,402
	0,840
	1,758
	Нижневартовская-37,16
	10.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,56
	0,034
	0,017
	0,509
	
	

	26.
	РПП-2, 6/0,4кВ, ЗПУ, пан.19. 2х630.
	6 кВ
	6
	2,269
	0,413
	3,318
	Нижневартовская-14,33
	13.12.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,281
	0,014
	0,587
	
	

	27.
	РПП-3, 6/0,4кВ, 2х630
	6кВ
	6
	4,922
	0,171
	0,907
	Нижневартовская-35,12
	13.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,339
	0,040
	0,503
	
	

	28.
	РПП-5,10/0,4кВ ЗПУ,пан.6. 2х630
	10кВ
	10
	2,984
	0,729
	6,287
	Западная-7,14
	10.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,116
	0,025
	0,741
	
	

	29.
	РПП-6, 6/0,4кВ, 2х630кВА
	6 кВ
	6
	1,26
	0,050
	4,690
	Нижневартовская-17,22
	16.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,21
	0,000
	0,672
	
	

	30.
	РПП-7 (РП-1стр.) панель 16, ЗПУ, 10/0,4кВ. 2х630
	10кВ
	10
	0,353
	0,670
	8,977
	ПС Западная, ф.5,12
	10.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,047
	0,000
	0,835
	
	

	31.
	РП-10, 10/0,4кВ, СПУ, ОРС. 2х630
	10кВ
	10
	2,096
	1,653
	6,251
	Восток - 212,121
	10.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,25
	0,000
	0,632
	
	

	32.
	РПП-12,6/0,4кВ, ЗПУ,пан.18. 2х1000
	6 кВ
	6
	3,247
	0,699
	2,054
	Н-Варт-19,20
	04.08.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	1,4
	0,136
	0,145
	1,119
	
	

	33.
	2х630. РП-29, 10/0,4кВ, пос.Энтузиастов
	10кВ
	10
	2,219
	1,355
	6,426
	Городская-5-361,204
	06.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,068
	0,000
	0,814
	
	

	34.
	РП-СТПС, 10/0,4кВ, Магистраль.630,400
	10кВ
	10
	1,996
	1,042
	6,962
	Южная-20,27
	26.11.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,56
	0,037
	0,000
	0,523
	
	

	35.
	РП-Совхоз, 10/0,4кВ, 2х100
	10кВ
	10
	3,19
	0,840
	5,970
	Южная-25,22
	06.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,14
	0,106
	0,000
	0,034
	
	

	36.
	РП-Дагестан, 10/0,4кВ, Ст.Вартовск. 2х1000
	10кВ
	10
	2,816
	1,378
	5,806
	Южная-1,29
	19.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	1,4
	0,117
	1,050
	0,233
	
	

	37.
	РПП-2С, 10/0,4кВ, СПУ. 2х630
	10кВ
	10
	1,638
	3,180
	5,182
	Восток -101,226
	26.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,274
	0,000
	0,608
	
	

	38.
	РП-3Х, 10/0,4кВ, кв.17П. 2х400.
	10кВ
	10
	2,419
	0,416
	7,165
	Южная-8,11
	29.01.2018

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,56
	0,037
	0,040
	0,483
	
	

	39.
	ПС-35кв №1 с РПП-4, 35/6/0,4кВ. 2х6300, 2х630
	35кВ
	0
	0
	0,000
	0,000
	ГПП-7-Ф-6, Н-Варт оч.соор2
	14.02.2017

	
	
	6 кВ
	6,3
	2,944
	0,620
	2,736
	
	

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,046
	0,000
	0,836
	
	

	40.
	ПС-35/6 кВ БИО, ЮЗПУ. 2х6300
	35кВ
	0
	0
	0,000
	0,000
	ГПП-7-Ф-2,1
	09.02.2017

	
	
	6кВ
	6,3
	4,277
	1,531
	0,492
	
	

	41.
	ПС-35/6кВ. Энергонефть, ЗПУ. 4000,6300
	35кВ
	0
	0
	0,000
	0,000
	Западная -Ф-2,3
	09.02.2017

	
	
	6кВ
	6,3
	3,894
	0,551
	1,855
	
	

	42.
	ПС-35/6 кВ Базовая 2х6300
	35кВ
	0
	0
	0,000
	0,000
	ГПП-7-Ф-3,4
	14.12.2017

	
	
	6кВ
	6,3
	2,136
	2,073
	2,091
	
	

	43.
	2х10000 ПС-35/10 кВ Котельная c РПЖ-1А (2х630)
	35кВ
	0
	0
	0,000
	0,000
	ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2
	20.02.2017

	
	
	10кВ
	10
	4,107
	1,061
	4,832
	
	

	
	
	0,4кВ
	0,882
	0,2
	0,025
	0,657
	
	

	44.
	ПС-35кВ Татра. 2х4000
	35кВ
	0
	0
	0,000
	0,000
	Западная-Ф-2,3
	10.01.2017

	
	
	6кВ
	4
	2,156
	1,292
	0,552
	
	

	45.
	2х4000 ПС-35/6 кВ ПТВМ-2А
	35кВ
	0
	0
	0,000
	0,000
	ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2
	27.12.2017

	
	
	6кВ
	4
	1,588
	0,000
	2,412
	
	

	46.
	2х6300 ПС-35/6 кВ Литейная
	35кВ
	0
	0
	0,000
	0,000
	ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2
	27.12.2017

	
	
	6кВ
	6,3
	2,472
	0,000
	3,828
	
	

	47.
	ПС-35/10 кВ Тепловая. 2х10000
	35кВ
	0
	0
	0,000
	0,000
	ГПП-7-Ф-5,6
	26.09.2017

	
	
	10кВ
	10
	4,484
	0,000
	5,516
	
	

	48.
	2х6300 ПС-35/10 кВ Галина
	35кВ
	0
	0
	0,000
	0,000
	Западная-Ф-2,3
	15.02.2017

	
	
	10кВ
	6,3
	2,228
	0,785
	3,287
	
	

	49.
	2х4000 ПС-35/6 кВ Дивный
	35кВ
	0
	0
	0,000
	0,000
	ГПП-7-Ф-4,3
	07.01.2017

	
	
	6кВ
	4
	1,833
	1,145
	1,022
	
	

	50.
	2х6300 ПС-35кВ Совхозная
	35кВ
	0
	0
	0,000
	0,000
	Савкинская-Ф-2,4
	22.12.2016

	
	
	10кВ
	6,3
	1,468
	0,920
	3,912
	
	

	51.
	2х6300 ПС-35кВ КОС
	35кВ
	0
	0
	0,000
	0,000
	Восток,Западная
	06.01.2017

	
	
	6кВ
	6,3
	2,159
	0,268
	3,873
	
	

	52.
	ПС 35/10кВ "Котельная 3А". 2х10000
	35кВ
	0
	5,891
	0,000
	-5,891
	Восток-Ф-3, Колмаковская Ф-3
	10.11.2017

	
	
	10кВ
	10
	5,768
	0,172
	4,060
	
	

	53.
	ПС 35кВ Юбилейная(стр.). 2х16000
	35кВ
	0
	0
	0,000
	0,000
	Восток, Колмаковская
	31.12.2017

	
	
	10кВ
	16
	3,891
	3,199
	8,910
	
	




На момент разработки Программы в общем энергосистема города Нижневартовска по центрам питания АО «Горэлектосеть» по ПС-35/10(6) кВ составляет 45%, по РП, РПЖ-10(6)/0,4 кв составляет 54%.
Загрузка центров питания АО «Горэлектосеть» на 01.07.18 приведена на рисунке 3.1.2.19

[image: ]
Рисунок 3.1.2.19 - Загрузка центров питания АО «Горэлектосеть»

Наличие свободной для технологического присоединения мощности АО «Тюменьэнерго» приведено в таблице 3.1.2.9.

[bookmark: _Toc525312358]Таблица 3.1.2.9 – Наличие свободной для технологического присоединения мощности АО «Тюменьэнерго» по состоянию на 29.06.2018 (центры питания 35кВ и выше)
	№ п/п
	Наименование центра питания
	Месторасположение
	Технические характеристики

	
	
	Муниципальное образование (город, район, месторождение)
	Классы напряжения, кВ
	Установленная мощность, МВА
	Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА
	Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВА

	1
	ПС 35/10 кВ Новая
	г. Нижневартовск
	35
	1x6.30+1x10.00
	4,837
	4,7707

	2
	ПС 35/6 кВ Стройиндустриальная
	г. Нижневартовск
	35
	2x6.30
	3,727
	3,727

	3
	ПС 35/10 кВ Водозабор
	г. Нижневартовск
	35
	2x10.00
	10,37
	10,37

	4
	ПС 110/10/10 кВ Индустриальная
	г. Нижневартовск
	110
	2x40.00
	26,267
	25,9839

	5
	ПС 110/35/10 кВ Восток
	г. Нижневартовск
	110
	2x40.00
	27,73
	27,2252

	6
	ПС 110/35/10 ГПП-3 (Западная)
	г. Нижневартовск
	110
	2x40.00
	29,552
	29,4857

	7
	ПС 110/35/6 кВ ГПП-7
	г. Нижневартовск
	110
	2x40.00
	23,369
	23,369

	8
	ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская
	г. Нижневартовск
	110
	2x40.00
	28,306
	28,306

	9
	ПС 110/10/10 ГПП-5 (Городская-5)
	г. Нижневартовск
	110
	2x40.00
	20,508
	20,508

	10
	ПС 110/10/10 Обская
	г. Нижневартовск
	110
	2x25.00+2x32.00
	61,885
	61,885

	11
	ПС 110/10/10 кВ Центральная
	г. Нижневартовск
	110
	2x25.00
	15,787
	15,458

	12
	ПС 110/10/10 кВ Южная
	г. Нижневартовск
	110
	2x25.00
	17,534
	17,534

	13
	ПС 110/35/10 кВ Колмаковская
	г. Нижневартовск
	110
	2x25.00
	19,749
	19,749




Резервируемая мощность – 289,62 МВА.
Генеральным планом определены перспективные расчетные нагрузки до 2020 года и 2035 года с учетом планового изменения численности населения города Нижневартовска и темпов строительства жилого сектора на соответствующие периоды.
Основные показатели потребления электрической мощности до 2021 года города Нижневартовска приведены в таблице 3.1.2.11 (оптимистический сценарий).
Основные показатели потребления электрической мощности до 2035 года города Нижневартовска приведены в таблице 3.1.2.12 (оптимистический сценарий).


[bookmark: _Toc525312359]Таблица 3.1.2.10 – Основные показатели потребления электрической мощности до 2021 года города Нижневартовска (оптимистический сценарий)
	[bookmark: _Ref393386968]№ 
п/п
	Наименование показателей
	Ед.
изм.
	2017
(базовый)
	I этап

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	(2017-2021)

	1
	Cреднегодовая численность населения
	тыс. чел.
	274,5
	276,0
	277,7
	279,87
	282,66
	282,66

	2
	Общая площадь жилищного фонда
	тыс. м2
	5 287,1
	5 558
	5 947
	6 386
	6 518
	6 518

	3
	Обеспеченность населения жилой площадью
	м2/чел.
	19,30
	20,00
	20,40
	22,40
	22,64
	22,64

	4
	Обеспеченность жилищного фонда:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- электроснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5
	Протяженность сетей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- электроснабжение
	км
	1669,9
	1711,7
	1754,5
	1798,3
	1843,3
	1889,4

	6
	Полезный отпуск электрической энергии
	млн. кВт.ч
	747,5
	754,1
	776,7
	800,0
	824,0
	824,0

	6.1
	Юридические лица, в том числе промышленность
	млн. кВт.ч
	423,4
	423,1
	435,7
	448,8
	462,3
	462,3

	6.2
	Население и приравненные к нему категории
	млн. кВт.ч
	324,1
	331,1
	341,0
	351,2
	361,8
	361,8

	7
	Мощность (общая)
	МВт
	120,1
	122,1
	124,3
	126,1
	128,3
	128,3

	7.1
	Мощность (юридические лица)
	МВт
	65,2
	67,9
	69,0
	69,6
	71,3
	71,3

	7.2
	Мощность (население и приравненные к нему категории)
	МВт
	54,0
	54,2
	55,3
	56,5
	57,0
	57,0

	8
	ЧЧИМ (общее)
	час
	6250
	6155
	6209
	6289
	6322
	6322

	8.1
	ЧЧИМ (юридические лица)
	час
	6749
	6475
	6573
	6722
	6777
	6777

	8.2
	ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории)
	час
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000



До 2021 года суммарная максимальная электрическая нагрузка (в режиме пикового потребления энергии) жилого сектора и общественно-деловых объектов в границах города Нижневартовска составляет 128,3 МВт, с учетом потерь при транспортировке – 141,13 МВт.


[bookmark: _Toc525312360]Таблица 3.1.2.11 – Основные показатели потребления электрической мощности до 2035 года Генерального плана города Нижневартовска (оптимистический сценарий)
	№ 
п/п
	Наименование показателей
	Ед.
изм.
	2017
(базовый)
	II этап

	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	(2022-2035)

	1
	Cреднегодовая численность населения
	тыс. чел.
	274,5
	285,4
	288,2
	291,0
	293,9
	296,7
	299,6
	302,6
	305,5
	314,3
	316,8
	319,2
	321,4
	323,4
	325,0
	325,0

	2
	Общая площадь жилищного фонда
	тыс. м2
	5 287,1
	6 652
	6 787
	6 925
	7 065
	7 206
	7 350
	7 496
	7 644
	7 795
	7 933
	8 069
	8 203
	8 330
	8 470
	8 470

	3
	Обеспеченность населения жилой площадью
	м2/чел.
	19,30
	22,88
	23,12
	23,36
	23,60
	23,84
	24,08
	24,32
	24,56
	24,80
	25,04
	25,28
	25,52
	25,76
	26,06
	26,06

	4
	Обеспеченность жилищного фонда:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- электроснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5
	Протяженность сетей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- электроснабжение
	км
	1629,2
	1889,4
	1936,6
	1985,0
	2034,6
	2085,5
	2137,7
	2191,1
	2245,9
	2302,0
	2359,6
	2418,6
	2479,0
	2541,0
	2604,5
	2604,5

	6
	Полезный отпуск электрической энергии
	млн. кВт.ч
	747,5
	832,3
	840,6
	849,0
	857,5
	866,1
	874,7
	883,5
	892,3
	901,2
	910,2
	919,3
	928,5
	937,8
	947,2
	947,2

	6.1
	Юридические лица, в том числе промышленность
	млн. кВт.ч
	423,4
	467,0
	471,6
	476,3
	481,1
	485,9
	490,8
	495,7
	500,6
	505,6
	510,7
	515,8
	521,0
	526,2
	531,4
	531,4

	6.2
	Население и приравненные к нему категории
	млн. кВт.ч
	324,1
	365,4
	369,1
	372,8
	376,5
	380,3
	384,1
	387,9
	391,8
	395,7
	399,7
	403,7
	407,7
	411,8
	415,9
	415,9

	7
	Мощность (общая)
	МВт
	118,5
	130,6
	132,1
	133,8
	136,4
	139,1
	141,4
	144,4
	146,6
	148,7
	151,4
	153,4
	155,8
	157,4
	159,3
	159,3

	7.1
	Мощность (юридические лица)
	МВт
	64,8
	73,0
	74,0
	75,1
	77,1
	79,2
	81,0
	83,4
	85,0
	86,5
	88,7
	90,2
	92,2
	93,4
	94,9
	94,9

	7.2
	Мощность (население и приравненные к нему категории)
	МВт
	53,7
	57,6
	58,1
	58,7
	59,3
	59,9
	60,4
	61,0
	61,6
	62,2
	62,7
	63,2
	63,6
	64,0
	64,4
	64,4

	8
	ЧЧИМ (общее)
	час
	6341
	6356
	6426
	6493
	6519
	6544
	6585
	6602
	6658
	6721
	6755
	6824
	6874
	6962
	7040
	7 040

	8.1
	ЧЧИМ (юридические лица)
	час
	6827
	6830
	6953
	7071
	7108
	7141
	7205
	7222
	7313
	7416
	7463
	7574
	7647
	7790
	7912
	7912

	8.2
	ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории)
	час
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000




До 2035 года суммарная максимальная электрическая нагрузка (в режиме пикового потребления энергии) жилого сектора и общественно-деловых объектов составляет 159,3 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 175,23 МВт.
Профицит мощности по центрам питания АО «Горэлектросеть» по ПС-35/10(6)кВ составляет 45%, по РП, РПЖ-10(6)/0,4кВ составляет 54%. Если рассматривать центры питания обособленно, то можно сделать вывод, что электросетевое хозяйство АО «Тюменьэнерго» располагает свободной электрической мощностью, которая позволит обеспечить развитие жилищного сектора и общественно-деловых зон до конца действия Программы комплексного развития: профицит мощности центров питания 110 кВ составит 78,0%; ПС 35/10/6 кВ составит 16,5%. 
Можно предложить ряд мероприятий, направленных на ликвидацию дефицита мощности:
- перераспределение нагрузки между центрами питания;
- увеличение мощности дефицитных центров питания;
- снижение потерь в сетях;
- строительство новых центров питания.
Но при выборе пути уменьшения дефицита мощности необходимо руководствоваться экономической целесообразностью принимаемых решений, что подтверждается проведением проектных работ.
[bookmark: _Toc466465395][bookmark: _Toc531006777]3.1.3. Анализ финансового состояния организаций
АО «Городские электрические сети»
Регулирование АО «Городские электрические сети» осуществляется методом доходности инвестированного капитала (RAB). Период регулирования установлен сроком 2012-2017 годы. Долгосрочные параметры регулирования установлены решением РЭК Тюменской области, Ханты-Манскийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.05.2012 №111 (с изменениями).
Фактическая структура необходимой валовой выручки (передача электрической энергии) АО «Городские электрические сети» приведена в таблице 3.1.3.1.

[bookmark: _Toc525312361]Таблица 3.1.3.1 – Фактическая структура необходимой валовой выручки (передача электрической энергии) АО «Городские электрические сети», тыс. руб.
	№ п.п.
	Наименование показателя
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	Подконтрольные расходы

	1.1
	Материальные затраты
	58 960,8
	61 351,2
	72 280,82
	88 949,41

	1.1.1
	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо
	38 021,2
	40 785,3
	49 524,32
	57 466,92

	1.1.2
	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)
	20 939,5
	20 565,9
	22 756,50
	31 482,49

	1.2
	Расходы на оплату труда
	212 851,3
	237 397,7
	231 892,27
	251 771,60

	1.3
	Прочие расходы, всего, в том числе:
	54 572,5
	95 164,5
	83 965,54
	90 190,05

	1.3.1
	Ремонт основных фондов
	6 543,4
	44 215,6
	31 291,06
	28 476,25

	1.3.2
	Оплата работ и услуг сторонних организаций
	25 661,5
	26 982,9
	20 846,77
	23 012,09

	1.3.2.1
	Услуги связи
	1 430,6
	1 334,6
	1 198,71
	1 874,38

	1.3.2.2
	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства
	10 255,8
	10 715,1
	9 524,09
	10 476,61

	1.3.2.3
	Расходы на юридические и информационные услуги
	1 903,4
	3 302,2
	1 667,17
	1 191,30

	1.3.2.4
	Расходы на аудиторские и консультационные услуги
	505,9
	346,7
	337,01
	553,61

	1.3.2.5
	Транспортные услуги
	487,4
	525,1
	461,82
	452,01

	1.3.2.6
	Прочие услуги сторонних организаций
	11 078,5
	10 759,3
	7 657,97
	8 464,16

	1.3.3
	Расходы на командировки и представительские
	1 052,3
	875,1
	1 008,17
	1 723,86

	1.3.4
	Расходы на подготовку кадров
	379,9
	438,3
	292,45
	479,20

	1.3.5
	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности
	3 156,2
	3 206,7
	4 290,30
	3 412,04

	1.3.6
	Расходы на страхование
	13 012,7
	13 181,2
	13 265,69
	13 925,60

	1.3.7
	Другие прочие подконтрольные расходы
	4 766,4
	6 264,7
	12 971,10
	19 161,03

	1.3.8
	ИТОГО подконтрольные расходы
	326 384,6
	393 913,3
	388 138,63
	430 911,07

	
	Темп прироста, %
	4,5%
	20,7%
	1,04
	1,11

	Неподконтрольные расходы 

	2.1
	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"
	4 339,3
	4 362,7
	5 262,28
	7 482,63

	2.2
	Плата за аренду имущества и лизинг
	95 951,4
	103 749,7
	114 617,64
	106 543,51

	2.3
	Налоги, всего, в том числе:
	12 183,3
	13 725,5
	22 914,72
	27 744,52

	2.3.1
	Плата за землю
	498,8
	604,7
	33,44
	33,26

	2.3.2
	Налог на имущество
	11 205,1
	12 599,4
	22 415,86
	26 977,90

	2.3.3
	Прочие налоги и сборы
	479,4
	521,3
	465,42
	733,36

	2.4
	Отчисления на социальные нужды 
(страховые взносы)
	45 172,2
	62 953,0
	62 648,69
	68 050,30

	2.5
	Налог на прибыль
	38 118,2
	80 153,3
	90 044,02
	94 898,76

	2.6
	Выпадающие доходы от льготного ТП
	530,5
	1 265,2
	0,00
	1 072,87

	2.7
	ИТОГО неподконтрольных расходов
	196 294,9
	266 209,4
	295 487,35
	305 792,59

	
	Темп прироста, %
	0,5%
	35,6%
	1,09
	1,03

	СПРАВОЧНО 

	Расходы, не входящие в операционные и неподконтрольные расходы 

	3.1
	Амортизация
	73 850,5
	74 663,1
	177 448,30
	240 061,71

	3.2
	Проценты за кредит
	78 764,6
	110 092,2
	98 873,07
	69 900,38

	3.3
	Прибыль на развитие
	189 249,7
	419 762,4
	318 705,36
	270 342,28

	3.4
	Расходы социального характера из прибыли
	5 890,1
	8 929,8
	8 307,48
	8 801,33

	3.5
	Прочие расходы из прибыли
	 
	 
	
	

	3.6
	ИТОГО расходов
	347 754,9
	613 447,5
	603 334,21
	589 105,70

	
	Темп прироста, %
	24,4%
	76,4%
	1,12
	0,98

	4.
	НВВ, всего
	870 434,4
	1 273 570,2
	1 286 960,20
	1 325 809,35

	
	Темп прироста, %
	10,6%
	46,3%
	1,09
	1,03



За период 2014-2017 годы наблюдается устойчивое повышение размера необходимой валовой выручки, направляемой на содержание объектов электросетевого хозяйства АО «Городские электрические сети» c 870,4 млн. руб. в 2014 году до 1 325,8 млн. руб. в 2017 году. К основным причинам роста фактической НВВ относятся: 
- увеличение размера активов, принимаемых к регулированию;
- инфляционные процессы (в диапазоне 4,7-6,5%);
- существенное увеличение объема средств, направляемых на работы и услуги сторонних организаций;
К основным факторам изменения себестоимости АО «Городские электрические сети» относятся:
- рост заработной платы в связи с увеличением тарифных ставок и должностных окладов с учетом индекса потребительских цен в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ и Коллективным договором;
- рост амортизации в результате ввода объектов, построенных по утвержденной инвестиционной программе.
Динамика единых котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Тюменской области, Ханты-Манскийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа (категория потребителей – прочие) приведена в таблице 3.1.3.2.


[bookmark: _Toc525312363]Таблица 3.1.3.2 – Динамика единых котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Тюменской области, Ханты-Манскийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа (категория потребителей – прочие), руб./ кВт×ч
	Вид тарифа / 
уровень напряжения
	01.01.2015 
- 30.06.2015
	01.07.2015 
- 31.12.2015
	01.01.2016 
- 30.06.2016
	01.07.2016 
- 31.12.2016
	01.01.20167
- 30.06.2017
	01.07.2017 
- 31.12.2017

	Одноставочный тариф
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВН
	0,97717
	1,08571
	1,08571
	1,16178
	1,16761
	1,20294

	Темп прироста, %
	0,00
	11,11
	0,00
	7,01
	0,5
	3,02

	СН1
	1,64076
	1,77919
	1,77919
	1,9127
	1,91314
	1,96501

	Темп прироста, %
	0,00
	8,44
	0,00
	7,50
	0,023
	2,71

	СН2
	1,7810
	1,93176
	1,93176
	2,07672
	2,07672
	2,10548

	Темп прироста, %
	0,00
	8,46
	0,00
	7,50
	0
	1,38

	НН
	1,83188
	1,98659
	1,98659
	2,13567
	2,13643
	2,22110

	Темп роста, %
	0,00
	8,45
	0,00
	7,50
	0,035
	3,96

	Двухставочный тариф
	 
	 
	 
	 
	
	

	ВН
	 
	 
	 
	 
	
	

	ставка на содержание электрических сетей
	653 049,85
	745 802,65
	744 311,06
	817 995,78
	804 524,54
	828 629,72

	Темп прироста, %
	-0,30
	14,20
	-0,20
	9,90
	-1,64
	2,996

	ставка на оплату потерь в электрических сетях
	47,41
	59,52
	59,42
	55,28
	54,38
	63

	Темп прироста, %
	-11,42
	25,54
	-0,17
	-6,97
	-1,62
	15,85

	СН1
	 
	 
	 
	 
	
	

	ставка на содержание электрических сетей
	1 018 154,69
	1 123 808,42
	1 110 287,00
	1 246 078,04
	1 211 753,39
	1 261 596,29

	Темп прироста, %
	-0,98
	10,38
	-1,20
	12,23
	-2,75
	4,11

	ставка на оплату потерь в электрических сетях
	133,59
	167,85
	169,44
	157,76
	154,45
	180,91

	Темп прироста, %
	-11,61
	25,65
	0,95
	-6,89
	-2,098
	17,13

	СН2
	 
	 
	 
	 
	
	

	ставка на содержание электрических сетей
	1 123 008,93
	1 239 433,22
	1 237 545,43
	1 347 382,28
	1 345 315,69
	1 354 977,31

	Темп прироста, %
	-0,96
	10,37
	-0,15
	8,88
	-0,15
	0,71

	ставка на оплату потерь в электрических сетях
	151,96
	190,63
	190,77
	177,74
	176,41
	203,69

	Темп прироста, %
	-11,05
	25,45
	0,07
	-6,83
	-0,74
	15,46

	НН
	 
	 
	 
	 
	
	

	ставка на содержание электрических сетей
	641 111,88
	560 559,29
	513 716,51
	741 643,08
	702 686,62
	656 893,92

	Темп прироста, %
	0,12
	-12,56
	-8,36
	44,37
	-5,25
	-6,94

	ставка на оплату потерь в электрических сетях
	305,87
	382,94
	382,94
	357,73
	357,73
	409,06

	Темп прироста, %
	-10,71
	25,20
	0,00
	-6,58
	0
	14,34



Динамика единых котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Тюменской области, Ханты-Манскийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа (категория потребителей – население) приведена в таблице 3.1.3.3


[bookmark: _Toc525312364]Таблица 3.1.3.3 – Динамика единых котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Тюменской области, Ханты-Манскийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа (категория потребителей – население), руб./ кВт×ч
	Категория потребителей
	01.01.2015 
- 
30.06.2015
	01.07.2015 
- 
31.12.2015
	01.01.2016 
- 30.06.2016
	01.07.2016 
- 31.12.2016
	01.01.2017 
- 30.06.2017
	01.07.2017 
- 31.12.2017

	
	
	
	
	в пределах соц.нормы
	свыше соц.нормы
	
	

	Городское население и приравненные к ним категории потребителей
	0,16132
	0,97725
	1,22435
	0,15759
	0,79245
	0,24709
	1,32963

	Темп прироста, %
	-
	505,78
	-
	-87,13
	 
	-68,81
	438,116

	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками
	0,16132
	0,02624
	0,18659
	0,23019
	0,23977
	0,22701
	0,21468

	Темп прироста, %
	-
	-83,73
	-
	23,37
	-1,38 
	-5,32
	-5,4

	Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним категории потребителей
	0,16132
	0,02624
	0,18659
	0,23019
	0,23977
	0,22701
	0,21468

	Темп прироста, %
	-
	-83,73
	-
	23,37
	-1,38 
	-5,32
	-5,4


Динамика тарифов на электрическую энергии, поставляемую населению и приравненным к нему категориям, приведена в таблице 3.1.3.4.

[bookmark: _Toc525312365]Таблица 3.1.3.4 – Динамика тарифов на электрическую энергии, поставляемую населению и приравненным к нему категориям, руб./ кВт×ч
	Категория потребителей
	01.01.2016 
- 30.06.2016
	01.07.2016 
- 31.12.2016
	01.01.2017 
- 30.06.2017
	01.07.2017 
- 31.12.2017
	01.01.2018 
- 30.06.2018
	01.07.2018 
- 31.12.2018

	Городское население и приравненные к ним категории потребителей
	2,44
	2,58
	2,58
	2,68
	2,68
	2,78

	Темп прироста, %
	-
	5,74
	-
	3,87
	-
	3,73

	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками
	1,71
	1,81
	1,81
	1,88
	1,88
	1,95

	Темп прироста, %
	-
	5,85
	-
	3,86
	-
	3,72

	Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним категории потребителей
	1,71
	1,81
	1,81
	1,88
	1,88
	1,95

	Темп прироста, %
	-
	5,85
	-
	3,86
	-
	3,72



Размер платы за технологическое присоединение утверждается в отношении сетевых организаций путем установления стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, а также формул платы за технологическое присоединение. 
Плата в размере 550 рублей устанавливается в отношении следующих категорий:
- заявителей, подающих заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), владеющих объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;
- садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов). Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций;
- граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), при условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций;
- религиозных организаций при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.
Ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства (с применением постоянной и временной схемы электроснабжения) для АО «Городские электрические сети» на 2017 год установлена РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа в размере: до 150 кВт включительно 108 руб./кВт, свыше 150 кВТ - 108 руб./кВт.
Расходы территориальных сетевых организаций, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение за 2018 год приведены в таблице 3.1.3.5

[bookmark: _Toc525312366]Таблица 3.1.3.5 - Расходы территориальных сетевых организаций, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение за 2018
	№ п/п
	Наименование территориально сетевой компании
	Расходы, не включаемые в плату за технологическое присоединение (тыс.руб)

	1
	ПАО «СУЭНКО»
	95 038,17

	2
	АО «Тюменьэнерго»
	144 013,57

	3
	АО «Горэлектросеть»
	4 655,52

	4
	ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»
	118 025,65

	5
	АО «Юреск»
	463,29

	6
	Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения)
	4,223

	7
	МУП «Губкинские городские электрические сети»
	75,5


[bookmark: _Toc466465396][bookmark: _Toc531006778]
3.1.4. Уличное освещение
Содержание, техническое обслуживание, ликвидацию аварийных ситуаций на объектах уличного освещения города Нижневартовска осуществляют 2 организации: ЗАО «Городское освещение» и ООО «Тясмин».
На объектах уличного освещения установлено программное обеспечение и автоматизированная система управления уличным освещением с возможностью включения уличного освещения в режим 95%. Автоматизированная система управления обеспечивает работу уличного освещения в 4-х режимах (вечерний, ночной, утренний, дневной). Центральная диспетчерская служба отслеживает через программное обеспечение работу систем уличного освещения (аварийные ситуации, графики токов напряжения), контролирует автоматическое включение и отключение систем уличного освещения согласно годовому расписанию.
Доля светоточек, включаемых (отключаемых) автоматически в соответствии с графиком составляет 100%.
В пунктах питания уличного освещения установлены многотарифные электронные узлы учета электроэнергии классом точности не ниже 1. Показания узлов учета электрической энергии контролируется диспетчером. Дистанционное ручное включение и отключение применяется при необходимости (аварии, погодные условия и т.д.). 
Мощность линий, оснащенных приборами учета расхода электрической энергии, от общей мощности всех линий составляет 100%. На объектах ООО «Тясмин» установлено 72 измерительных прибора, на объектах ЗАО «Городское освещение» установлено 76 измерительных прибора.
Перечень объектов и электрооборудования уличного освещения приевдён в таблице 3.1.4.1.

[bookmark: _Toc525312367]Таблица 3.1.4.1 – Перечень объектов и электрооборудования уличного освещения
	Наименование организации
	Ртутные светильники
РКУ, ед.
	Натриевые 
светильники, ед.
	Свето-диоды, ед.

	
	ДРЛ 125
	ДРЛ
250
	ДРЛ 400
	ДНАТ 70
	ДНАТ 100
	ДНАТ 150
	ДНАТ 250
	ДНАТ 400
	ДНАТ 1000
	

	ЗАО «Городское освещение»
	123
	320
	94
	178
	347
	734
	1328
	416
	6
	25

	ООО «Тясмин»
	43
	0
	0
	146
	395
	51
	250
	0
	0
	218

	Всего
	166
	320
	94
	324
	742
	785
	1578
	416
	6
	243



На объектах уличного освещения светильники с лампами накаливания не применяются.
Общая мощность светоточек уличного освещения составляет:
ЗАО «Городское освещение» - 795,14 кВт;
ООО «Тясмин» - 714,93 кВт.
Ежегодное число часов работы системы уличного освещения составляет 3753 часа в отношении объектов ЗАО «Городское освещение».
Для расчетов за потребленную электрическую энергию применяется двухставочный тариф.
График работы наружного освещения города Нижневартовска приведён в таблице 3.1.4.2.

[bookmark: _Toc525312368]Таблица 3.1.4.2 – График работы наружного освещения города Нижневартовска
	Даты
	январь
	февраль
	март
	Апрель
	май
	июнь

	
	вкл
	откл
	вкл
	откл
	вкл
	откл
	вкл
	откл
	вкл
	откл
	вкл
	откл

	1-5
	15:35
	8:25
	16:40
	7:30
	18:00
	6:15
	19:10
	4:45
	20:40
	3:00
	22:10
	1:20

	6-10
	15:45
	8:20
	16:55
	7:20
	18:15
	6:00
	19:25
	4:15
	20:55
	2:40
	22:25
	1:00

	11-15
	15:55
	8:15
	17:10
	7:15
	18:20
	5:50
	19:35
	4:15
	21:10
	2:!5
	22:30
	1:00

	16-20
	16:05
	8:10
	17:20
	7:00
	18:35
	5:35
	19:45
	4:00
	21:25
	2:05
	22:40
	0:40

	21-25
	16:15
	8:05
	17:30
	6:35
	18:45
	5:20
	19:55
	3:20
	21:40
	2:00
	22:50
	0:40

	26-31
	16:25
	7:50
	17:45
	6:25
	19:00
	5:00
	20:20
	3:25
	22:00
	1:45
	23:00
	0:30



Продолжение таблицы 3.1.4.2
	Даты
	июль
	август
	сентябрь
	Октябрь
	ноябрь
	декабрь

	
	вкл
	откл
	вкл
	откл
	вкл
	откл
	вкл
	откл
	вкл
	откл
	вкл
	откл

	1-5
	22:45
	0:40
	21:15
	3:00
	19:30
	4:20
	17:45
	5:45
	16:20
	7:10
	15:20
	8:10

	6-10
	22:30
	0:50
	20:50
	3:10
	19:10
	4:35
	17:30
	6:10
	16:10
	7:15
	15:10
	8:15

	11-15
	22:30
	1:00
	20:40
	3:20
	18:45
	4:50
	17:15
	6:15
	16:00
	7:30
	15:20
	8:20

	16-20
	22:20
	1:25
	20:20
	3:40
	18:35
	5:00
	16:50
	6:30
	15:45
	7:40
	15:20
	8:25

	21-25
	21:35
	2:00
	20:00
	4:00
	18:15
	5:15
	16:35
	6:40
	15:35
	7:45
	15:25
	8:35

	26-31
	21:30
	2:25
	19:45
	4:05
	18:05
	5:30
	16:30
	6:55
	15:30
	8:00
	15:30
	8:30



Ежегодное число часов работы системы уличного освещения составляет 3753 часа в отношении объектов ЗАО «Городское освещение» и 3735 часа в отношении объектов ООО «Тясмин».
[bookmark: _Toc466465397][bookmark: _Toc531006779]3.1.5. Технические и технологические проблемы системы электроснабжения
а) Высокая степень износа оборудования
Объекты электросетевого хозяйства города Нижневартовска имеют высокую степень изношенности (до 50%), сохраняется рост доли устаревшего энергетического оборудования. Данная проблема прямо сопряжена с повышением качества и надежности электроснабжения конечных потребителей.
Для повышения надежности электроснабжения потребителей необходимо проведение ежегодной модернизации и реконструкции сетей и электрооборудования.
б) Высокий уровень потерь электрической энергии в сетях
Потери в городских электрических сетях достигают 9,5%. В целях снижения потерь в электрических сетях, повышения уровня эксплуатации оборудования, а также снижения эксплуатационных затрат необходимо определение следующих приоритетов в развитии электросетевого хозяйства:
- реконструкция распределительных сетей с заменой провода на СИП;
- применение блочных комплектных трансформаторных подстанций;
- применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена;
- внедрение установок компенсации реактивной мощности - УКРМ.
в) Рост тарифов на электрическую энергию
Рост тарифов на электрическую энергии для населения (по основной группе) в 2016 году составляет 5,74%. Одновременно с этим, тарифы для населения и приравненных к нему категорий потребителей отстают от уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию для прочих потребителей на 40% (нерегулируемая цена по низкому уровню напряжения 1-ой ценовой категории для потребителей с мощностью менее 150 кВт составляет 3,9-4,0 руб. за кВт×ч). Тенденция роста стоимости 1 кВт×ч в первую очередь обусловлена удорожанием закупочных цен на топливо, расходов по передаче электроэнергии до отдаленных потребителей, а также ростом эксплуатационных затрат. 
г) Недостаточная обеспеченность в долгосрочной перспективе энергосистемы города Нижневартовска свободными мощностями
При условии реализации плановых темпов жилой застройки прогнозируется дефицит свободной мощности. Однако если рассматривать центры питания обособленно, то можно сделать вывод, что электросетевое хозяйство АО «Тюменьэнерго» располагает свободной электрической мощностью, которая позволит обеспечить развитие жилищного сектора и общественно-деловых зон до конца действия Программы комплексного развития: профицит мощности центров питания 110 кВ составит 78,0%; ПС 35/10/6 кВ составит 16,5%.
[bookmark: _Toc466465398][bookmark: _Toc531006780]3.2. Теплоснабжение
[bookmark: _Toc466465399][bookmark: _Toc531006781]3.2.1. Организационная структура, формы собственности и система договорных отношений
Преобладающей системой теплоснабжения в городе Нижневартовске является централизованное теплоснабжение, которое осуществляется от муниципальных, промышленных и ведомственных котельных. Теплоснабжение потребителей жилищно-коммунального сектора города осуществляется от 8-ми муниципальных, 1-ой промышленной и 2-х ведомственных котельных. Муниципальными котельными обеспечивается около 99% суммарной нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора города, около 96% из которых обеспечиваются теплом от крупных котельных установленной тепловой мощностью более 100 Гкал/ч.
Всего на территории города расположено 27 котельных, 8 из которых находятся в муниципальной собственности на балансе МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение». Основным топливом для котельных в большинстве случаев является попутный нефтяной отбензиненый газ, поступающий из магистральных газопроводов «Парабель-Кузбасс», «Уренгой-Челябинск», а также с Нижневартовского газоперерабатывающего завода (НВГПЗ). Котельная «пос. Рыбзавод» работает на сырой нефти.
Основа централизованной системы теплоснабжения города сформировалась в 1970-1980 годах. Первая котельная (котельная МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» № 1) была введена в эксплуатацию в 1973 году для нужд жилищно-коммунального сектора города. В 1983 году была построена еще одна котельная № 3А с котлами КВГМ-100 и ДКВР-20/13 установленной мощностью 622,72 Гкал/час. В 1991 году в целях ликвидации дефицита тепла была введена в эксплуатацию первая очередь котельной №5, на сегодняшний день это – самая крупная котельная в городе с установленной мощностью водогрейной части 642,6 Гкал/ч.
Функциональная структура теплоснабжения города включает в себя производство тепловой энергии, которое разделено между разными юридическими лицами, а также ее передачу до конечного потребителя. Особенностью организации централизованного теплоснабжения Нижневартовска является осуществление процесса передачи тепловой энергии от тепловых источников до потребителя одним юридическим лицом.
Базовыми источниками теплоснабжения являются котельные МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение», где установлено 37 водогрейных и 12 паровых котлов. Тепло от котельных передается к теплоносителю первого контура. Другая (незначительная) часть теплоты в виде водяного пара передается по паровым сетям к потребителям на технологические нужды. В первом контуре теплоноситель по присоединенным магистральным тепловым сетям переходит к тепловым пунктам, где происходит трансформация теплоты с расчетных параметров котельных до расчетных параметров потребителей и осуществляется подогрев холодной воды питьевого качества (производство ГВС).
Эксплуатацию магистральных тепловых сетей, ЦТП, внутриквартальных тепловых сетей и части ИТП осуществляет МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение».
Около 0,8% потребителей жилищно-коммунального сектора города обеспечиваются теплом от промышленной котельной ООО «КарьерАСтрой» и ведомственных котельных БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» и ФБУ «ИТК № 15 EAC исполнения наказаний по ХМАО-Югры» и ЗАО «Нижневартовскстройдеталь».
Кроме выше перечисленных котельных, 14 промышленных котельных, расположенных на территории города, обеспечивают отопление и расходы тепла на технологические нужды собственных предприятий, 2 из которых продают тепло другим промышленным потребителям. Отпуск тепловой энергии от крупных районных котельных осуществляется по принятым проектным графикам 130/70, 125/70°С, с нижней температурной срезкой на 70°С для обеспечения нужд ГВС. На прочих котельных установлены следующие температурные графики: 105/70, 95/70°С.
Схема теплоснабжения - закрытая, без разбора теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС.

[image: Описание: C:\Users\ingener7\Desktop\Безымянный.jpg]
Рисунок 3.2.1.1. – Функциональная структура теплоснабжения г. Нижневартовска

Как видно из рисунка, котельные можно разделить на 3 группы:

I группа – группа из 8 муниципальных котельных, обеспечивающих теплом потребителей жилищно-коммунального и промышленного секторов города, включает в себя восемь котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение». Котельные №№ 1, 2А, 3А, 5 снабжают тепловой энергией жилую застройку и промышленную зону. Котельные №№ 8, 8А, 8Б поселка «Рыбозавод» обслуживают старую часть города.

II группа – группа из 3 промышленных и 3 ведомственных котельных, из которых: 1 промышленная и 3 ведомственные котельные осуществляют теплоснабжение потребителей жилищно-коммунального сектора города и 2 промышленных котельных производят реализацию тепла внешним потребителям промышленного сектора. К организациям котельных второй группы относятся:
ООО «Сибирский пивоваренный завод» (производит отпуск тепла сторонним промышленным потребителям);
ООО «КарьерАСтрой» (принимает участие в теплоснабжении потребителей жилищно-коммунального сектора города);
ЗАО «Нобили» (производит отпуск тепла сторонним промышленным потребителям);
БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» (принимает участие в теплоснабжении потребителей жилищно-коммунального сектора города);
ФБУ «ИТК № 15 EAC исполнения наказаний по ХМАО-Югры» (принимает участие в теплоснабжении потребителей жилищно-коммунального сектора города).
ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» (владеет блочно-модульной водогрейной котельной для теплоснабжения объектов капитального строительства Восточного планировочного района).

III группа – группа из 14 промышленных котельных (прочие промышленные котельные), обеспечивающих теплоснабжение только соответствующих промышленных предприятий:
ОАО «СУ-909»;
ООО «Блок»;
ООО «Нижневартовское НПО»;
Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск»;
ООО «Автогигант»;
ОАО «Завод Строительных Материалов»;
ОАО «Нижневартовскспецстрой»;
ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей»;
ООО «Птицефабрика Нижневартовская»;
ООО ПТК «Югра» ЗАО Агрофирма «Нижневартовская»;
ЗАО «Агрофирма Нижневартовская»;
ООО «Сибсеверстроймонтаж»;
АО «Нижневартовскавиа» - городская котельная № 2;
Котельная 5К.
Производственные котельные осуществляют теплоснабжение предприятий и организаций, которым они принадлежат.
Транспорт тепла до потребителей осуществляется по тепловым сетям, принадлежащим соответствующим организациям.
Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городе Нижневартовске сформированы в соответствии с исторически сложившимися на территории города микрорайонами с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одно-, двухэтажные, в большей части – деревянные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо посредством печного отопления.
В соответствии с постановлением администрации города Нижневартовска от 26.04.2016 №585 статус единой теплоснабжающей организации присвоен:
МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» в зоне деятельности муниципальных котельных №№ 1, 2А, 3А, 5, 8, 8А, 8Б, поселка Рыбозавод, технологически объединенных тепловыми сетями в границах города;
ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» в зоне деятельности модульной водогрейной котельной МКВУ-30.0Г в границах 23 и 24 микрорайонов города;
ООО «КарьерАвтоСтрой» в зоне деятельности котельной ООО «КарьерАСтрой» в границах жилого поселка ООО «КарьерАСтрой».
Зоны действия основных источников тепловой энергии
Тепловые сети котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжения» составляют 7 секционированных зон действия источников тепловой энергии. Котельные №№ 1, 2А, 3А, 5 снабжают тепловой энергией жилую застройку и промышленную зону. Котельные №№ 8, 8А, 8Б, поселка «Рыбозавод» обслуживают старую часть города (котельная №8А работает на обеспечение собственных нужд котельных №№ 8, 8А и 8Б). Зоны действия котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» охватывают основную территорию города.

[image: Описание: Z:\2017\11. Нижневартовск АСТ\Черновик\Выгрузка\Зоны\Котельные с зонами Сущ.положение3.jpg]
Рисунок 3.2.1.2. – Расположение и границы зон действия теплоисточников

Значения эффективных радиусов теплоснабжения основных источников                                      г. Нижневартовска приведены в таблице 3.2.1.1.

[bookmark: _Toc525312369]Таблица 3.2.1.1 – Значения эффективных радиусов теплоснабжения основных источников города Нижневартовска
	Параметр
	Площадь зоны 
действия 
источника, км2
	Количество абонентов в зоне 
действия источника (здания)
	Суммарная 
договорная 
присоединенная нагрузка всех потребителей (фактическая), Гкал/ч
	Потеря напора при транспорте теплоносителя, м вод. ст.
	Расчетная 
температура в подающем трубопроводе, оС
	Расчетная температура в обратном трубопроводе, оС
	Расстояние по прямой, м
	Оптимальный радиус, км

	Котельная №1
	4,09
	564
	256,152
	48
	130
	70
	3238,54
	8,379

	Котельная №2А 
	9,7
	617
	133,537
	25
	125
	70
	2888
	10,333

	Котельная №3А
	8,066
	985
	424,6
	56
	130
	70
	3565
	8,759

	Котельная №5
	5,05
	752
	334,257
	50
	130
	70
	3329,12
	8,286

	Котельная №8
	0,435
	126
	17,943
	22
	105
	70
	1202,73
	7,305

	Котельная №8Б
	1,092
	437
	14,396
	34
	105
	70
	2416,83
	8,485

	Котельная п. Рыбзавод
	0,729
	190
	4,648
	34
	95
	70
	838,16
	9,277

	Котельная ООО «КарьерАСтрой»
	0,46
	28
	10,062
	15
	95
	70
	575,17
	8,507

	Котельная ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»
	0,32
	18
	23,011
	21
	115
	70
	827
	8,111




[bookmark: _Toc466465400][bookmark: _Toc531006782]3.2.2. Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения
Основной теплоснабжающей организацией в городе является МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» (до 97% от общей тепловой мощности группы источников тепловой энергии).
Мощностные характеристики котельных МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение», ООО «КарьерАСтрой» и ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» приведены в таблице 3.2.2.1.

[bookmark: _Toc525312370]Таблица 3.2.2.1 – Мощностные характеристики котельных МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение», ООО «КарьерАСтрой» и ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»
	Котельные
	Установленная
мощность, Гкал/ч
	Располагаемая 
мощность, Гкал/ч
	% располагаемой 
мощности от 
установленной

	Котельная № 1
	300,00
	279,21
	93,1

	Котельная № 2А
	273,6
	263,11
	96,2

	Котельная № 3А
	622,72
	557,53*
	89,5

	Котельная № 5
	642,60
	624,90
	97,2

	Котельная № 8
	35,00
	33,47
	95,6

	Котельная № 8А
	17,04
	16,62
	97,5

	Котельная № 8Б
	56,80
	39,92
	70,3

	Котельная пос. Рыбзавод
	13,50
	12,58
	93,2

	ИТОГО по МУП г.Нижневартовска «Теплоснабжение»
	1961,26
	1827,33
	93,2

	[bookmark: _Hlk511316582]ООО «КарьерАСтрой»
	20,64
	20,64
	100

	ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»
	27,95
	27,95
	100

	ВСЕГО:
	2027,85
	1875,92
	92,5


*Примечание: водогрейная и паровые части (располагаемая мощность по водогрейной части составляет 535,62 Гкал/ч)

Общая установленная мощность котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» составляет 1961,26 Гкал/ч, располагаемая мощность – 1827,33 Гкал/ч.
Для распределения тепловой энергии от наиболее крупных котельных до конечных потребителей действуют 72 центральных тепловых пункта (ЦТП) и 9 подмешивающих станций (ПС). Износ оборудования ЦТП по состоянию на 2017 год составляет 68%.
Эксплуатацию магистральных тепловых сетей, ЦТП, внутриквартальных тепловых сетей и части ИТП осуществляет МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение».
Газоснабжение котельных осуществляется от ГРС по газопроводу высокого давления Р=12 кгс/см2. Давление газа снижается в ГРП котельных. Учет потребления газового топлива осуществляется с использованием приборов учета. На котельных №№ 1, 2А, 3А, 5, 8, 8А, 8Б, пос. Рыбозавод в качестве аварийного топлива предусмотрена нефть.
[bookmark: _Toc525312371]Установленная тепловая мощность прочих котельных города Нижневартовска приведена в таблице 3.2.2.2.

Таблица 3.2.2.2 – Установленная тепловая мощность прочих котельных города Нижневартовска
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч

	1
	БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница»
	17,03

	2
	ФБУ «ИТК № 15 EAC исполнения наказаний по ХМАО - Югры»
	0,50

	3
	ООО «Сибирский пивоваренный завод»
	5,09

	4
	ОАО «СУ-909»
	2,50

	5
	ООО «Блок»
	0,21

	6
	ООО «Нижневартовское НПО»
	7,30

	7
	ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск»)
	0,86

	8
	ООО «Автогигант»
	0,18

	9
	ОАО «Завод Строительных Материалов»
	2,75

	10
	ОАО «Нижневартовскспецстрой»
	1,79

	11
	ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей»
	2,58

	12
	ОАО «Птицефабрика Нижневартовская»
	1,03

	13
	ООО ПТК «Югра»
	1,83

	14
	ЗАО Агрофирма «Нижневартовская»
	0,62

	15
	ООО «Сибсеверстроймонтаж»
	0,20

	16
	ОАО «Нижневартовскавиа»
	6,88

	
	Всего:
	51,35



Общая характеристика принципиальной тепловой схемы котельных
Котельная установка представляет собой совокупность котла (котлов) и оборудования, включающего следующие устройства: подачи и сжигания топлива; очистки, химической подготовки и деаэрации воды; теплообменные аппараты различного назначения; насосы исходной (сырой) воды (сетевые или циркуляционные, подпиточные - для возмещения воды, расходуемой у потребителя и утечек в сетях, питательные - для подачи воды в паровые котлы, рециркуляционные); баки питательные, конденсационные; баки-аккумуляторы горячей воды; дутьевые вентиляторы и воздушный тракт; дымососы; газовый тракт и дымовая труба; устройства вентиляции; системы автоматического регулирования и безопасности сжигания топлива; тепловой щит или пульт управления.
[bookmark: page25]Тепловая схема котельных зависит от вида вырабатываемого теплоносителя и от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями пара или горячей воды, а также от качества исходной воды. Схема тепловой сети определяет производительность оборудования водоподготовки, а также вместимость баков-аккумуляторов.
Тепло от котельных передается к теплоносителю первого контура. Другая (незначительная) часть теплоты в виде водяного пара передается по паровым сетям к технологическим потребителям. Теплоноситель первого контура по присоединенным магистральным тепловым сетям переносит теплоту к тепловым пунктам, где происходит трансформация теплоты с расчетных параметров котельных до температуры 95/70°С и осуществляется подогрев холодной воды питьевого качества (производство горячей воды).
Котельная № 1
Котельная вырабатывает тепловую энергию в водогрейных котлах типа ПТВМ-50 (6 шт.), общей установленной мощностью 300 Гкал/ч. В состав котельного оборудования входят дутьевые вентиляторы, газоходы, регулирующая арматура, контрольные и измерительные приборы.
Тягу в водогрейных котлах создают кирпичная и три металлические трубы высотой 102 м и 53 м соответственно, диаметром устья 3500 мм и 2500 мм, Vдым. газов = 4,5/3,2 м3/с. Основной вид топлива - природный газ, аварийный - нефть.
Выработанная тепловая энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также на собственные нужды.
[bookmark: page26]Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии принят 130/70°С при расчетной температуре наружного воздуха - 43°С. Качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется путем подмеса теплоносителя из обратного трубопровода, по линии перепуска, в подающий коллектор. Деаэрация сетевой воды, идущей на подпитку, осуществляется в атмосферном деаэраторе типа ДА-200 производительностью 200 т/ч и в деаэраторе ДА-50 производительностью 50 т/ч. (деаэраторы находятся на консервации).
Обеспечение котельной водой осуществляется от городского водопровода питьевой воды. Для доведения поступающей в котельную воды до требуемых нормами показателей качества по жесткости и содержанию растворенных газов используется блок оборудования химводоподготовки. Восполнение утечек сетевой воды из системы теплоснабжения производится подготовленной в блоке ХВП водой подпиточными насосами в обратный трубопровод сетевой воды. Подпитка автоматизирована. На данный момент подпитка производится из емкостей запаса воды котельной №5. Оборудование по химводоочистке находится на консервации.
Циркуляция теплоносителя по контуру системы теплоснабжения осуществляется сетевыми насосами. С целью обеспечения расчетных расходов теплоносителя в системе теплоснабжения и соблюдения при этом температурных режимов отпуска тепловой энергии, с коллекторов котельной имеется возможность пропуска части сетевой воды, минуя котлы.
Характеристики и параметры котлового оборудования котельной № 1 приведены в таблице 3.2.2.3.

[bookmark: _Toc525312372]Таблица 3.2.2.3 – Характеристики и параметры котлового оборудования котельной №1
	№
	Тип котла
	Марка котла
	Произво-дительность
	Износ, %
	Средний
КПД, %
	Год ввода в экспл.
	Наличие хим.
вод.
подготов.
	Нагрузка котла
	Расход топлива, кг / (м3,
кВт.ч)/ Гкал

	
	
	
	Гкал/ч
	т/ч
	
	паспорт
	факт
	
	
	%
	Гкал/ч
	

	1
	водогрейный
	ПТВМ-50
	50,0
	
	100
	89,6
	91,43
	1973
	Да
	86,24
	43,12
	156,20

	2
	водогрейный
	ПТВМ-50
	50,0
	
	100
	89,6
	90,59
	1973
	Да
	100,8
	50,40
	157,70

	3
	водогрейный
	ПТВМ-50
	50,0
	
	100
	89,6
	89,47
	1973
	Да
	100,8
	50,40
	159,70

	4
	водогрейный
	ПТВМ-50
	50,0
	
	100
	89,6
	89,89
	1973
	Да
	100,98
	50,49
	158,90

	5
	водогрейный
	ПТВМ-50
	50,0
	
	100
	89,6
	89,66
	1973
	Да
	83,0
	41,50
	159,30

	6
	водогрейный
	ПТВМ-50
	50,0
	
	100
	89,6
	91,06
	1973
	Да
	86,6
	43,30
	156,90



Котельная № 2А
Котельная №2А вырабатывает тепловую энергию в водогрейных котлах типа ПТВМ-30М (4 шт.) общей производительностью – 160 Гкал/ч, и в паровых котлах типа ГМ-50-14 (4 шт.) общей мощностью – 113,6 Гкал/ч и паропроизводительностью – 200 т/ч.
Котел ПТВМ-30М оборудован 6 комбинированными газо-мазутными горелками производительностью 660 нм/ч или 620 кг/ч мазута.
Котел ГМ-50-14 предназначен для работы на природном газе и мазуте, оборудован 4 горелками БКЗ-ГМ. Паропроизводительность котельного агрегата 50 т/ч, температура насыщенного пара – 194оС.
В состав котельного оборудования входят дутьевые вентиляторы, газоходы, регулирующая арматура, контрольные и измерительные приборы.
Подача в топочную камеру необходимого для горения воздуха осуществляется двумя дутьевыми вентиляторами ВД-12 (Q = 35 000 м3/ч, H = 390 мм. вод. ст.).
Вентиляторы (один – левого и один – правого вращения) подают воздух к горелкам через общий короб. Для предотвращения обледенения лопаток перед вентиляторами установлены калориферы для подогрева воздуха до +5-10оС. Для преодоления сопротивления газового тракта и выброса продуктов сгорания в атмосферу на котле установлен дымосос двухстороннего всасывания типа Д-15,5 * 2 (Q= 105 000 м3/ч, H=240 мм.вод.ст.).
Основной вид топлива - природный газ, аварийный - нефть. Нефтепродукты хранятся в емкости.
Выработанная энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Пар используется на промышленных предприятиях, а также на покрытие собственных нужд котельной.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии принят 125/70оС при расчетной температуре наружного воздуха -43оС. Качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется путем подмеса теплоносителя из обратного трубопровода, по линии перепуска, в подающий коллектор. Деаэрация сетевой воды, идущей на подпитку, осуществляется в двух атмосферных деаэраторах типа ДА-200 и ДА-100 производительностью 200 т/ч и 100 т/ч соответственно. Деаэрация питательной воды осуществляется в питательном деаэраторе ДА-100 производительностью 100 т/ч. Химочищенная вода хранится в баке запаса.
Характеристики и параметры котлового оборудования котельной № 2А приведены в таблице 3.2.2.4.

[bookmark: _Toc525312373]Таблица 3.2.2.4 – Характеристики и параметры котлового оборудования котельной № 2А
	№
	Тип котла
	Марка котла
	Произво-дительность
	Износ, %
	Средний
КПД, %
	Год ввода в экспл.
	Наличие хим.
вод.
подготов.
	Нагрузка котла
	Расход топлива, кг / (м3,
кВт.ч)/ Гкал

	
	
	
	Гкал/ч
	т/ч
	
	паспорт
	факт
	
	
	%
	Гкал/ч
	

	1
	водогрейный
	ПТВМ-30
	40
	
	100
	90,6
	91,9
	1979
	Да
	83,5
	33,4
	155,50

	2
	водогрейный
	ПТВМ-30
	40
	
	100
	90,6
	84,35
	1979
	Да
	94,4
	37,76
	169,40

	3
	водогрейный
	ПТВМ-30
	40
	
	100
	90,6
	88,36
	1979
	Да
	97,62
	39,05
	161,70

	4
	водогрейный
	ПТВМ-30
	40
	
	100
	90,6
	88,63
	1979
	Да
	99,97
	39,99
	161,20

	5
	паровой
	ГМ 50/14
	28,4
	50
	100
	93
	93,72
	1980
	Да
	77,71
	22,07
	152,40

	6
	паровой
	ГМ 50/14
	28,4
	50
	100
	93
	94,28
	1980
	Да
	115,63
	32,84
	151,50

	7
	паровой
(консервация)
	ГМ 50/14
	28,4
	50
	100
	93
	91,64
	1980
	Да
	96,20
	27,32
	155,90

	8
	паровой
(консервация)
	ГМ 50/14
	28,4
	50
	100
	93
	93,64
	1980
	Да
	108,00
	30,67
	152,60



Котельная № 3А
Котельная № 3А вырабатывает тепловую энергию в водогрейных котлах типа КВГМ-100 (6 шт.) общей производительностью – 600 Гкал/ч, и в паровых котлах типа ДКВР-20/13 (2 шт.) общей мощностью 22,72 Гкал/ч и паропроизводительностью – 40 т/ч.
Котел КВГМ-100 оборудован тремя газомазутными горелками типа РГМГ-30.
Расход газа 3 925 м3/ч, мазута – 3 540 кг/ч.
Горелки устанавливаются на воздушном коробе котла, который крепится на фронтальном экране к горизонтальным коллекторам. Три котла оборудованы одним дымососом Д-12*2 правого вращения и двумя дутьевыми вентиляторами ВД-15,5 правого и левого вращения, три котла оборудованы одним дымососом Д-12*2 правого вращения и одним дутьевым вентилятором ВД-18 правого вращения.
Котел ДКВР-20/13 комплектуется тремя газомазутными горелками ГМГБ-5,6, одним дымососом ДН 15 левого вращения, одним вентилятором ВДН-11,2 левого вращения, одним экономайзером ЭП 1-808.
Основной вид топлива - природный газ, аварийный - нефть. Нефтепродукты хранятся в емкостях. Выработанная энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Пар используется на покрытие собственных нужд котельной.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии принят 130/70оС при расчетной температуре наружного -43оС. Качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется путем подмеса теплоносителя из обратного трубопровода, по линии перепуска, в подающий коллектор. Деаэрация сетевой воды, идущей на подпитку, осуществляется в атмосферном деаэраторе типа ДА-300 производительностью 300 т/ч. Деаэрация питательной воды осуществляется в питательном деаэраторе ДСА-100 производительностью 100т/ч.
Химочищенная вода хранится в баках запаса.
Характеристики и параметры котлового оборудования котельной № 3А приведены в таблице 3.2.2.5.

[bookmark: _Toc525312374]Таблица 3.2.2.5 – Характеристики и параметры котлового оборудования котельной № 3А
	№
	Тип котла
	Марка котла
	Произво-дительность
	Износ, %
	Средний
КПД, %
	Год ввода в экспл.
	Наличие хим.
вод.
подготов.
	Нагрузка котла
	Расход топлива, кг / (м3,
кВт.ч)/ Гкал

	
	
	
	Гкал/ч
	т/ч
	
	паспорт
	факт
	
	
	%
	Гкал/ч
	

	1
	водогрейный
	КВГМ-100
	100
	
	9,6
	93,2
	91,40
	1983
	Да
	90,03
	90,03
	156,30

	2
	водогрейный
	КВГМ-100
	100
	
	78,00
	93,2
	93,51
	1983
	Да
	80,54
	80,54
	152,80

	3
	водогрейный
	КВГМ-100
	100
	
	72,20
	93,2
	93,74
	1985
	Да
	86,13
	86,13
	152,40

	4
	водогрейный
	КВГМ-100
	100
	
	13,60
	93,2
	94,20
	1987
	Да
	95,0
	95,0
	151,70

	5
	водогрейный
	КВГМ-100
	100
	
	100
	93,2
	92,09
	1987
	Да
	92,8
	92,8
	155,10

	6
	водогрейный
	КВГМ-100
	100
	
	100
	93,2
	91,06
	1987
	Да
	91,12
	91,12
	156,90

	7
	паровой
	ДКВР 20/13
	11,36
	20
	100
	92,1
	91,88
	1985
	Да
	95,81
	10,54
	155,50

	8
	паровой
	ДКВР 20/13
	11,36
	20
	100
	92,1
	93,12
	1985
	Да
	100,10
	11,37
	153,40



Котельная № 5
Котельная № 5 вырабатывает тепловую энергию в водогрейных котлах типа КВГМ -100 (6 шт.) общей производительностью 600 Гкал/ч, и в паровых котлах типа ДЕ-25-14М (3 шт.) общей мощностью 42,6 Гкал/ч и паропроизводительностью 75 т/ч. Котел КВГМ-100 оборудован тремя газомазутными горелками типа РГМГ-30.
Горелки устанавливаются на воздушном коробе котла, который крепится на фронтальном экране к горизонтальным коллекторам. Каждый котлоагрегат оборудован одним дымососом ДН-22*2 правого вращения и дутьевым вентилятором ВДН-18 левого вращения. Каждый паровой котлоагрегат ДЕ-25-14М оборудован горелкой ГМП-16, одним дымососом ДН-12,5 правого вращения и экономайзером ЭБ I - 808И.
Деаэрация сетевой воды, идущей на подпитку, осуществляется в атмосферном деаэраторе типа ДА-200 производительностью 200 т/ч, а деаэрация питательной воды, идущей на питание паровых котлов, осуществляется в двух атмосферных деаэраторах типа ДА-50 производительностью 50 т/ч.
Обеспечение котельной водой осуществляется от городского водопровода питьевой воды. Для доведения поступающей в котельную воды до требуемых нормами показателей качества по жесткости и содержанию растворенных газов используется блок оборудования химводоподготовки. Восполнение утечек сетевой воды из системы теплоснабжения производится подготовленной в блоке ХВП водой подпиточными насосами в обратный трубопровод сетевой воды. Подпитка автоматизирована.
Основной вид топлива - природный газ, аварийный - нефть. Нефтепродукты хранятся в емкостях.
Выработанная энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Пар используется на промышленных предприятиях, а также на покрытие собственных нужд котельной. 
Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии принят 130/70оС при расчетной температуре наружного воздуха -43оС. Качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется путем подмеса теплоносителя из обратного трубопровода, по линии перепуска, в подающий коллектор. 
Химочищенная вода хранится в баках запаса.
Характеристики и параметры котлового оборудования котельной № 5 приведены в таблице 3.2.2.6.

[bookmark: _Toc525312375]Таблица 3.2.2.6 – Характеристики и параметры котлового оборудования котельной № 5
	№
	Тип котла
	Марка котла
	Произво-дительность
	Износ, %
	Средний
КПД, %
	Год ввода в экспл.
	Наличие хим.
вод.
подготов.
	Нагрузка котла
	Расход топлива, кг / (м3,
кВт.ч)/ Гкал

	
	
	
	Гкал/ч
	т/ч
	
	паспорт
	факт
	
	
	%
	Гкал/ч
	

	1
	водогрейный
	КВГМ-100
	100
	
	63,7
	93,2
	92,95
	1993
	Да
	93,24
	93,24
	153,70

	2
	водогрейный
	КВГМ-100
	100
	
	89,3
	93,2
	92,7
	1993
	Да
	97,92
	97,92
	154,10

	3
	водогрейный
	КВГМ-100
	100
	
	63,0
	93,2
	92,59
	1993
	Да
	98,69
	98,69
	154,30

	4
	паровой
	ДЕ-25-14
	14,2
	25
	93,1
	91,6
	93,71
	1993
	Да
	97,25
	13,81
	152,40

	5
	паровой
	ДЕ-25-14
	14,2
	25
	92,8
	91,6
	94,28
	1993
	Да
	99,15
	14,08
	151,50

	6
	паровой
	ДЕ-25-14
	14,2
	25
	92,8
	91,6
	92,73
	1993
	Да
	96,97
	13,77
	154,10

	7
	водогрейный
	КВГМ-100-150М
	100
	
	100
	93,2
	91,82
	2003
	Да
	96,12
	96,12
	155,60

	8
	водогрейный
	КВГМ-100-150М
	100
	
	100
	93,2
	91,51
	2003
	Да
	98,92
	98,92
	156,10

	9
	водогрейный
	КВГМ-100-150М
	100
	
	100
	93,2
	92,96
	2003
	Да
	98,35
	98,35
	153,70



Котельная № 8
Котельная №8 вырабатывает тепловую энергию в водогрейных котлах типа КВГМ-4 (5 шт.) и КВГМ-7,5 (2 шт.), общей производительностью - 35 Гкал/ч. Каждый котлоагрегат КВГМ-4 оборудован горелкой RGMS 60/2-A ZM-NR DN 80, котлоагрегат ВКГМ-7,5 оборудован горелкой RGMS 70/2-A ZM-NR DN 100.
Основной вид топлива природный газ, аварийный - нефть.
Выработанная энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения и собственные нужды котельной.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии принят 105/70оС при расчетной температуре наружного воздуха -43оС. Качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется путем подмеса теплоносителя из обратного трубопровода, по линии перепуска, в подающий коллектор. Деаэрация сетевой воды, идущей на подпитку, осуществляется в атмосферном деаэраторе типа ДА-50 производительностью 50 т/ч.
Химочищенная вода хранится в баках запаса.
Характеристики и параметры котлового оборудования котельной № 8 приведены в таблице 3.2.2.7.

[bookmark: _Toc525312376]Таблица 3.2.2.7 – Характеристики и параметры котлового оборудования котельной № 8
	№
	Тип котла
	Марка котла
	Произво-дительность
	Износ, %
	Средний
КПД, %
	Год ввода в экспл.
	Наличие хим.
вод.
подготов.
	Нагрузка котла
	Расход топлива, кг / (м3,
кВт.ч)/ Гкал

	
	
	
	Гкал/ч
	т/ч
	
	паспорт
	факт
	
	
	%
	Гкал/ч
	

	1
	водогрейный
	КВГМ-4
	4
	
	35,6
	89,21
	96,04
	1996
	Да
	79,5
	3,18
	148,80

	2
	водогрейный
	КВГМ-4
	4
	
	35,6
	89,21
	95,90
	1996
	Да
	94,5
	3,78
	149,00

	3
	водогрейный
	КВГМ-4
	4
	
	35,6
	89,21
	95,04
	1996
	Да
	97,25
	3,89
	150,30

	4
	водогрейный
	КВГМ-4
	4
	
	35,6
	89,21
	95,64
	1996
	Да
	94,5
	3,78
	149,40

	5
	водогрейный
	КВГМ-4
	4
	
	59,6
	89,21
	95,71
	2006
	Да
	94,5
	3,78
	149,30

	6
	водогрейный
	ВКГМ-7,5
	7,5
	
	57,6
	90,10
	95,35
	2007
	Да
	101,2
	7,59
	149,80

	7
	водогрейный
	ВКГМ-7,5
	7,5
	
	57,6
	90,10
	95,77
	2007
	Да
	99,73
	7,48
	149,20



Котельная № 8А
Котельная № 8А вырабатывает тепловую энергию в котлах типа ДКВР-10/13 (3 шт.) общей мощностью 17,04 Гкал/ч и паропроизводительностью – 30 т/ч. Паровые котлоагрегаты комплектуются двумя газомазутными горелками ГМГМ-5,5/7, одним дымососом ДН-12,5 левого вращения, одним дутьевым вентилятором ВДН-10 левого вращения, одним экономайзером ЭП I-808.
На текущий момент котельная на отопление не работает. Выработанная энергия используется на собственные нужды.
Основной вид топлива – природный газ, аварийный - нефть. Нефтепродукты хранятся в емкостях.
Характеристики и параметры котлового оборудования котельной № 8А приведены в таблице 3.2.2.8.

[bookmark: _Toc525312377]Таблица 3.2.2.8 – Характеристики и параметры котлового оборудования котельной № 8А
	№
	Тип котла
	Марка котла
	Произво-дительность
	Износ, %
	Средний
КПД, %
	Год ввода в экспл.
	Наличие хим.
вод.
подготов.
	Нагрузка котла
	Расход топлива, кг / (м3,
кВт.ч)/ Гкал

	
	
	
	Гкал/ч
	т/ч
	
	паспорт
	факт
	
	
	%
	Гкал/ч
	

	1
	паровой
(консерв.)
	ДКВР 10/13
	5,68
	10
	100,0
	91,3
	90,92
	1985
	Да
	91,37
	5,19
	157,10

	2
	паровой
	ДКВР 10/13
	5,68
	10
	98,4
	91,3
	92,03
	1985
	Да
	100,7
	5,72
	155,20

	3
	паровой
	ДКВР 10/13
	5,68
	10
	75,3
	91,3
	91,84
	1985
	Да
	100,52
	5,71
	155,50



Котельная № 8Б
Котельная № 8Б вырабатывает тепловую энергию в водогрейных котлах типа ДЕв-25-4ГМ (4 шт.) общей производительностью – 56,8 Гкал/ч. Каждый котлоагрегат оборудован горелкой ГМП-16, одним дымососом ДН-12,5 правого вращения и дутьевым вентилятором ДН-11,2 правого и левого вращения.
Основной вид топлива природный газ, аварийный - нефть.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии принят 105/70оС при расчетной температуре наружного воздуха -43оС. Качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется путем подмеса теплоносителя из обратного трубопровода, по линии перепуска, в подающий коллектор. Деаэрация сетевой воды, идущей на подпитку, осуществляется в атмосферном деаэраторе типа ДА-100 производительностью 100 т/ч. Деаэрация питательной воды осуществляется в питательном деаэраторе ДСА-50 производительностью 50 т/ч. 
Выработанная энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также на собственные нужды.
Характеристики и параметры котлового оборудования котельной № 8Б приведены в таблице 3.2.2.9.

[bookmark: _Toc525312378]Таблица 3.2.2.9 – Характеристики и параметры котлового оборудования котельной № 8Б
	№
	Тип котла
	Марка котла
	Произво-дительность
	Износ, %
	Средний
КПД, %
	Год ввода в экспл.
	Наличие хим.
вод.
подготов.
	Нагрузка котла
	Расход топлива, кг / (м3,
кВт.ч)/ Гкал

	
	
	
	Гкал/ч
	т/ч
	
	паспорт
	факт
	
	
	%
	Гкал/ч
	

	1
	водогрейный
	ДЕ 25/14
	14,2
	
	100
	91,63
	93,37
	1987
	Да
	66,76
	9,48
	153,00

	2
	водогрейный
	ДЕ 25/14
	14,2
	
	100
	91,63
	92,88
	1987
	Да
	73,38
	10,42
	153,80

	3
	водогрейный
	ДЕ 25/14
	14,2
	
	100
	91,63
	93,01
	1982
	Да
	71,19
	10,11
	153,60

	4
	водогрейный
	ДЕ 25/14
	14,2
	
	100
	91,63
	93,94
	1987
	Да
	69,78
	9,91
	152,10



Котельная пос. Рыбозавод
Котельная «Рыбзавод» вырабатывает тепловую энергию в водогрейных котлах типа КВГМ - 4 (2 шт.), ВКГМ – 2,5 (1шт), ВА-3000 (1 шт.) общей производительностью – 13,5 Гкал/ч.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии принят 95/70оС при расчетной температуре наружного воздуха -43оС. Качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется путем подмеса теплоносителя из обратного трубопровода, по линии перепуска, в подающий коллектор.
Химводоочистка на котельной отсутствует, подпитка осуществляется из питьевого водопровода сетей МУП «Горводоканал».
Выработанная энергия используется на нужды отопления и вентиляции, а также на собственные нужды.
Основной вид топлива – нефть, аварийный − нефть.
Нефтепродукты хранятся в емкостях.
Характеристики и параметры котлового оборудования котельной пос. Рыбозавод приведены в таблице 3.2.2.10.

[bookmark: _Toc525312379]Таблица 3.2.2.10 – Характеристики и параметры котлового оборудования котельной пос. Рыбозавод
	№
	Тип котла
	Марка котла
	Произво-дительность
	Износ, %
	Средний
КПД, %
	Год ввода в экспл.
	Наличие хим.
вод.
подготов.
	Нагрузка котла
	Расход топлива, кг / (м3,
кВт.ч)/ Гкал

	
	
	
	Гкал/ч
	т/ч
	
	паспорт
	факт
	
	
	%
	Гкал/ч
	

	1
	водогрейный
	КВГМ-4
	4
	
	86,4
	89,21
	90,56
	2005
	Нет
	97,75
	3,91
	157,75

	2
	водогрейный
	ВА-3000
	3
	
	99,5
	92
	90,44
	2005
	Нет
	80,66
	2,42
	157,96

	3
	водогрейный
	КВГМ-2,5
	2,5
	
	100
	90
	92,20
	2007
	Нет
	97,20
	2,43
	154,95

	4
	водогрейный
	ВКГМ-4
	4
	
	100
	90
	93,97
	2007
	Нет
	95,25
	3,81
	152,03



Котельная ООО «КарьерАСтрой»
Котельная ООО «КарьерАСтрой» построена в 1987 году и предназначена для теплоснабжения производственной инфраструктуры, социальных объектов и жилого сектора площадки ООО «КарьерАСтрой».
Основным топливом в котельной служит нефть, резервное и аварийное топливо не предусмотрено.
В котельной установлено 4 водогрейных котла: Termotechnik ТТ100-800 – 2 ед., КВГ-4,0-115 – 2 ед. Установленная мощность котельной составляет 20,64 Гкал/ч. Схема работы котельной – двухконтурная, установлены два пластинчатых теплообменника.
Характеристики и параметры котлового оборудования котельной ООО «КарьерАСтрой» приведены в таблице 3.2.2.11.

[bookmark: _Toc525312380]Таблица 3.2.2.11 – Характеристики и параметры котлового оборудования котельной ООО «КарьерАСтрой»
	Котельная, марка котла
	Тип котла
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Год ввода

	Termotechnik ТТ100-80
	Водогрейный
	6,88
	-

	Termotechnik ТТ100-80
	Водогрейный
	6,88
	-

	КВГ-4,0-115Н
	Водогрейный
	3,44
	2002

	КВГ-4,0-115Н
	Водогрейный
	3,44
	2002



Котельная ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»
Блочно-модульная газовая котельная (МВКУ-30,0 Г), установленной мощностью 27,95 Гкал/ч, введена в эксплуатацию в 2012 году для теплоснабжения объектов капитального строительства Восточного планировочного района г. Нижневартовска. Котельная является собственностью и обслуживается ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», которое также осуществляет услуги теплоснабжения.
Категория котельной по надежности теплоснабжения потребителей и отпуску тепла - II. Тепловая мощность, вырабатываемая котельной, расходуется на отопление и горячее водоснабжение.
Котельная водогрейная, работает в автоматическом режиме, степень автоматизации позволяет обеспечить работу котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Основное топливо - природный газ по ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность топлива 8656 ккал/нм3. Резервное и аварийное топлива не предусматривается.
В котельной установлены пять водогрейных жаротрубных котлов ТТ100-01 6500 мощностью по 6,5 МВт каждый.
Схема теплоснабжения - зависимая, закрытая. Теплосеть двухтрубная.
Температура теплоносителя в наружных теплосетях принята115-70 °С.
Циркуляцию теплоносителя в тепловой сети обеспечивают четыре (три - рабочих, один - резервный) насоса IL 100/190-30/2, "Wilo", (Германия) производительностью 191,0 м3/ч при напоре 42,0 м вод. ст.
Заполнение и подпитка теплосети и внутреннего контура котельной осуществляется в автоматическом режиме из производственного водопровода.
Для повышения давления исходной воды установлены два насоса MHIL 904 3 фирмы "Wilo" (Германия) производительностью 11,7 м3/ч при напоре 25,0 м.вод.ст. Один из установленных насосов рабочий, второй - резервный. Подпиточные оснащаются частотным преобразователем для поддержания заданного давления перед установкой ХВО.
Сетевой и котловой контуры заполняется и подпитывается химически подготовленной водой. Для подготовки воды в котельной устанавливаются автоматическая установка умягчения воды непрерывного действия и установки дозирования реагента для связывания кислорода и корректировки Ph.
Для компенсации температурного расширения теплоносителя сетевого и котлового контуров в котельном зале предусматривается установка одного мембранного расширительного бака объемом 1000 л. на каждый контур.
Узлы учета тепловой энергии установлены.
Тепловые сети
Большинство тепловых сетей, к которым подключены конечные потребители, относящиеся к жилищно-коммунальному сектору города, находятся на балансе МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» (99,2% от общей протяженности сетевого хозяйства), 0,8% от общей протяженности тепловых сетей – на балансе ООО «КарьерАСтрой».
В течение 2017 года на баланс МУП г.Нижневартовска «Теплоснабжение» принято 5833,03 м тепловых и 522,6 м сетей ГВС в двухтрубном исчислении; в том числе 4595,28 м тепловых сетей и 328,6 м сетей ГВС – бесхозяйных. За тот же период было списано 3455,16 м тепловых и 335,5 м сетей ГВС в двухтрубном исчислении.
Общая протяженность тепловых сетей на 01.01.2018 г. в двухтрубном исчислении составляет 246486,45 м.
Для распределения тепловой энергии от наиболее крупных котельных до конечных потребителей используются 72 центральный тепловой пункт (ЦТП) и 9 подмешивающих станций (ПС).
Система теплоснабжения до ЦТП двухтрубная, после ЦТП двухтрубная и четырехтрубная, часть трубопроводов от ЦТП до потребителя находится на балансе управляющих компаний (МУП ПРЭТ №1, МУП ПРЭТ №2, МУП ПРЭТ №3, МУП ЖТ-1, МУП ЖТ-2, ЗАО «Ренако», ООО «Коммунальник»).
Перечень централизованных тепловых пунктов и насосных станций МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» приведён в таблице 3.2.2.12.
[bookmark: _Toc525312381]
Таблица 3.2.2.12 – Перечень централизованных тепловых пунктов и насосных станций МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение»

	[bookmark: _Hlk511652564]№ 
п/п
	Наименование объекта
	Микрорайон
	Адрес
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	ЦТП-49 (1/1)
	1
	Менделеева, 2 строение 1
	янв.1980

	2
	ЦТП-51 (1/2)
	1
	60 лет Октября, 5а строение 1
	дек.1973

	3
	ЦТП-50 (1/3)
	1
	Омская, 4а строение 1
	янв.1971

	4
	ЦТП-57и-5 (1/4)
	1
	60 лет Октября, 9б
	янв.1985

	5
	ЦТП-12 (1/5)
	квартал Прибрежный 1
	60 лет Октября, 2а, строение 1
	дек.1986

	6
	ЦТП-1 (2/1)
	2
	Пионерская, 13 строение 1
	ноя.1973

	7
	ЦТП-2 (2/2)
	2
	Пионерская, 5 строение 1
	ноя.1973

	8
	ЦТП-4А (3/1)
	3 (жилые дома 2а, 3а)
	проспект Победы, 19а
	дек.1983

	9
	ЦТП-72 (5/1)
	5 восточный
	Комсомольский бульвар, 8 строение 1
	дек.1983

	10
	ЦТП- мкр.5«з»(5/2)
	5 западный
	Ленина, 11а
	янв.1987

	11
	ЦТП-5 (5А/1)
	жилой комплекс по ул. Мира
	Мира, 27 строение 1
	янв.1994

	12
	ЦТП-57 (6/1)
	6
	Мира, 13
	дек.1983

	13
	ЦТП-86 (6/2)
	6
	М. Жукова, 40б строение 1
	дек.1996

	14
	ЦТП-58 (6/3)
	6
	Мира, 23 строение 1
	дек.1996

	15
	ЦТП-8 (7/1)
	квартал по ул. Мира
	Мира, 31, строение 1
	ноя.1987

	16
	ЦТП-71 (7/2)
	7
	Интернациональная, 12 строение 1
	дек.1988

	17
	ЦТП-72 (7/3)
	7
	Спортивная, 5 строение 1
	дек.1989

	18
	ЦТП-7 (7А/1)
	квартал 7А, 7
	Спортивная, 13Б
	ноя.1987

	19
	ЦТП-7 (7А/2)
	квартал 7А, 7
	Чапаева, 36 строение 2
	дек.1989

	20
	ЦТП-2 (8/1)
	8
	Мира, 54
	июл.1983

	21
	ЦТП-8 (8/2)
	8
	Ленина, 15 строение 2
	фев.2006

	22
	ЦТП-46 (8А/1)
	8А
	Мира, 60е строение 1
	дек.1983

	23
	ЦТП-50 (8А/2)
	8А
	Мира, 60ж строение 1
	янв.1983

	24
	ЦТП-56 (9/1)
	9
	60 лет Октября, 17 строение 1
	дек.1983

	25
	ЦТП-5 (9/2)
	квартал Прибрежная зона
	60 лет Октября, 42 строение 2
	ноя.1985

	26
	ЦТП-4 (9/3)
	квартал Б
	Ленина, 38 строение 2
	дек.1988

	27
	ЦТП-5 (9/4)
	квартал Ленина
	Ленина, 17 строение 1
	дек.1987

	28
	ЦТП-15 (9/5)
	квартал прибрежный 3
	60 лет Октября, 54 строение 2
	янв.1993

	29
	ЦТП-60 (10/1)
	10
	Чапаева, 93а
	янв.1986

	30
	ЦТП-27 (10/2)
	10
	Интернациональная, 51А строение 2
	ноя.1987

	31
	ЦТП-26 (10/3)
	10
	Пермская, 15 строение 1
	июн.1988

	32
	ЦТП-4 (10/4)
	10 (квартал по ул. Пермской)
	Пермская, 37 строение 1
	ноя.1995

	33
	ЦТП-8 (10А/1)
	квартал Северный
	Интернациональная, 49 строение 1
	дек.1987

	34
	ЦТП-76 (10А/2)
	10А
	Нефтяников, 82А
	дек.1989

	35
	ЦТП-77 (10А/3)
	10А
	Северная, 62а
	янв.1990

	36
	ЦТП-78 (10А/4)
	10А
	Интернациональная, 41 строение 1
	фев.1992

	37
	ЦТП-70 (10А/5)
	10А
	Дзержинского, 31 строение 1
	дек.1992

	38
	ЦТП-47 (10Б/1)
	10Б
	Интернациональная,31 строение 2
	июл.1991

	39
	ЦТП-46 (10Б/2)
	10Б
	Интернациональная,17 строение 2
	дек.1990

	40
	ЦТП-16 (10Б/3)
	10Б
	Нефтяников, 93 строение 2
	дек.1992

	41
	ЦТП-50 (10Б/4)
	10Б
	Северная, 50 строение 1
	ноя.1995

	42
	ЦТП-67 (10Г/1)
	10Г
	Интернациональная, 2е строение 1
	дек.1992

	43
	ЦТП-51 (10Г/2)
	10Г
	Заозерная, 8а строение 1
	фев.1995

	44
	ЦТП-66 (10Г/3)
	10Г
	Интернациональная, 2д строение 1
	ноя.1995

	45
	ЦТП-33 (10В/1)
	10В
	Интернациональная, 11 строение 1
	мар.2004

	46
	ЦТП-54 (11/1)
	11
	Чапаева, 69а
	ноя.1988

	47
	ЦТП-55 (11/2)
	11
	Чапаева, 49в
	ноя.1989

	48
	ЦТП-5 (12/1)
	12
	Ленина, 19 строение 1
	ноя.1987

	49
	ЦТП-74 (12/2)
	12
	Др. Народов, 29А строение 1
	дек.1987

	50
	ЦТП-73 (12/3)
	12
	Мира, 70 строение 1
	ноя.1987

	51
	ЦТП-61 (13/1)
	13
	Пермская, 6 строение 2
	дек.1983

	52
	ЦТП-60А (13/2)
	13
	Пермская, 4Б
	дек.1986

	53
	ЦТП-60 (13/3)
	13
	Интернациональная, 26 строение 2
	дек.1987

	54
	ЦТП-23 (14/1)
	14
	Мира, 78 строение 1
	дек.1983

	55
	ЦТП-24 (14/2)
	14
	Ленина, 25Б строение 1
	дек.1984

	56
	ЦТП-71 (14/3)
	14
	Ленина, 27 строение 1
	дек.1986

	57
	ЦТП-59 (15/1)
	15
	60 лет Октября, 49 строение 1
	дек.1983

	58
	ЦТП-61 (15/2)
	15
	Дружбы Народов, 13 строение 2
	ноя.1985

	59
	ЦТП-62 (15/3)
	15
	Чапаева, 7 строение 1
	ноя.1985

	60
	ЦТП-57 (15/4)
	15
	Омская, 60 строение 1
	дек.1985

	61
	ЦТП-5 (15А/1)
	квартал А
	Чапаева, 13 строение 3
	дек.1984

	62
	ЦТП-63 (16/1)
	16
	60 лет Октября, 55, строение 2
	сен.1985

	63
	ЦТП-64 (16/2)
	16
	Х. Мансийская, 17, строение 1
	фев.1986

	64
	ЦТП-14 (16/3)
	16
	Х. Мансийская, 11, строение 1
	дек.1985

	65
	ЦТП-5 (16А/1)
	16А
	Омская, 61 строение 1
	июн.1988

	66
	ЦТП10 (16А/2)
	16А
	Омская, 69 строение 1
	окт.1987

	67
	ЦТП-22 (16Б/1)
	квартал Прибрежный 2
	60 лет Октября, 72
	дек.1989

	68
	ЦТП-23 (16Б/2)
	квартал Прибрежный 2
	60 лет Октября, 84
	дек.1989

	69
	ЦТП- МЖК
	МЖК
	МЖК, 6
	май.1997

	70
	Подмешивающая станция ПС-1
	Резервная зона
	60 лет Октября - Нефтяников
	янв.1980

	71
	Подмешивающая станция ПС-4
	Больничный комплекс
	Общ. центр 1оч. застр. Ленина, 18 строение 2
	дек.1971

	72
	Подмешивающая станция ПС-Дивный
	пос. Дивный
	ЗПУ, панель 24, улица 2П-2, д.24а
	май.2003

	73
	Подмешивающая станция ПС-1С
	Старый Вартовск
	Лопарева, 10/1
	дек.1970

	74
	Подмешивающая станция ПС-Леспромхоз
	пос. Леспромхоз
	пос. Леспромхоз, 57а
	июн.2005

	75
	Подмешивающая станция ЦТП-2 (УТТ-4)
	пос. УТТ-4
	ул. Снежная, д.32
	июл.2003

	76
	Подмешивающая станция ЦТП-1 (НДРСУ)
	пос. НДРСУ
	переулок Энтузиастов, д. 27а
	июл.2003

	77
	ЦТП-14П
	пос. 14П
	Луговая, 51 строение 1
	фев.1996

	78
	ЦТП-2П/1
	2П
	Заводская. 6а строение 1
	фев.1999

	79
	ЦТП-2П/2
	2П
	
	

	80
	Подмешивающая станция ПС-Магистральный
	пос. Магистраль
	Магистраль, 15б
	ноя.2004

	81
	Подмешивающая станция ПС-2Б
	мкр. 9Б
	в р-не д.22а по ул. Таежная
	2017



Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по назначению приведены в таблице 3.2.2.13.

[bookmark: _Toc525312382]Таблица 3.2.2.13 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по назначению
	Тип тепловых сетей
	Протяженность
трубопроводов в двухтрубном
исчислении, м
	Материальная
характеристика, м2

	Магистральные
	124 919,82
	103 705,0

	Квартальные
	203 009,99
	40 575,0

	ГВС
	64 907,64
	12 761,0

	Паровые
	2 806,51
	1 323,0



Наибольшая протяженность тепловых сетей приходится на квартальные. Их доля составляет 57%, доля магистральных тепловых сетей равна 24%. При этом по материальной характеристике доля магистральных тепловых сетей значительно выше и равна 57%. Это связано с тем, что магистральные тепловые сети представляют собой трубопроводы большого диаметра. МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» имеет на балансе тепловые сети подземной прокладки и надземной прокладки, а также транзитные трубопроводы по подвалам зданий. В качестве тепловой изоляции используются минеральная вата, ППУ, фенольный пенопласт.
Основным способом прокладки является подземный способ. На долю подземной прокладки приходится 68% от протяженности всех трубопроводов. Доля транзитных трубопроводов, проложенных по подвалам, составляет 3%.
Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки приведено в таблице 3.2.2.14.

[bookmark: _Toc525312383]Таблица 3.2.2.14 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки
	Год прокладки
	Протяженность трубопроводов в
двухтрубном исчислении, м
	Материальная
характеристика, м2

	до 1989
	272809
	66314

	с 1990 по 1997
	127051
	31447

	с 1998 по 2003
	58485
	12323

	с 2004
	154320
	27010



Максимальную протяженность имеют трубопроводы, проложенные до 1989 года. Их доля составляет 45%. Доля протяженности новых сетей, проложенных после 2004 года, равна 25%.
По протяженности преобладают трубопроводы с диаметром от 100 мм и 150 мм. Кроме того, значительная часть трубопроводов имеет диаметр от 500 мм и выше, что является следствием наличия в городе крупных источников тепловой энергии.
Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по источникам тепловой энергии приведено в таблице 3.2.2.15.

[bookmark: _Toc525312384]Таблица 3.2.2.15 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по источникам тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м
	Материальная
характеристика, м2

	Котельная № 1
	70210,01
	28865

	Котельная № 2А
	11392,62
	10722

	Котельная № 3А
	119613,4
	47901

	Котельная № 5
	81511,88
	44060

	Котельная № 8
	12736,40
	4424

	Котельная № 8Б
	19509,30
	6372

	Котельная «Рыбзавод»
	12956,2
	1936

	Котельная ООО «КарьерАСтрой»
	4900
	1061

	Котельная ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»
	3026
	1289

	Всего
	335855,8
	146630



В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях города Нижневартовска выступают стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем типа 30с64нж. Их количество определено, исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, нормируемого по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Их число составляет 408 шт.
В качестве регулирующей арматуры применяют клапаны типа РК-1.
Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» (в количестве 2760 штук) выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности: основание тепловых камер монолитное железобетонное; стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным железобетоном; перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты); имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытия монолитным железобетоном.
Приборы учета тепловой энергии
Большинство котельных города оснащено приборами учета, фиксирующими значения расхода, давления и температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводе, а также в линии подпитки. Для учета тепловой энергии на котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение», отпускаемой потребителям, производится приборный учет количества холодной воды, тепловой энергии, пара, температуры, давления, суммарного расхода прямой, обратной сетевой и подпиточной воды на отопление и ГВС, отпускаемой потребителю, осуществляется поверенными расходомерами UFM-005,001, РМ-5-Т, Sono, US-800, ДРК-3 в комплекте с первичными преобразователями СПТ-961, СПГ-761, Эксперт-Z, ДИСК-250. Для каждого котла измеряются следующие величины: давление и расход пара. Уровень воды в барабане котла регистрируются щитовым вторичным приборами, прошедшими поверку. Учет расхода воды через котлы осуществляется КСД-2, ДМ, РП-160, Сапфир.
Перечень приборов учета тепловой энергии на источниках теплоснабжения приведён в таблице 3.2.2.16.

[bookmark: _Toc525312385]Таблица 3.2.2.16 – Перечень приборов учета тепловой энергии на источниках теплоснабжения
	Котельная
	Наименование прибора учета
	Срок службы, лет
	Дата установки
	Дата
поверки

	Котельная № 1
	СПТ-961
	12
	13.03.2000
	30.06.2014

	
	СПТ-961
	12
	27.04.2015
	16.03.2015

	Котельная № 2А
	СПТ-961
	12
	01.01.2000
	24.11.2010

	Котельная № 3А
	СПТ-961М
	12
	30.05.2009
	19.05.2017

	
	СПТ-961М
	12
	30.05.2009
	14.08.2017

	Котельная № 5
	СПТ-961
	12
	01.01.2002
	24.11.2010

	
	СПТ-961
	12
	01.01.2001
	28.09.2009

	
	СПТ-961
	12
	01.01.2002
	13.05.2011

	Котельная № 8
	СПТ-961.1
	12
	01.01.2008
	26.07.2017

	Котельная № 8Б
	СПТ961
	12
	15.11.2000
	17.11.2008



В 2001 году на котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» была внедрена автоматизированная система оперативного диспетчерского управления и учета потребления энергоресурсов «Омега-2000» (АСКУЭ котельных города). Это дало возможность правильно планировать заявленный суммарный максимум котельных и привело к автоматизации задач коммерческого учета в сфере обращения энергоресурсов при их производстве.
Данная система, кроме передачи данных по электроэнергии, позволяет вести учет газа, электрической энергии, тепла, пара и воды с передачей информации в единый диспетчерский центр.
Коммерческая информация снимается с тепловычислителей серии СПТ и корректоров газа серии СПГ (продукции научно-производственной фирмы «Логика» г. Санкт-Петербург). Тепловычислителями четвертого поколения являются СПТ 961, СПТ 961М, корректоры природного газа СПГ-761. Приборы этой серии обладают развитыми коммуникационными возможностями и позволяют организовать комплексный учет энергии и энергоносителей на уровне МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение».
Тепловычислители формируют месячные и суточные отчеты, где в табличной форме представлены все необходимые сведения о потреблении тепловой энергии и теплоносителя по каждому выводу. Месячные отчеты выдаются к назначаемому расчетному дню. Средства измерения проходят регулярную поверку. 
По данным МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» статистика технологических нарушений и остановки котельного оборудования из-за инцидентов на котельных не ведется. Дефекты оборудования котельных устраняются в плановом порядке по нарядам-допускам после выяснения причин и в сжатые сроки, аварийные остановки котлов отсутствуют. Технологические нарушения, приводящие к ограничению отпуска тепловой энергии и снижению качества теплоносителя на источниках МУП «Теплоснабжения» отсутствуют.
Информация о повреждениях на сетях МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» за период с 2010 по 2017 годы представлена в таблице 3.2.2.17.

[bookmark: _Toc525312386]Таблица 3.2.2.17 – Информация о повреждениях на сетях МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» за период с 2010 по 2017 годы
	Год
	Внутриквартальные трубопроводы
	Магистральные трубопроводы
	Всего по сетям
	Протяжённость сетей
	Количество повреждений на 1км сетей

	
	Т1
	Т2
	Т3
	Т4
	Т7
	Т8
	Т1
	Т2
	Т7
	Т8
	Т1
	Т2
	Т3
	Т4
	Т7
	Т8
	Всего
	
	

	2010
	131
	41
	65
	32
	0
	0
	10
	3
	2
	0
	141
	44
	65
	32
	2
	0
	284
	292,108
	0,97

	2011
	130
	49
	66
	37
	3
	0
	10
	7
	2
	0
	140
	56
	66
	37
	5
	0
	304
	290,576
	1,05

	2012
	88
	42
	51
	34
	2
	0
	21
	3
	1
	0
	109
	45
	51
	34
	3
	0
	242
	299,749
	0,81

	2013
	124
	46
	41
	30
	1
	0
	31
	5
	6
	0
	155
	51
	41
	30
	7
	0
	284
	301,919
	0,94

	2014
	112
	45
	35
	19
	0
	0
	31
	4
	6
	0
	143
	49
	35
	19
	6
	0
	252
	306,332
	0,82

	2015
	131
	49
	40
	32
	0
	0
	29
	4
	4
	0
	160
	53
	40
	32
	4
	0
	289
	300,415
	0,96

	2016
	98
	27
	36
	12
	0
	0
	28
	10
	1
	0
	126
	37
	36
	12
	1
	0
	212
	300,663
	0,71

	2017
	140
	31
	18
	9
	0
	0
	25
	6
	5
	0
	165
	37
	18
	9
	5
	0
	234
	302,889
	0,77



Резервы и дефициты мощности по зонам действия источников ресурса
Дефицит установленной тепловой мощности на теплоисточниках города Нижневартовска при тепловых нагрузках абонентов не наблюдается.

[bookmark: _Toc525312387]Таблица 3.2.2.18 – Резервы/дефициты мощностей источников тепловой энергии
	№
	Параметры
	Ед. изм.
	Котельная №1
	Котельная №2а
	Котельная №3а
	Котельная №5
	Котельная №8
	Котельная №8а
	Котельная №8б
	Котельная Рыбзавод
	ИТОГО по МУП «Теплоснабжение»
	ООО 
«КарьерАСтрой»
	ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»
	ВСЕГО

	1
	Установленная мощность
	Гкал/ч
	300,000
	273,600
	622,720
	642,600
	35,000
	17,040
	56,800
	13,500
	1961,260
	20,640
	27,950
	2009,850

	2
	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	279,210
	263,110
	557,533
	624,900
	33,470
	16,614
	39,920
	12,580
	1827,337
	20,640
	27,950
	1875,927

	3
	Потери на собственные нужды
	Гкал/ч
	2,449
	1,870
	6,293
	16,108
	-0,103
	16,614
	-6,716
	0,115
	36,630
	0,140
	0,140
	36,910

	4
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	276,761
	261,240
	551,24
	608,792
	33,573
	0,000
	46,636
	12,465
	1790,707
	20,500
	27,810
	1839,017

	5
	Суммарная подключенная нагрузка, в т.ч.
	Гкал/ч
	264,972
	143,321
	438,023
	355,434
	19,858
	0,000
	17,314
	5,767
	1244,689
	10,062
	23,011
	1277,762

	5.1
	Тепловые потери в сетях
	Гкал/ч
	8,820
	9,784
	13,423
	21,177
	1,915
	0,000
	2,918
	1,119
	59,156
	0,840
	0,149
	60,145

	5.2
	Текущая договорная присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	256,152
	133,537
	424,600
	334,257
	17,943
	0,000
	14,396
	4,648
	1185,533
	9,222
	22,862
	1217,617

	6
	Суммарная присоединенная нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях и расхода на собственные нужды
	Гкал/ч
	267,421
	145,191
	444,316
	371,542
	19,755
	16,614
	10,598
	5,882
	1281,319
	10,202
	23,151
	1314,672

	7
	Резерв/дефицит
	Гкал/ч
	11,789
	117,919
	97,597
	253,358
	13,715
	0,000
	29,322
	6,698
	546,018
	10,438
	4,799
	561,255

	
	
	%
	4,3
	45,1
	17,5
	41,6
	40,9
	0,0
	62,9
	53,7
	30,5
	50,9
	17,3
	30,5




Суммарный резерв тепловой мощности по котельным МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» составляет 546,018 Гкал/ч.
Анализ фактического теплопотребления в период с температурой наружного воздуха, близкой к расчетной температуре для систем отопления (минус 43°С для города Нижневартовска) проведен для всех котельных МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение», ООО «КарьерАСтрой» и ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» с использованием данных о фактическом отпуске тепловой энергии в тепловые сети и фактических параметрах теплоносителя.
Оценка тепловых потерь в тепловых сетях котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» приведена в таблице 3.2.2.19.

[bookmark: _Toc525312388]Таблица 3.2.2.19 – Оценка тепловых потерь в тепловых сетях котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение», ООО «КарьерАСтрой» и ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»
	Котельные
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал

	
	2015
	2016
	2017

	Котельная №1
	68562,220
	48952,669
	52918,888

	Котельная №2а
	62742,916
	61671,688
	71855,360

	Котельная №3а
	145608,912
	121661,261
	97936,246

	Котельная №5
	99470,565
	119605,072
	166705,773

	Котельная №8
	15086,959
	16271,024
	16316,054

	Котельная №8а
	0
	0
	

	Котельная №8б
	15672,070
	18174,056
	17717,549

	Котельная Рыбзавод
	6460,506
	7179,822
	7813,247

	ИТОГО по МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение»
	413604,148
	393515,592
	431263,116

	ООО «КарьерАСтрой»
	576
	817
	640

	ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»
	-
	1995
	980

	ВСЕГО:
	414180,148
	396327,592
	432883,116



Генеральным планом определены перспективные объемы потребления тепловой энергии до 2020 года и 2035 года с учетом планового изменения численности населения города Нижневартовска и темпов строительства жилого сектора на соответствующие периоды.
Основные показатели потребления тепловой энергии до 2020 года Генерального плана города Нижневартовска приведены в таблице 3.2.2.20.
Основные показатели потребления тепловой энергии до 2035 года Генерального плана города Нижневартовска приведены в таблице 3.2.2.21.


[bookmark: _Toc525312389]Таблица 3.2.2.20 – Основные показатели потребления тепловой энергии до 2020 года Генерального плана города Нижневартовска
	Тип застройки
	Средняя
этажность
	Площадь общая зданий, м2
	Теплопотребление, Гкал/ч

	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма

	Квартал 29

	Многоэтажная жилая застройка
	12
	62939
	2,763
	0,000
	0,828
	3,591

	Квартал 30

	Многоэтажная жилая застройка
	12
	75388
	3,309
	0,000
	0,992
	4,301

	Квартал 31а

	Многоэтажная жилая застройка
	12
	56073
	2,461
	0,000
	0,738
	3,199

	Квартал 31б

	Многоэтажная жилая застройка
	12
	60394
	2,651
	0,000
	0,795
	3,446

	Квартал 32

	Многоэтажная жилая застройка
	12
	52854
	2,320
	0,000
	0,695
	3,015

	Общественно-делового назначения
	4
	52285
	3,005
	2,969
	0,058
	6,032

	Квартал 40

	Многоэтажная жилая застройка
	12
	112247
	4,927
	0,000
	1,477
	6,404

	Квартал 41

	Многоэтажная жилая застройка
	12
	156563
	6,872
	0,000
	2,060
	8,932

	Квартал Общественный центр западный Эмтор

	Общественно-делового назначения
	4
	125281
	7,200
	7,114
	0,140
	14,454

	Квартал 6П

	Индивидуальная жилая застройка
	2
	19395
	1,215
	0,000
	0,255
	1,471

	Квартал 7П

	Индивидуальная жилая застройка
	2
	8955
	0,561
	0,000
	0,118
	0,679

	Квартал 8П

	Индивидуальная жилая застройка
	2
	16875
	1,057
	0,000
	0,222
	1,279

	Квартал 11П

	Индивидуальная жилая застройка
	2
	19890
	1,246
	0,000
	0,262
	1,508

	Квартал 12П

	Индивидуальная жилая застройка
	2
	19890
	1,246
	0,000
	0,262
	1,508

	Квартал 13П

	Индивидуальная жилая застройка
	2
	17820
	1,117
	0,000
	0,234
	1,351

	Общественно-делового назначения
	2
	2023
	0,146
	0,115
	0,002
	0,263

	Квартал 15П

	Индивидуальная жилая застройка
	2
	16605
	1,041
	0,000
	0,218
	1,259

	Квартал 16П

	Малоэтажной жилой застройки
	2
	40795
	2,556
	0,000
	0,537
	3,093

	Общественно-делового назначения
	4
	31605
	1,816
	1,795
	0,035
	3,646

	Квартал 17П

	Малоэтажной жилой застройки
	2
	10887
	0,682
	0,000
	0,143
	0,825

	Общественно-делового назначения
	4
	13365
	0,768
	0,759
	0,015
	1,542

	Квартал К-9

	Среднеэтажная жилая застройка
	5
	16058
	0,873
	0,000
	0,211
	1,084

	Квартал Общественный центр южный Эмтор

	Общественно-делового назначения
	4
	29789
	1,712
	1,692
	0,033
	3,437

	Всего
	51,546
	14,443
	10,332
	76,321



[bookmark: _Toc525312390]Таблица 3.2.2.21 – Основные показатели потребления тепловой энергии до 2035 года Генерального плана города Нижневартовска
	Тип застройки
	Средняя этажность
	Площадь общая зданий, м2
	Теплопотребление, Гкал/ч

	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма

	Микрорайон 02:10 (кварталы 19; 20; 21)

	Многоэтажная жилая застройка
	12
	182778
	8,0230
	0,0000
	2,4050
	10,4280

	Общественно-делового назначения
	3
	9768
	0,6852
	0,5547
	0,0109
	1,2508

	Микрорайон 02:11 (квартал 22)

	Многоэтажная жилая застройка
	16
	70214
	3,0820
	0,0000
	0,9239
	4,0059

	Общественно-делового назначения
	3
	7449
	0,5225
	0,4230
	0,0083
	0,9539

	Микрорайон 02:12 (кварталы В-1; В-2.1; В-2.2; В-2.3; В-2.4; В-2.5; В-2.6; В-2.7; В-2.8; В-3.1 – В-3.7; В-3.8 – В-3.9; В-4.1; В-4.2; В-4.3; В-4.4; В-4.5; В-4.6; В-4.7; В-4.8; В-4.9; В-4.10; В-4.11; В-5; В-6.1; В-6.2; В-6.3; В-6.4; К-1; К-2)

	Индивидуальная жилая застройка
	2
	28960
	1,815
	0,000
	0,381
	2,196

	Малоэтажная жилая застройка
	3
	9891
	0,557
	0,000
	0,130
	0,687

	Многоэтажная жилая застройка
	12
	180774
	7,935
	0,000
	2,379
	10,314

	Среднеэтажная жилая застройка
	5
	5040
	0,274
	0,000
	0,066
	0,340

	Общественно-делового назначения
	3
	196142
	13,757
	11,138
	0,219
	25,114

	Микрорайон 02:13 (кварталы 27; 33)

	Многоэтажная жилая застройка
	12
	148012
	6,497
	0,000
	1,948
	8,444

	Общественно-делового назначения
	3
	112200
	7,870
	6,371
	0,125
	14,366

	Микрорайон 02:14 (кварталы 25; 26; 31а; 31б; 32)

	Многоэтажная жилая застройка
	12
	338045
	14,838
	0,000
	4,448
	19,286

	Общественно-делового назначения
	3
	52284
	3,667
	2,969
	0,058
	6,695

	Микрорайон 02:15 (кварталы 23; 24; 29; 30)

	Многоэтажная жилая застройка
	12
	344776
	15,134
	0,000
	4,537
	19,670

	Общественно-делового назначения
	3
	10838
	0,760
	0,615
	0,012
	1,388

	Микрорайон 02:16 (кварталы 3К; 4К; 5К)

	Общественно-делового назначения
	3
	73377
	5,1466
	4,1667
	0,0820
	9,3954

	Микрорайон 02:17 (кварталы 6К; 7К; 8К; 42; 43)

	Многоэтажная жилая застройка
	12
	400870
	17,596
	0,000
	5,275
	22,871

	Общественно-делового назначения
	3
	19601
	1,375
	1,113
	0,022
	2,510

	Микрорайон 02:18 (кварталы 40; 41; Общественный центр западный Эмтор)

	Многоэтажная жилая застройка
	12
	268810
	11,799
	0,000
	3,537
	15,336

	Общественно-делового назначения
	3
	125280
	8,787
	7,114
	0,140
	16,041

	Микрорайон 03:02 (квартал 1П)

	Малоэтажная жилая застройка
	3
	37671
	2,121
	0,000
	0,496
	2,617

	Общественно-делового назначения
	3
	2324
	0,1630
	0,1320
	0,0026
	0,2976

	Микрорайон 03:03 (кварталы К-9; 2П; 3П; 4П; 5П; 16П; 17П)

	Индивидуальная жилая застройка
	2
	51800
	3,246
	0,000
	0,682
	3,928

	Малоэтажная жилая застройка
	3
	98660
	5,555
	0,000
	1,298
	6,853

	Среднеэтажная жилая застройка
	5
	181478
	9,861
	0,000
	2,388
	12,249

	Общественно-делового назначения
	3
	44970
	3,154
	2,554
	0,050
	5,758

	Микрорайон 03:04 (кварталы К-7; К-8)

	Общественно-делового назначения
	3
	26013
	1,8246
	1,4772
	0,0291
	3,3309

	Микрорайон 03:05 (кварталы 34; 35; 36; 37; 38; 39; 8П; Общественный центр южный Эмтор)

	Индивидуальная жилая застройка
	2
	16875
	1,057
	0,000
	0,222
	1,279

	Многоэтажная жилая застройка
	12
	538305
	23,629
	0,000
	7,083
	30,712

	Общественно-делового назначения
	3
	93530
	6,560
	5,311
	0,105
	11,976

	Микрорайон 08:01 (кварталы 11П; 12П; 14П; 15П; 18П; 19П; 20П; 21П; 22П; 23П; П-17)

	Индивидуальная жилая застройка
	2
	174645
	10,944
	0,000
	2,298
	13,242

	Микрорайон 09:01 (кварталы 10П; 13П 44; 6П; 7П; К-10; Общественный центр западный Эмтор; Общественный центр южный Эмтор)

	Индивидуальная жилая застройка
	2
	59850
	3,750
	0,000
	0,788
	4,538

	Многоэтажная жилая застройка
	12
	127310
	5,588
	0,000
	1,675
	7,263

	Общественно-делового назначения
	2
	956518
	69,197
	54,316
	1,069
	124,582

	Микрорайон 09:02 (кварталы 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; Общественный центр северный Эмтор)

	Многоэтажная жилая застройка
	12
	839094
	36,832
	0,000
	11,041
	47,872

	Общественно-делового назначения
	2
	293945
	21,265
	16,692
	0,329
	38,285

	Итого новая застройка
	342,592
	115,384
	58,424
	516,400

	Существующая застройка

	По данным МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» на коммунальные нужды
	714,4199
	68,5203
	363,683
	1146,623

	По данным МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» по паровой нагрузке
	-
	-
	-
	3,822

	Итого существующая застройка
	714,4199
	68,5203
	363,683
	1150,445

	Всего 
	1057,011
	183,905
	422,107
	1663,023




Располагаемые резервы мощности источников тепловой энергии позволяют обеспечить развитие жилищного сектора и общественно-деловых зон в пределах 3-4 лет. В долгосрочной перспективе обнаружится проблема отсутствия технической возможности присоединения новых потребителей, как следствие, необходимость увеличения установленной мощности источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc466465401][bookmark: _Toc531006783]3.2.3. Анализ финансового состояния организаций
На территории города Нижневартовска в 2017 году поставку тепловой энергии населению и прочим потребителям осуществляют 7 организаций, из них 4 организации имеют установленный тариф в отношении группы потребителей – население: МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение», ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», ООО «КарьерАвтоСтрой», ОАО «Российские железные дороги» в зоне деятельности Свердловской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «Российские железные дороги».
МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение»
Регулирование МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» осуществляется методом индексации установленных тарифов. Долгосрочным периодом регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию определены 2019-2023 годы.
Долгосрочными параметрами регулирования являются: базовый уровень операционных расходов на 2019 год – 919,487 млн. руб., индекс эффективности операционных расходов на 2020 год – 1,0 и нормативный уровень прибыли на 2019 год – 0,88; на 2020 год – 0,86; на 2021 год – 0,88; на 2022 год – 0,88; на 2023 год – 0,89.
Динамика необходимой валовой выручки МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» приведена в таблице 3.2.3.1.

[bookmark: _Toc525312391]Таблица 3.2.3.1 – Динамика необходимой валовой выручки МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение», тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование статьи расходов
	Ед. изм.
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	1.
	Операционные расходы, всего:
	тыс.руб.
	826128,95
	850857,690
	885351,230

	2.
	Неподконтрольные расходы, всего:
	тыс.руб.
	417689,111
	422904,476
	473719,920

	2.1.
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	тыс.руб.
	12891,640
	6197,750
	6915,500

	2.2.
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей
	тыс.руб.
	16362,157
	20267,441
	21861,390

	2.3.
	Арендная плата
	тыс.руб.
	0,000
	38,892
	40,700

	2.4.
	Расходы по сомнительным долгам
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	21916,430

	2.5.
	Отчисления на социальные нужды
	тыс.руб.
	186928,340
	197593,220
	205603,600

	2.6.
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	тыс.руб.
	196475,160
	193868,000
	213778,370

	2.7.
	Налог на прибыль 
	тыс.руб.
	5031,814
	4939,173
	3603,930

	3.
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов
	тыс.руб.
	1527014,850
	1447646,000
	1533606,920

	3.1.
	Расходы на топливо 
	тыс.руб.
	1148917,010
	1094762,750
	1144204,140

	
	газ
	тыс.руб.
	1126723,720
	1079527,650
	1122274,193

	
	нефть
	тыс.руб.
	22193,290
	15235,100
	21929,947

	3.2.
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	341749,890
	315682,020
	348678,370

	3.3.
	Расходы на холодную воду
	тыс.руб.
	36347,950
	37201,230
	40724,410

	4.
	Прибыль нормативная
	тыс.руб.
	20127,254
	19756,690
	14415,730

	5.
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс.руб.
	32682,460
	70722,610
	0,000

	6.
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	тыс.руб.
	17239,130
	0,000
	0,000

	7.
	Итого необходимая валовая выручка, в том числе
	тыс.руб.
	2840881,755
	2811887,466
	2907093,800

	8.
	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	2307482
	2208690
	2217 990

	9.
	Тариф среднегодовой, руб./ Гкал (без НДС)
	руб./Гкал
	1231,16
	1273,10
	1310,69

	9.1
	тариф 1-го полугодия
	руб./Гкал
	1216,29
	1252,56
	1302,66

	9.2
	тариф 2-го полугодия
	руб./Гкал
	1252,56
	1302,66
	1322,24



За период 2016-2018 годов в структуре НВВ наибольший удельный вес занимают расходы на топливо (газ, нефть) от 40,4% до 41,9%.
За этот же период наблюдается устойчивое повышение размера необходимой валовой выручки, направляемой на содержание теплоэнергетических объектов предприятия c 2 840,8 млн. руб. в 2016 году до 2907,09 млн. руб. в 2018 году.
К основным причинам роста НВВ относятся:
увеличение расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, вызванных, в частности, ростом тарифов;
увеличение объема средств, направляемых на выплату заработной платы, обусловленного поэтапным доведением заработной платы до отраслевого соглашения – увеличение базовой ставки рабочего 1-ого разряда, а также учетом инфляционного фактора в составе данной статьи расходов.
Финансово-хозяйственная деятельность МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» является планово-прибыльной.
ООО «КарьерАСтрой»

[bookmark: _Toc525312392]Таблица 3.2.3.2 - Операционные расходы и необходимая валовая выручка ООО «КарьерАСтрой»
	№
п/п
	Наименование статьи расходов
	Сумма, тыс. руб.

	1
	Операционные расходы, всего:
	12 186,66

	1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	278,41

	1.2
	Расходы на ремонт основных средств
	656,27

	1.3
	Расходы на оплату труда
	10 396,73

	1.3.1
	Численность, чел.
	16,25

	1.3.2
	Среднемесячная заработная плата, руб.
	51 211,49

	1.4
	Расход на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам
	271,03

	1.5
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями
	514,35

	1.6
	Расходы на служебные командировки
	

	1.7
	Расходы на обучение персонала
	1,30

	1.8
	Лизинговый платеж, арендная плата
	

	1.9
	Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам
	68,57

	2
	Неподконтрольные расходы, всего:
	6 880,09

	2.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	

	2.2
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платяжей
	379,74

	2.3
	Концессионная плата
	

	2.4
	Арендная плата
	426,04

	2.5
	Расходы по сомнительным долгам
	

	2.6
	Отчисления на социальные нужды
	3 211,05

	2.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	2 863,26

	2.8
	Налог на прибыль
	

	3
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов
	24 677,47

	
	Технологические потери, тыс. Гкал
	

	
	Технологические потери, %
	

	3.1
	Расходы на топливо
	21 250,66

	3.1.1
	НУР «газ» (от отпуска в сеть), кг.у.т./Гкал
	

	3.1.2
	КПД газ, %
	

	3.1.3
	Цена газа, руб./м3
	

	3.2
	Расходы на холодную воду
	

	3.3.1
	НУР воды, м3/Гкал
	

	3.3.2
	Цена воды, руб./м3
	

	4
	Прибыль
	

	4.1
	Нормативный уровень прибыли
	

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	

	
	Размер прибыли, %
	

	6
	Итого необходимая валовая выручка
	43 744,22



ООО «Коммунальник»

[bookmark: _Toc525312393]Таблица 3.2.3.3 - Операционные расходы и необходимая валовая выручка ООО «Коммунальник»
	№
п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Показатель

	1
	Валовая выручка от реализации тепловой энергии
	тыс.руб.
	31 269,33

	2
	Расходы, в т.ч.:
	тыс.руб.
	29 612,07

	 
	Топливо
	тыс.руб.
	2 231,18

	 
	Покупаемая электроэнергия
	тыс.руб.
	2 123,96

	 
	Сырьё и материалы
	тыс.руб.
	2 624,29

	 
	Ремонт основных средств
	тыс.руб.
	6 890,82

	 
	Оплата труда производственных рабочих
	тыс.руб.
	8 006,57

	 
	Отчисления во внебюджетные фонды
	тыс.руб.
	2 458,02

	 
	Амортизационные отчисления и аренда основных средств
	тыс.руб.
	536,00

	 
	Прочие расходы
	тыс.руб.
	4 741,23

	3
	Валовая прибыль
	тыс.руб.
	1 657,26



Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа в отношении МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» также установлены плановые показатели энергосбережения и энергетической эффективности, которые приведены в таблице 3.2.3.4.

[bookmark: _Toc525312394]Таблица 3.2.3.4 – Показатели энергосбережения и энергетической эффективности МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение»
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	КПД энергетического оборудования (газ)
	%
	92,37
	92,37
	92,37

	КПД энергетического оборудования (нефть)
	%
	90,17
	90,17
	90,17

	Удельный расход условного топлива
	кг у.т. 
на 1 Гкал
	155,48
	155,48
	155,48

	Расход тепловой энергии на нужду тепловых источников
	%
	1,60
	1,60
	1,60

	Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал
	кВт×ч / Гкал
	30,11
	30,11
	30,11

	Удельный расход воды на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал
	м3 / Гкал
	0,46
	0,46
	0,46

	Технологические потери тепловой энергии в сети
	%
	13,00
	13,00
	13,00



Динамика тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и прочим потребителям представлена в таблице 3.2.3.5.


[bookmark: _Toc525312395]Таблица 3.2.3.5 – Динамика тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и прочим потребителям, руб./ Гкал
	Наименование 
организации
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	
	01.01.2016
- 30.06.2016
	01.07.2016
- 31.12.2016
	01.01.2017
- 30.06.2017
	01.07.2017
- 31.12.2017
	01.01.2018
- 30.06.2018
	01.07.2018
- 31.12.2018

	 МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» 

	- население, бюджетные и прочие потребители (без НДС)
	1 216,29
	1 252,56
	1 252,56
	1 302,66
	1 302,66
	1 322,24

	Темп прироста, %
	0,00
	2,90
	0,00
	3,85
	0,00
	1,5

	ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» 

	- население
	1 262,31
	1 315,29
	1 315,29
	1 386,31
	1 386,31
	1 455,61

	- прочие потребители
	1 069,75
	1 114,65
	1 114,65
	1 174,84
	1 174,84
	1 233,57

	Темп прироста, %
	0,00
	4,20
	0,00
	5,40
	0,00
	5,00

	 ООО «КарьерАвтоСтрой» 

	- население (с НДС)
	2 496,14
	2 600,92
	2 600,92
	2 615,86
	2 615,86
	2 720,49

	- прочие потребители
	2 115,37
	2 204,17
	2 204,17
	2 216,83
	2 216,83
	2 305,50

	Темп прироста, %
	0,00
	4,20
	0,00
	0,5
	0,00
	3,8

	ОАО «Российские железные дороги» в зоне деятельности Свердловской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «Российские железные дороги»

	- население
	1 649,71
	1 718,97
	1 718,97
	1 810,12
	1 810,12
	1 898,75

	- прочие потребители
	1 398,06
	1 456,75
	1 456,75
	1 534,00
	1 534,00
	1 609,11

	Темп прироста, %
	0,00
	4,20
	0,00
	5,30
	0,00
	4,90

	 ЗАО «Нобили» 

	- население
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	- прочие потребители
	1 505,60
	1 561,42
	1 561,42
	1 629,46
	1 629,46
	1 688,50

	Темп прироста, %
	0,00
	3,71
	0,00
	4,36
	0,00
	3,62

	 ООО «Коммунальник» 

	- население
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	- прочие потребители
	1 120,00
	1 184,21
	1 184,21
	1 241,02
	1 241,02
	1 289,11

	Темп прироста, %
	0,00
	5,73
	0,00
	4,80
	0,00
	3,88

	 ООО «Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс» 

	- население
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	- прочие потребители
	739,88
	796,23
	796,23
	832,38
	832,38
	890,25

	Темп прироста, %
	0,00
	7,62
	0,00
	4,54
	0,00
	6,95



Подключение к системе теплоснабжения МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» осуществляется в следующем порядке
- получение технических условий на подключение объекта;
- согласование с энергоснабжающей организацией проекта объекта (разделы «ТС» и «ОВ»);
- предъявление монтажа тепловых сетей с составлением актов, требуемых законодательством;
- сдача исполнительной документации на тепловые сети;
- предъявление монтажа систем теплопотребления здания представителю тепловой инспекции предприятия;
- получение акта о соответствии монтажа систем объекта техническим условиям на подключение;
- заключение договора на пользование тепловой энергией;
- получение допуска в эксплуатацию объекта в службе Ростехнадзора;
- производство комплексной промывки теплопотребляющих установок и тепловых сетей объекта;
- включение в работу системы теплопотребления объекта с составлением документа установленного образца о его подключении.
[bookmark: _Toc466465402][bookmark: _Toc531006784]3.2.4. Технические и технологические проблемы системы теплоснабжения
а) Высокая доля котельного оборудования и тепловых сетей, фактический срок службы которых превышает нормативный уровень
Фактический срок службы котлового оборудования суммарной мощностью 1557 Гкал/ч (77% всей установленной мощности) превышает нормативные значения. В соответствии с СО 153-34.17.469-2003 срок службы котлов составляет: паровые водотрубные – 24 года, водогрейные всех типов – 16 лет. В настоящий момент котельное оборудование с выработанным парковым ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование, эксплуатируется в рабочем режиме. Степень износа котельного оборудования составляет 72%. Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.
Оборудование центральных тепловых пунктов частично выработало свой ресурс. Кожухотрубные теплообменники отработали более 20 лет (введены в эксплуатацию в 1987-1996 гг.), происходит постоянное повреждение трубок. Степень износа оборудования ЦТП – 68%.
Срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет 25 лет. Доля тепловых сетей со сроком службы более 25 лет составляет 47%. Степень износа сетей теплоснабжения составляет – 56%, сетей ГВС – 34%.

б) Наличие отклонений в параметрах теплоносителя, в том числе в подающих трубопроводах
Утвержденный температурный график после сетевой установки котельной №2А не имеет спрямления, однако фактические данные свидетельствуют о том, что температура воды в подающем трубопроводе при температурах наружного воздуха выше минус 7°С отклоняется от графика качественного регулирования отопительной нагрузки и мало изменяется в указанном диапазоне температур наружного воздуха.
Для всех источников тепловой энергии характерным является следующее обстоятельство. При соблюдении температурного графика в подающем трубопроводе, температура в обратном трубопроводе выше расчетного значения (при температурах наружного воздуха близких к расчетным данное отклонение колеблется по источникам тепловой энергии от 5 до 20°С). Одной из возможных причин этого является неполный теплосъем в внутридомовых приборах отопления, что свидетельствует о разрегулированности системы теплоснабжения. Завышенные расходы сетевой воды (по котельной Рыбзавода при расчетном расходе 236 м3/час, фактический – 650 м3/час, превышение в 2,7 раза, превышение обратной воды – 12°С) приводят к завышенным гидравлическим потерям, а это в свою очередь приводит к недостаточным располагаемым напорам на вводах отдельных потребителей.
в) Проблема организации надежности системы теплоснабжения в отношении состояния тепловых сетей
Состояние тепловых сетей, запитанных от котельной №1, с точки зрения обеспечения надежности их безотказной работы не вполне удовлетворительное из-за преобладания магистральных тепловых сетей со старыми годами прокладки (около 35 лет).
Состояние тепловых сетей, запитанных от двух котельных №3А и №5, с точки зрения обеспечения надежности их безотказной работы удовлетворительное. Однако в связи с эффектом старения тепловых сетей этот показатель для некоторых наиболее удаленных потребителей понизится до уровня своего нормативного значения, и далее будет постепенно снижаться.
Предприятием МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» для поддержания работоспособности, повышения надежности и эффективности работы оборудования, ежегодно проводятся необходимые профилактические работы (текущие и капитальные ремонты, модернизация оборудования и трубопроводов, гидравлические испытания).
Учитывая данные факторы, необходимо проведение регулярных капитальных ремонтов трубопроводов, а также разработка планов реконструкции данных тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих теплопроводов. Данные мероприятия будут служить в целях своевременной ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями. В случае отсутствия действенных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационного ресурса, в ближайшие 5-7 лет поток отказов на тепловых сетях зоны действия может удвоиться.
В отношении теплопроводов, технологически связанных с котельными № 2а, № 8, № 8Б и «Рыбозавод», факт наличия высоких показателей вероятности их безотказной работы не должен исключать своевременности проведения в полном объеме гидравлических испытаний тепловых сетей, а также прочих профилактических работ по предотвращению и ликвидации аварий и утечек как в тепловых сетях, так и в системах теплопотребления абонентов.

г) Возможный дефицит обеспеченности в долгосрочной перспективе системы теплоснабжения города Нижневартовска свободными мощностями
В настоящее время существующий тепловой баланс мощностей котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» и договорной нагрузки потребителей на всех котельных по располагаемой тепловой мощности является профицитным.
В долгосрочной перспективе при условии полной реализации плановых темпов жилой застройки возможно возникновение дефицита свободной тепловой мощности. Нехватка свободной мощности отрицательно скажется на сроках выполнения мероприятий по подключению объектов к системе теплоснабжения и соответственно своевременности введения их в эксплуатацию.
[bookmark: _Toc466465403][bookmark: _Toc531006785]3.3. Водоснабжение
[bookmark: _Toc466465404][bookmark: _Toc531006786]3.3.1. Организационная структура, формы собственности и система договорных отношений
Централизованная система водоснабжения города Нижневартовск, представляющая собой комплекс технологически связанных зданий, сооружений, объектов и оборудования, а также водопроводной сети, предназначенный для надежного и бесперебойного холодного водоснабжения, укрупненно состоит из:
водозаборных сооружений, включая насосную станцию первого подъема;
центральных магистральных водоводов;
водопроводных очистных сооружений (ВОС-2), включая насосную станцию третьего подъема;
центральной водопроводной распределительной сети;
резервного подземного водозабора.
Данные объекты являются городской собственностью и находятся под контролем органов местного самоуправления.
Объекты, здания и сооружения, а также оборудование, не принадлежащее городской собственности, для осуществления холодного водоснабжения, не используются.
На основании постановления главы администрации города Нижневартовск от 22.07.1992 №286 управление водоснабжения и канализации переименовано в МУП города Нижневартовска «Горводоканал» и наделено всеми обязанностями и правами для осуществления холодного водоснабжения и водоотведения города. В соответствии со ст. 12 Федерального Закона от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении» МУП города Нижневартовска «Горводоканал» определено как гарантирующая организация для централизованной системы водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования города Нижневартовска (постановление администрации города Нижневартовска №1229 от 09.10.2012).
Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отношении МУП города Нижневартовска «Горводоканал» устанавливаются одноставочные тарифы на питьевую и техническую воду, учитывающие соответствующие процессы подъема, очистки и транспортировки воды до конечных потребителей. Потребители питьевой и технической воды заключают прямые договоры водоснабжения с МУП города Нижневартовска «Горводоканал».
Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отношении МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» устанавливаются тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения с выделением компонентов на холодную воду и тепловую энергию. Потребители горячей воды заключают прямые договоры водоснабжения с МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение».
Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отношении МУП города Нижневартовска «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3» устанавливаются тарифы на подвоз воды. Потребители услуг по подвозу воды заключают соответствующие договоры с МУП города Нижневартовска «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3».
[bookmark: _Toc398055472]Эксплуатационные и технологические зоны
Вся централизованная система водоснабжения находится в эксплуатации МУП города Нижневартовска «Горводоканал».
Схемой водоснабжения и водоотведения города Нижневартовска до 2031 года по территориальному признаку выделены следующие эксплуатационные зоны:
северный промышленный узел (СПУ);
западный промышленный узел (ЗПУ);
поселки Дивный и Солнечный – входят в Юго-западный промышленный узел (ЮЗПУ);
поселок Старый Вартовск;
новый микрорайон малоэтажной застройки;
городская зона.
Город делится на условные эксплуатационные зоны в соответствии с рисунком 3.3.1.1.


[bookmark: _Ref390162413][bookmark: _Toc398212703]Рисунок 3.3.1.1 – Деление территории города Нижневартовска на эксплуатационные зоны
[bookmark: _Toc398055473]
Централизованная система водоснабжения охватывает практически всю территорию городской зоны, включая промышленные узлы, расположенные в черте города. Площадь городской зоны, включая северный и западный промышленные узлы составляет около 3 600 Га.
Поселки Дивный и Солнечный полностью обеспечиваются централизованной системой водоснабжения, общая площадь территории поселков составляет около 330 Га. Сведения об использовании скважин и других индивидуальных источников на территории данных поселков отсутствуют.
Поселок Старый Вартовск полностью обеспечивается централизованной системой водоснабжения, площадь поселка составляет 351 Га. Сведения об использовании скважин и других индивидуальных источников на территории поселка отсутствуют.
Новый поселок малоэтажной жилой застройки, расположенный на юго-востоке, следом за поселком Старый Вартовск, полностью обеспечивается централизованной системой водоснабжения. Площадь поселка, включая строящиеся территории, составляет практически 366 Га. Сведения об использовании скважин и других индивидуальных источников на территории поселка отсутствуют.
Общая протяженность распределительной сети централизованной системы водоснабжения города Нижневартовск составляет 448,3 км.
Централизованная система водоснабжения города Нижневартовск обеспечивает питьевой водой практически всю территорию города, включая промышленные зоны и примыкающие к городу поселки. Общая площадь, обеспечиваемая централизованной системой водоснабжения, составляет 4 643 Га. Территории, не охваченные централизованной системой водоснабжения, отсутствуют.
Под понятием «технологическая зона водоснабжения», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782, понимается часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.
Отдельные территории, здания, объекты и оборудование централизованной системы водоснабжения, используемые для осуществления водоснабжения и находящиеся вне эксплуатационной ответственности МУП города Нижневартовска «Горводоканал» отсутствуют.
Технологическая зона водоснабжения города Нижневартовска является единой, к ней относятся все участки водопроводной сети, посредством которых осуществляется холодное водоснабжение территории города.
[bookmark: _Toc466465405][bookmark: _Toc531006787]3.3.2. Анализ существующего технического состояния системы
Водоснабжение, в соответствии с рисунком 3.3.2.1, включает в себя следующие процессы с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения:
водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее дальнейшее использование в качестве питьевой или технической воды;
транспортировка питьевой или технической воды;
подача питьевой или технической воды абонентам.
Структура системы водоснабжения города Нижневартовска показана ниже на рисунке.
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Система водоснабжения города Нижневартовск состоит из следующих компонентов:
а) Водозабор, включающий в себя сооружения и оборудование для приема воды из реки, а также транспортировки по центральным магистральным водоводам до водоочистных сооружений. Проектная мощность водозаборных сооружений составляет 150 тыс. м3/сутки. Фактическая производительность в 2017 составила порядка 60,55 тыс. м3/сутки. Давление на выходе из водозаборных сооружений составляет около 6,0 атм. Вода подается в три центральных магистральных водовода, диаметры которых составляют 700 мм, 800 мм и 1000 мм. Протяженность трассы центральных магистральных водопроводов составляет порядка 25 км.
б) Водоочистные сооружения (ВОС-2), включают в себя сооружения и оборудование для очистки технической воды, поставляемой с водозабора по центральным магистральным водоводам, также на территории ВОС-2 расположена насосная станция, качающая очищенную питьевую воду из резервуаров чистой воды в центральную распределительную сеть. Давление на входе в ВОС-2 составляет порядка 4,8 атм. Потеря давления при транспортировке воды от водозабора до ВОС-2, по центральным магистральным водоводам, составляет порядка 2 атм. Проектная мощность водоочистных сооружений составляет 93 тыс. м3/сутки. Фактическая производительность водоочистных сооружений в 2017 году составила 49,45 тыс. м3/сутки. 
в) Центральная распределительная сеть – совокупность сооружений и оборудования, предназначенных для бесперебойной транспортировки питьевой воды потребителям. В состав распределительной сети входят: трубы различного сортамента, задвижки, вентиля, обратные клапаны, приборы контроля напора и расхода, локальные повысительные насосные станции, а также специальное оборудование, применяемое для обеспечения надежности и безопасности функционирования распределительной сети.
Территориальное распределение отдельных компонент системы водоснабжения связано с гидрологическими и гидрогеологическими особенностями источников водоснабжения, геологическими условиями, а также с социально-экономическим развитием города Нижневартовска.
Приток технической воды с водозабора практически постоянен в течение суток и усреднено составляет 2060 м3/ч или 49 450 м3/сутки. Для суток с максимальным потреблением приток технической воды увеличивается 54 395 м3/сутки, средний часовой приток при этом составляет 2266 м3/час.
Суточная неравномерность потребления питьевой воды минимальна в ночной период с 01.00 до 05.00 и усреднено составляет около 950 м3/ч. Максимальное потребление питьевой воды приходится на утренний период с 06.00 до 08.00 и усреднено составляет около 2266 м3/ч, также пик потребления наблюдается в вечернее время с 20.00 до 22.00 и усреднено составляет около 2266 м3/ч. Наиболее стабильное потребление, близкое к подачи технической воды на ВОС-2, наблюдается в дневное время с 09.00 до 18.00 и усреднено составляет около 2060 м3/ч.
Источники водоснабжения
Источником водоснабжения города Нижневартовска является поверхностный водозабор из реки Вах, протекающей с восточной стороны города.
Водозаборное сооружение находится в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югре, в 25 км к Северо-востоку от города Нижневартовска. Расположено на правом берегу реки Вах, на 50 км от ее устья, в существующем ковше, образованном из протоки реки Вах путем перекрытия в нее входа и отвода русла реки Люк-Колек-Еган обводным каналом ниже ковша по течению. Максимальная длина ковша 560 м, ширина – 140 м, площадь составляет 61400 м2. 
Абсолютные отметки поверхности земли находятся в пределах 34,42 (на урезе) – 45,46 (на намывной дамбе).
Устьевая часть реки Люк-Колек Еган в районе водозабора:
наивысший уровень воды весеннего половодья - 43,65 м;
низший уровень воды осенне-зимней межени - 32,8 м.
Полученное в результате перекрытия протоки реки Вах, посредством искусственно созданной дамбы, техническое сооружение (ковш), обеспечивает стабильное круглогодичное аккумулирование необходимого объема воды для обеспечения надежным и бесперебойным водоснабжением населения, проживающего на территории города Нижневартовска, включая расходы воды на нужды промышленности, пожарные расходы, а также поливомоечные нужды города.
Данное сооружение позволяет защитить аккумулируемые воды от попадания нефтяных пятен и прочих поверхностных нефтяных загрязнений, а также выполняет рыбозащитные и шуго-защитные функции.
В процессе эксплуатации зарастания или заиливания отехнического сооружения не наблюдалось, что свидетельствует об эффективной циркуляции воды в ковше, практически исключения попадания органических загрязнений, обуславливающих рост колониальных водорослевых бактерий, а также обеспечении всех зон санитарной защиты.
За весь период эксплуатации, на всем протяжении дамбы, не обнаружено подмываний или размывов, ровно, как и переливов, что свидетельствует о корректно проведенных научно-исследовательских работах по изучению гидравлических режимов источника водоснабжения, с последующим учетом полученных данных при составлении проектной и технической документации. Следует отметить высокое качество применяемых материалов для берегоукрепления, а также качество исполнения всех мероприятий и работ по организации гидротехнического сооружения.
В целом, состояние источника водоснабжения - хорошее, наружных дефектов не обнаруживается, выборочные измерительные измерения не требуются в связи с наличием автоматического контроля уровня воды в гидротехническом сооружении.
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Водозабор относится к первой категории надежности подачи воды.
При заборе воды в пределах 63 млн. м3/год во время зимней межени 97% обеспеченности, уровень воды в районе водозабора понижается на 0,3 м и составляет 32,8 - 0,3 = 32,5 м.
Первые ледовые явления (забереги и шуга) на реке Вах в районе водозабора появляются в конце второй декады октября. Ледостав образуется путем обмерзания заберегов (конец октября). Наибольшего значения толщина льда достигает в марте и составляет 1,2-1,3 м. Разрушение ледяного покрова происходит в середине мая. Ледоход в районе водозабора отсутствует. Лед отрывается от берегов во время подъема уровня воды, дробится и тает на месте. Иногда под воздействием ветра лед выносится в основное русло реки Вах.
Площадка водозабора находится в благоприятных от ледовых и наносных явлений месте, т.к. защищена дамбой. Защитной дамбой перекрыта протока реки Вах. Поступление воды к водозаборным сооружениям происходит через устьевую часть реки Люк-Колек-Еган путем обратного захода воды. Защитная дамба создает благоприятные условия забора воды (защищает от явлений шуги в весенний и осенний периоды, обеспечивает необходимую степень осветления воды).
Подготовка воды заключается в снижение количества взвешенных частиц до допустимых размеров за счет обратного захода воды из реки Вах в створ водозабора и применении рыбозащитных устройств.
В состав водозабора входят:
4 затопленных водоприемника, самотечно-сифонные водоводы и насосная станция I-го подъема;
2 артезианские скважины с глубиной забора воды 60 м;
станция очистки подземной воды для технологических нужд;
резервуар чистой воды;
берегоукрепление;
шламонакопитель;
2 дизель-генератора мощностью 1800 кВт/ч каждый.
Вода по 4-м самотечно-сифонным водоводам Ду 1000 мм через водоприемники (оборудованные рыбозащитными устройствами) поступает к 4-м группам трубчатых колодцев. Из трубчатых колодцев насосами «SBWM580x1U330432 WEIR PUMPS» производительностью Q=1250 м3/час и напором H=190 м по напорным трубопроводам вода подается в город.
По результатам технического обследования, проведенного в рамках разработки Схемы водоснабжения и водоотведения города Нижневартовска до 2031 года, определено, что здание насосной станции первого подъема не имеет визуальных дефектов в конструкции, отмостка не имеет трещин и провалов, что свидетельствует о хорошем состоянии фундамента, а также эффективном отводе поверхностного стока.
В здании насосной станции первого подъема установлены следующие приборы и оборудование:
4 вакуум колонны;
6 сетевых насосов «SBWM580x4 U660 WEIR PUMPS» производительностью Q=1250 м3/ч и напором H=190 м;
 2 промывных насоса «SBWM580x1U330432 WEIRPUMPS» производительностью Q=1250 м3/ч и напором H=35 м;
4 павильона УРП;
устройства плавного пуска (УПП);
сетевые автоматизированные задвижки;
система сбора подаваемой воды;
промывные насосы;
воздушно-отопительная система.
В насосной станции первого подъема установлено 4 одинаковых, идентично-оборудованных вакуум колонны. Вакуум колонны не имеют внешних дефектов, рабочие параметры - соответствуют проектным, рабочие характеристики находятся в установленном производителем интервале.
Устройства плавного пуска расположены в специальных шкафах с окном для мониторинга и настройки основных параметров. На внешней части шкафа имеются блоки управления и индикации основных состояний устройства. Установленные устройства плавного пуска идентичны и находятся в хорошем состоянии.
Все сетевые автоматизированные задвижки идентичны и установлены после каждого сетевого насоса. Состояние задвижек – хорошее, внешние дефекты отсутствуют, рабочие параметры соответствуют проектным.
Состояние воздушно-отопительной системы – хорошее, внешние дефекты отсутствуют, рабочие параметры соответствуют проектным.
Система сбора подаваемой воды представляет собой 2 водовода, в которые подается вода сетевыми насосами. Состояние системы сбора подаваемой воды – хорошее.
Система промывки также находится в хорошем состоянии. Износ водозабора на 2017 год составляет 17%. Количество потребленной электрической энергии водозабором на р. Вах – 8896,472 тыс. кВт*ч.
Также в городе Нижневартовске имеется подземный (резервный) водозабор. Подземный водозабор состоит из 22 артезианских скважин производительностью 20 тыс. м3 в сутки. Водозабор находится в резерве, в составе сооружений полностью отсутствуют сооружения очистки воды. Скважины находятся в стадии режимного наблюдения, периодически проводится прокачка скважин (для хозяйственно-питьевых нужд вода из скважин не используется). Контроль за качеством воды на поверхностном водозаборе осуществляется аккредитованной химико-бактериологической лабораторией МУП города Нижневартовска «Горводоканал».
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Сооружения очистки и подготовки воды включают следующие конструктивные элементы и оборудование:
вихревые смесители;
контактные камеры;
системы приготовления и дозирования реагентов;
хлораторная;
склад хлора;
горизонтальные отстойники;
скорые фильтры;
РЧВ.
Вихревые смесители идентичны на обеих линиях (очередях) очистки, представляют собой металлические сооружения конической формы. Рабочие параметры смесителя соответствуют проектным. В части нагрузок по расходу воды на смеситель – фактическая нагрузка, практически в 5 раз меньше проектной, что обуславливает меньшие скорости восходящих потоков и меньшее время пребывания воды в смесителях. Состояние обоих вихревых смесителей – хорошее.
Контактные камеры идентичны на обеих линиях (очередях) очистки, представляют собой четырехсекционные железобетонные сооружения квадратной формы. Состояние обеих контактных камер – хорошее.
В контактные камеры вводятся практически все используемые для очистки воды реагенты, посредством системы приготовления и дозирования соответствующих растворов, все реагенты контактируют с водой в данных камерах. Системы приготовления и дозирования растворов известкового молока, хлора, аммиачной воды, коагулянта, флокулянта находятся в хорошем состоянии.
Горизонтальные отстойники идентичны на обеих линиях (очередях) очистки и представляют собой железобетонные сооружения. Фактические скорости движения жидкости в отстойниках меньше, чем расчетные значения, что оказывает более эффективное влияние на процесс осаждения взвешенных веществ, обуславливающих цветность воды. В процессе эксплуатации, в соответствии с технологическими регламентами, происходят регулярные продувки и удаления образовавшихся осадков, что обуславливает соответствие фактических характеристик проектным, а также беспроблемную эксплуатацию.
Скорые фильтры идентичны на обеих линиях (очередях) очистки и представляют собой железобетонные сооружения с зернистой загрузкой. Внешние конструктивные дефекты отсутствуют. В качестве зернистой загрузки используется керамзит и кварцевый песок. Процесс промывки обеспечивает практически полную очистку зернистого фильтрующего материала, проектные характеристики скорых фильтров, а также применяемого для промывки оборудования, соответствуют фактическим. Состояние фильтров – хорошее.
Резервуары чистой воды представляют собой подземные железобетонные сооружения, емкость каждого из которых составляет 10 тыс. м3. Резервуары очищаются от осадков и обрастаний в соответствии с технологическим регламентом, что обуславливает стабильное качество воды и надежную работу сетевых насосов, подающих питьевую воду городским потребителям. Фактические характеристики резервуаров чистой воды соответствуют проектным.
Износ очистных сооружений на 2017 год составляет 54%. Количество потребленной электрической энергии ВОС в 2017 году – 6319,583 тыс. кВт*ч.
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Здание централизованной насосной станции расположено на территории водоочистных сооружений. Здание представляет собой углубленное железобетонное сооружение, разделенное на две части, в соответствии с очередностью строительства водоочистных сооружений. Состояние фундамента здания, а также системы отвода поверхностного стока - хорошее.
В одной части здания, обслуживающей первую линию (очередь) очистки, расположено 5 идентичных сетевых насосов марки Д 1250/63, 2 из них имеют частотные преобразователи. Состояние сетевых насосов хорошее, рабочие характеристики соответствуют проектным. В данной части здания установлены 2 промывных насоса марки Д 2500/17. Состояние промывных насосов первой линии очистки – хорошее.
Вторая часть здания обслуживает вторую линию подачи (очередь) очистки и содержит 4 идентичных сетевых насосов марки Д 1250/63, 2 из них имеют частотные преобразователи. Состояние сетевых насосов - хорошее. Во второй части здания установлено 3 сетевых насоса марки Д 2500/62. Состояние промывных насосов второй линии очистки – хорошее.
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Протяженность водопроводных сетей города Нижневартовск составляет 448,3 км, большая часть звеньев (участков) центральной распределительной сети представляют собой стальные трубы. В связи с широким развитием полимерных материалов и оборудования в сфере водоснабжения имеются участки водоводов из полиэтиленовых и пластмассовых труб. Диаметры трубопроводов, применяемых в системе водоснабжения города Нижневартовска, колеблются в интервале от 20 до 1000 мм.
Аварийность центральной водопроводной распределительной сети – низкая, что обуславливается ежегодными плановыми заменами, контролем давления на сети, а также качеством применяемых труб и оборудования наряду с высокой квалификацией эксплуатирующего персонала.
Износ сетей водоснабжения по состоянию на 2017 год составляет 29,5%. Нуждаются в замене 18,8% сетей. За 2017 год на сетях водоснабжения было зафиксировано 3 аварии.
Удельное значение аварийности составляет 0,007 ед./км сети.
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Схема теплоснабжения города Нижневартовска является закрытой, без разбора теплоносителя из тепловых сетей на нужды горячего водоснабжения.
Отпуск тепловой энергии от крупных районных котельных осуществляется по принятым проектным графикам 130/70, 125/70°С, с нижней температурной срезкой на 70°С для обеспечения нужд горячего водоснабжения. На прочих котельных температурные графики: 105/70, 95/70°С. Информация по ЦТП приведена в разделе 3.2. «Теплоснабжение».
Общая протяженность сетей горячего водоснабжения на 01.01.2018 составляет 107,871 км.
Износ сетей горячего водоснабжения на 2017 год составил 40,6%.

[bookmark: _Toc525312396]Таблица 3.3.2.1 – Распределение сетей горячего водоснабжения по диаметрам
	Диаметр, мм
	Протяженность
Т3, м
	Протяженность
Т4, м
	Общая
протяженность, м

	25
	24,40
	24,40
	48,80

	30
	0,00
	0,00
	0,00

	32
	0,00
	84,27
	84,27

	40
	664,26
	1833,26
	2497,52

	50
	1886,03
	10486,69
	12372,72

	60
	0,00
	10,00
	10,00

	63
	2067,80
	4696,73
	6764,53

	70
	1938,55
	4691,85
	6630,4

	75
	4765,75
	5458,64
	10224,39

	80
	2859,87
	4548,24
	7408,11

	86
	0,00
	0,00
	0,00

	90
	6261,23
	6662,15
	12923,38

	100
	8523,31
	7077,98
	15601,29

	110
	7357,07
	5284,66
	12641,73

	125
	151,90
	161,50
	313,40

	140
	6416,48
	1003,92
	7420,40

	150
	8175,59
	1126,08
	9301,67

	160
	1961,77
	0,00
	1961,77

	200
	1440,32
	0,00
	1440,32

	250
	226,82
	-
	226,82

	300
	0,00
	-
	0,00

	Итого
	54 721,15
	53 150,37
	107 871,52



Распределение сетей горячего водоснабжения по материалам труб имеет следующую структуру:
- полиэтилен – 60 161,62 м (55,8% от общей протяженности);
- сталь – 47 248,80 м (43,8% от общей протяженности);
- стеклопластик – 461,10 м (0,4% от общей протяженности).
Количество аварий на сетях горячего водоснабжения за 2017 год – 24 аварии. Удельное значение аварийнойти на сетях ГВС 0,22 ед./км сети.
Качество воды
[bookmark: _Toc390068403]Количество взятых проб очищенной питьевой воды на выходе с водопроводных очистных сооружений за 2017 год – 18427 шт. Пробы взятые на выходе с ВОС, соответствуют нормативам качества на 100%.
Количество взятых проб питьевой воды из распределительных сетей города за 2017 год – 3570 шт, в том числе соответствуют нормативам качества 3564 шт., или 99,8%.

[bookmark: _Toc525312397]Таблица 3.3.2.2 –Сведения о количестве отобранных проб воды
	Место
отбора
	Количество проб

	
	2012 г
	2013 г
	2014 г
	2015 г
	2016 г
	2017 г

	
	факт
	соотв.
нормативам
	факт
	соотв.
нормативам
	факт
	соотв.
нормативам
	факт
	соотв.
нормативам
	факт
	соотв.
нормативам
	факт
	соотв.
нормативам

	вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения
	873
	616
	873
	470
	1187
	234
	3423
	2524
	3165
	2864
	2971
	2600

	вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения (с ВОС-2)
	18355
	18355
	18321
	18321
	21905
	21905
	18464
	18464
	18444
	18444
	18427
	18427

	вода питьевая централизованных систем водоснабжения (распределительная сеть)
	3059
	3046
	3096
	3096
	3679
	3672
	3753
	3734
	3527
	3520
	3570
	3564

	Всего:
	22287
	22017
	22290
	21887
	26771
	25811
	25640
	24722
	25136
	24828
	24968
	24591




Результаты анализа органолептических показателей качества воды в источнике приведены в таблице 3.3.2.3.

[bookmark: _Toc525312398]Таблица 3.3.2.3 – Анализ органолептических показателей качества воды в источнике за 2017 год
	Показатель
	Ед. изм.
	Max.
знач.
	Min.
Знач.
	СанПиН 2.1.4.1074-01
	Max. Превышение
	Min. Превышение

	Запах
	Баллы
	1
	0
	2
	-
	-

	Привкус
	Баллы
	-
	-
	2
	-
	-

	Цветность
	Град.
	197
	96
	20
	177
	76

	Мутность
	Мг/л
	13,9
	4,4
	1,5
	12,4
	2,9



Показатели цветности и мутности источника водоснабжения превышают нормативный уровень. Ввиду этого, источник водоснабжения целесообразно отнести к третьему классу, в соответствии с ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».
Результаты анализа обобщенных показателей качества воды в источнике приведены в таблице 3.3.2.4.

[bookmark: _Toc525312399]Таблица 3.3.2.4 – Анализ обобщенных показателей качества воды в источнике за 2017 год
	Показатель
	Ед. изм.
	Max. Знач.
	Min. Знач.
	СанПиН 2.1.4.1074-01
	Max. Превышение
	Min. Превышение

	Водородный показатель (pH)
	Ед. pH
	6,6
	6,1
	6-9
	-
	-

	Сухой остаток
	Мг/дм3
	125
	42
	не более 1000
	-
	-

	Жесткость общая
	ºЖ
	1,4
	0,23
	не более 7
	-
	-

	Окисляемость перманганатная
	МгО/дм3
	22,3
	4,4
	не более 5
	17,3
	-

	Нефтепродукты
	Мг/дм3
	0,026
	<0,02
	не более 0,1
	-
	-

	ПАВ
	Мг/дм3
	0,017
	<0,015
	не более 0,5
	-
	-

	Фенолы летучие
	Мг/дм3
	0,0065
	<0,002
	не более 0,25
	-
	-



В связи с высокими значениями перманганатной окисляемости, источник водоснабжения, по обобщенным показателям, целесообразно отнести к третьему классу, в соответствии с ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».
Результаты анализа органических и неорганических веществ в воде источника приведены в таблице 3.3.2.5.

[bookmark: _Toc390068407][bookmark: _Toc525312400]
Таблица 3.3.2.5 – Анализ органических и неорганических веществ в воде источника за 2017 год
	Показатель
	Ед. изм.
	Max.
Знач.
	Min.
Знач.
	СанПиН 2.1.4.1074-01
	Max. Превышение
	Min. Превышение

	Аммиак и ионы аммония
	Мг/дм3
	0,94
	0,17
	2
	
	

	Железо общее 
	Мг/дм3
	9,5
	2,7
	не более 0,3
	9,2
	2,4

	Марганец
	Мг/дм3
	1,02
	<0,05
	не более 0,1
	0,92
	-

	Медь
	Мг/дм3
	0,009
	<0,002
	не более 1
	-
	-

	Мышьяк
	Мг/дм3
	<0,01
	<0,01
	не более 0,05
	-
	-

	Нитрит-ион
	Мг/дм3
	0,02
	<0,002
	не более 3
	-
	-

	Нитрат-ион
	Мг/дм3
	0,84
	<0,01
	не более 45
	-
	-

	Сульфат-ион
	Мг/дм3
	5,6
	<2,0
	не более 500
	-
	-

	Хлорид-ион
	Мг/дм3
	2,6
	<2,0
	не более 350
	-
	-

	Фторид-ион
	Мг/дм3
	0,48
	<0,1
	-
	-
	-



Анализ органолептических и обобщенных показателей совместно с анализом содержания органических и неорганических веществ, позволяет отнести поверхностный источник водоснабжения к третьему классу водных объектов (определяющие показатели ‑ цветность и содержание общего железа) по ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора», в зависимости от качества воды и требуемой степени обработки для доведения ее до показателей СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Класс источника водоснабжения определяется проектной организацией на основании ежемесячных данных анализов качества воды в месте предполагаемого водозабора, полученных не менее чем за последние 3 года для поверхностных вод. Класс источника водоснабжения Схемой однозначно не определен в связи с тем, что проанализированная классификация поверхностных источников по санитарным классам не позволяет отразить такие показатели, влияющие на компоновку технологической схемы очистки, как температура, щелочность, жесткость и другие, а также стабилизационные и коррозионные показатели.
Результаты лабораторно-производственного контроля качества воды за апрель 2017 год приведены в таблице 3.3.2.6.

[bookmark: _Toc525312401]Таблица 3.3.2.6 – Результаты лабораторно-производственного контроля качества воды за апрель 2017 года
	Определяемый
показатель
	Единица
измерения
	Объект аналитических работ
	Норматив качества питьевой воды, 
не более
(СанПиН 2.1.4.1074 – 01,
ГН 2.1.5.1315-03)

	
	
	Вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения *
	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения **
	

	
	
	Результаты аналитических работ
	

	Запах при 20С
	балл
	0
	1
	2

	Запах при 60С
	балл
	1
	1
	2

	Вкус, привкус при 20С
	балл
	-
	1
	2

	Температура
	0С
	2
	2
	-

	Цветность
	градус цветности
	108
	< 5
	
20

	Мутность
	мг/дм3
	13,9
	< 0,58
	1,5

	Водородный показатель
	ед. рН
	6,5
	6,5
	в пределах 6-9

	Щелочность
	ммоль/дм3
	1,42
	1,34
	-

	Сухой остаток
	мг/дм3
	109
	135
	1000

	Жесткость общая
	0Ж
	1,3
	1,9
	7,0

	Окисляемость перманганатная
	мг О/дм3
	4,4
	1,7
	
5,0

	Нефтепродукты
	мг/дм3
	< 0,02
	< 0,02
	0,1

	АПАВ
	мг/дм3
	 0,015
	< 0,010
	0,5

	Фенолы летучие
	мг/дм3
	 0,003
	0,002
	0,25

	Аммиак и аммоний–ион (по N)
	мг/дм3
	0,83
	0,92
	1,5

	Алюминий
	мг/дм3
	-
	< 0,04
	0,2

	Железо общее
	мг/дм3
	7,7
	< 0,10
	0,3

	Кальций
	мг/дм3
	8,5
	13,4
	-

	Магний
	мг/дм3
	10,9
	14,9
	-

	Марганец
	мг/дм3
	0,56
	0,06
	0,1

	Медь
	мг/дм3
	0,004
	0,002
	1,0

	Мышьяк
	мг/дм3
	< 0,01
	< 0,01
	0,01

	Нитрит-ион
	мг/дм3
	 0,006
	 0,002
	3,3

	Нитрат-ион
	мг/дм3
	< 0,10
	< 0,10
	45

	Сульфат-ион
	мг/дм3
	3,0
	14,6
	500

	Хлорид-ион
	мг/дм3
	2,0
	5,6
	350

	Хлор остаточный связанный
	мг/дм3
	-
	1,02
	в пределах 0,8-1,2

	Фторид-ион
	мг/дм3
	0,12
	< 0,05
	1,5

	Хлороформ
	мг/дм3
	-
	0,0037
	0,06

	Полиакриламид
	мг/дм3
	-
	0,03
	2,0

	Углекислота свободная
	мг/дм3
	26,0
	13,6
	-

	Кислород растворенный
	мг/дм3
	0,77
	9,6
	-

	Общее микробное число
	КОЕ/см3
	Не обнаружено
	Не обнаружено
	Не более 50

	Общие колиформные
бактерии
	КОЕ/100см3
	11
	Не обнаружено
	Не допускается

	Термотолерантные
колиформные бактерии
	КОЕ/100см3
	4
	Не обнаружено

	Не допускается 

	Споры
сульфитредуцирующих
клостридий
	КОЕ/20см3
	Не обнаружено

	Не обнаружено

	Не допускается 

	Колифаги
	БОЕ/100см3
	Не обнаружено
	Не обнаружено
	Не допускается

	Яйца гельминтов
	в 50 л
	Не обнаружено
	Не обнаружено
	Не допускается

	Цисты патогенных кишечных простейших
	в 50 л
	Не обнаружено
	Не обнаружено
	Не допускается


* до очистки - вода реки Вах, поступившая на водоочистные сооружения (ВОС №2);
** после очистки - вода на выходе с ВОС №2 в распределительную сеть города.

Балансы водоснабжения и потребления воды
С 2013 года наблюдается общая тенденция сокращения объемов производства и реализации воды.
Сведения о производстве и реализации воды представлены в таблице 3.3.2.7.

[bookmark: _Toc525312402]Таблица 3.3.2.7 – Производство и реализация воды, тыс. м3
	№
п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	
	
	
	Факт 
	Факт 
	Факт
	факт
	факт

	1
	Поднято воды насосными станциями 1 подъема
	тыс. м3
	23399,294
	22737,707
	22780,443
	22096,173
	22100,709

	2
	Покупная вода
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Расход технической воды, в том числе:
	тыс. м3
	2563,513
	2671,74
	2991,47
	3063,211
	2543,829

	4
	Отпущено потребителям технической воды
	тыс. м3
	2563,513
	2671,74
	2991,47
	3063,211
	2543,829

	
	(с подъема), из них:
	
	
	
	
	
	

	4.1
	по приборам учета
	тыс. м3
	2563,513
	2671,74
	2991,47
	3063,211
	2543,829

	4.2
	Прочим потребителям
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Утечки от водозабора до ВОС
	тыс. м3
	849,302
	1711,12
	1556,252
	1099,853
	1507,34

	6
	Пропущено воды через очистные сооружения
	тыс. м3
	19986,479
	18354,847
	18232,721
	17933,109
	18049,54

	6.1
	Собственные нужды
	тыс. м3
	541,244
	507,751
	486,764
	423,418
	525,19

	6.2
	Очищено воды всего
	тыс. м3
	19334,267
	17739,619
	17649,404
	17426,02
	17449,94

	6.3
	Собственные нужды городских объектов
	 
	111,262
	107,477
	96,95
	83,68
	74,41

	7
	Отпущено водоы самовывозом
	тыс. м3
	288,786
	267,925
	295,87
	356,486
	533,424

	7.1
	населению
	тыс. м3
	9,323
	7,878
	6,361
	5,52
	5,025

	7.2
	бюджетным организациям
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0

	7.3
	прочим
	тыс. м3
	279,463
	260,047
	289,509
	350,966
	528,399

	8
	Подано в сеть на нужды реализации
	тыс. м3
	19045,187
	17471,694
	17353,533
	17069,53
	16916,52

	8.1
	Утечка и неучтенный расход воды
	тыс. м3
	2062,475
	924,513
	1088,668
	817,067
	1006,078

	9
	Отпущено питьевой воды (по сети), из них:
	тыс. м3
	16982,712
	16547,181
	15860,479
	15736,485
	15462,643

	9.1
	по приборам учета
	тыс. м3
	15505,76
	15329,762
	14931,293
	14798,17
	14548,95

	
	
	%
	91,302
	92,643
	94,142
	94
	94

	9.2
	по нормативам
	тыс. м3
	1477,217
	1217,422
	929,187
	938,32
	913,69

	
	
	%
	8,698
	7,357
	5,859
	6
	6

	10
	населению
	тыс. м3
	9045,632
	9226,936
	9150,228
	9253,769
	9015,562

	
	
	%
	53,26
	55,76
	57,69
	58,80
	58,31

	10.1
	по приборам учета
	тыс. м3
	7869,700
	8027,436
	8235,207
	8328,39
	8114,01

	
	
	%
	87
	87
	90
	90
	90

	10.2
	по нормативам
	тыс. м3
	1175,93
	1199,502
	915,023
	950,925,3812
	901,55

	
	
	%
	13
	13
	10
	10
	10

	11
	бюджетным организациям
	тыс. м3
	1142,15
	995,836
	944,236
	862,727
	819,889

	
	
	%
	6,73
	6,02
	5,95
	5,48
	5,30

	11.1
	по приборам учета
	тыс. м3
	1142,15
	977,916
	930,076
	849,79
	807,75

	
	
	%
	100
	98,201
	98,52
	98,52
	99

	11.2
	по нормативам
	тыс. м3
	
	17,92
	14,164
	12,94
	12,14

	
	
	%
	
	1,799
	1,48
	1,48
	1

	12
	прочим
	тыс. м3
	6794,93
	6324,409
	5766,014
	5619,99
	5627,193

	
	
	%
	40,01
	38,22
	36,35
	35,71
	36,39

	12.1
	в том числе: для приготовления горячей воды
	тыс. м3
	4153,757
	3944,10
	3529,249
	3475,742
	0

	 
	- населению
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- бюджетным организациям
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- прочим
	
	4153,757
	3944,10
	3529,249
	3475,742
	0

	13
	Отпущено всем потребителям
	тыс. м3
	19835,011
	19486,846
	19147,819
	19156,182
	18539,896



Объем потерь в 2017 году составил 11,4% от объема поднятой из источника воды.
В Схеме водоснабжения и водоотведения города Нижневартовска до 2031 года проведен анализ часовой неравномерности подачи воды с ВОС-2, результаты которого представлены в таблице 3.3.2.8.

[bookmark: _Toc525312403]Таблица 3.3.2.8 – Коэффициенты часовой неравномерности
	Часы
	Коэффициент неравномерности

	1
	0,595995

	2
	0,450442

	3
	0,393738

	4
	0,369271

	5
	0,409787

	6
	0,557791

	7
	1,22603

	8
	1,496508

	9
	1,289071

	10
	1,18408

	11
	1,125249

	12
	1,091994

	13
	1,095324

	14
	1,049766

	15
	0,965913

	16
	0,982471

	17
	1,013505

	18
	1,098608

	19
	1,207021

	20
	1,351556

	21
	1,423431

	22
	1,513159

	23
	1,227695

	24
	0,881597


Утренний пик потребления приходится на 8 часов, коэффициент составляет 1,496508, вечерний пик приходится на 22 часа и составляет 1,513159. Минимальный ночной коэффициент составляет 0,369271 в 4 часа ночи.
[bookmark: _Toc466465406][bookmark: _Toc531006788]
3.3.3. Анализ финансового состояния организаций МУП города Нижневартовска «Горводоканал».
Регулирование МУП города Нижневартовска «Горводоканал» осуществляется методом индексации установленных тарифов.
Динамика необходимой валовой выручки МУП города Нижневартовска «Горводоканал» по водоснабжению представлена в таблице 3.3.3.1.
[bookmark: _Toc525312404]
Таблица 3.3.3.1 – Динамика необходимой валовой выручки МУП города Нижневартовска «Горводоканал» (водоснабжение)
	№ 
п/п 
	Наименование статьи расходов
	Ед.
изм.
	2013
факт
	2014
факт
	2015
факт
	2016
факт
	2017
факт

	1.
	Текущие расходы
	тыс. руб.
	393 629,25
	425 689,02
	416 665,74
	437 409,54
	487 456,81

	1.1.
	Операционные расходы
	тыс. руб.
	300 834,08
	329 025,53
	326 007,81
	336 480,96
	379 324,26

	1.1.1
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	251 999,73
	260 422,84
	252 462,20
	262 606,46
	303 733,71

	1.1.2
	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Реагенты
	тыс. руб.
	27 844,11
	31 911,29
	35 540,45
	32 719,00
	48188,00

	1.1.4
	Горюче-смазочные материалы
	тыс. руб.
	6 619,69
	4 289,40
	4 711,20
	4 014,50
	5640,18

	1.1.5
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
	тыс. руб.
	113 175,68
	111 185,18
	91 334,74
	97 809,60
	108077,78

	1.1.6
	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	102 565,65
	110 715,25
	118 807,73
	127 043,69
	140997,41

	1.1.7
	Прочие производственные расходы
	тыс. руб.
	1 794,60
	2 321,72
	2 068,08
	1 019,68
	830,35

	1.1.8
	Ремонтные расходы
	тыс. руб.
	17 612,20
	37 977,44
	37 683,07
	39 107,46
	36765,94

	1.1.9
	Административные расходы
	тыс. руб.
	31 222,15
	30 625,25
	35 862,54
	34 767,04
	38824,61

	1.2
	Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды
	тыс. руб.
	72 305,87
	69 362,25
	60 816,24
	67 974,46
	74 107,32

	1.2.1
	Электроэнергия
	тыс. руб.
	64 300,30
	59 000,85
	52 038,04
	57 469,06
	63008,77

	1.2.2
	Теплоэнергия
	тыс. руб.
	8 005,57
	10 361,40
	8 778,20
	10 505,40
	11098,55

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	20 489,30
	27 301,24
	29 841,69
	32 954,13
	34 025,23

	1.3.1.
	Расходы на арендную плату, 
	тыс. руб.
	81,70
	141,50
	126,26
	378,80
	319,9

	1.3.2.
	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
	тыс. руб.
	20407,6
	27159,74
	29715,433
	32575,326
	33705,33

	1.3.2.1
	Налог на прибыль
	тыс. руб.
	4 252,00
	0,00
	 
	 
	 

	1.3.2.2
	Налог на имущество организаций
	тыс. руб.
	12 413,20
	23 243,70
	25 204,76
	27 131,70
	27625,6

	1.3.2.3
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.4
	Водный налог и плата за пользование водным объектом
	тыс. руб.
	3 607,50
	3 644,64
	4 147,17
	4 905,80
	5530,8

	1.3.2.5
	Земельный налог и арендная плата за землю
	тыс. руб.
	0,00
	 
	53,43
	310,03
	310,03

	1.3.2.6
	Транспортный налог
	тыс. руб.
	134,90
	271,40
	310,08
	227,80
	238,9

	2
	Амортизация
	тыс. руб.
	56 157,40
	100 790,18
	100 792,94
	99 982,66
	99176,2374

	3
	Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	10 471,30
	1771,80
	2719,00
	3 334,20
	2 182,30

	3.1
	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний
	тыс. руб.
	10 471,30
	1 771,80
	2 719,00
	3 334,20
	2182,3

	3.2
	Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Нормативный уровень прибыли
	%
	2,33
	-18,46
	-11,68
	-5,45
	-8%

	4
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс. руб.
	0,00
	 -98 983,33
	-57 735,61
	-32 647,24
	-49213,96

	5
	Итого НВВ 
	тыс. руб.
	460 257,95
	429 267,67
	457 004,06
	508 079,16
	539 601,39



За период 2015-2017 годы наблюдается устойчивое повышение планового размера необходимой валовой выручки, направляемой на обеспечение процесса водоснабжения потребителей города Нижневартовска: c 457,004 млн. руб. в 2015 году до 508,079 млн. руб. в 2016 году (+11,1% к 2015 году) и до 539,601 млн. руб. в 2017 году (+6,2% к уровню 2016 года). К основным факторам роста плановой НВВ относятся:
- увеличение производственных расходов предприятия на 8,41 млн. руб. в 2016 году и 41,12 млн. руб. в 2017 году;
- увеличение расходов на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии на 7,158 млн. руб. в 2016 году и на 6,132 млн. руб. в 2017 году;
- увеличение неподконтрольных расходов на 3,112 млн. руб. в 2016 году и на 1,071 млн. руб. в 2017 году.
Динамика тарифов на питьевую и техническую воду, поставляемую населению МУП города Нижневартовска «Горводоканал», представлена в таблице 3.3.3.2.

[bookmark: _Toc525312405]Таблица 3.3.3.2 – Динамика тарифов на питьевую и техническую воду, поставляемую населению МУП города Нижневартовска «Горводоканал», руб./ м3
	Вид продукции
	01.01.2015
- 30.06.2015
	01.07.2015
- 31.07.2015
	01.08.2015
- 31.12.2015
	01.01.2016
- 30.06.2016
	01.07.2016
- 31.12.2016
	01.01.2017
- 30.06.2017
	01.07.2017
- 31.12.2017
	01.01.2018
- 30.06.2018
	01.07.2018
- 31.12.2018

	Холодная вода (питьевая), подъем, очистка, транспортировка
	24,91
	27,86
	28,82
	28,82
	30,84
	30,84
	33,62
	33,62
	35,97

	Темп прироста, %
	-
	11,8
	3,4
	0
	7,0
	0
	9,0
	0
	6,9

	Холодная вода (питьевая), подъем, очистка
	20,42
	22,84
	23,8
	23,8
	25,01
	25,01
	27,26
	27,26
	29,13

	Темп прироста, %
	-
	11,8
	4,2
	0
	5,0
	0
	8,9
	0
	6,8

	Техническая вода
	7,8
	8,72
	9,66
	9,66
	10,25
	10,25
	11,19
	11,19
	11,92

	Темп прироста, %
	-
	11,8
	10,7
	0
	6,1
	0
	9,1
	0
	6,5



Динамика тарифов на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения, поставляемую населению МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» приведена в таблице 3.3.3.3.

[bookmark: _Toc525312406]Таблица 3.3.3.3 – Динамика тарифов на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения, поставляемую населению МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение»
	Вид услуг
	2015
	2016
	2017
	2018

	
	с 01.01.2015 по 30.06.2015
	с 01.07.2015 по 31.12.2015
	с 01.01.2016 по 30.06.2016
	с 01.07.2016 по 31.12.2016
	с 01.01.2017 по 30.06.2017
	с 01.07.2017 по 31.12.2017
	с 
01.01.2018 по 30.06.2018
	с 
01.07.2018 по 31.12.2018

	Горячая вода в закрытой системе горячго водоснабжения, руб./м3
	96,00
	105,81
	105,81
	110,13
	110,13
	116,08
	-
	-

	Темп прироста, %
	-
	10,2
	0
	4,1
	0
	5,4
	-
	-

	Компонент на холодную воду, руб./м3
	24,91
	28,82
	28,82
	30,84
	30,84
	33,62
	33,62
	35,97

	Темп прироста, %
	-
	15,7
	0
	7,0
	0
	9,0
	0
	6,9

	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
	1 123,08
	1 216,29
	1 216,29
	1 252,56
	1 252,56
	1 302,66
	1 302,66
	1 322,24

	Темп прироста, %
	-
	8,3
	0
	2,9
	0
	3,9
	0
	1,5


[bookmark: _Toc466465407][bookmark: _Toc531006789]
3.3.4. Технические и технологические проблемы системы водоснабжения
а) Энергоэффективность системы водоснабжения
Данный показатель по объектам МУП города Нижневартовска «Горводоканал» составляет 0,97 кВт на м3 что превышает значения показателей в подобных городах. По оценкам, система водоснабжения имеет значительный потенциал увеличения эффективности работы (не менее 30%). Для систем водоснабжения с аналогичным рельефом и структурой подачи воды (поверхностные источники) удельное энергопотребление составляет от 0,92 кВт×ч на м3. Улучшение показателя требует пересмотра политики поддержания избыточного напора на сетях и магистралях, установки более эффективных насосных агрегатов как на водозаборе, так и на насосных станциях.
[bookmark: _Toc466465408][bookmark: _Toc531006790]
3.4. Водоотведение
[bookmark: _Toc466465409][bookmark: _Toc531006791]3.4.1. Организационная структура, формы собственности и система договорных отношений
В городе Нижневартовске функционирует полная раздельная система канализации. Отвод хозяйственно-бытовых стоков осуществляется системой самотечно-напорных коллекторов и канализационных насосных станций перекачки на очистные сооружения (КОС) полной биологической очистки.
Система перекачки сточных вод включает в себя 20 канализационных насосных станций. Канализационные насосные станции характеризует большая неравномерность притока сточных вод в сутки.
Вся территория города Нижневартовска условно разделяется на 5 бассейнов канализования: Северный, Центральный, Южный, Юго-Западный и Старого Вартовска.
Сточные воды от Северного бассейна поступают на ГКНС-3 (ул. Северная) и далее по двум ниткам напорного стального коллектора, диаметром 700 мм, перекачиваются на КОС.
Сточные воды от Центрального бассейна поступают на ГКНС-2 (мкр. 12) и, частично, на РНС-1А (ул. 60 лет Октября) и ГКНС-1А (мкр. 2П). От ГКНС-2 хозяйственно-бытовые стоки по двум напорным стальным коллекторам, диаметром 500 мм, подаются к камере гашения напора в районе кв. Северный и далее по самотечному коллектору поступают в ГКНС-3.
Сточные воды от Южного бассейна и частично от Центрального поступают на РНС-1А и далее по двум напорным стальным коллекторам, диаметром 500 мм, подаются к камере гашения напора в районе мкр. П-1 на ул. 60 лет Октября и далее по самотечному коллектору, диаметром 1000-1200 мм, поступают в ГКНС-1А.
В ГКНС-1А также поступают самотеком хозяйственно-бытовые стоки от Юго-Западной, Западной промзон, а также, частично, от Центрального и Южного бассейнов канализования. С ГКНС-1А хозяйственно-бытовые стоки по двум ниткам напорного стального коллектора, диаметром 800 мм и ПВХ диаметром 700 мм подаются на КОС.
Сточные воды от Старого Вартовска системой самотечно-напорных коллекторов и насосных станций перекачки подаются на ГКНС-3.
Неканализованная жилая застройка (в том числе неканализованная зона Старого Вартовска), Северный промышленный узел и частично Западный и Юго-Западный промышленные узлы пользуются выгребами.
КОС расположены на северо-западной окраине города Нижневартовска. Проектная мощность очистных сооружений 103 тыс. м3/сутки. После контактных резервуаров очищенные сточные воды с концентрацией загрязнений по БПК полн. и взвешенным веществам до 15 мг/л сбрасываются в реку Обь через ручей Рязанский Еган и протоку Рязанку.
Построенный комплекс очистных сооружений (по проекту ЦНИИЭП инженерного оборудования) базируется на традиционной технологии очистки городских сточных вод. Комплекс представляет собой станцию аэрации, рассчитанную на полную биологическую очистку. Сооружения запроектированы в 1979-1982 годах.
В соответствии со ст. 12 Федерального Закона от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении» МУП города Нижневартовска «Горводоканал» определено как гарантирующая организация для централизованной системы водоотведения в границах муниципального образования город Нижневартовск (постановление администрации города Нижневартовска №1229 от 09.10.2012).
Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отношении МУП города Нижневартовска «Горводоканал» устанавливаются одноставочные тарифы на водоотведение, учитывающие соответствующие технологические процессы приема, транспортировки и очистки сточных вод. Также устанавливается тариф, учитывающий только процесс очистки сточных вод. Потребители услуг водоотведения заключают прямые договоры на оказание услуг водоотведения с МУП города Нижневартовска «Горводоканал».
[bookmark: _Toc466465410][bookmark: _Toc531006792]3.4.2. Анализ существующего технического состояния системы
Технология очистки сточных вод включает в себя следующие этапы: процеживание через ступенчатые решетки; задерживание песка в горизонтальных песколовках; биофлокуляционное осветление в радиальных отстойниках совместно с избыточным активным илом; биологическая очистка в трехкоридорных аэротенках (12 секций в 3-х блоках); осветление во вторичных отстойниках; обеззараживание очищенных сточных вод хлором в контактных резервуарах; с 2014 года применяется овицидный препарат для разрушения белка паразитов.
Надежность системы водоотведения города Нижневартовск характеризуется, как удовлетворительная. Фактические значения ключевых показателей составляют:
аварийность на напорных трубопроводах - 0,2 ед./км;
количество засоров на безнапорных сетях - 3,64 на км в год;
индекс реконструируемых сетей водоотведения - 0,007%.
Технологическая схема очистки сточных вод и обработки осадка на очистных сооружениях города Нижневартовска производится в соответствии с рисунком 3.4.2.1.

[image: 1]
Рисунок 3.4.2.1 – Технологическая схема очистки сточных вод и обработки осадка на очистных сооружениях города Нижневартовска

Основные характеристики системы водоотведения города Нижневартовска приведены в таблице 3.4.2.1.

[bookmark: _Toc525312407]Таблица 3.4.2.1 – Основные характеристики системы водоотведения города Нижневартовска на 2017 год
	№
п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение
показателя
в 2017 году

	1
	Канализационная сеть
	
	

	1.1
	Протяженность канализационных сетей
	км
	285,5

	1.2
	Износ канализационных сетей
	%
	38,3

	1.3
	Процент сетей нуждающихся в замене
	%
	38,6

	1.4
	Количество аварий на сетях канализации
	единиц
	2

	2
	Канализационные насосные станции (КНС)
	
	

	2.1
	Количество КНС
	единиц
	20

	2.2
	Средний износ КНС
	%
	51,3

	2.3
	Мощность КНС, установленная (проектная)
	тыс. м3/сутки
	120

	2.4
	Число автоматизированных КНС, работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала
	единиц
	15

	2.5
	Протяженность напорных коллекторов от КНС
	км
	63,3

	2.6
	Расход электрической энергии КНС
	кВт ч
	4247128

	3
	Канализационные очистные сооружения (КОС)
	
	

	3.1
	Количество КОС
	единиц
	1

	3.2
	Износ КОС
	%
	67,92

	3.3
	Мощность КОС установленная (проект)
	тыс. м3/сутки
	103

	3.4
	Объем сточных вод, проходящих полную биологическую очистку (нормативно очищенных)
	тыс. м3/год
	15873,2

	3.5
	Общий объем сточных вод, сбрасываемых после очистных сооружений
	тыс. м3/год
	15873,2

	3.6
	Степень загруженности КОС
	%
	42,2

	3.7
	Количество испытаний проб очищенной сточной воды за год, выполненных санитарными службами
	единиц
	

	3.8
	Количество проб очищенной сточной воды, превышающих НДС
	единиц
	

	3.9
	Потребление электрической энергии КОС
	кВт ч
	12538715



В хозяйственном ведении МУП города Нижневартовска «Горводоканал» находится 20 канализационных насосных станций производительностью от 0,5 тыс. м3/сутки до 60 тыс. м3/сутки. Насосные агрегаты находятся в технически исправном состоянии, текущий и капитальный ремонт выполняется согласно графиков ППР. При разработке Схемы водоснабжения и водоотведения города Нижневартовска до 2031 года проведена оценка технического состояния КНС.
[bookmark: _Toc373254610][bookmark: _Toc398055489]а) КНС «Пождепо»
Станция расположена на улице Заводская, д.27а, стр.3. Станция введена в эксплуатацию в 2000 году. Проектная производительность составляет 83,3 м3/час. Состояние насосной станции оценивается как хорошее.
Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение. Подземная часть – металлическая шахта буллитного типа диаметром D=3,0 м и глубиной 10,0 м. Надземная часть – размером 3,0×3,0×2,4(Н) м.
Объем приемного резервуара составляет 40 м3.
В машинном зале установлены два насосных агрегата: СМ 100/65-200/4 с производительностью 62,5 м3/час, номинальный напор 12 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 2001 году.
КНС перекачивает стоки по напорному коллектору, диаметром 100 мм. Он врезается в напорный коллектор от КНС «Магистральный».
[bookmark: _Toc373254611][bookmark: _Toc398055490]б) КНС «Магистральный»
Станция расположена в поселке «Магистральный» на ул. Магистраль, 32 стр.1. Проектная производительность составляет 200 м3/час. Состояние здания оценивается как удовлетворительное, состояние механической и электрической частей, как хорошее.
Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение.
Объем приемного резервуара составляет 40 м3.
В машинном зале установлены два насосных агрегата: ФГ216/24 с электродвигателем 37 и 40 кВт, с производительностью 216 м3/час, номинальный напор 24 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 1986 году.
КНС перекачивает стоки по двум напорным коллекторам, диаметром 200 мм. Они врезаются в напорные коллекторы от КНС «Совхозная».
[bookmark: _Toc373254612][bookmark: _Toc398055491]в) КНС «Совхозная»
Станция расположена на ул. Заводская, д.2.и Станция введена в эксплуатацию в 1991 году. Проектная производительность составляет 416,7 м3/час. Состояние здания оценивается как хорошее, состояние механической и электрической частей, как удовлетворительное.
Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение. Подземная часть – монолитный резервуар D=12 м и глубиной 9,0 м. Надземная часть – кирпичная, размером 9×9×5,2(Н) м.
Объем приемного резервуара составляет 76 м3.
В машинном зале установлены три насосных агрегата: 
СД450/56 с электродвигателем 132 кВт, с производительностью 450 м3/час, номинальный напор 56 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 1991 году;
СД250/22,5 с электродвигателем 37 кВт, с производительностью 250 м3/час, номинальный напор 22,5 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 2005 году;
ФГ216/24 с электродвигателем 29 кВт, с производительностью 216 м3/час, номинальный напор 24 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 1987 году.
КНС перекачивает стоки по двум напорным коллекторам, диаметром 400 мм, которые врезаются в самотечный коллектор по ул. Северная.
[bookmark: _Toc373254613][bookmark: _Toc398055492]г) КНС «Ударный»
Станция расположена на ул. Лопарева 12в, стр.1. Проектная производительность составляет 83,3 м3/час. Состояние насосной станции оценивается как хорошее.
Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение.
Объем приемного резервуара составляет 50 м3.
В машинном зале установлены два насосных агрегата: СД 100/40 с электродвигателем 30 кВт, с производительностью 100 м3/час, номинальный напор 40 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 2004 и 2005 годах.
КНС перекачивает стоки по двум напорным коллекторам, диаметром 150 мм. Они врезаются в напорные коллекторы от КНС «Совхозная».
[bookmark: _Toc373254614][bookmark: _Toc398055493]д) КНС «СИЗО»
Станция расположена в пер. Клубный 145, стр.12. Проектная производительность составляет 83,3 м3/час. Состояние насосной станции оценивается как хорошее.
Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение.
Объем приемного резервуара составляет 8 м3.
В машинном зале установлены три насосных агрегата: СД 100/40 с электродвигателем 30 кВт, с производительностью 100 м3/час, номинальный напор 40 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 2000 году.
КНС перекачивает стоки по двум напорным коллекторам, диаметром 150 мм. Они врезаются в напорные коллекторы от КНС «Совхозная».
[bookmark: _Toc373254615][bookmark: _Toc398055494]е) КНС «Школа»
Станция расположена на ул. Школьная 24, стр.1. Проектная производительность составляет 83,3 м3/час. Состояние здания оценивается как хорошее, состояние механической и электрической частей, как удовлетворительное.
Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение.
Объем приемного резервуара составляет 40 м3.
В машинном зале установлены два насосных агрегата: СМ100-65-200/4с электродвигателем 5,5 кВт, с производительностью 62,5 м3/час, номинальный напор 12 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 1998 году.
КНС перекачивает стоки по двум напорным коллекторам, диаметром 150 мм. Они врезаются в напорные коллекторы от КНС «Совхозная».
[bookmark: _Toc373254616][bookmark: _Toc398055495]ж) КНС «Энтузиастов»
Станция расположена в поселке Энтузиастов 71, стр.1. Проектная производительность составляет 83,3 м3/час. Состояние насосной станции оценивается как хорошее.
Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение.
Объем приемного резервуара составляет 50 м3.
В машинном зале установлены два насосных агрегата: СД 160/45 с электродвигателем 37 кВт, с производительностью 160 м3/час, номинальный напор 45 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 1996 и 1997 годах.
КНС перекачивает стоки по двум напорным коллекторам, диаметром 150 мм. Они врезаются в напорные коллекторы от КНС «Совхозная».
[bookmark: _Toc373254617][bookmark: _Toc398055496]з) КНС «27/3»
Станция расположена в пер. Спасателей. Проектная производительность составляет 316,7 м3/час. Состояние насосной станции оценивается как хорошее.
Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту с установкой погружных насосов типа NP-3153 с электродвигателем 15 кВт, с производительностью 94 м3/час, напор - 31,7 м.
Объем приемного резервуара составляет 7 м3.
КНС перекачивает стоки по двум напорным коллекторам, диаметром 300 мм. Они врезаются в напорные коллекторы по улице Ханты-Мансийская в районе дома номер 20а.
[bookmark: _Toc373254618][bookmark: _Toc398055497]и) КНС «МУП ГВК»
Станция расположена на ул. Маршала Жукова 53, стр.1. Проектная мощность составляет 83,3 м3. Состояние насосной станции оценивается как хорошее.
Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение.
Объем приемного резервуара составляет 40 м3.
В машинном зале установлены два насосных агрегата: СМ100-65-200/4 с электродвигателем 5,5 кВт, с производительностью 62,5 м3/час, номинальный напор 12 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 1991 и1995 годах.
КНС перекачивает стоки по напорному коллектору, диаметром 100 мм. Коллектор врезается в самотечный коллектор, в камеру гашения.
[bookmark: _Toc398055498]к) КНС «Теплая стоянка»
Станция расположена на ул. Маршала Жукова 46, стр.2. Проектная мощность составляет 100 м3. В целом состояние насосной станции оценивается как хорошее.
Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение.
Объем приемного резервуара составляет 40 м3.
В машинном зале установлены два насосных агрегата: СД 100/40 с электродвигателем 30 кВт, с производительностью 100 м3/час, номинальный напор 40 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 2002 году.
КНС перекачивает стоки по напорному коллектору, диаметром 150 мм, который врезается в напорный коллектор по ул. Маршала Жукова 53.
[bookmark: _Toc373254619][bookmark: _Toc398055499]л) КНС «Хоккейный корт»
Станция расположена на ул. 60 лет октября 16а, стр.1. Проектная производительность составляет 100 м3/час. Состояние станции оценивается как хорошее.
Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение.
Объем приемного резервуара составляет 40 м3.
В машинном зале установлены два насосных агрегата: СД100/40 с электродвигателем 30 кВт, с производительностью 100 м3/час, номинальный напор 40 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 2005 году.
В работе обычно находится один насос, который включается автоматически при заполнении приемного резервуара.
КНС перекачивает стоки по двум напорным коллекторам, диаметром 75 мм. Коллектора врезаются в самотечный коллектор, в камеру гашения.
[bookmark: _Toc373254620][bookmark: _Toc398055500]м) КНС «Самотлор»
Станция расположена на ул. 60 лет октября 2Б, стр.2. Проектная производительность составляет 86 м3/час. Состояние здание оценивается как удовлетворительное, механической и электрической частей, как хорошее.
Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение.
Объем приемного резервуара составляет 50 м3.
В машинном зале установлены два насосных агрегата: СМ100-65-200 с электродвигателем 5,5 кВт, с производительностью 62,5 м3/час, номинальный напор 12 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 2005 году.
В работе обычно находится один насос, который включается автоматически при заполнении приемного резервуара.
КНС перекачивает стоки по двум напорным коллекторам, диаметром 150 мм. Коллектора врезаются в самотечный коллектор, в камеру гашения.
[bookmark: _Toc373254621][bookmark: _Toc398055501]н) КНС «РНС-1А»
Станция расположена на ул. 60 лет октября 26, стр.2. Станция эксплуатируется с 1995 года. Проектная производительность составляет 416,7 м3/час. Общее состояние станции оценивается как удовлетворительное.
Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение. Подземная часть – монолитный резервуар D=12 м и глубиной 9,2 м. Надземная часть – кирпичная, размером 12×13,5(Н) м.
Объем приемного резервуара составляет 76 м3.
В машинном зале установлены три насосных агрегата: ФНГ450/22.5 с электродвигателем 75 кВт, с производительностью 450 м3/час, номинальный напор 22,5 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 2000, 2004 и 2005 годах.
КНС перекачивает стоки по двум напорным коллекторам, диаметром 400 мм. Коллектора врезаются в самотечный коллектор, в камеру гашения.
[bookmark: _Toc373254624][bookmark: _Toc398055502]о) КНС «Базы ОРСа»
Станция расположена на ул. Ленина 10/П, стр.23. Проектная производительность составляет 83,3 м3/час. Состояние станции оценивается как хорошее.
Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение.
Объем приемного резервуара составляет 50 м3.
В машинном зале установлены два насосных агрегата: СД100/40 с электродвигателем 19 и 30 кВт, с производительностью 100 м3/час, номинальный напор 40 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 1983 и 1987 годах.
В работе обычно находится один насос, который включается автоматически при заполнении приемного резервуара.
КНС перекачивает стоки по одному напорному коллектору, диаметром 150 мм. Он врезаются в самотечный коллектор, в камеру гашения.
[bookmark: _Toc373254625][bookmark: _Toc398055503]п) КНС «Строителей»
Станция расположена на ул. Кузоваткина 43, стр.1. Проектная производительность составляет 200 м3/час. В целом состояние насосной станции оценивается как хорошее.
Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение.
Объем приемного резервуара составляет 8 м3.
В машинном зале установлены три насосных агрегата: 2 ед. - СД160/45 с электродвигателем 37 кВт, с производительностью 160 м3/час, номинальный напор 45 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 1998 году; 1 ед. - ФГ144/46 с электродвигателем 37 кВт, с производительностью 144 м3/час, номинальный напор 46 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 1998 году.
КНС перекачивает стоки по двум напорным коллекторам, диаметром 150 мм. Они врезаются в напорные коллекторы от ГКНС-3.
[bookmark: _Toc373254626][bookmark: _Toc398055504]р) КНС «МЖК»
Станция расположена в поселке МЖК 12, стр.1. Проектная производительность составляет 150 м3/час. Состояние здание оценивается как удовлетворительное, механической и электрической частей, как хорошее.
Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение.
Объем приемного резервуара составляет 8 м3.
В машинном зале установлены два насосных агрегата: СМ100-65-200/2 с электродвигателем 22 кВт, с производительностью 125 м3/час, номинальный напор 47,5 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 1998 и 1996 годах.
В работе обычно находится один насос, который включается автоматически при заполнении приемного резервуара.
КНС перекачивает стоки по одному напорному коллектору, диаметром 100 мм. Коллектор врезается в напорные коллекторы от ГКНС-3.
[bookmark: _Toc373254627][bookmark: _Toc398055505]с) ГКНС-3
Станция расположена на ул. Северная, 52А. Насосная станция введена в эксплуатацию в 1981 году. На ГКНС-3 было произведена реконструкция в 2009 году. Перекачка стоков в среднем за год составляет 9327,51 тыс. м3/сутки. Состояние станции оценивается как хорошее.
Станция заглубленного типа, с железобетонной подземной и кирпичной надземной частью, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение. Подземная часть – монолитный резервуар D=24 м и глубиной 10,2 м. Надземная часть - сборный железобетонный каркас с кирпичными стенами размерами 18×24×7,8(Н) м.
Грабельное отделение - содержит две дуговые гидрофицированные решетки, сброс загрязнений с которых производится в лотки и далее удаляется вручную в мусорные бункеры. Машинный зал - содержит 5 одинаковых насосов марки CZ-3312/705 Flygt производительностью 1067 м3/ч, напором 24 м, мощность двигателя 100 кВт. 3 насоса являются рабочими, 2 насоса - резервными.
КНС перекачивает стоки по двум напорным коллекторам, диаметром 700 мм. Коллектора проходят до КОС. ГКНС-3 имеет автоматизированную систему управления.
[bookmark: _Toc373254628][bookmark: _Toc398055506]т) ГКНС-2
Станция расположена на ул. Ленина 21а. Станция построена в 1979 году. В 2007 году проведена реконструкция. Проектная производительность станции составляет 666,7 м3/ч. Общее состояние станции оценивается как хорошее.
Станция заглубленного типа, с железобетонной подземной и кирпичной надземной частью, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение. Подземная часть – монолитный резервуар D=14 м и глубиной 9,2 м. Надземная часть – кирпичная, размером 12×18×4,2(Н) м.
Грабельное отделение содержит две ступенчатые решетки, оборудованные ленточным транспортером и гидравлическим пресс-транспортером для отжима и перемещения образовавшегося мусора в контейнеры. Машинный зал содержит 4 одинаковых насоса марки FLYGT-CT-3231, производительностью 743 м3/ч, напором 41,3 м, мощность двигателя 125 кВт. 2 насоса являются рабочими, 2 насоса - резервными.
КНС перекачивает стоки по двум напорному коллекторам, диаметром 300 и 400 мм. Коллектора врезаются в самотечную часть канализации, в камеру гашения.
[bookmark: _Toc398055507]у) ГКНС-1а
Станция расположена на ул. 60 лет Октября 2а/П. Станция введена в эксплуатацию 1981 году. Реконструкция проведена в 2008 году. Проектная перекачка стоков за год в среднем составляет 9825,35 тыс. м3. Общее состояние станции оценивается как хорошее.
Станция заглубленного типа, с железобетонной подземной и кирпичной надземной частью, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение. Подземная часть – монолитный резервуар D=24 м и глубиной 9 м. Надземная часть – сборный железобетонный каркас с кирпичными стенами размерами 18×24×7,8(Н) м.
Грабельное отделение содержит две ступенчатые решетки, оборудованные гидравлическим пресс-транспортером для отжима и перемещения образовавшегося мусора в контейнеры. Машинный зал - содержит 5 одинаковых насосов марки FLYGT-CT-3312/705, производительностью 1067 м3/ч, напором 24 м, мощность двигателя 100 кВт. 3 насоса являются рабочими, 2 насоса - резервными. 
КНС перекачивает стоки по двум напорным коллекторам, диаметром 700 мм. Коллектора проходят до КОС.
[bookmark: _Toc398055508]Описание технологической схемы очистки сточных вод
Существующая технологическая схема очистки сточных вод включает: задержание грубых отбросов на ступенчатых решетках; задерживание песка в горизонтальных песколовках; биофлокуляционное осветление (отстаивание) в радиальных отстойниках совместно с избыточным активным илом; биологическая очистка в трехкоридорных аэротенках (9 секций в 3-х блоках); отстаивание во вторичных отстойниках; обеззараживание очищенных сточных вод жидким хлором в контактных резервуарах.
Механическая очистка
I	очередь. Сточные воды от города и хозяйственно-бытовые сточные воды площадки очистных сооружений смешиваются в приемной камере и по двум каналам поступают в здание решеток и проходят очистку на решетках эскалаторного типа РС-1560. На решетках происходит задержание грубых отбросов с эквивалентным диаметром более 6 мм. Работа решеток автоматизирована: включение подвижных граблин осуществляется при повышении уровня воды в канале перед решеткой вследствие накопления грубых отбросов на граблинах. После решеток сточные воды поступают в горизонтальные аэрируемые песколовки для осаждения нерастворенных минеральных примесей, в том числе песка.
II очередь. В 2004 году введены в эксплуатацию здание механических решеток с инженерными сетями, песколовки, бункер песка. Сточные воды от города и фекальные сточные воды от ассенизационных автомобилей перемешиваются в приемной камере и по двум каналам поступают в здание решеток для задержания грубых отбросов на решетках РС-1560. Работа решеток автоматизирована аналогично I очереди. После решеток сточные воды также поступают в горизонтальные аэрируемые песколовки.
После песколовок I и II очереди сточные воды смешиваются и направляются на первичные радиальные отстойники. Для осаждения взвешенных веществ достаточно эффективности работы первичных отстойников около 40%, поэтому в работе задействованы 4 отстойника.
Биологическая очистка
Сточные воды после отстаивания поступают на аэротенки – 3 блока по 4 трехкоридорных секции для биологической очистки микроорганизмами активного ила.
Подача воздуха осуществляется от существующих воздуходувок: 2 ед. ТВ-300-1,6 и 1 ед. ТВ-175-1,6 с общим расходом 42000 м3/ч.
Отделение активного ила и сточных вод предусмотрено во вторичных радиальных отстойниках. Циркуляционный активный ил насосами перекачивается в 1-й коридор аэротенков, а избыточный - в приемную камеру II очереди.
Обеззараживание
После вторичных отстойников сточные воды самотеком поступают в контактные резервуары, куда также подается хлорная вода с концентрацией активного хлора 1,40 - 1,45 г/л. Проектная и фактическая мощность двух технологических линий хлораторной по испаренному хлору - 25 кг/час. Проектная емкость расходного склада жидкого хлора - 18 т. в контейнерах типа РЗХМ номинальной вместимостью 1 т. каждый. Хлораторная имеет автоматическую систему поглощения аварийных выбросов хлора. Проектная мощность этой установки составляет: по воздуху- 10000м3 /ч, по хлору - 900 кг.
После обеззараживания сточные воды сбрасываются в ручей Рязанский Еган.
Обработки осадков образующихся при очистке сточных вод
Осадок из первичных отстойников и избыточный активный ил насосами подается в аэротенк №3, оборудованный под минерализатор. Там он находится в аэробных условиях в течении 5-7 суток. После минерализатора осадок перекачивается в отстойник №2, который используется как илоуплотнитель. Уплотненный осадок через НССО (насосная станция сырого осадка) транспортируется на обезвоживание в ЦМОО (цех механического обезвоживания осадка). 
При очистке сточных вод образуются следующие виды осадков: грубые отбросы с решеток, пескопульпа от песколовок, сырой осадок и плавающие вещества первичных отстойников, избыточный активный ил из вторичных отстойников.
Собранные на решетках грубые отбросы сбрасываются на горизонтальный ленточный транспортер ЛТ-760, а затем - на наклонный и попадают в бункер поршневого пресса-транспортера ПТГ-300. Далее грубые отбросы прессуются, что позволяет уменьшить их объем и снизить влажность, и направляются в бункерную для распределения между двумя бункерами отбросов. При наполнении бункера грубые спрессованные отбросы вывозятся грузовым автотранспортом.
Задержанные в горизонтальных песколовках минеральные примеси, в том числе песок, насосами технической воды, установленными в здании решеток, перекачиваются в существующие песковые бункеры или на песковые площадки. Из песковых бункеров песок вывозится автотранспортом.
Плавающие вещества, в том числе жиры и масла, собираются на поверхности первичных отстойников и полупогружными досками собираются в жиросборники и далее в сборную емкость, после чего вывозятся. Сырой осадок насосами насосной станции сырого осадка перекачивается в радиальный первичный отстойник Ø30м, объемом 2400 м3, используемый в качестве илоуплотнителя для смешения с избыточным активным илом. Объем откачиваемого осадка из первичных отстойников - 57600 м3 в месяц.
Общее количество избыточного активного ила составляет от 21360 до 44640 м3 в месяц. Избыточный активный ил отводится из вторичных отстойников и направляется в приемную камеру II очереди и далее совместно с сырым осадком уплотняется в первичном отстойнике-илоуплотнителе перекачивается в промежуточную емкость цеха механического обезвоживания осадка. Влажность откачиваемого из илоуплотнителя осадка составляет 98-99%, количество 240-312 м3/сутки.
Смесь осадков направляется на решетку эскалаторного типа для задержания крупных частиц перед обезвоживанием. Далее смесь осадков насосом подается на центрифугу фирмы КХД Гумбольт, расчетной производительностью до 30 м3/час, куда также дозируется раствор флокулянта. Одна существующая центрифуга предусматривается в качестве резервной. Приготовление рабочего раствора флокулянта предусмотрено на станции приготовления раствора флокулянта. Обезвоженный до влажности 80-85% кек в количестве 40 м3/сутки, или 14600 м3/год насосами перекачивается в бункеры обезвоженного осадка и вывозится автотранспортом на площадки складирования.
Иловые площадки 
Существующие иловые площадки площадью 3,1 га расположены на расстоянии 3 км от КОС. Иловые площадки работают в системе испарения в летнее время и вымораживания зимой. Иловая насосная станция отсутствует.
При разработке Схемы водоснабжения и водоотведения города Нижневартовска до 2031 года был выполнен анализ работы и состояние всего технологического оборудования и сооружений площадки очистных сооружений. Оценка состояния строительных конструкций зданий и сооружений проводилась визуально, поэтому для определения возможности их дальнейшего использования требуется заключение специализированной организации (на этапе проектирования).
По результатам проведенного анализа сделан вывод о хорошем состоянии основной массы технологического оборудования.
К проблемным вопросам относятся:
а) Состояние строительных конструкций аэротенков – удовлетворительное, однако отдельные секции аэротенков требуют ремонта железобетонных стенок.
Работа аэрационной системы оценена как неудовлетворительная, происходит бурление сточных вод, характерное для крупнопузырчатой аэрации. Требуется замена аэрационной системы. Судя по технологическим параметрам, аэротенки работают в проектном режиме: доза активного ила – 2 – 4 г/л, иловый индекс менее 100 см3/г.
Высокие концентрации азота нитратов очищенных сточных вод (более 100 мг/дм3) свидетельствует о хорошей нитрификации. Однако работа биологической очистки не соответствует современным требованиям к очистке, поэтому требуется незамедлительная реконструкция аэротенков.
В опорожненных секциях аэротенков имеет место негерметичность стыков панелей и протечки воды через стыки в наружных и внутренних стеновых панелях. Требуется ремонт железобетонных конструкций аэротенков с применением герметизирующих материалов.
б) Семь вторичных отстойников диаметром 30 м с двусторонним сбором осветленной воды в водосборный лоток находятся в удовлетворительном состоянии и эксплуатируются в проектном режиме. Состояние металлических конструкций ферм - удовлетворительное, рабочее. Установленные водосливы при низких температурах обладают высокой хрупкостью, их очистка в зимнее время затруднительна.
Требуется замена водосливов на шести вторичных отстойниках на морозоустойчивые.
Эффективность работы вторичных отстойников не соответствует проекту, вынос активного ила постоянно превышает установленные нормы. Расчет пропускной способности вторичных отстойников следует проводить совместно с аэротенками, так как количество отстойников ограничено, и они являются диктующими сооружениями всей площадки КОС, обладая минимальной производительностью по сравнению с другими сооружениями.
в) Концентрацию остаточного хлора в очищенных и обеззараженных сточных водах определяет оператор хлораторной по заданному графику.
К недостаткам применяемого метода обеззараживания относится отсутствие дехлорирования, что негативно сказывается на флору и фауну ручья Рязанский Еган и реки Обь. Следует рассмотреть альтернативные методы для обеззараживания сточных вод и запланировать реконструкцию с заменой хлорирования.
г) В состоянии незавершенного строительства более 20 лет находятся 2 радиальных илоуплотнителя диаметром 18 м. Для оценки состояния строительных конструкций требуется заключение специализированной строительной компании, которая проведет инструментальное обследование и установит пригодность к эксплуатации радиальных илоуплотниетелей.
В настоящее время в качестве илоуплотнителя используется первичный радиальный отстойник №2, в который направляется осадок из первичных отстойников: сырой осадок и избыточный активный ил. На поверхности этого сооружения обнаруживается сфлотированный осадок, образующийся в результате длительного бескислородного хранения осадка в илоуплотнителе.
д) Состояние здания иловой насосной станции – удовлетворительное, однако в случае его дальнейшей эксплуатации требуется капитальный ремонт: заделка трещин, обновление внутренних кирпичных стен и штукатурки.
е) Отсутствие площадок стабилизации осадка.
ж) Необходимо расширение иловых площадок на перспективную мощность КОС.
Динамика порывов и засоров на канализационных коллекторах приведена в таблице 3.4.2.2.


[bookmark: _Ref390848046][bookmark: _Ref389737098][bookmark: _Toc525312408]Таблица 3.4.2.2 – Динамика порывов и засоров на канализационных коллекторах
	Период
	Число 
засоров, ед.
	Число порывов 
напорных коллекторов, ед.

	2008
	609
	5

	2009
	735
	2

	2010
	686
	11

	2011
	813
	5

	2012
	746
	3

	2013
	894
	9

	2014
	886
	-

	2015
	866
	1

	2016
	932
	1

	2017
	1138
	2



Основные канализационные коллекторы города практически все находятся в технически исправном состоянии. Данные свидетельствуют, что эксплуатация коллекторов находится на высоком уровне и количество аварий не превышает допустимые показатели для данной протяженности коллекторов. Количество засоров для данной системы канализования довольно высокое, это может быть следствием недостаточного уклона коллекторов.
Сведения о распределении по диаметрам коллекторов канализации приведены в таблице 3.4.2.3.
[bookmark: _Toc525312409]Таблица 3.4.2.3 – Распределение по диаметрам коллекторов канализации
	Диаметр, мм
	Количество участков, шт.

	50-75
	22

	100
	692

	150
	8 646

	200
	3 389

	250
	805

	300
	631

	400
	295

	500
	132

	600
	335

	700
	66

	800
	143

	1000
	69

	1200
	34

	1520-1600
	11


Наибольшее количество участков имеет диаметр труб 150 и 200 мм. Несмотря на общее удовлетворительное состояние коллекторов в городе, есть ряд участков канализационных сетей, требующих перекладки.
Баланс водоотведения приведён в таблице 3.4.2.4.

[bookmark: _Toc525312410]Таблица 3.4.2.4 – Баланс водоотведения, тыс. м3
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	 2013 год 
	 2014 год 
	 2015 год 
	 2016 год 
	 2017 год 

	
	
	
	Факт
	Факт
	Факт
	Факт
	Факт

	1
	Пропущено сточных вод (по сети), всего
	тыс.м3
	18 648,31
	16 975,78
	18 263,88
	17 337,36
	15 873,21

	2
	Собственные нужды, неучтенный приток
	тыс.м3
	2 845,71
	1 933,88
	3 873,12
	3 010,81
	1 767,05

	
	
	%
	15,26
	11,39
	21,21
	17,37%
	11,1%

	3
	Принято от потребителей (по сети), из них:
	тыс.м3
	15 802,60
	15 041,90
	14 390,76
	14 326,55
	14 106,16

	3,1
	по приборам учета
	тыс.м3
	14 088,62
	13 446,64
	13 185,14
	14 326,55
	12 961,06

	
	
	%
	89,15
	89,39
	91,62
	100,00%
	91,9%

	3,2
	по нормативам
	тыс.м3
	1 713,98
	1 595,26
	1 205,62
	-
	1 145,10

	
	
	%
	10,85
	10,61
	8,38
	0,00%
	8,1%

	4
	От населения, из них:
	тыс.м3
	12 562,00
	12 091,90
	11 869,51
	11 750,36
	11 388,71

	
	
	%
	79,49
	80,39
	82,48
	82,02%
	80,7%

	4,1
	по приборам учета
	тыс.м3
	10 928,94
	10 519,95
	10 682,56
	11 750,36
	10 254,36

	
	
	%
	87,00
	87,00
	90,00
	100,00%
	90,0%

	4,2
	по нормативам
	тыс.м3
	1 633,06
	1 571,95
	1 186,95
	
	1 134,35

	
	
	%
	13,00
	13,00
	10,00
	0,00%
	10,0%

	5
	От бюджетных организаций, из них:
	тыс.м3
	1 413,92
	1 295,10
	1 244,31
	1 159,86
	1 077,32

	
	
	%
	8,95
	8,61
	8,65
	8,10%
	0,08

	5,1
	по приборам учета
	тыс.м3
	1 413,92
	1 271,79
	1 225,64
	1 159,86
	1 066,58

	
	
	%
	100,00
	98,20
	98,50
	100,00%
	99,0%

	5,2
	по нормативам
	тыс.м3
	-
	23,31
	18,67
	
	10,74

	
	
	%
	-
	1,80
	1,50
	0,00%
	1,00%

	6
	От прочих, из них:
	тыс.м3
	1 826,68
	1 654,90
	1 276,94
	1 416,34
	1 640,13

	
	
	%
	11,56
	11,00
	8,87
	9,89%
	11,6%

	6,1
	по приборам учета
	тыс.м3
	1 745,76
	1 654,90
	1 276,94
	1 416,34
	1 640,13

	
	
	%
	95,57
	100,00
	100,00
	100,00%
	100,0%

	6,2
	по нормативам
	тыс.м3
	80,92
	-
	-
	
	

	
	
	%
	4,43
	-
	-
	-
	-

	7
	Вывоз ЖБО
	тыс.м3
	1 173,17
	791,50
	446,05
	116,08
	

	7,1
	- от населения 
	тыс.м3
	200,88
	151,24
	60,67
	13,90
	

	7,2
	- от прочих
	тыс.м3
	960,12
	622,61
	3,01
	101,35
	

	7,3
	- от бюджетных организаций, 
	тыс.м3
	12,17
	17,60
	382,37
	0,82
	

	8
	Пропущено сточных вод через очистные сооружения, из них:
	тыс.м3
	19 821,49
	17 767,23
	18 709,93
	17 453,44
	15 873,21

	8,1
	нормативно-очищенной
	тыс.м3
	19 821,49
	17 767,23
	18 709,93
	17 453,44
	15 873,21

	
	
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00%
	100,0%

	9
	Объем реализации услуг водоотведения
	тыс.м3
	16 975,78
	15 833,40
	14 836,81
	14 442,63
	14 106,16



Генеральным планом предусмотрено развитие существующей централизованной системы водоотведения, предполагающее реконструкцию и строительство канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций и коллекторов, а также развитие централизованной системы водоотведения для вновь застраиваемых и предусмотренных для регенерации территорий.
Одним из основных направлений развития системы водоотведения города Нижневартовска является реконструкция и расширение производственных мощностей городских канализационных очистных сооружений.
Анализ среднесуточного водоотведения на расчетный срок Генерального плана показывает, что действующих КОС мощностью 103 тыс. м3/сутки будет недостаточно для приема расчетного количества хозяйственно-бытовых сточных вод с учетом перспективы развития города Нижневартовска.
Кроме того, Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено сохранение существующей централизованной схемы водоотведения, согласно которой отвод хозяйственно-бытовых сточных вод обеспечивается самотечными и напорными коллекторами на проектируемые, реконструируемые и существующие КНС и далее по системе напорных коллекторов на КОС с последующим сбросом очищенных сточных вод в р. Рязанский Еган и далее в р. Обь. При этом предложено расширение площади охвата централизованной системы водоотведения за счет включения в нее микрорайонов нового жилищного строительства, а также строительства канализационных сетей в не канализованных частях города.
Основные показатели среднесуточного водоотведения до 2020 года, согласно Генеральному плану города Нижневартовска, приведены в таблице 3.4.2.5.

[bookmark: _Toc525312411]Таблица 3.4.2.5 – Основные показатели среднесуточного водоотведения до 2020 года, согласно Генеральному плану города Нижневартовска
	Номер планировочного 
квартала
	Население квартала, 
чел.
	Норма водоснабжения, л/сутки
	Водоснабжения, м3/сутки

	40
	3742
	288
	1293,24

	41
	5219
	288
	1803,68

	29
	2098
	288
	725,06

	30
	2513
	288
	868,49

	31а
	1869
	288
	645,92

	31б
	2013
	288
	695,69

	32
	1762
	288
	608,95

	8П
	375
	157
	70,66

	16П
	1360
	244
	398,21

	17П
	363
	244
	106,28

	13П
	396
	157
	74,60

	6П
	431
	157
	81,20

	7П
	199
	157
	37,49

	11П
	442
	157
	83,27

	12П
	442
	157
	83,27

	15П
	369
	157
	69,52

	К-9
	535
	244
	130,54

	Водопотребление планировочных кварталов
	7776,07

	Неучтенные расходы (10%)
	777,6

	Итого водопотребление планировочных микрорайонов с учетом неучтенных расходов:
	8553,68



Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п.2.1 СНиП 2.04.03-85.
Основные показатели среднесуточного водоотведения до 2035 года, согласно Генеральному плану города Нижневартовска, приведены в таблице 3.4.2.6.

[bookmark: _Toc525312412]Таблица 3.4.2.6 – Основные показатели среднесуточного водоотведения до 2035 года, согласно Генеральному плану города Нижневартовска
	№ п/п
	Наименование
потребителей
	Население,
чел.
	Норма водоотведения на одного жителя среднесуточная (за год), л/сутки
	Расчетный расход водоотведения,
м3/сутки

	
	
	
	
	Ксут.ср
	Ксут.max

	1
	Жилые дома высотой 11 этажей и выше с полным благоустройством при наличии централизованного горячего водоснабжения
	131163
	288
	37774,94
	45329,93

	2
	Жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей, жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми при наличии централизованного горячего водоснабжения
	184637
	244
	45051,43
	54061,72

	3
	Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами
	9200
	157
	1444,40
	1733,28

	3
	Местное производство и неучтенные расходы 10%
	-
	-
	8427,08
	10112,49

	Итого:
	325000
	-
	92697,85
	111237,4



Объем хозяйственно-бытовых стоков, отводимых с территории г. Нижневартовска, до 2035 год составит 111 237,4 м3/сутки.
Основные показатели среднесуточного водоотведения для микрорайонов нового строительства и застройки восточнее улицы Ханты-Мансийской до 2035 года Генерального плана города Нижневартовска представлены в таблице 3.4.2.7.


[bookmark: _Toc525312413]Таблица 3.4.2.7 – Основные показатели среднесуточного водоотведения для микрорайонов нового строительства и застройки восточнее улицы Ханты-Мансийской до 2035 года Генерального плана города Нижневартовска
	Микрорайон
	Численность населения, чел.
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное
(в год), л/сутки
	Водопотребление, м3/сутки

	2:09 (кварталы 17; 18)
	8182
	288
	2827,70

	2:10 (кварталы 19; 20; 21)
	9139
	288
	3158,44

	2:11 (квартал 22)
	3511
	288
	1213,40

	2:12 (кварталы В-1; В-2.1; В-2.2; В-2.3; В-2.4; В-2.5; В-2.6; В-2.7; В-2.8; В-3.1 – В-3.7; В-3.8 – В-3.9; В-4.1; В-4.2; В-4.3; В-4.4; В-4.5; В-4.6; В-4.7; В-4.8; В-4.9; В-4.10; В-4.11; В-5; В-6.1; В-6.2; В-6.3; В-6.4; К-1; 
К-2
	724
	157
	136,40

	
	498
	244
	145,81

	
	6026
	288
	2082,59

	2:13 (кварталы 27; 33)
	4934
	288
	1705,19

	2:14 (кварталы 25; 26; 31а; 31б; 32)
	12134
	288
	4193,51

	2:15 (кварталы 23; 24; 29; 30)
	12551
	288
	4337,63

	2:17 (кварталы 6К; 7К; 8К; 42; 43)
	13362
	288
	4617,91

	2:18 (кварталы 40; 41; Общественный центр западный Эмтор)
	8961
	288
	3096,92

	3:01 (кварталы К-6; В-9.3; В-9.2; В-9.1; В-8.2; В-8.1; В-7.4; В-7.3; В-7.2; В-7.1; В-17.4; В-17.3; В-17.2; В-17.1; В-16; В-15; В-14.3; В-14.2; В-14.1; В-13.2; В-12.3; В-12.2; В-12.1; В-11.4; В-11.3 + В-13.1; В-11.2; В-11.1; В-10.4; В-10.3; В-10.2; В-10.1; 9П)
	1305
	157
	245,87

	
	2193
	244
	642,11

	3:02 (квартал 1П)
	1256
	244
	367,75

	3:03 (кварталы К-9; 2П; 3П; 4П; 5П; 16П; 17П)
	1295
	157
	243,98

	
	7500
	244
	2196,0

	3:05 (кварталы 34; 35; 36; 37; 38; 39; 8П; Общественный центр южный Эмтор)
	375
	157
	70,66

	
	17943
	288
	6201,10

	5:01 (кварталы К3 + П-4.2; П-7.1; П-7.2; П-7.3; П-7.4; П-7.5; П-7.6; П-5.4; П-5.3; П-5.2; П-5.1; П-4.1; П-6; П-10.1; П-10.2; П-10.3; П-10.4; П-11.1; П-11.2; П-11.3; П-12.1; П-12.2; П-13; П-14; П-15; П-16; П-8.1; П-8.2; П-8.3; П-8.4; П-9.1; П-9.2; П-9.3; П-9.4; П5.5 + П5.6)
	1815
	157
	341,95

	
	151
	244
	44,21

	8:01 (11П; 12П; 14П; 15П; 18П; 19П; 20П; 21П; 22П; 23П; П-17)
	3934
	157
	617,638

	9:01 (10П; 13П 44; 6П; 7П; К-10; Общественный центр западный Эмтор; Общественный центр южный Эмтор; озеро Эмтор)
	1368
	157
	257,74

	
	4244
	288
	1466,72

	9:02 (45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; Общественный центр северный Эмтор)
	27969
	288
	9666,08

	Водопотребление планировочных микрорайонов
	49877,31

	Неучтенные расходы (10%)
	4987,73

	Итого водопотребление планировочных микрорайонов с учетом неучтенных расходов:
	54865,04


[bookmark: _Toc466465411][bookmark: _Toc531006793]
3.4.3. Анализ финансового состояния организаций МУП города Нижневартовска «Горводоканал»
Регулирование МУП города Нижневартовска «Горводоканал» осуществляется методом индексации установленных тарифов.
Динамика необходимой валовой выручки МУП города Нижневартовска «Горводоканал» на водоотведение приведена в таблице 3.4.3.1.

[bookmark: _Toc525312414]Таблица 3.4.3.1 – Динамика необходимой валовой выручки МУП города Нижневартовска «Горводоканал» (водоотведение)
	№ п/п 
	Наименование статьи расходов 
	 Ед.
изм.
	 2013 
 факт 
	 2014 
 факт 
	2015 
факт
	2016 
факт
	2017 
факт

	1.
	 Текущие расходы
	тыс. руб.
	380649,22
	389617,57
	391232,83
	411949,70
	439506,74

	1.1.
	 Операционные расходы
	тыс. руб.
	307306,62
	313273,77
	312842,71
	327563,53
	352302,70

	1.1.1
	 Производственные расходы
	тыс. руб.
	264758,854
	239256,918
	235274,43
	252388,90
	267961,49

	1.1.2
	 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	1.1.3
	 Реагенты
	тыс. руб.
	4 450,06
	7 833,20
	11 435,55
	10 969,016
	11 705,75

	1.1.4
	 Горюче-смазочные материалы
	тыс. руб.
	5 485,73
	9 375,00
	8 065,4
	8 514,6
	9 130,79

	1.1.5
	 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
	тыс. руб.
	156 231,06
	136 775,33
	106 865,95
	121 327,17
	127 947,40

	1.1.6
	 Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	96 737,76
	83 405,64
	102 234,09
	110 458,43
	118 247,31

	1.1.7
	 Прочие производственные расходы
	тыс. руб.
	1 854,24
	1 867,75
	1 676,44
	1 119,68
	930,24

	1.1.8
	 Ремонтные расходы
	тыс. руб.
	7 157,80
	36 236,57
	37 585,74
	36 058,12
	41 095,38

	1.1.9
	 Административные расходы
	тыс. руб.
	35 389,97
	37 780,29
	39 982,54
	39 116,51
	43 245,83

	1.2
	 Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды
	тыс. руб.
	60 557,3
	66 859,205
	68 481,82
	75 131,77
	77 369,74

	1.2.1
	 Электроэнергия
	тыс. руб.
	53 487,30
	58 530,07
	61 535,82
	66 911,20
	69 088,42

	1.2.2
	 Теплоэнергия
	тыс. руб.
	7 070,00
	8 329,14
	6 946
	8 220,57
	8 281,32

	1.3
	 Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	1 275,3
	9484,59665
	9 908,3
	9 254,4
	9 834,3

	1.3.1.
	 Аренда земельных участков
	тыс. руб.
	54,80
	109,40
	112,38
	93,3
	92,7

	1.3.2.
	 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
	тыс. руб.
	12 730,5
	9 375,1966
	9795,92
	9 161,1
	9 741,6

	1.3.2.1
	 Налог на прибыль
	тыс. руб.
	1 632,00
	0,00
	
	
	

	1.3.2.2
	 Налог на имущество организаций
	тыс. руб.
	9 181,90
	7 583,50
	8 187,3
	8 291,6
	8 915,8

	1.3.2.3
	 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
	тыс. руб.
	1 505,40
	1 524,70
	1 429,01
	635,4
	607,6

	1.3.2.4
	 Водный налог и плата за пользование водным объектом
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	1.3.2.5
	 Земельный налог и арендная плата за землю
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	
	6,3
	6,3

	1.3.2.6
	 Транспортный налог
	тыс. руб.
	411,20
	267,00
	179,61
	227,8
	211,9

	1.3.2.7
	 Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	1.3.3.
	 Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	2
	 Амортизация
	тыс. руб.
	51 835,55
	51 037,50
	51 794,84
	49 739,71
	53 197,94

	3
	 Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	5 234,40
	3 700,00
	0
	5 391,80
	1 872,87

	3.1
	 Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний
	тыс. руб.
	5 234,40
	3 700,00
	0
	5 391,80
	1 872,87

	3.2
	 Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний
	тыс. руб.
	0,00
	-58 879,43
	
	
	

	
	 Нормативный уровень прибыли 
	%
	1,21
	-12,52
	-11,06
	-9,28
	-0,11

	4
	 Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс. руб.
	-52978,19
	-58879,43
	-48 989,25
	-48 214,09
	-56 658,99

	5
	 Итого НВВ 
	тыс. руб.
	384 741,0
	385 475,64
	394 038,41
	418 867,12
	437 918,47



За период 2014-2017 годы наблюдается устойчивое повышение планового размера необходимой валовой выручки, направляемой на обеспечение процесса водоотведения: c 385,47 млн. руб. в 2014 году до 437,91 млн. руб. в 2017 году (+13,6% к 2014 году).
К основным факторам роста плановой НВВ относятся:
- увеличение производственных расходов предприятия на 17,114 млн. руб. в 2016 году и 15,572 млн. руб. в 2017 году;
- увеличение расходов на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии на 6,649 млн. руб. в 2016 году и на 2,237 млн. руб. в 2017 году;
Динамика тарифов на услуги водоотведения, оказываемые населению МУП города Нижневартовска «Горводоканал» представлена в таблице 3.4.3.2.

[bookmark: _Toc525312415]Таблица 3.4.3.2 – Динамика тарифов на услуги водоотведения, оказываемые населению МУП города Нижневартовска «Горводоканал», руб./ м3
	Вид продукции
	01.01.2015- 30.06.2015
	01.07.2015- 31.07..2015
	01.08.2015- 31.12.2015
	01.01.2016- 30.06.2016
	01.07.2016- 31.12.2016
	01.01.2017- 30.06.2017
	01.07.2017- 31.12.2017
	01.01.2018- 30.06.2018
	01.07.2018- 31.12.2018

	Водоотведение
(прием, очистка, транспортировка сточных вод)
	25,52
	28,54
	28,54
	28,54
	29,73
	29,73
	32,41
	32,41
	34,67

	Темп прироста, %
	-
	11,8
	0,0
	0,0
	4,1
	0,0
	9,0
	0,0
	6,9

	Водоотведение (очистка сточных вод)
	12,58
	13,74
	13,74
	13,74
	14,31
	29,73
	32,41
	32,41
	34,67

	Темп прироста, %
	-
	9,2
	0,0
	0,0
	4,1
	107,7
	9,0
	0,0
	6,9



С 2015 года плата за подключение к централизованной системе водоотведения не взимается.

[bookmark: _Toc466465412][bookmark: _Toc531006794]3.4.4. Технические и технологические проблемы системы водоотведения
а) Аварийность системы канализации
Общее количество засоров на сетях канализации за 2017 год составило 1138 ед. Удельное значение составляет 3,98 ед./км. Показатель аварийности на напорных коллекторах в 2017 году равен 0,01 аварии/км. Показатель количества засоров достаточно высокий и свидетельствует об отсутствии нормативного уклона на коллекторах. В городах РФ этот показатель обычно колеблется в пределах 3 ед. на км. Снижение данного показателя требует проведения ряда работ, связанных с увеличением программы перекладки сетей, изменения режима работы основных КНС. Дополнительно необходимо проведение работ по телеинспекционному обследованию наиболее проблемных коллекторов. При выявлении контруклонов, обрушений, корневых прорастаний и иных факторов замедления скорости потока и накопления отложений требуется разработка программы первоочередной перекладки (ремонта) сетей. Показатель аварийности на напорных коллекторах довольно низкий и свидетельствует о хорошем уровне обслуживания.
Ряд КНС работают на одинаковые напорные коллекторы. Это приводит к повышенной загрузке коллекторов и снижению эффективности работы насосных агрегатов. Необходимо прокладка новых коллекторов. В качестве альтернативного мероприятия рекомендуется внедрение системы автоматического управления режимом работы КНС для исключения одновременной работы насосных агрегатов разных КНС.
б) Энергоэффективность системы водоотведения
Общий расход электрической энергии КНС в 2017 году составил 4247128 кВт*ч. Расход электрической энергии КОС – 12538715 кВт*ч.
При объеме пропущенных сточных вод по сети и объеме стоков прошедших полную биологическую очистку в размере 15 873,20 тыс. м3 в год, удельное энергопотребление объектами водоотведения составило:
- Канализационные насосные станции (КНС) – 0,27 кВт*ч/м3;
- Канализационные очистные сооружения (КОС) – 0,79 кВт*ч/м3.
Анализ показывает, что основным потребителем электроэнергии является КОС (воздуходувки). Для снижения данного показателя необходимо замена компрессоров на более эффективные.
в) Недостаток мощностных характеристик КОС в долгосрочной перспективе
Основной проблемой по водоотведению является недостаток мощности существующих КОС на прогнозируемый объем притока сточных вод. Необходима реконструкция существующих очистных сооружений и строительство третьей очереди производительностью 47 тыс. м3 в сутки (увеличение общей производительности КОС до 150 тыс. м3 в сутки).
г) Наличие проблем в технологическом процессе и техническом состоянии отдельных объектов системы водоотведения
Ряд объектов системы водоотведения не соответствуют современным требованиям.
Работа аэрационной системы в Схеме водоснабжения и водоотведения города Нижневартовска до 2031 года оценена как неудовлетворительная. Требуется замена аэрационной системы.
Работа биологической очистки не соответствует современным требованиям к очистке, требуется реконструкция аэротенков. В опорожненных секциях аэротенков имеет место негерметичность стыков панелей и протечки воды через стыки в наружных и внутренних стеновых панелях. Требуется ремонт железобетонных конструкций аэротенков с применением герметизирующих материалов.
Требуется замена водосливов на шести вторичных отстойниках на морозоустойчивые. Эффективность работы вторичных отстойников не соответствует проекту, вынос активного ила постоянно превышает установленные нормы.
Отсутствие дехлорирования в применяемом методе обеззараживания негативно сказывается на флоре и фауне ручья Рязанский Еган и реки Обь. Необходимо рассмотрение альтернативных методов обеззараживания сточных вод.


[bookmark: _Toc531006795]3.5. Обращение с твердыми коммунальными отходами
[bookmark: _Toc531006796]3.5.1. Организационная структура, формы собственности и система договорных отношений
В целях организации комплекса работ по сбору, вывозу, утилизации и переработке отходов производства и потребления, а также предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду, для города Нижневартовска разработана Генеральная схема санитарной очистки территории города Нижневартовска, утвержденная Постановлением администрации города Нижневартовска от от 28.06.2018 №907.
При разработке генеральной схемы санитарной очистки территории использованы статистические, архивные, справочно-информационные данные, а также материалы обследования существующих в г. Нижневартовска сооружений санитарной очистки и уборки. 
В городе Нижневартовске действует планово-регулярная система удаления твердых коммунальных отходов.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города организует сбор и вывоз твердых коммунальных отходов через управляющие компании.
Отходы собираются без предварительной сортировки, их временное хранение до момента вывоза осуществляется в контейнерах, установленных на оборудованных контейнерных площадках в жилищном фонде города. Для сбора твердых коммунальных отходов применяются, в основном, стандартизированные контейнеры объемом 0,75 м3. Крупногабаритные отходы (КГО или КГМ), складируются на контейнерных площадках, оттуда вручную грузятся на самосвалы и транспортируются на полигон. Подавляющее большинство объектов санитарной очистки (магазинов, административных учреждений, предприятий бытового обслуживания и пр.) не имеет отдельных контейнерных площадок, а складирует отходы совместно с жилым фондом.
Население, проживающее в многоквартирных жилых домах, оборудованных мусоропроводом, перегружает коммунальные отходы в загрузочный клапан мусоропровода. Под стволами мусоропроводов расположены контейнеры.
Централизованный вывоз отходов от жилищного фонда производится мусоровозами специализированных предприятий: 
- ООО «ТрансСервис», 
- ООО «Коммунальник», 
- ООО «Либерта».
 В системе сбора и вывоза отходов от субъектов хозяйственной деятельности в городе участвуют еще 7 организаций:
 - ООО «Галла»,
 - ООО «Универсал-Сервис», 
- ООО «Гранит»,
 - ИП Байназаров В.Р.,
 - ООО «Электрон»,
- ИП Кочарян Ш.О., 
- ИП Болотов В.Л..

[bookmark: _Toc525312416]Таблица 3.5.1.1 - Перечень организаций, осуществляющих на территории города
Нижневартовска деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами (ТКО)
	Наименование предприятия
	Осуществляемый вид деятельности в сфере обращения с ТКО
	

	ИП Байназаров Владислав
Рафаилович
	сбор и транспортирование ТКО
	Сбор и вывоз отходов от
субъектов хозяйственной
деятельности

	МУП «САТУ»
	транспортирование ТКО
	

	ИП Кочарян Ш.О.
	транспортирование ТКО
	

	ООО «Галла»
	транспортирование ТКО
	

	ООО «Гранит»
	сбор и транспортирование ТКО
	

	ООО «Универсал-Сервис»
	сбор и транспортирование ТКО
	

	ООО «Электрон» (г. Мегион)
	сбор и транспортирование ТКО
	

	ООО «Коммунальник»
	сбор, транспортирование и размещение
ТКО
	Централизованный вывоз отходов от жилищного фонда

	ООО «ТрансСервис»
	сбор и транспортирование ТКО
	

	ООО «Либерта»
	сбор и транспортирование ТКО
	



Управление многоквартирными домами осуществляют следующие управляющие компании и товарищества собственников жилья: ОАО Управляющая компания № 1»; ОАО Управляющая компания № 2»; МУП г. Нижневартовска «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест № 3»; ООО «Управляющая компания - Квартал»; ООО «Управляющая компания»; ООО «Управляющая компания МЖК-Ладья»; ООО «Управляющая компания Жилище-Сервис»; ООО «Управляющая компания Пирс»; ТСЖ «Единение»; ТСЖ «Кедр»; ТСЖ «Ладья»; ТСЖ «Сосна»; ТСЖ «Маяк»; ТСЖ «Молодежный»; ТСЖ «Единство»; жилищный кооператив «Мир».
Услуги по размещению отходов оказывает ООО «Коммунальник».
Сведения о количестве контейнерных площадок и мусоросборников, расположенных на территории жилищного фонда городского округа с разбивкой по объему приведены ниже.

[bookmark: _Toc525312417] Таблица 3.5.1.2. Характеристика системы сбора ТКО
	Район
	Муниципальное образование
	Населенный пункт
	Способ отбора ТКО
	Показатели

	Город окружного значения
	Городской округ г.Нижневартовск
	Г.Нижневартовск
	Контейнерная
	1131

	
	
	
	мусоропровод
	420

	
	
	
	Итого
	1551



[bookmark: _Toc525312418]Таблица 3.5.1.3 - Разбивка по объему:
	Вместимость контейнеров, м3
	0,6
	0,75
	1,1
	1,2
	1,8
	3
	7,6
	

	Количество контейнеров
	37
	661
	354
	50
	21
	5
	3
	Итого
 1131



Реестр контейнерных площадок приведён приложении 2.
Твердые коммунальные отходы вывозятся ежедневно с 6 до 12 часов. Крупногабаритные отходы вывозятся 1-2 раза в неделю согласно графику, что приводит к их скоплению.
Содержание и уборку улиц, дорог, тротуаров Летнюю и зимнюю уборку улично-дорожной сети города осуществляет МУП г.Нижневартовска "Специализированное автотранспортное управление"
На базе учреждений Казенное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский противотуберкулезный диспансер», Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» организован сбор и самостоятельное термическое обезвреживание медицинских отходов, образующихся от лечебно-профилактический учреждений. Сбором, транспортированием и обезвреживанием медицинских отходов на территории города занимается ОАО «Гордезстанция», которое и обслуживает все ЛПУ.

[bookmark: _Toc525312419]Таблица 3.5.1.4-Сбор, транспортирование и обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп:
	Название
	Перечень принимаемых отходов
	Технология сбора

	ООО "Коммунальник"
	лампы ртутные, утратившие
потребительские свойства
	сбор отработанных и бракованных
ртутных ламп в экологически
безопасную упаковку

	ООО Научно-Производственный
центр «Проектно-Экологическая Компания»
	лампы ртутные, утратившие
потребительские свойства
	

	ООО «Гранит»
	лампы ртутные, утратившие
потребительские свойства
	транспортирование

	ООО «Эконадзор» (г. Сургут)
	лампы ртутные, утратившие
потребительские свойства
	- сбор,
транспортирование, обезвреживание
ртутьсодержащих отходов;
- предоставление контейнера «Экобокс»
для сбора
отработанных ртутьсодержащих ламп



Утилизацией ртутных ламп занимается ООО «Коммунальник», установка ДЛЯ разделения компонентов ртутьсодержащих люминесцентных ламп и приборов «Экотром-2».

[bookmark: _Toc525312420]Таблица 3.5.1.5 - Перечень организаций, вовлеченных в сбор и использование вторичных ресурсов
	Наименование предприятия
	Осуществляемый вид деятельности в области обращения с
отходами

	ИП Мороков Вячеслав Юрьевич
	сбор и транспортирование отработанных свинцовых аккумуляторов со слитым и не слитым электролитом

	ИП Раковчук Александр Леонидович
	сбор, обработка, транспортирование, использование:
- отработанного электрического оборудования (принтеры, сканеры, МФУ, системные блоки компьютера, мониторы);
- свинцовых аккумуляторов неповрежденных с электролитом

	ООО «Аккумуляторторг»
	сбор и транспортирование отработанных свинцовых аккумуляторов со слитым и не слитым электролитом

	ООО «Вторчермет»
	сбор, транспортирование:
- отработанных автомобильных покрышек, резинотехнических изделий;
- аккумуляторов свинцовых отработанных с электролитом и без электролита;
- тары из черных металлов, загрязненной лакокрасочными материалами, нефтепродуктами;
сбор, транспортирование, обезвреживание:
- фильтров очистки масла автотранспортных средств, отработанных;
- обтирочного материала, загрязненного нефтепродуктами

	ООО «Гранит»
	транспортирование:
- отработанных автомобильных масел, водоэмульсионной жидкости;
- замазученных отходов (обтирочный материал, загрязненный маслами, фильтры масляные отработанные);
- аккумуляторов;
- отработанных ртутьсодержащих ламп;
- твердых коммунальных отходов (ТКО);
- жидких бытовых отходов (ЖБО);
- снега

	ООО «Логри»
	сбор и транспортирование отходов:
- лома меди, свинца, никеля;
- тары из черных металлов, загрязненной лакокрасочными материалами;
- аккумуляторов компьютерных кислотных неповрежденных;
- аккумуляторов свинцовых с электролитом и без электролита

	ООО «СтройЭкоТранс»
	транспортирование отработанных масел и водоэмульсионной жидкости

	ООО «ТрансСервис»
	сбор, транспортирование с последующей передачей на размещение (захоронение):
- твердых коммунальных отходов (ТКО);
- жидких бытовых отходов (ЖБО);
- сбор пластика в жилом фонде

	ИП Анцибор И.С.
	прием отходов:
- незагрязненной бумаги и картона;
- незагрязненной полиэтиленовой пленки

	ИП Анцибор О.С.
	прием отходов:
- незагрязненной бумаги и картона;
- незагрязненной полиэтиленовой пленки

	ИП Кочарян Ш.О.
	прием отходов:
- незагрязненной бумаги и картона;
- незагрязненной полиэтиленовой пленки;
- пластмассовой тары;
- ПЭТ-бутылок

	ИП Левашов С.А.
	прием отходов:
- незагрязненной полиэтиленовой пленки;
- незагрязненной бумаги картона;
- пластмассовой тары

	ИП Руденко Ю.Н.
	прием отходов:
- незагрязненной полиэтиленовой пленки;
- незагрязненной бумаги картона, в том числе архивных
документов, подлежащих уничтожению

	ИП Чермаков В.М.
	прием отходов:
- незагрязненной полиэтиленовой пленки;
- незагрязненной бумаги картона;
- пластмассовой тары

	ООО «АЛЕКС-АРТ»
	прием отходов:
- незагрязненной полиэтиленовой пленки;
- пластмассы

	ООО «Синтез–Пак»
	прием отходов:
- пластмасс;
- текстиля загрязненного (мешковина из-под пропанта);
- незагрязненной полиэтиленовой пленки

	ООО «ТРАНС-БУМ»
	прием отходов незагрязненной бумаги картона

	ООО «ЭКО-Мир»
	прием отходов:
- незагрязненной бумаги и картона;
- незагрязненной полиэтиленовой пленки;
- отходы пластика (ПЭТ, ПНД, ПВД, ПП)

	ООО «Эковата»
	- сбор и обработка отходов бумаги и картона;
- изготовление теплоизоляционных материалов, сорбента для сбора нефтепродуктов, вторичного целлюлозного волокна



В целях реализации Схемы обращения с отходами производства и потребления на территории города управляющими компаниями на обслуживаемой территории организованы следующие пункты приема: пункты сбора отработанных компактных люминесцентных ламп от населения (установлен 21 специализированный антивандальный контейнер типа «Экобокс»); организованы 5 пунктов приема (мест первичного сбора) в отдельно выделенных помещениях.
Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского округа Югры в отношении ООО «Коммунальник» устанавливаются тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов для населения и прочих потребителей. ООО «Коммунальник» выступает в качестве исполнителя и, используя свои материалы, оборудование, технику и трудовые ресурсы, оказывает услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на санкционированной полигоне отходов. ООО «Коммунальник» осуществляет деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.
[bookmark: _Toc466465415][bookmark: _Toc531006797]3.5.2. Анализ существующего технического состояния системы
ОАО «Управляющая компания № 1»
ОАО «Управляющая компания № 1» создано в соответствии с Федеральным Законом РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» №178-ФЗ от 21.12.2001 года путем преобразования МУП «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест № 1», зарегистрированного постановлением Главы города Нижневартовска от 30.12.1993 № 486, и является его правопреемником.
На территориях микрорайонов, находящихся на территории ОАО «Управляющая компания №1» расположены 134 контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов, а также 109 домов, оборудованных мусоропроводами. В вышеназванные точки складируются отходы от жизнедеятельности населения жилых домов. Кроме того, в контейнеры складируется смет от уборки дворовой территории микрорайонов. Контейнерные площадки ограждены, контейнеры установлены на бетонных и асфальтовых покрытиях.
Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется транспортным предприятием на договорной основе. Охват населения планово-регулярной очисткой составляет 100%. В управлении предприятия частный сектор отсутствует. Твердые коммунальные отходы вывозятся ежедневно с 6 до 12 часов. Крупногабаритные отходы вывозятся 1-2 раза в неделю согласно графику, что приводит к их накоплению.
Организационная структура ОАО «Управляющая компания № 1» состоит из 10 жилищно-эксплуатационных участков №№1, 2, 3, 4, 12, 14, 15, 16, 17, 18, участка по организации контроля и учета оказываемых услуг.
На 01.01.2016 года в управлении у ОАО «Управляющая компания № 1» находится 423 многоквартирных домов общей площадью 1 716, 9 тыс. м2.
Количество проживающих в жилищном фонде, находящемся в управлении ОАО «Управляющая компания № 1», составляет 92 320 человек.
ОАО «Управляющая компания № 2»
ОАО «Управляющая компания № 2» учреждено в соответствии с постановлением Главы города Нижневартовска от 12.11.2008 №1606 «Об утверждении условий приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест № 2» путем приватизации».
Сбор отходов осуществляется с контейнерных площадок для капитальных жилых домов от 2-х до 6-ти этажей или из мусороприемных камер высотных домов. Для сбора твердых коммунальных отходов применяются евроконтейнеры Iplast объемами 0,66 м3, 0,77 м3, 1,1 м3. Вывоз осуществляется ежедневно в соответствии с графиками вывоза. Вывоз осуществляется подрядными организациями МУП «САТУ» и ООО «Коммунальник» (в соответствии с договорами на вывоз отходов). Размещение отходов производится на полигоне ООО «Коммунальник» (в соответствии с договором). Вывоз КГМ осуществляется за средства населения. Объем КГМ входит в общий состав твердых коммунальных отходов и отдельно не учитывается. В соответствии с нормативами он составляет 5% от объема твердых коммунальных отходов. Годовой объем вывоза твердых коммунальных отходов оставляет 178,7 тыс. м3. Смет с внутри квартальных проездов, тротуаров, площадок убирается в контейнеры, установленные на контейнерных площадках. Уровень собираемости платы с населения за услуги в 2013 году составил – 98,04%, в 2014 году – 115,88%, в 2015 году – 95,73%.
В ОАО «Управляющая компания № 2» входят 11 жилищно-эксплуатационных участков №№ 5, 7, 9, 10, 11, 13, 20, 21, 26, 27, 28.
По состоянию на 01.01.2016 года в управлении ОАО «Управляющая компания №2» находится 367 жилых домов, в которых проживает 115 635 человек. Общая площадь жилищного фонда 2 240,1 тыс. м2.
Сведения о характеристиках контейнерных площадок, мусорокамер для сбора твердых коммунальных отходов представлены только в отношении ОАО «Управляющая компания № 2». В связи с этим данные в Программе не приводятся. Полные сведения о характеристиках контейнерных площадок, мусорокамер для сбора твердых коммунальных отходов будут получены в ходе корректировки Генеральной схемы санитарной очистки территории города Нижневартовска по всем управляющим организациям, осуществляющим деятельность на территории города.
МУП «Производственный ремотно-эксплуатационный трест № 3»
Предприятие зарегистрировано постановлением Главы города Нижневартовска от 05.07.1993 № 208. МУП «Производственный ремотно-эксплуатационный трест № 3» обслуживает муниципальное жилье, частный сектор, а также бесхозное жилье (жилье, выведенное с балансов предприятий). Сбор отходов от населения производится в контейнеры. Количество установленных контейнеров составляет 343 шт. на 159 контейнерных площадках. Количество установленных контейнеров в муниципальном ж/с 138 шт. на 55 контейнерных площадках. Дома с мусоропроводами отсутствуют.
В состав МУП «Производственный ремотно-эксплуатационный трест № 3» входят жилищно-эксплуатационные участки №29 по обслуживанию временного жилого фонда, №19 с общей площадью обслуживания 76,3 тыс. м2
Численность обслуживаемого населения в муниципальном жилом фонде составляет 5294 человека, в бесхозном жилье – 4368 человека.
Расположение объектов системы обращения с отходами находится в соответствии с рисунком 3.5.2.1.
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Рисунок 3.5.2.1 – Общая схема расположения объектов системы обращения с отходами
Перечень спецавтотранспорта, используемого при обращении с отходами в городе Нижневартовске, представлен в таблице 3.5.2.1

[bookmark: _Toc525312421]Таблица 3.5.2.1 – Перечень спецавтотранспорта, используемого при обращении с отходами МУП «САТУ»
	Модель
	Базовое шасси
	Объем кузова, м3
	Навесное оборудование
	Коэффициент уплотнения

	Мусоровоз -бункеровоз

	МКС-1
	ЗИЛ 33362
	7,6
	-
	-

	МКС-4501
	КАМАЗ
43253-А3
	7,6
	-
	До 6

	КО-450
	ЗИЛ 33362
	7,6
	-
	-

	Мусоровоз с задней загрузкой

	МКЗ
	ЗИЛ 33362
	9,5
	-
	2

	МКЗ-4602
	КАМАЗ 
53605-62
	18
	-
	До 3

	Мусоровоз с боковой загрузкой

	МБЗ-114
	МАЗ-533702
	16,5
	-
	До 3

	МКМ-2
	ЗИЛ 33362
	10
	-
	До 3

	МКМ-35
	МАЗ-533702
	18
	-
	До 3

	МКМ-35
	МАЗ 5337-045
	18
	-
	До 3

	МКМ-35
	МАЗ 5337
	18
	-
	До 3

	МКМ-35
	МАЗ 533702-240
	18
	-
	До 3

	МКМ-4704
	КАМАЗ
65115-62
	20,6
	-
	До 6

	МКМ-4605
	КАМАЗ
53605-62
	17
	-
	До 3

	МКМ-4605
	КАМАЗ
53605-А4
	17
	-
	До 6

	Ассенизационные машины

	КО-523-01
	МАЗ 5337
	10
	-
	-

	КО-505
	КАМАЗ 65115
	10
	-
	-

	АВ-20-1327
	HOWO
ZZ1327H5847C
	20
	-
	-



Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления
Информация о наличии и состоянии объектов использования, обезвреживания и размещения отходов города Нижневартовска по состоянию 2017 год приведена в табл. 3.5.2.2.

[bookmark: _Toc525312422] Таблица 3.5.2.2. Информация по состоянию объектов использования, обезвреживания и размещения отходов на 2017 г.
	Наименование объекта
	Текущее сосояние
	Перспективы

	Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления ООО «Коммунальник»
	Действующий
	Разработка проекта дозагрузки до 2020 г с последующей рекультивацией

	Комплексный межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов для городов Нижневартовск и Мегион, поселений Нижневартовского района
	Планируется
	- Шредер (производительностью 60 т/ч)
-Сортировка запроектирована в составе полигона
-установка по демеркуризации ртутьсодержащих отходов



Полигон размещен на территории города Нижневартовска - дорога на г. Мегион в квартале №518. Кадастровый номер участка 86:11:09 03 001: 0001. Полигон является собственностью Муниципального образования г. Нижневартовск (свидетельство о праве собственности 86-АБ 467379 от 20.12.2012 г.).
Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона составляет 500 м. Полигон состоит из двух взаимосвязанных частей: территория, занятая под складирование твердых коммунальных отходов и территория для размещения хозяйственно-бытовых объектов. Метод обезвреживания твердых коммунальных отходов заключается в складировании отходов послойно высотой 1,5-2,0 м с уплотнением и изоляцией слоями грунта 25-30 см. Площадь объекта составляет 20,71 га. Год начала эксплуатации полигона - 1970 год. Удаленность полигона от городской застройки составляет 10 км. Среднегодовой объем принимаемых на полигон отходов составляет 785,8 тыс. м3. В настоящее время полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления передан за плату во временное пользование на условиях аренды на срок до 15.04.2018 года предприятию ООО «Коммунальник».
Мощность Полигона составляет в среднем 156 тыс.т/год. По результатам инвентаризации, проведенной в 2014 году эксплуатирующей организацией, определена вместимость объекта – 2298135,28 м3. Объем размещенных отходов (с учетом уплотнения) по состоянию на 01.01.2014 составляет 491 037,62 м3.
Основные показатели по полигону приведены в таблице 3.5.2.2.

[bookmark: _Toc525312423]Таблица 3.5.2.3 – Основные показатели по полигону
	Показатели
	Наличие

	Весовой контроль отходов, поступающих на полигон
	Нет

	Компьютерный учет отходов, поступающих на полигон
	Нет

	Стационарный радиометрический контроль
	Да

	Деззона для колес мусоровозов
	Да

	Система мониторинга состояния окружающей среды
	Да

	Наличие бытовых помещений для работающих на полигоне
	Да

	Перечень техники, работающей на полигоне
	Бульдозеры Т-130 – 2 шт.



На Полигон принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, строительный мусор и некоторые виды промышленных отходов 4-5 класса опасности.
Анализируемые отходы с разбивкой по видам и классам опасности отходов по всем образователям ТКО.
[bookmark: _Toc525312424]
Таблица 3.5.2.4 Анализируемые отходы с разбивкой по видам и классам опасности
отходов по всем образователям ТКО
	Отходообразующий вид
деятельности, процесс
	Наименование вида отхода
	Код отхода по
ФККО
	Класс
опасности

	Жизнедеятельность населения
	отходы из жилищ несортированные
(исключая крупногабаритные)
	7 31 110 01 72
4
	4

	Жизнедеятельность населения
	отходы из жилищ крупногабаритные
	7 31 110 02 21
5
	5

	Жизнедеятельность работников
предприятия,уборка складских
помещений и т.п.
	мусор от офисных и бытовых
помещений организаций
несортированный (исключая
крупногабаритный)
	7 33 100 01 72
4
	4

	Уборка территории и
помещений объектов оптово-
розничной торговли
продовольственными товарами
	отходы (мусор) от уборки
территории и помещений объектов
оптово-розничной торговли
продовольственными товарами
	7 35 100 01 72
5
	5

	Уборка территории и
помещений объектов оптово-
розничной торговли
промышленными товарами
	отходы (мусор) от уборки
территории и помещений объектов
оптово-розничной торговли
промышленными товарами
	7 35 100 02 72
5
	5

	Уборка территории и
помещений учебно-
воспитательных учреждений
	отходы (мусор) от уборки территории
и помещений учебно-воспитательных
учреждений

	7 37 100 01 72
5
	5

	Уборка территории и
помещений культурно-
спортивных учреждений и
зрелищных мероприятий
	отходы (мусор) от уборки территории
и помещений культурно-спортивных
учреждений и зрелищных
мероприятий
	7 37 100 02 72
5
	5

	Обеспечение населения и
работников горячим питанием
	пищевые отходы кухонь и
организаций общественного питания
несортированные
	7 36 100 01 30
5

	4

	Обеспечение населения и
работников горячим питанием
	отходы кухонь и организаций
общественного питания
несортированные прочие
	7 36 100 02 72
4
	4

	Предоставление
услуг населению,
уборка территории
муниципальных
образований и т.п.
	иные виды коммунальных
отходов, подобных
коммунальным на производстве,
отходы при
предоставлении услуг
населению
	7 33 000 00 00 0
7 39 000 00 000
	5



На полигоне по утилизации и захоронению отходов производства и потребления расположена печь для низкотемпературного сжигания биологических отходов (трупов животных), а также термодемеркуризационная установка.
Полигон не включен в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Существующее местоположение полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления противоречит требованиям Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Согласно ст. 12 Федерального закона №89-ФЗ, запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов.
Подъездная дорога и подъезды на территории Полигона имеют твердое покрытие. На выезде с полигона предусмотрена контрольно-дезинфекционная установка с устройством бетонной ванны для обработки ходовой части мусоровозов, что соответствует СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». Ванна заполняется 3%-ным раствором хлорной извести. Эксплуатация Полигона осуществляется согласно требованиям Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем России 02.11.1996 – далее Инструкция, а также технологическому регламенту. Режим работы Полигона (ПН-ПТ с 7:00 до 19:00) установлен в соответствии с СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». Учет принятых на полигон отходов, осуществляется в неуплотненном состоянии в единицах объема (м³). На 01.01.2017 общий объем отходов составил – 18 697 162,42 м3.
 На полигоне организуется бесперебойная разгрузка мусоровозов. Прибывающие на полигон мусоровозы разгружаются у рабочей карты. Площадка разгрузки мусоровозов перед рабочей картой разбивается на два участка. На одном участке разгружаются мусоровозы, на другом работают бульдозеры. Размещение мусоровозов на площадке разгрузки обеспечивает беспрепятственный выезд каждой разгрузившейся машины.
Продолжительность приема мусоровозов под разгрузку на одном участке площадки принимается равной 1-2 ч. 
Выгруженные из машин отходы складируются на рабочей карте. Не допускается беспорядочное складирование по всей площади полигона, за пределами рабочей карты. На рабочей карте полигона осуществляется промежуточная и окончательная изоляция отходов грунтом.
По всему периметру полигона в соответствии с СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» имеется кольцевой канал.
На полигоне ведутся дезинсекционные и дератизационные работы, заключен договор с ООО «Феникс Лтд» на проведение дезинсекционных и дератизационных работ.
Ежедневно персоналом проводиться осмотр территории полигона. Один раз в 10 дней персоналом производится осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечивается уборка и доставка мусора на рабочие карты полигона, что соответствует СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» п. 5.6. На момент обследования, прилегающая территория к полигону не загрязнена.
В целях обеспечения безопасности полетов ООО «Коммунальник» закуплены установки отпугивания птиц в количестве 3 шт.
Разработана программа производственного контроля, в соответствии с которой ведется лабораторный контроль качества грунтовых вод из наблюдательных скважин, контроль качества атмосферного воздуха и почвы, что соответствует СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» п.6.4.
Для контроля качества грунтовых вод имеются 2 наблюдательных скважины. Одна скважина расположена выше полигона по потоку грунтовых вод (контроль), вторая – ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды, что соответствует СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» п.4.6.

[bookmark: _Toc525312425]Таблица 3.5.2.5 - Характеристика полигона ТКО
	Наименование эксплуатирующего предприятия
	Наименование ОРО
	Состояние объекта
	Год начала эксплуатации
	Площадь объекта, га
	Проектная вместимость, т
	Мощность, т/г
	Накоплено, т
	Широта
	Долгота
	Ближайший населенный пункт
	Расстояние, км
	Ближайший водный объект
	Расстояние, км

	ООО «Коммунальник»
	Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления
	Действующий
	1970
	20,71
	
	
	343039,86
	76,49518
	60,98763
	Г.Нижневартовск
	10
	Река Мега
	3




К фактам нарушения природоохранного законодательства при эксплуатации полигона можно отнести следующие:
- отсутствие противофильтрационного экрана и системы сбора и нейтрализации фильтрата;
- полигон расположен в нормативно не обеспеченной близости (менее 15 км) от городского аэропорта, что создает определенную угрозу для безопасности полетов воздушных судов.
Согласно Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в Нижневартовске разрабатывается проект дозагрузки существующего полигона до 2020 года с последующей рекультивацией полигона в ввиду окончания вместимости и ввода нового объекта.
 Запланировано строительство комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовск и Мегион, поселений Нижневартовского района. Сроки реализации проекта - 2020 годы. Новый полигон получит место прописки на территории Нижневартовского района на расстоянии 26 км от Нижневартовска по автодороге Сургут-Нижневартовск. Мощность полигона на проектный период эксплуатации 20 лет - 3600 тыс. тонн, или 180 тыс. тонн/год. 
Строительство начнется только после ряда обязательных процедур – это государственная экологическая экспертиза, перевод земель лесного фонда в земли промышленности и иного назначения. 
Согласно вступивших в силу поправок в федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», к 2019 году каждый полигон захоронения отходов 4-5 класса опасности обязан обеспечить минимизацию негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на человека и окружающую среду, создать систему действий, направленных на достижение и поддержание высоких мировых стандартов экологической безопасности на основе применения наилучших существующих и перспективных технологий производства, способов и методов охраны окружающей среды, развитие системы экологического менеджмента.
Распоряжением администрации города от 04.08.2017 №1283-р утвержден План мероприятий ("дорожная карта") по организации мусоросортировочного комплекса на территории муниципального образования город Нижневартовск.
Строительство и ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса на территории муниципального образования город Нижневартовск определено в 2018 г.
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Рисунок 3.5.2.2 - Существующие сооружения санитарной очистки

По результатам работ, проведенных в рамках государственного контракта от 26.08.2016 №569К/16 на выполнение научно-исследовательских работ по разработке Территориальной схемы обращения с отходами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для муниципальных образований 2 зоны деятельности регионального оператора, включающей г. Сургут, г. Нижневартовск, г. Лангепас, г. Мегион, г. Покачи, г. Радужный, г. Когалым, Березовский район, Белоярский район, Сургутский район, Нижневартовский Постановлением администрации города Нижневартовска от 19.01.2018 №56 установлены следующие нормативы.

[bookmark: _Toc525312426]Таблица 3.5.2.6 - Нормативы накопления
	№
п/п
	Наименование
категории объектов
	Расчетная единица,
в отношении которой
устанавливается
норматив
	Норматив накопления
отходов

	
	
	
	кг/год
	м3/год

	I. Административные здания, учреждения, конторы

	1.1
	Административные, офисные
учреждения
	1 работник
	164,98
	2,555

	II. Предприятия торговли

	2.1
	Продовольственный магазин
	1 кв.м
общей площади
	37,595
	0,365

	2.2
	Промтоварный магазин
	1 кв.м
общей площади
	24,455
	0,73

	2.3
	Супермаркет (универмаг)
	1 кв.м
общей площади
	54,75
	0,365

	III. Предприятия транспортной инфраструктуры

	3.1
	Железнодорожные и автовокзалы,
аэропорты, речные порты
	
1 пассажир
	60,59
	1,095

	IV. Дошкольные и учебные заведения

	4.1
	Дошкольное образовательное
учреждение
	1 ребенок
	158,41
	1,825

	4.2
	Общеобразовательное учреждение
	1 учащийся
	82,49
	1,095

	V. Культурно-развлекательные, спортивные учреждения

	5.1
	Клубы, кинотеатры, концертные залы,
театры, цирки
	1 место
	27,01
	0,73

	5.2
	Библиотеки, архивы
	1 место
	15,33
	0,73

	VI. Предприятия общественного питания

	6.1
	Кафе, рестораны, бары, закусочные,
столовые
	1 место
	540,565
	6,205

	VII. Предприятия службы быта

	7.1
	Гостиницы
	1 место
	166,075
	2,92

	7.2
	Парикмахерские, косметические
салоны, салоны красоты
	1 место
	54,385
	4,38

	VIII. Предприятия в сфере похоронных услуг

	8.1
	Кладбища
	1 га общей площади
	3 012,35
	27,375

	IX. Многоквартирные дома

	9.1
	Многоквартирные дома
	1 проживающий
	199.655
	1,46

	9.2
	Крупногабаритные отходы
	1 проживающий
	27,74
	0,365

	X. Индивидуальные жилые дома

	10.1
	Индивидуальные жилые дома
	1 проживающий
	535,82
	5,11

	10.2
	Крупногабаритные отходы
	1 проживающий
	16,06
	0,146



Анализ морфологического состава отходов приведен на основании работы по теме: определение дифференцированных нормативов накопления твердых коммунальных отходов для муниципальных образований Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры», выполненного специалистами ООО «СК «Гидрокор» в 2016 году. 
Морфологический состав ТКО на территории города Нижневартовска представлен в таблице 3.2.2. 

[bookmark: _Toc525312427]Таблица 3.5.2.7 - Морфологический состав ТКО
	Наименование
	Содержание, %
	
	

	
	Зима
	Осень
	ТКО
общественных и
торговых предприятий, % по объему
	КГО,
% по объему

	
	г.Нижневартовск
МЖФ
	г.Нижневартовск
ИЖФ
	г.Нижневартовск
МЖФ
	г.Нижневартовск
ИЖФ
	
	

	Пищевые отходы
	19,26
	41,49
	45,1
	24,7
	н/д
	н/д

	Картон
	1,76
	0,97
	3,9
	12,0
	н/д
	н/д

	Бумага
	10,92
	3,7
	2,9
	6,0
	н/д
	н/д

	Металлический лом черный
	1,81
	0,79
	0,7
	0,8
	н/д
	н/д

	Металлический лом цветной
	1,89
	0,73
	1,2
	1,0
	н/д
	н/д

	Пластмасса
	10,33
	17,36
	17,8
	19,8
	н/д
	н/д

	Стекло
	41,08
	7,77
	10,3
	8,1
	н/д
	н/д

	Текстиль
	0,59
	6,98
	2,2
	7,9
	н/д
	н/д

	Древесина
	0,00
	0
	0,2
	5,6
	н/д
	н/д

	Кости
	1,68
	3,22
	0,3
	0,7
	н/д
	н/д

	Камни
	0,
	0
	0,0
	0,0
	н/д
	н/д

	Резина
	0,00
	0
	0,3
	1,3
	н/д
	н/д

	Кожа
	0
	0
	1,9
	0,0
	н/д
	н/д

	Уличный смет
	0
	0
	0,0
	0,0
	н/д
	н/д

	Прочие материалы
	10,67
	16,69
	13,2
	12,1
	н/д
	н/д




Усредненный морфологический состав твердых коммунальных отходов 1-й зоны деятельности регионального оператора представлен на рис. 3.
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Рисунок 3.5.2.3. Усредненный морфологический состав отходов 1-й зоны деятельности регионального оператора

Как следует из диаграммы, значительную часть из всей массы твердых коммунальных отходов составляют пищевые отходы. 
Содержание отходов, обладающих ресурсным потенциалом составляет в среднем 42% (пластмасса, бумага, картон, стекло, металлы). Таким образом, общее содержание компонентов, обладающих материальным ресурсным потенциалом (могут быть переработаны с получением вторичных материалов и товаров – макулатура, полимеры, металлы, стекло) в – 42%.
 Отходы, отнесенные к категории «Пластмасса» - 16,4 %, представлены в основном прозрачными и цветными пленками и в значительной степени загрязнены. 
Дифференцирование стекла (10,5 %), по цвету показало, что более половины всего стекла – стекло темное.
 Содержание металлов в отходах составляет: – 3,9 % (черный металлический лом – 3,0 %, цветной – 0,9 %). Цветной металлический лом представлен алюминиевой банкой из под напитков.
Направления утилизации основных категорий вторичного сырья, перспективные для автономного округа приведены в таблице 3.2.3
Исходя из количества образовавшихся отходов на территории города за 2016 год - 168,5 тыс.т (898,1 тыс.м3).

[bookmark: _Toc525312428]Таблица 3.5.2.8 - Компонентный состав ТКО
	Компонент
	Содержание компонента, %
	Масса отходов, т/год
	Масса утильной фракции, т
	Масса извлеченной утильной фракции (15%)

	Бумага, картон
	11,9
	168,5
	20
	1,4

	Лом черных металлов
	39
	168,5
	6,7
	0,98

	Лом цветных металлов
	
	168,5
	
	

	Полиэтиленовая пленка
	16,4
	168,5
	
	4,1

	ПЭТ-бутылки
	
	168,5
	
	

	Прочие полимеры
	
	168,5
	
	

	Стекло
	10,52
	168,5
	17,9
	2,65

	Итого
	
	
	71,9
	10,79



В состав твердых коммунальных отходов входят такие компоненты, как пластмассы, макулатура, черные и цветные металлы, текстиль, которые могут использоваться в качестве вторичного сырья.
Агрохимические показатели твердых коммунальных отходов благоустроенного жилого сектора города Нижневартовска представлены в таблице 3.5.2.9.

[bookmark: _Toc525312429]Таблица 3.5.2.9 – Агрохимические показатели твердых коммунальных отходов благоустроенного жилого сектора города Нижневартовска
	№
п/п
	Показатели
	Содержание 
в отходах, %

	1.
	Органическое вещество
	14,92

	2.
	Азот общий
	0,261

	3.
	Фосфор Р2О5
	0,1415

	4.
	Калий К2О
	0,133

	5.
	Кальций СаО
	1,03



В Генеральной схеме санитарной очистки территории города Нижневартовска определено, что по содержанию удобрительных элементов (органическому веществу, азоту, фосфору, калию) твердые коммунальные отходы города Нижневартовска не соответствуют требованиям, технических условий на компост, вырабатываемый на мусороперерабатывающих заводах. Для получения качественного компоста необходимо: содержание органического вещества не менее 50%; азота общего не менее 0,5; фосфора (Р2О5) не менее 0,4; калия (К2О) не менее 0,3; кальция (СаО) не менее 2-5.

[bookmark: _Toc525312430]Таблица 3.5.2.10- Перспективные направления использования вторичного сырья:
	Наименование
	Потенциал по извлечению, т/год*
	Перспективные направления использования

	
	
	Большие объемы использования
	Малые объемы использования

	Макулатура
	1400
	Производство вторичного картона
Производство кровельных материалов
Производство волокнистых плит
Производство эковаты
	Производство бугорчатых прокладок
Производство туалетной бумаги

	Вторичные полимеры
	4100
	Производство волокон
Производство вторичной бутылки
Производство кровельных материалов
	Производство бытовых емкостей, тары, труб

	Стеклобой
	2650
	Производство стеклянных изделий (переплавка)
Производство пеностекла и др. строительных материалов
	-

	Лом черных металлов
	986
	Переплавка
	-

	Лом цветных металлов
	
	Переплавка
	-


*С учетом того, что при ручной сортировке возможно извлечение не более 15% полезных компонентов.
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3.5.3. Анализ финансового состояния организаций
ООО «Коммунальник»
ООО «Коммунальник» осуществляет регулируемую деятельность в сфере утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов. Регулирование осуществляется путем установления тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.
Основные финансово-экономические показатели ООО «Коммунальник» за 2016 год приведены в таблице 3.5.3.1.


[bookmark: _Toc525312431]Таблица 3.5.3.1 – Основные финансово-экономические показатели ООО «Коммунальник» за 2017 год

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Показатель

	1
	Валовая выручка от реализации тепловой энергии
	тыс.руб.
	57 034,06

	2
	Прямые расходы, в т.ч.:
	тыс.руб.
	54 294,41

	 
	Сырье и материалы
	тыс.руб.
	5 801,86

	 
	Топливо и смазочные материалы
	тыс.руб.
	11 595,75

	 
	Оплата труда
	тыс.руб.
	10 822,97

	 
	Отчисления во внебюджетные фонды
	тыс.руб.
	3 322,65

	 
	Амортизация основных средств
	тыс.руб.
	4 624,00

	 
	Ремонт и техническое обслуживание
	тыс.руб.
	2 759,71

	 
	Прочие прямые расходы
	тыс.руб.
	7 436,18

	 
	Общеэксплуатационные расходы
	тыс.руб.
	7 931,29

	3
	Прибыль
	тыс.руб.
	2 739,65



В структуре выручки от регулируемой деятельности наибольший удельный вес занимают расходы на Топливо и смазочные материалы . Деятельность ООО «Коммунальник» является планово-прибыльной, в 2017 году размер валовой прибыли от оказания услуг по регулируемому виду деятельности составил 2 739,65 тыс. руб.
Динамика тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов ООО «Коммунальник» для населения представлена в таблице 3.5.3.2.

[bookmark: _Toc525312432]Таблица 3.5.3.2 – Динамика тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов ООО «Коммунальник» для населения (без учета платы за негативное воздействие на окружающую среду)
	Вид продукции
	01.01.2014
- 30.06.2014
	01.07.2014
- 31.12.2014
	01.01.2015
- 30.06.2015
	01.07.2015
- 31.12.2015
	01.01.2016
- 30.06.2016
	01.07.2016
- 31.12.2016
	01.01.2017
- 01.07.2017
	01.07.2017
- 31.12.2017

	Утилизация, обезвреживание и захоронение ТБО без учета платы за негативное воздействие на окружающую среду
	82,32
	86,68
	86,68
	91,03
	91,03
	96,30
	81,61
	87,05

	Темп прироста
	0,00
	5,30
	0,00
	5,02
	0,00
	5,79
	-15,2
	6,66



Согласно приказу Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.11.2017 №146-нп установлены предельные тарифы на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемые операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами. Тарифы, установленные для ООО «Коммунальник» приведены в таблице 2.6.1.

[bookmark: _Toc525312433]Таблица 3.5.3.3 - Предельные тарифы на регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами
	На период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

	№
п/п
	Наименование
оператора по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами
	Наименование
муниципального
образования
	Вид предельного
тарифа в области
обращения с
твердыми
коммунальными
отходами
	Категории
потребителей


	Предельные тарифы на регулируемые виды деятельности в области
обращения с твердыми коммунальными отходами, руб.куб.м.

	
	
	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	
	
	
	
	
	с 1
января по
30 июня
	с 1 июля
по 31
декабря
	с 1
января по
30 июня
	с 1 июля
по 31
декабря
	с 1
января по
30 июня
	с 1 июля
по 31
декабря

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Общество с
ограниченной
ответственностью
"КОММУНАЛЬНИК"
	г. Нижневартовск

	захоронение

	Для прочих
потребителей
(без учета НДС)
	198,14
	205,96
	205,96
	213,13
	213,13
	221,48

	
	
	
	
	Для населения
(с учетом НДС)
	233,81
	243,03
	243,03
	251,49
	251,49
	261,35




[bookmark: _Toc466465417][bookmark: _Toc531006799]3.5.4. Технические и технологические проблемы системы обращения с твердыми коммунальными отходами
Ситуация в сфере обращения с отходами на территории округа остается достаточно неблагополучной из-за следующих основных причин:
- низкой доли обеспеченности населенных пунктов санитарными объектами размещения твердых коммунальных отходов и наличия многочисленных свалок отходов;
- эксплуатации действующих ОРО с нарушением требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;
- недостаточной организации раздельного сбора ТКО и отсутствии объектов по обработке и утилизации отходов различных категорий, являющихся вторичным сырьем;
- ограниченности бюджетных ресурсов.
а) Неполный охват действующей системой сбора и вывоза общего объема образования твердых коммунальных отходов на территории города
Неполной охват системой сбора и вывоза отходов населения, а также отсутствие достаточного количества контейнеров для вывоза твердых коммунальных отходов обуславливают попадание отходов на городскую территорию или формирование несанкционированных свалок. Недостаточная развитость системы первичного сбора отходов, а также низкая культура их сбора также приводят к рассеиванию отходов по территории города и около городской территории. Необходима установка достаточного количества контейнеров для сбора отходов для населения, установка дополнительных бункеров для крупногабаритных отходов, а также планомерное увеличение охвата населения вывозом отходов. Возможен переход на двухразовый режим вывоза отходов. Требуется установка контейнеров для сбора отходов для каждой торговой точки, возможна установка контейнеров на площадке для сбора отходов для жилого фонда. В качестве дополнительной меры может рассматриваться ведение широкой общеобразовательной и рекламной кампании по сбору отходов.
б) Наличие нарушений природоохранного законодательства при эксплуатации полигона размещения отходов
К фактам нарушения природоохранного законодательства относятся: отсутствие противофильтрационного экрана и системы сбора и нейтрализации фильтрата; расположение полигона в нормативно не обеспеченной близости (менее 15 км) от городского аэропорта, что создает определенную угрозу для безопасности полетов воздушных судов. Необходимо принятие мер, обеспечивающих эксплуатацию полигона размещения отходов в соответствии с природоохранным законодательством.


[bookmark: _Toc531006800]3.6. Газоснабжение
[bookmark: _Toc531006801]3.6.1. Организационная структура, формы собственности и система договорных отношений
Газоснабжение потребителей города Нижневартовска осуществляется природным газом от двух источников газоснабжения:
газораспределительной станции № 2 (ГРС-2);
Нижневартовского газоперерабатывающего завода (НВГПЗ).
ГРС, находится в собственности ООО «Газпром трансгаз Томск». ООО «Нижневартовскгаз» осуществляет приобретение газа у ПАО «НК «Роснефть». ПАО «НК Роснефть» оплачивает транспортировку газа ООО «Газпром трансгаз Томск». ООО «Нижневартовскгаз» осуществляет продажу газа конечным потребителям (абонентам).
Приказом ФСТ России от 12.07.2005 №284-э ООО «Нижневартовскгаз» включено в Реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль.
Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа в отношении ООО «Нижневартовскгаз» устанавливаются розничные цены на природный и сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам, товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения.
Природный газ используется для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения части потребителей среднеэтажной жилой застройки и индивидуальной жилой застройки, а также отопления и нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей. Для целей приготовления пищи в многоквартирной жилой застройке используются электрические плиты.
Сети газоснабжения находятся в собственности Администрации города Нижневартовска и переданы ООО «Нижневартовскгаз» по договору аренды, за исключением ведомственных сетей и газопровода высокого давления (от точки врезки в существующий газопровод до газарегуляторного пункта блочного на территории ООО «Сибирский пивоваренный завод» - 3/4 долевой собственности ООО «Нижневартовскгаз»).
ООО «Нижневартовскгаз» осуществляет эксплуатацию и капитальный ремонт сетей газоснабжения. В составе ООО «Нижневартовскгаз» созданы и функционируют: служба ГГХ (эксплуатация наружных сетей и ГРП, эксплуатация ВДГО и газопроводов, доставка газа населению); аварийно-диспетчерская служба (локализация и ликвидацией аварий, плановые осмотры и обслуживание оборудования); ремонтно-строительный участок (строительство систем газопотребления; ремонтные и восстановительные работы на системах газопотребления).
Аварийным источником газоснабжения является узел редуцирования. Его использование осуществляется два дня в году во время профилактических работ на ГРС. Узел редуцирования принадлежит принадлежит администрации города Нижневартовска, газ на источник поступает из газопровода «Парабель-Кузбасс».
[bookmark: _Toc466465420][bookmark: _Toc531006802]
3.6.2. Анализ существующего технического состояния системы 
ГРС-2 расположена в северной части города Нижневартовска. ГРС-2 введена в эксплуатацию в 2007 году и имеет проектную производительность 150 000 м3/час. На ГРС природный газ подается по магистральному газопроводу-отводу диаметром 325 мм от магистрального газопровода высокого давления (МГВД) «Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель». ГРС подает газ в город по газопроводам высокого (1,2 МПа) давления 1 категории диаметром 720-530 мм. НВГПЗ подает газ по газопроводу высокого давления 1 категории диаметром 530 мм.
По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 3-х ступенчатая: от ГРС-2 и НВГПЗ подключены газопроводы высокого давления I категории (1,2 МПа), подводящие газ к котельным и пунктам редуцирования газа (ПРГ); от ПРГ подключены газопроводы среднего давления (0,3 МПа), так же от ПРГ подключены сети низкого давления (до 0,005 МПа).
Материал газопроводов – сталь, полиэтилен. Прокладка выполнена преимущественно подземным способом прокладки. По принципу построения сети газоснабжения выполнены по тупиковой схеме.
Перечень пунктов редуцирования газа приведён в таблице 3.6.2.1.

[bookmark: _Ref428351796][bookmark: _Toc525312434]Таблица 3.6.2.1 – Пункты редуцирования газа
	№ п/п
	Наименование пункта редуцирования газа
	Адрес
	Марка регулятора давления
	Максимальная пропускная способность м3/час

	1
	ГРП-1
	ул. Менделеева
(1 микрорайон)
	РДУК 2-50/35Н
	2000

	2
	ГРП-2
	ул. Пионерская
(2 микрорайон)
	РДУК 2-50/35Н
	2000

	3
	ГРП Гостинничного комплекса «Альберта-Хаус»
	ул. Интернациональная, 40
	РДБК 1-50Н
	6500

	4
	ПГБ мемориала-памятника «Покорителям Самотлора»
	ул. Интернациональная
	РДНК-У
	1000

	5
	ГРПБ
	ул. Индустриальная, 41а
	РДГ-150В
	32000

	6
	ГРП мемориала «Памяти воинам-сибирякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны»
	ул. 60 лет Октября
	РД-32М/С6
	77

	7
	ГРП микрорайона 10П
	10П микрорайон
	РДНК-У
	1000

	8
	ПГБ микрорайона 14П
	14П микрорайон
	РД-32М/С6-2-6-1,2
	300

	9
	ГРП Нижневартовской Детской окружной больницы
	ул. Северная, 30
	РДБК 1-50Н
	6500



Химический состав газа соответствует требованиям ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия», согласно паспорта качества №6 от 30.06.2015 года, выданного аккредитованной центральной заводской лабораторией ООО «Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс».
Характеристика газового хозяйства города Нижневартовска приведена в таблице 3.6.2.2.

[bookmark: _Toc525312435]Таблица 3.6.2.2 – Характеристика газового хозяйства города Нижневартовска по состоянию на 01.01.2018
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед.
изм.
	Всего

	1
	Уровень газификации
	
	

	1.1
	Общее количество квартир 
	ед.
	95 792

	1.1.1
	из них не подлежащих газификации
	ед.
	93 483

	1.2
	Количество газифицированных квартир, в том числе:
	ед.
	2 309

	
	- природным газом
	ед.
	2 184

	
	- СПГ
	ед.
	0

	
	- сжиженным газом
	ед.
	125

	1.3
	Уровень газификации природным и сжиженным газом
	%
	2,41

	1.4
	Уровень газификации природным газом
	%
	2,28

	1.4.1
	Уровень газификации природным газом жилфонда, подлежащего газификации
	%
	94,59

	1.5
	Уровень газификации сжиженным газом
	%
	0,13

	2
	Характеристика системы газоснабжения природным газом
	
	

	2.1
	Наружные газопроводы, обслуживаемые ГРО
	км
	78,71

	2.1.1
	По назначению:
	
	

	
	- распределительные
	км
	59,26

	
	- газопроводы-вводы
	км
	19,46

	2.1.2
	По давлению:
	
	

	
	- высокого давления 1а категории (свыше1,2 Мпа)
	км
	0,00

	
	- высокого давления 1 категории (0,6-1,2 Мпа)
	км
	44,57

	
	- высокого давления 2 категории (0,3-0,6 Мпа)
	км
	0,00

	
	- среднего давления
	км
	16,20

	
	- низкого давления
	км
	17,94

	2.1.3
	По расположению относительно поверхности земли:
	
	

	
	- подземные
	км
	61,9

	
	- надземные
	км
	16,81

	2.2
	Протяженность обслуживаемых подземных газопроводов, в том числе:
	км
	61,90

	
	- полиэтиленовые
	км
	1,85

	
	в т.ч. полиэтиленовые армированные
	км
	0,00

	
	- стальные, из них: 
	км
	60,05

	
	санированных
	км
	0,00

	
	требующих реконструкции
	км
	0,15

	
	требующих диагностирования
	км
	3,56

	2.3
	Протяженность подземных стальных газопроводов, со сроком эксплуатации:
	
	

	
	- до 15 лет
	км
	11,54

	
	- от 15 до 30 лет
	км
	1,32

	
	- от 30 до 35 лет
	км
	17,25

	
	- от 35 до 39 лет
	км
	6,48

	
	- 39 лет
	км
	3,16

	
	- 40 лет
	км
	9,79

	
	- от 41 до 50 лет
	км
	10,52

	
	- от 50 до 60 лет
	км
	0,00

	
	- свыше 60 лет
	км
	0,00

	2.4
	Протяженность внутренних газопроводов, всего
	км
	6,85

	
	- требующих замены
	км
	0,00

	
	- со сроком эксплуатации 30 и более лет
	км
	6,85

	2.5
	Количество газорегуляторных пунктов, установок (ГРП, ГРПБ, ГРУ), из них:
	шт.
	43

	
	- отработавших более 20 лет
	шт.
	5

	2.6
	Количество шкафных распределительных пунктов (ШРП), из них:
	шт.
	29

	
	- отработавших более 20 лет
	шт.
	0

	2.7
	Количество газифицированных промышленных предприятий
	шт.
	8

	
	-в т.ч. объекты теплоэлектроэнергетики (ТЭЦ, ГРЭС, ГТЭС и т.п.)
	шт.
	0

	
	-котельные
	шт
	29

	
	-газифицированное технологическое оборудование (печи, сушилки и пр.)
	шт
	10

	
	-прочие
	шт
	10

	2.8
	Количество газифицированных коммунально-бытовых предприятий
	шт.
	14

	2.9
	Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов
	шт.
	0

	2.10
	Количество газифицированных котельных, в том числе:
	шт.
	1

	
	- крышных (блочных)
	шт.
	1

	
	- мини-ТЭЦ
	шт.
	0

	
	-прочие
	шт
	13

	2.11
	Количество бытовых газовых плит, из них:
	шт.
	2 098

	
	- требуют замены
	шт.
	72

	2.12
	Количество проточных водонагревателей, из них:
	шт.
	6

	
	- требуют замены
	шт.
	0

	2.13
	Количество водонагревательных и отопительных аппаратов, из них:
	шт.
	138

	
	- требуют замены
	шт.
	0

	2.14
	Количество бытовых газовых счетчиков
	шт.
	135

	2.15
	Количество отопительных печей на газовом топливе
	шт.
	148

	2.16
	Транспортировка газа по газораспределительным сетям, всего:
	тыс. м3
	379 519,17

	
	- транзит
	тыс. м3
	0,00

	
	- до конечных потребителей, из них:
	тыс. м3
	379 519,17

	
	Промышленным предприятиям
	тыс. м3
	21 035,03

	
	коммунально-бытовым предприятиям
	тыс. м3
	356 443,05

	
	населению
	тыс. м3
	2 041,10

	2.17
	Расход газа ГРО
	тыс. м3
	1 518,25

	2.18
	Количество резервуаров для хранения СПГ
	шт.
	0

	3
	Характеристика системы газоснабжения сжиженным газом (СУГ)
	
	

	3.1
	Количество бытовых газовых плит, из них:
	шт.
	125

	
	- требуют замены
	шт.
	66

	3.2
	Объем реализации газа, в том числе:
	т
	5,65

	
	- промышленность
	т
	0,00

	
	- коммунально-бытовые потребители
	т
	0,00

	
	- население
	т
	5,65

	
	из них в баллонах
	т
	5,65

	4
	Состояние защиты стальных газопроводов от коррозии
	
	

	4.1
	Протяженность подземных металлических газопроводов, в том числе: 
	км
	60,05

	4.2
	- природного газа, из них:
	км
	60,05

	
	требуют активной защиты
	км
	0,00

	
	- имеют активную защиту
	км
	0,00

	
	- не имеют активной защиты
	км
	0,00

	
	не требуют активной защиты
	км
	0,00

	
	требуют дополнительного обследования
	км
	0,00

	4.3
	Количество электроизолирующих соединений 
	шт.
	150

	5
	Техническая оснащенность ГРО
	
	

	5.1
	Производственно-эксплуатационные базы
	шт.
	1

	5.2
	Технические кабинеты
	шт.
	1

	5.3
	Учебно-тренировочные полигоны
	шт.
	1

	6
	Автомобильный транспорт и ремонтно-строительная техника
	
	

	6.1
	Аварийные машины газовых служб
	шт.
	2

	6.2
	Грузовые машины
	шт.
	1

	6.3
	Служебный автотранспорт
	шт.
	2

	6.4
	Транспорт, работающий на сжиженном газе
	шт.
	4

	6.5
	Экскаваторы
	шт.
	0

	6.6
	Компрессоры
	шт.
	0

	7
	Структура и численность предприятия
	
	

	7.1
	Предприятия, находящиеся на самостоятельном балансе (перечень предприятий в приложении)
	шт.
	1

	7.2
	Численность работающих, в том числе:
	чел.
	49

	
	- ИТР и служащие 
	чел.
	13

	
	- рабочие, из них:
	чел.
	36

	
	- слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования (ВДГО)
	чел.
	2

	
	- слесари по эксплуатации и ремонту газопроводов
	чел.
	3

	
	- слесари аварийно-восстановительных работ
	чел.
	4

	
	- рабочие ГНС и ГНП
	чел.
	0

	
	- прочие
	чел.
	27

	8
	Аварийно-диспетчерская служба
	
	

	8.1
	Количество АДС
	шт.
	1

	9
	Газификация, капитальный ремонт и реконструкция прошедшего года
	
	

	9.1
	Количество квартир газифицированных природным газом
	шт
	20

	9.2
	Капитальный ремонт газопроводов
	км
	0,44



Распределительными газопроводами высокого давления охвачена значительная часть территории городского округа. Бесхозяйные газопроводы отсутствуют. Общий износ газопроводов составляет 75%. 
Газораспределительная система в целом удовлетворяет потребностям городского округа и обеспечивает необходимый уровень обслуживания.
Количество квартир и домовладений, газифицированных природным газом, по состоянию на 01.01.2018 – 2184 ед. 
Перечень газифицированных многоквартирных домов приведён в таблице 3.6.2.3.

[bookmark: _Toc525312436]Таблица 3.6.2.3 – Перечень газифицированных многоквартирных домов
	№ п/п
	
	адрес
	номер дома
	Этажность
	Диаметр, см
	длина, м
	год
	надз, м
	подз, м

	1
	Низкого давления
	ул. Менделеева (с вводами)
	2а
	5
	50
	84,31
	1974
	
	84,31

	2
	Низкого давления
	ул. 60 лет Октября
	2
	3
	150
	157,01
	1974
	
	157,01

	3
	Низкого давления
	к домам №2 по ул. Менделеева и №1 по ул. 60 лет Октября
	
	5
	125
	77,03
	1974
	
	77,03

	4
	Низкого давления
	к домам №2 по ул. Менделеева и №1 по ул. 60 лет Октября (вводы)
	
	5
	50
	75,48
	1974
	
	75,48

	5
	Низкого давления
	ул. Менделеева
	4, 4а
	9
	125
	53,69
	1974
	
	53,69

	6
	Низкого давления
	ул. Менделеева
	4, 4а
	9
	100
	76,9
	1974
	
	76,9

	7
	Низкого давления
	ул, Менделеева (вводы)
	4,4а
	9
	50
	14,02
	1974
	
	14,02

	8
	Низкого давления
	ул. Менделеева
	46
	5
	70
	83,49
	1974
	
	83,49

	9
	Низкого давления
	ул.Менделеева (вводы)
	46
	5
	50
	24,95
	1974
	
	24,95

	10
	Низкого давления
	ул. Менделеева
	6
	5
	100
	155,05
	1974
	
	155,05

	11
	Низкого давления
	дому №6 по ул. Менделеева (вводы)
	6
	5
	50
	49,91
	1974
	
	49,91

	12
	Низкого давления
	ул. Менделеева
	8а
	5
	100
	51,15
	1974
	
	51,15

	13
	Низкого давления
	Менделеева
	8а
	5
	80
	123,6
	1974
	
	123,6

	14
	Низкого давления
	ул. Менделеева (вводы)
	8а
	5
	50
	48,36
	1974
	
	48,36

	15
	Низкого давления
	от ГПР-1 к дому №5а по ул. 60 лет Октября (перемычка)
	
	
	200
	67,1
	1973
	
	67,1

	16
	Низкого давления
	ул. Меделеева.(с вводами)
	6Б
	5
	50
	178,74
	1973
	
	178,74

	17
	Низкого давления
	ул. 60 лет Октября
	5а, 7а
	5
	200
	189,68
	1973
	
	189,68

	18
	Низкого давления
	ул. 60 лет Октября (вводы)
	5а, 7а
	5
	50
	78,44
	1973
	
	78,44

	19
	Низкого давления
	проспект Победы
	1
	5
	200
	119,52
	1974
	
	119,52

	20
	Низкого давления
	проспект Победы
	1
	5
	150
	47,49
	1974
	
	47,49

	21
	Низкого давления
	проспект Победы (вводы)
	1
	5
	50
	47,23
	1974
	
	47,23

	22
	Низкого давления
	ул. 60 лет Октября
	5Б
	5
	100
	214,2
	1973
	
	214,2

	23
	Низкого давления
	ул. 60 лет Октября (вводы)
	5Б
	5
	50
	36,51
	1973
	
	36,51

	24
	Низкого давления
	ул. 60 лет Октября
	7Б
	5
	80
	49,35
	1973
	
	49,35

	25
	Низкого давления
	ул. 60 лет Октября (вводы)
	7Б
	5
	50
	23,76
	1973
	
	23,76

	26
	Низкого давления
	проспект Победы
	1а,3а
	5
	70
	171,15
	1973
	
	171,15

	27
	Низкого давления
	проспект Победы (вводы)
	1а,3а
	5
	50
	55,63
	1973
	
	55,63

	28
	Низкого давления
	проспект Победы (перемычка)
	3а,5а
	5
	70
	14,4
	1976
	
	14,4

	29
	Низкого давления
	проспект Победы (перемычка)
	3а,5а
	5
	80
	87,65
	1976
	
	87,65

	30
	Низкого давления
	проспект Победы
	5а
	5
	70
	92,55
	1973
	
	92,55

	31
	Низкого давления
	проспект Победы (вводы)
	5а
	5
	50
	25,73
	1973
	
	25,73

	32
	Низкого давления
	проспект Победы
	7
	5
	150
	112,68
	1973
	
	112,68

	33
	Низкого давления
	проспект Победы
	7
	5
	125
	26,75
	1973
	
	26,75

	34
	Низкого давления
	проспект Победы (вводы)
	7
	5
	50
	66
	1973
	
	66

	35
	Низкого давления
	проспект Победы
	9,11
	10
	100
	105,56
	1977
	
	105,56

	36
	Низкого давления
	проспект Победы (вводы)
	9,11
	10
	50
	11,98
	1977
	
	11,98

	37
	Низкого давления
	проспект Победы
	7а, 9а
	5
	125
	132,51
	1973
	
	132,51

	38
	Низкого давления
	проспект Победы
	7а, 9а
	5
	80
	65,1
	1973
	
	65,1

	39
	Низкого давления
	проспект Победы (вводы)
	7а, 9а
	5
	50
	53,49
	1973
	
	53,49

	40
	Низкого давления
	№11а по проспекту Победы №6а, №4, №6 по ул. Омская
	
	
	70
	351,96
	1973
	
	351,96

	41
	Низкого давления
	№11 а по проспекту Победы №6а, №4, №6 по ул. Омская (вводы)
	
	
	50
	110,69
	1973
	
	110,69

	42
	Низкого давления
	ул. Омская (перемычка)
	6, 8
	
	100
	67,75
	1977
	
	67,75

	43
	Низкого давления
	ул. Омская
	8
	5
	80
	34,1
	1974
	
	34,1

	44
	Низкого давления
	ул. Омская
	8
	5
	70
	108,1
	1974
	
	108,1

	45
	Низкого давления
	ул. Омская (вводы)
	8
	5
	50
	49,28
	1974
	
	49,28

	46
	Низкого давления
	проспект Победы
	13
	5
	100
	57,95
	1973
	
	57,95

	47
	Низкого давления
	проспект Победы
	13
	5
	70
	95,2
	1973
	
	95,2

	48
	Низкого давления
	проспект Победы (вводы)
	13
	5
	50
	53,25
	1973
	
	53,25

	49
	Низкого давления
	проспект Победы
	13а
	5
	70
	77,6
	1973
	
	77,6

	50
	Низкого давления
	проспект Победы (вводы)
	13а
	5
	50
	27,43
	1973
	
	27,43

	51
	Низкого давления
	к КС-14 по проспекту Победы (перемычка)
	
	
	80
	52,4
	1973
	
	52,4

	52
	Низкого давления
	к КС-14 по проспекту Победы (перемычка)
	
	
	150
	118,2
	1973
	
	118,2

	53
	Низкого давления
	Пионерская
	7
	5
	200
	152,8
	1972
	
	152,8

	54
	Низкого давления
	к домам №№ 5, 3, 1 по ул. Пионерской и к дому №6 по проспекту Победы (вводы)
	
	
	50
	90,6
	1972
	
	90,6

	55
	Низкого давления
	к домам №№ 5, 3, 1 по ул. Пионерской и к дому №6 по проспекту Победы (вводы)
	
	
	150
	304,17
	1972
	
	304,17

	56
	Низкого давления
	перемычка между домами № 6 по проспекту Победы - вдоль дома №8 по проспекту Победы
	
	
	150
	84
	1975
	
	84

	57
	Низкого давления
	проспект Победы
	8а
	5
	70
	77,8
	1975
	
	77,8

	58
	Низкого давления
	проспект Победы
	8а, 12
	5
	50
	78,5
	1975
	
	78,5

	59
	Низкого давления
	проспект Победы
	10а
	5
	80
	53,22
	1973
	
	53,22

	60
	Низкого давления
	проспект Победы (вводы)
	10а
	5
	50
	7,4
	1973
	
	7,4

	61
	Низкого давления
	проспект Победы
	8
	10
	50
	28
	1979
	
	28

	62
	Низкого давления
	перемычка вдоль дома №12 по проспекту Победы
	
	
	150
	150,8
	1976
	
	150,8

	63
	Низкого давления
	от КС14 до дома №12 по проспекту Победы
	
	
	150
	80,3
	1973
	
	80,3

	64
	Низкого давления
	проспект Победы
	12
	10
	50
	5,8
	1976
	
	5,8

	65
	Низкого давления
	проспект Победы
	14
	5
	50
	117,2
	1972
	
	117,2

	66
	Низкого давления
	перемычка водль дома №14 по проспекту Победы
	
	
	150
	107,5
	1972
	
	107,5

	67
	Низкого давления
	ул. Омская
	10
	5
	150
	134,05
	1972
	
	134,05

	68
	Низкого давления
	ул. Омская (вводы)
	10
	5
	50
	55,6
	1972
	
	55,6

	69
	Низкого давления
	ул. Омская
	12
	5
	80
	110,35
	1971
	
	110,35

	70
	Низкого давления
	ул. Омская (вводы)
	12
	5
	50
	18
	1971
	
	18

	71
	Низкого давления
	ул. Омская
	14
	5
	70
	136,5
	1971
	
	136,5

	72
	Низкого давления
	Омская (вводы)
	14
	5
	50
	21
	1971
	
	21

	73
	Низкого давления
	ул. Омская
	16
	5
	70
	187,91
	1972
	
	187,91

	74
	Низкого давления
	ул. Омская (вводы)
	16
	5
	50
	20,3
	1972
	
	20,3

	75
	Низкого давления
	ул. Омская
	18
	5
	80
	152,36
	1973
	
	152,36

	76
	Низкого давления
	ул. Омская (вводы)
	18
	5
	50
	13,2
	1973
	
	13,2

	77
	Низкого давления
	ул. Омская
	18а, 20, 20а
	5
	50
	67,18
	1972
	
	67,18

	78
	Низкого давления
	ул. Омская
	22
	5
	100
	91,13
	1972
	
	91,13

	79
	Низкого давления
	ул. Омская
	22а
	5
	100
	160,37
	1974
	
	160,37

	80
	Низкого давления
	ул. Омская (вводы)
	22а
	5
	50
	27,5
	1974
	
	27,5

	81
	Низкого давления
	ул. Омская
	22
	5
	100
	65,9
	1974
	
	65,9

	82
	Низкого давления
	ул. Омская (вводы)
	22
	5
	50
	25,8
	1974
	
	25,8

	83
	Низкого давления
	перемычка между домами №22 и 24 по ул. Омской
	
	
	80
	37,14
	1973
	
	37,14

	84
	Низкого давления
	ул. Омская
	24
	5
	100
	93,05
	1973
	
	93,05

	85
	Низкого давления
	ул. Омская (вводы)
	24
	5
	50
	19,1
	1973
	
	19,1

	86
	Низкого давления
	ул. Нефтяников
	5
	5
	100
	157,45
	1972
	
	157,45

	87
	Низкого давления
	Нефтяников (вводы)
	5
	5
	50
	30,5
	1972
	
	30,5

	88
	Низкого давления
	ул. Нефтяников
	5а
	5
	150
	128,6
	1971
	
	128,6

	89
	Низкого давления
	ул. Нефтяников (вводы)
	5а
	5
	50
	25,9
	1971
	
	25,9

	90
	Низкого давления
	ул. Нефтяников
	5Б
	5
	150
	144,05
	1970
	
	144,05

	91
	Низкого давления
	ул. Нефтяников (вводы)
	5Б
	5
	50
	25,8
	1970
	
	25,8

	92
	Низкого давления
	ул. Нефтяников
	1Б
	5
	70
	133,85
	1973
	
	133,85

	93
	Низкого давления
	ул. Нефтяников (вводы)
	1Б
	5
	50
	18,9
	1973
	
	18,9

	94
	Низкого давления
	ул. Нефтяников
	1а, 3
	5
	70
	120
	1972
	
	120

	95
	Низкого давления
	ул. Нефтяников (вводы)
	1а, 3
	5
	50
	62,6
	1972
	
	62,6

	96
	Низкого давления
	ул. Нефтяников
	1
	5
	50
	78,2
	1972
	
	78,2

	97
	Низкого давления
	Пионерская
	11а, 13, 15
	5
	70
	255,8
	1972
	
	255,8

	98
	Низкого давления
	ул. Нефтяников (вводы)
	15
	5
	50
	19,2
	1972
	
	19,2

	99
	Низкого давления
	ул. Пионерская
	13
	5
	80
	56,35
	1972
	
	56,35

	100
	Низкого давления
	ул. Пионерская (вводы)
	13
	5
	50
	22,8
	1972
	
	22,8

	101
	Низкого давления
	вдоль дома №11а по ул. Пионерской до ГРП-2
	
	
	200
	130,05
	1971
	
	130,05

	102
	Низкого давления
	ул. Пионерская (вводы)
	11а
	
	70
	24
	1971
	
	24

	103
	Низкого давления
	перемычка между домами №11 а и №13а Пионерская
	
	
	150
	130
	1974
	
	130

	104
	Низкого давления
	ул. Пионерская
	13а
	5
	100
	70,18
	1971
	
	70,18

	105
	Низкого давления
	ул. Пионерская (вводы)
	13а
	5
	50
	30
	1971
	
	30

	106
	Низкого давления
	проспект Победы
	10а
	5
	50
	102,1
	1973
	
	102,1

	107
	
	Мемориал ВОВ
	
	
	50
	169,5
	1990
	
	169,5

	108
	
	Мемориал ВОВ
	
	
	32
	19,5
	1990
	
	19,5

	109
	
	Мемориал ВОВ
	
	
	250
	3,05
	1990
	
	3,05

	110
	
	Алеша
	
	
	50
	4,9
	1980
	
	4,9

	111
	
	Алеша
	
	
	50
	129,1
	1980
	
	129,1

	112
	Среднее
	
	
	
	325
	1650
	1980
	
	1650

	113
	Среднее
	
	
	
	325
	933
	1980
	
	933

	114
	Среднее
	
	
	
	325
	40
	1980
	
	40

	115
	Среднее
	
	
	
	325
	21,8
	2008
	
	21,8

	116
	Среднее
	
	
	
	325
	1409
	1980
	
	1409

	117
	Среднее
	
	
	
	219
	1854,29
	1973
	
	1854,29

	118
	Среднее
	
	
	
	50
	15,03
	1990
	
	15,03

	119
	
	Альберта хаус
	
	
	150
	3,7
	1995
	
	3,7

	120
	
	Альберта хаус
	
	
	150
	86,8
	1995
	
	86,8

	121
	Высокое давление
	
	
	
	530
	9600
	1977
	
	9600

	122
	Высокое давление
	
	
	
	530
	2650
	1978
	
	2650

	123
	Высокое давление
	
	
	
	530
	618
	1978
	108
	510

	124
	Высокое давление
	
	
	
	530
	933
	1982
	
	933

	125
	Высокое давление
	
	
	
	325
	79
	1983
	
	79

	126
	Высокое давление
	
	
	
	720
	7171
	1983
	
	7171

	127
	Высокое давление
	
	
	
	325
	5
	1983
	5
	0

	128
	Высокое давление
	
	
	
	530
	252
	1983
	
	252

	129
	Высокое давление
	
	
	
	530
	7025
	1986
	
	7025

	130
	Высокое давление
	
	
	
	325
	10,5
	1986
	
	10,5

	131
	Высокое давление
	
	
	
	89
	99,4
	1995
	99,4
	99,4

	132
	Высокое давление
	
	
	
	89
	57
	1995
	
	57

	133
	Высокое давление
	
	
	
	720
	2715
	1983
	
	2715

	134
	Высокое давление
	
	
	
	530
	1295
	1982
	
	1295

	135
	Высокое давление
	
	
	
	530
	40
	1980
	
	40

	136
	Высокое давление
	
	
	
	219
	25,88
	2008
	
	25,88

	137
	Высокое давление
	ОКДБ
	
	
	114
	127,55
	2006
	
	127,55

	138
	Высокое давление
	ОКДБ
	
	
	108
	990,15
	2006
	990,15
	0

	139
	Высокое давление
	ОКДБ
	
	
	114
	277,84
	2006
	
	277,84

	140
	Высокое давление
	ОКДБ
	
	
	108
	349,51
	2006
	349,51
	0

	141
	Высокое давление
	ОКДБ
	
	
	114
	1418,95
	2006
	
	1418,95

	142
	Высокое давление
	ОКДБ
	
	
	108
	17,9
	2006
	17,9
	0

	143
	Среднее
	ОКДБ
	
	
	200
	10,9
	2006
	
	10,9

	144
	Среднее
	ОКДБ
	
	
	300
	192,22
	2006
	28,1
	164,12

	145
	Среднее
	ОКДБ
	
	
	300
	23,3
	2006
	
	23,3

	146
	Высокое давление
	10П
	
	
	50
	182,86
	2004
	9,66
	173,2

	147
	Низкого давления
	10П
	
	
	
	2446,57
	2004
	2446,57
	0

	148
	Низкого давления
	14П
	
	
	
	1244,57
	2011
	1244,8
	0

	149
	Высокое давление
	3П, 4П
	
	
	70
	229,76
	2014
	7,7
	222,06

	150
	Высокое давление
	3П, 4П
	
	
	25
	0,3
	2014
	0,3
	0

	151
	Среднее
	3П, 4П (Полиэтилен)
	
	
	160
	452,83
	2014
	
	452,83

	152
	Среднее
	3П, 4П
	
	
	150
	2
	2014
	2
	0

	153
	Среднее
	3П, 4П
	
	
	100
	9,15
	2014
	9,15
	0

	154
	Среднее
	3П (полиэтилен)
	
	
	110
	386,85
	2014
	
	386,85

	155
	Среднее
	3П
	
	
	25
	0,3
	2014
	0,3
	0

	156
	Среднее
	4П
	
	
	100
	4,35
	2014
	4,35
	0

	157
	Среднее
	4П (полиэтилен)
	
	
	110
	1013,82
	2014
	
	1013,82

	158
	Среднее
	4П
	
	
	25
	0,3
	2014
	0,3
	0

	159
	Высокое давление
	14П
	
	
	
	579
	2011
	
	579

	160
	Высокое давление
	СП3
	
	
	57
	501,25
	2011
	
	501,25

	161
	Высокое давление
	2П
	
	
	57
	470,82
	2012
	
	470,82

	162
	Низкого давления
	2П
	
	
	76
	55
	2012
	
	55

	163
	Низкого давления
	2П
	
	
	76
	103,34
	2012
	103,34
	

	164
	Низкого давления
	2П
	
	
	57
	354
	2012
	354
	

	165
	Низкого давления
	2П
	
	
	89
	1,5
	2012
	1,5
	

	Итого
	
	
	
	
	59 255,26
	
	
	53 572,86



[bookmark: _Toc525312437]Таблица 3.6.2.4 – Перечень газопроводов на автономные котельные промышленных предприятий, обслуживаемые в 2017 году ООО «Нижневартовскгаз»
	№
п/п
	Наименование газопроводов ГРП, ГРУ, ГРПШ
	Высокого давления
	Среднего давления
	Низкого давления
	Всего, м
	Арма-тура

	
	
	Подземн.,м
	Надземн.,м
	Подземн.,м
	Надземн.,м
	Подземн.,м
	Надземн.,м
	
	

	1
	ИП «Посников В.В.» ГРП с РДБК1-50П
	
	Ø 89 – 1400
Ø 159 – 44
	
	
	
	
	1444 
	Ø 80-2 шт.

	2
	ООО «Ремера-Сервис»
ГРПШ№1 с РДСК-50 БМ
Цеха.- 5 шт. ГРПШ №2 РДНК
Кот. ГРУ 2 нитки с РДНК-400
	
	Ø 57 – 24 
	
	Ø 57 – 270 
	
	Ø 89 – 60
	354 
	Ø 50-8 шт.

	3
	ОАО «НЗРА»
Кот. ГРУ с РДГ- 25Н
	
	
	
	Ø 108- 572 
	
	
	572 
	Ø100-1 шт.

	4
	ИП ВЛАСЮК
Кот.ГРУ 2 нитки с РДГ-50Н,РДСК-50
	
	
	Ø 159-460 
Ø 114-292 
	

	
	
	752 
	Ø100-2 шт.
Ø 50-1 шт.

	5
	«Агрофирма Н-Вартовская»
 Крытый рынок)
Кот.ГРП с РДНК-50/12
	
	
	Ø 57-20,6 
	

	
Ø 114-903 
м

	

	923,6 
	Ø100-1 шт.

	6
	ООО "Птицефабрика Нижневартовская"
Кот. ГРП с РДГ-25Н
	Ø 89-70 
	Ø 76-1100 
	
	
	
	Ø 114-16,8 
	1186,8 
	Ø 80-3 шт.

	7
	ООО «Альянс Инвест»
Кот. цех ГРПШ с РДНК-32/10
	
	
	
	Ø 57 – 155 
	
	Ø 89 – 66 
Ø 32 - 18 
	239 
	Ø 80-2 шт.
Ø50-1 шт.
Ø32-1 шт.

	8
	ОАО «ЗСМ»
Кот. №1 ГРУ с РДГ-50Н
Кот. №2 ГРУ с РДНК-400М
	
	
	
	Ø 108-350 
Ø 89-350 
Ø 57-17,5 
	
	
	717,5 
	Ø100-6 шт.
Ø 80-1 шт.
Ø 50-4 шт.

	9
	ОАО «Реммаш»
Кот. ГРУ с РД-32М
	
	
	
	Ø 57 – 37 
	
	
	37 
	
Ø 50-1 шт.

	10
	ООО «Полихим-Сервис» кот. ГРПШ 2 нитки с РДНК-400
	
	
	Ø57 – 56 
	
	
	Ø 57 –
Ø 89 – 95 
Ø 159 –
	151 
	Ø 50-1 шт.
Ø100-1 шт.

	11
	Кот. ООО «Белозерное»
	
	
	
	
	
	Ø 159 – 187,1 
Ø 89 – 4 
	191,1 
	Ø 150-1 шт.
Ø 80-1 шт.
Ø 50-2 шт.

	12
	ООО «САГС»
Кот. ГРПШ 2 нитки с РДНК-У
	Ø 57 – 689,2
	
	
	
	
	Ø 89 – 16 
	
705,2

	Ø 50-1 шт.
Ø 80-1 шт.

	13
	ООО «ВТБ-Сервис»
Кот.ГРУ 2 нитки с РДСК-50М
Цех ГРПШ с РДНК-32/6
	
	
	
	Ø 89 – 225 
Ø 45 - 73 
	
	
	298 
	Ø 50-1 шт.
Ø 40-1 шт.
Ø 80-1 шт.

	14
	ООО «Сибсеверстрой-монтаж»
Кот. ГРУ с РДНК-400
	
	
	Ø 57 – 52 
	Ø 57 – 142 
	
	
	194 
	Ø 25-1 шт.
Ø 50-4 шт.

	15
	ОАО «СУ-909»
ГРПШ№1 с РДГ-50В
Кот. вод. ГРУ№1 2 нитки с РДНК-400
ГРУ№2 с РДСК-50-02
Кот. пар. ГРУ 2 нитки с РДНК-400
АБЗ №1,2,3 с ГРПШ с РДГ-50Н
	Ø 89 -137
	
	Ø 89 – 155 
Ø 108 – 21,4 
	Ø 108 – 398,6 
Ø 57 – 49 
	
	
	761 
	Ø 50-5 шт.
Ø 80-2 шт.
Ø 100-2 шт.

	16
	ООО «Армпласт»
Кот. ГРУ с РДГ-50Н
	
	
	Ø 159 – 1621 
Ø 89 -336,5 
	
	
	
	1957,5 
	Ø 80-2 шт.
Ø 50-1 шт.
Ø 150-1 шт.

	17
	ООО «Молочный Завод»
Кот. №1,2 ГРПШ 2 нитки с РДНК-У
	Ø 89 - 15,7 
	
	
	
	
	Ø 159 – 155 
Ø 108 – 92 
	262,7 
	Ø 50-1 шт.
Ø 100-1 шт.
Ø150-1 шт.

	18
	ООО «Калерия» ГК Альберта – Хаус
	
	
	
	
	
	Ø 159 – 27 
Ø 108 – 16 
Ø 57 – 64 
Ø 32 – 2 
	109 
	Ø 50-4 шт.
Ø 100-1 шт.
Ø32-2 шт.

	19
	ООО «Славутич»
Кот. ПГБ 2 нитки с РДНК-400
	
	
	
	Ø 89 - 287 
	
	Ø 89 -6 
м
	293
	Ø 80 -3 шт.

	20
	ООО СК «РПС» кот. ГРПШ 2 нитки с РДНК-400
	
	
	Ø 57 – 679 
	
	
	Ø 114 – 1,75 
Ø 57 – 3,8 
Ø 32 – 2,5 
	688 
	Ø 50-3 шт.
Ø 100-1 шт.

	21
	ООО «Дерть» ПГБ 2 нитки с РДП-50(В)
Кот. ГРУ с РДНК-400
Цех №1 ГРУ с РДНК-400
Цех №2 ГРУ с РДНК-400
	Ø 57 – 108,3
	
	Ø 114-175,4 
	Ø 32 – 3,6 
Ø 57 – 10,4 
Ø 89 – 60,9 
Ø 114 – 203,5 
Ø 159 – 17,9 
	
	
	580 
	Ø 32-1 шт.
Ø 25-1 шт.
Ø 50-2 шт.
Ø 80-1 шт.
Ø100-1 шт.

	22
	ЗАО «НСД» ГРПШ 2 нитки с РДП-50(В)
Кот. ГРУ 2 нитки с RB09ZX50
	Ø89-70 
	
	
	Ø 159 – 27 
	
	
	97 
	Ø 80-1 шт.
Ø 100-1 шт.

	23
	ИП «Камолов» Кот. ГРУ 2 нитки с РДНК-400
	
	
	Ø 57 – 37,9 
	Ø 57 – 12,9 
	
	
	50,8
	Ø 50-2 шт.

	24
	ООО «НБ» Кот. ГРУ 2 нитки с РДНК-32 цех-3 шт.
	
	
	Ø 114-440 
	
	
	
	440 
	Ø 100-2 шт.

	25
	ООО «Алмаз» ГРП с РЛБК1-50, Кот. №1 с ГРУ с РД, Кот. №2 с РД
	
	Ø 76-1543,9 
	
	Ø 159 – 19,5 
Ø 57 – 9,6 
	
	
	1573 
	Ø 80-3 шт.

	26
	ИП Фоменко ПГБ 2 нитки с РДНК-У
7 топочных
	Ø 57 – 80 
	
	
	
	
	Ø76 – 235 
Ø 57 – 92 
Ø 45 – 450 мØ32 – 70 
Ø25 – 10 
	937 
	Ø50-4 шт.
Ø32-3 шт.
Ø25-3 шт.
Ø20-1 шт.

	27
	ИП «Степанов» Кот.
	
	
	
	
	
	Ø 57 –57 м
	57 
	Ø 50-1 шт.

	28
	ООО «Сплав Технология» Цех с ГИИ ГРПШ 2 нитки с РДНК-400
	
	
	
	Ø 57 – 132,7 
	
	Ø 89 – 217,6 
Ø 32 – 6 
	356,3 
	Ø 50-4 шт.
Ø 40-1 шт.
Ø 32-2 шт.

	29
	ООО «ТД УАЗ УРАЛ Сервис» Кот. ГРПШ 2 нитки с РДСК-50, ГРУ с РДСК-50
	Ø 57 – 784 
	
	
	Ø 40 – 193 
	
	
	977 
	Ø 50-2 шт.
Ø 40-1 шт.

	30
	СОТ Авиаторов -3 Рамаданов А.С. ГРПШ с РДНК-У
	
	Ø 57 – 5 
	
	
	
	Ø 89 – 90 
	95 
	Ø 50-2 шт.

	31
	ИП «Малышев» кот. ГРПШ с РДНК-400
	
	
	
	Ø 32 –20 
	
	Ø 57 –4 
	24 
	Ø 50-2 шт.
Ø32-1 шт.

	32
	ООО «Пивоваренный Завод» ПГБ 2 нитки с РДБК-50
	
	
	
	
	
	
	
	Ø 50-1 шт.
Ø 80-2 шт.
Ø150-1 шт.

	33
	ООО «ЛесСтрой Реконструкция» Кот. ПГБ 2 нитки с РДСК-50БМ, ГРУ 2 нитки с РДСК-50М1
	Ø 76 – 545 
	
	
	
	
	
	545 
	Ø 80-5 шт.

	34
	ООО «ИНКОМ» кот. ПГБ 2 нитки с РДНК-400
	
	
	Ø 57 - 40 
	
	
	Ø 25 - 7 
	47 
	

	35
	ООО «Халибертен» кот. ПГБ 2 нитки с РДГ-50-В, ГРУ 2 нитки с RG/2MBRB50Z160
	Ø 89-26 
	
	Ø 159- 1854 
	Ø 108- 305 
	
	
	2185 
	Ø 80-3 шт.
Ø 150-2 шт.

	36
	ИП Яковенко кот. ГРПШ с FE-25
	
	
	
	
	
	Ø 25 - 35 
	
	

	37
	ООО ЧОП «Периметр» кот. ГРПШ с FE-25
	
	
	Ø 57 - 20 
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	2525,2
	4116,9
	6260,8
	3942,1
	903
	2124,55
	19872,55
	Ø20-1 шт.
Ø25-2 шт.
Ø32-10 шт.
Ø40- 3 шт.
Ø50-59 шт.
Ø80-33 шт.
Ø100-20 шт.
Ø150-6 шт.




Объемы потребления газа
На протяжении 2013-2017 годов наблюдается устойчивое повышение потребления природного газа абонентами города Нижневартовска до 4,5% в год. В 2015 году потребление природного газа снизилось до уровня 365,9 млн.м3 за счет сокращения объемов по группе промышленных и бюджетных потребителей. Потребление природного газа населением ежегодно увеличивается (в среднем 6,3% в год).
Объем природного газа, реализуемый по приборам учета, за 2017г., тыс. м3: - для населения - 845,938 тыс. м3; - бюджетным потребителям - 1695,017 тыс. м3; - прочие потребители – 374558,707 тыс.м3.
Динамика потребления природного газа представлена в таблице 3.6.2.5.

[bookmark: _Toc525312438]Таблица 3.6.2.5 – Динамика потребления природного газа, тыс.м3
	Группа потребителей
	2013
год
	2014
год
	2015
год
	2016
год
	2017
год

	Население
	1 811,4
	1 873,0
	1 987,1
	2 000
	2 041,096

	Муниципальные организации
	2 890,9
	3 085,0
	2 823,0
	3 200
	1 695,017

	Промышленные предприятия
	378 651,5
	395 662,3
	360 636,0
	347 300
	375 783,061

	Собственные нужды
	
	109,3
	318,7
	
	

	Технологические нужды
	57,0
	12,2
	104,9
	
	

	Итого
	383 410,8
	400 741,7
	365 869,6
	352 500
	379 519,174

	Темп прироста, %
	+ 0,71
	+ 4,52
	- 8,70
	-3,65
	+7,66



Сжиженный газ поступает от предприятия производителя ООО «Няганьгазпереработка». Сжиженный газ доставляется абонентам в баллонах автотранспортом по заявкам.
Динамика поставок сжиженного газа населению для бытовых нужд представлена в таблице 3.6.2.6.

[bookmark: _Toc525312439]Таблица 3.6.2.6 – Динамика поставок сжиженного газа населению для бытовых нужд, тонн
	Группа потребителей
	2013
год
	2014
год
	2015
год
	2016
год
	2017
год

	Население
	12,441
	9,625
	8,552
	7,161
	5,654

	Темп прироста, %
	
	-22,63
	-11,15
	-16,3
	-21



В отличии от поставок природного газа объемы поставок сжиженного газа снижаются из-за сноса деревянного жилого фонда и газификации природным газом частного сектора.
Генеральным планом города Нижневартовска определены основные показатели газопотребления в целях пищеприготовления, а также отопления до 2035 года. Для определения расходов газа на бытовые нужды принимались укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и РНГП Ханты-Мансийского автономного округа-Югры: укрупненные показатели потребления газа на 1 чел., при теплоте сгорания газа - 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3), при наличии централизованного горячего водоснабжения - 163,2 м3/год.
Основные показатели газопотребления Генерального плана города Нижневартовска до 2020 года на цели пищеприготовления представлены в таблице 3.2.6.7.

[bookmark: _Toc525312440]Таблица 3.6.2.7 – Основные показатели газопотребления Генерального плана города Нижневартовска до 2020 года (цели пищеприготовления)
	Тип застройки
	Кол-во проживающих, чел.
	Часовой расход газа, м3/час
	Годовой расход газа, м3/год

	Квартал 8П

	Индивидуальной жилой застройки
	375
	20
	61 200

	Квартал 6П
	
	
	

	Индивидуальной жилой застройки
	431
	23
	70 339

	Квартал 7П
	
	
	

	Индивидуальной жилой застройки
	199
	11
	32 477

	Квартал 11П

	Индивидуальной жилой застройки
	442
	24
	72 134

	Квартал 12П

	Индивидуальной жилой застройки
	442
	24
	72 134

	Квартал 13П
	
	
	

	Индивидуальной жилой застройки
	396
	22
	64 627

	Квартал 15П

	Индивидуальной жилой застройки
	369
	20
	60 221

	Квартал 16 П

	Малоэтажная жилая застройка
	1360
	74
	221 952

	Квартал 17 П

	Малоэтажная жилая застройка
	363
	20
	59 242

	Всего 
	4377
	238
	714 326



Суммарный расход газа до 2020 года для нужд отопления и пищеприготовления оценен в размере 8,7 млн. м3/год.
Основные показатели газопотребления Генерального плана города Нижневартовска до 2035 года на цели пищеприготовления приведены в таблице 3.6.2.8.

[bookmark: _Toc525312441][bookmark: _Ref428353415]Таблица 3.6.2.8 – Основные показатели газопотребления Генерального плана города Нижневартовска до 2035 года (цели пищеприготовления)
	Тип застройки*
	Кол-во проживающих, чел.
	Часовой расход газа, м3/час
	Годовой расход газа, м3/год

	Микрорайон 02:12 (кварталы В-1; В-2.1; В-2.2; В-2.3; В-2.4; В-2.5; В-2.6; В-2.7; В-2.8; В-3.1 – В-3.7; В-3.8 – В-3.9; В-4.1; В-4.2; В-4.3; В-4.4; В-4.5; В-4.6; В-4.7; В-4.8; В-4.9; В-4.10; В-4.11; В-5; В-6.1; В-6.2; В-6.3; В-6.4; К-1; К-2)

	Индивидуальной жилой застройки
	724
	39
	118157

	Малоэтажной жилой застройки
	330
	18
	53856

	Микрорайон 03:01 (кварталы К-6; В-9.3; В-9.2; В-9.1; В-8.2; В-8.1; В-7.4; В-7.3; В-7.2; В-7.1; В-17.4; В-17.3; В-17.2; В-17.1; В-16; В-15; В-14.3; В-14.2; В-14.1; В-13.2; В-12.3; В-12.2; В-12.1; В-11.4; В-11.3 + В-13.1; В-11.2; В-11.1; В-10.4; В-10.3; В-10.2; В-10.1; 9П)

	Индивидуальной жилой застройки
	1 305
	71
	212 976

	Малоэтажной жилой застройки
	2 193
	119
	357 898

	Микрорайон 03:02 (квартал 1П)

	Малоэтажной жилой застройки
	1256
	68
	204 979

	Микрорайон 03:03 (кварталы К-9; 2П; 3П; 4П; 5П; 16П; 17П)

	Индивидуальной жилой застройки
	1 295
	70
	211 344

	Малоэтажной жилой застройки
	3 289
	179
	536 765

	Микрорайон 03:05 (кварталы 34; 35; 36; 37; 38; 39; 8П; Общественный центр южный Эмтор)

	Индивидуальной жилой застройки
	375
	20
	61200

	Микрорайон 05:01 (кварталы К3 + П-4.2; П-7.1; П-7.2; П-7.3; П-7.4; П-7.5; П-7.6; П-5.4; П-5.3; П-5.2; П-5.1; П-4.1; П-6; П-10.1; П-10.2; П-10.3; П-10.4; П-11.1; П-11.2; П-11.3; П-12.1; П-12.2; П-13; П-14; П-15; П-16; П-8.1; П-8.2; П-8.3; П-8.4; П-9.1; П-9.2; П-9.3; П-9.4; П5.5 + П5.6)

	Индивидуальной жилой застройки
	1 815
	99
	296 208

	Малоэтажной жилой застройки
	151
	8
	24 643

	Микрорайон 08:01 (кварталы 11П; 12П; 14П; 15П; 18П; 19П; 20П; 21П 22П; 23П; П-17)

	Индивидуальной жилой застройки
	3 934
	214
	642 029

	Микрорайон 09:01 (кварталы 10П; 13П 44; 6П; 7П; К-10; Общественный центр западный Эмтор; Общественный центр южный Эмтор)

	Индивидуальной жилой застройки
	1 368
	74
	223 258

	Всего 
	18 035
	979
	2 943 313


Основные показатели газопотребления Генерального плана в целях отопления города Нижневартовска до 2035 года приведены в таблице 3.6.2.9.

[bookmark: _Ref428353442][bookmark: _Toc525312442]Таблица 3.6.2.9 – Основные показатели газопотребления Генерального плана в целях отопления города Нижневартовска до 2035 года
	Потребители
	Часовой расход газа, м3/час
	Годовой расход газа, м3/год

	Котельная № 1
	26 726,4
	75 479 408

	Котельная № 2А
	22 210,0
	62 935 053

	Котельная № 3А
	69 677,1
	192 380 109

	Котельная № 5
	52 074,3
	150 533 449

	Котельная № 8, № 8А, № 8Б
	10 010,9
	27 188 473

	Котельная пос. Рыбзавод
	601,0
	1 759 350

	Котельная в квартале 5К (проект)
	2 857,1
	8 354 882

	Котельная в квартале В-5 (проект)
	8 019,3
	21 307 892

	Котельная ПС-1С (проект)
	12 020,1
	29 790 358

	Котельная восточная (проект)
	2 443,4
	6 560 639

	Котельные ТКУ-1,8 и ТКУ-30 комплексной застройки квартала 5П (проект)
	11 689,1
	30 186 832

	БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница»
	936,1
	2 132 874

	ЗАО «Нижневартовсктрансгидромеханизация»
	826,2
	1 797 362

	ООО «Нижневартовское НПО»
	461,3
	1 001 809

	ООО «Сибирский пивоваренный завод»
	366,3
	795 554

	Индивидуальное теплоснабжение кварталов* В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-2.4, В-2.5, В-2.6, В-2.6, В-2.7, В-2.8, В-4.10, В-4.11, В-4.5, В-4.6, В-4.7, В-4.8, В-4.9, В-6.1, В-6.2, В-6.3, В-6.4, В-7.1, В-7.2, В-7.3, В-7.4, В-8.1, В-8.1, В-8.2, В-8.2, В-9.1, В-9.2, В-9.3, В-10.1, В-10.2, В-10.2, В-10.3, В-10.4, В-12.3, 3П, П-4.1, П-4.2+К-3, 4П, 6П, 7П, 8П, 10П, 11П, 12П, 13П, 15П, 18П, 19П, 20П, 21П ,22П, 23П
	4 699,5
	13 962 049

	Всего 
	225 618,0
	626 166 093



Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены до 2035 года, с учетом перспективы развития объектов потребителей газа. Общее годовое потребление газа составит 629,1 млн. м3/год.
В соответствии с решениями Генерального плана, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень предусмотренных к размещению объектов, относящихся к сфере газоснабжения: газораспределительная станция - 1 объект (реконструкция); магистральный газопровод-отвод, протяженностью 4,6 км; пункт редуцирования газа - 3 объекта; газопроводы высокого давления, протяженностью 44,6 км; газопроводы среднего давления, протяженностью 2,9 км. Размещение на территории города Нижневартовска выше перечисленных объектов регионального и местного значения городского округа позволит обеспечить развитие системы газоснабжения городского округа в соответствии с потребностями жилищного строительства, а также улучшить надежность работы системы газоснабжения.

[bookmark: _Toc466465421][bookmark: _Toc531006803]3.6.3. Анализ финансового состояния организаций
ООО «Нижневартовскгаз» осуществляет регулируемый вид деятельности. Регулирование реализуется посредством ежегодного установления тарифов на природный и сжиженный газ.
Динамика основных финансово-хозяйственных показателей ООО «Нижневартовскгаз» в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям представлена в таблице 3.6.3.1.

[bookmark: _Toc525312443]Таблица 3.6.3.1 – Динамика основных финансово-хозяйственных показателей ООО «Нижневартовскгаз» в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	Наименование показателя
	Ед. 
изм.
	2015 год
(факт)
	2016 год
(факт)
	2017 год
(факт)
	2018 год
(план)
	2018 год
(факт)

	Объем транспортировки газа
	тыс. м3
	365385
	404 625
	379 519
	38 176,39
	400 345

	Выручка от оказания регулируемых услуг 
	тыс. руб.
	44 923,8
	51 054,7
	46 532.27
	47 503,59
	64 341,28

	Себестоимость оказания услуг 
	тыс. руб.
	47 550,7
	52 575,7
	47 736.77
	49 287,72
	62 904,52

	Материальные расходы
	тыс. руб.
	4 597,9
	5 196,1
	4 727.22
	4 840,41
	9 463,95

	Заработная плата с отчислениями
	тыс. руб.
	27 812,7
	30 717,4
	29 821.02
	29 450,37
	37 360,33

	Амортизация
	тыс. руб.
	999,5
	1 340,5
	429.98
	923,33
	1 084,53

	Арендная плата
	тыс. руб.
	3 829,9
	3 473,5
	9 902.52
	5 735,3
	3 830,91

	Капитальный ремонт 
	тыс. руб.
	5 571,0
	5 562,5
	6 003.2
	5 712,23
	6 030,35

	Диагностика
	тыс. руб.
	-
	851,4
	311.04
	387,8
	300,9

	Прочие расходы
	тыс. руб.
	4 739,7
	5 434,4
	2 541.79
	4 238,63
	4 833,55

	Численность персонала, занятого в регулируемом виде деятельности
	ед.
	53
	51
	49
	51
	57



За период 2015-2018 годы наблюдается устойчивое увеличение выручки от оказания регулируемых услуг. В 2018 году ее размер составил 64,3 млн. руб. (+22,2% к уровню 2015 года). В структуре затрат наибольший удельный вес занимает заработная плата с отчислениями (59,3% в 2018 году).
Динамика розничных цен на природный газ ООО «Нижневартовскгаз» представлена в таблице 3.6.3.2.

[bookmark: _Toc525312444]Таблица 3.6.3.2 – Динамика розничных цен на природный газ ООО «Нижневартовскгаз», руб./1000 м3
	Вид продукции
	21.10.2014
- 30.06.2015
	01.07.2015
- 31.12.2015
	01.01.2016
- 30.06.2016
	01.07.2016
- 31.12.2016
	31.12.2017
- 30.06.2018

	Природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим МКД, ЖСК и ТСЖ для бытовых нужд населения
	3482,29
	3723,17
	3723,17
	3804,57
	4 050.01

	Темп прироста
	0,55
	6,92
	0,00
	2,19
	6.45



Динамика розничных цен на сжиженный газ ООО «Нижневартовскгаз» представлена в таблице 3.6.3.3.

[bookmark: _Toc525312445]Таблица 3.6.3.3 – Динамика розничных цен на сжиженный газ ООО «Нижневартовскгаз», руб./кг
	Вид продукции
	01.01.2015
- 30.06.2015
	01.07.2015
- 31.12.2015
	01.01.2016
- 30.06.2016
	01.07.2016
- 31.12.2016
	01.01.2017
- 30.06.2018

	Сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим МКД, ЖСК и ТСЖ для бытовых нужд населения для всех категорий франкирования
	43,14
	46,38
	46,38
	47,31
	50,82

	Темп прироста
	0,00
	7,51
	0,00
	2,01
	7.41



В отношении проведения мероприятий по подключению новых потребителей к системе газоснабжения ООО «Нижневартовскгаз» осуществляет следующие виды деятельности: проектирование наружных внутренних систем газоснабжения промышленных предприятий; подбор и поставка высококачественного оборудования, для обеспечения бесперебойной работы систем газопотребления; подбор и поставка газорегуляторных пунктов и установок (ГРП, ПГБ, ГРПШ, ГРУ); подбор и поставка блочных котельных установок; строительство подводящих и внутренних газопроводов разных диаметров и давлений; прокладка газопроводов методом горизонтально-направленного бурения; подготовка исполнительной документации; газификация промышленных объектов «под ключ»; газификация индивидуальных жилых домов.
Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям для ООО «Нижневартовскгаз» устанавливается в следующих видах:
- в отношении оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 м3 в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся использовать газ для собственных нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд (на 2018 год – 29,363 тыс. руб. с НДС);
- в отношении оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 м3 в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности (на 2018 год – 29,363 тыс. руб. с НДС, 24,884 тыс. руб. без НДС);
- стандартизированных тарифных ставок, учитывающих разработку проектно-сметной документации, строительство (реконструкцию) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, проверку выполнения заявителем технических условий и осуществление фактического подключения объектов капитального строительства к сети газораспределения и проведение мероприятий по пуску газа.
[bookmark: _Toc466465422][bookmark: _Toc531006804]3.6.4. Технические и технологические проблемы системы газоснабжения
а) Недостаточный уровень газификации частного жилого фонда природным газом
Основной проблемой в области газоснабжения является низкий уровень газификации частного жилого фонда природным газом (уровень газификации природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации, составляет 91,86%, 2821 квартира из 3071 квартиры). Жилищный фонд, не имеющий доступ к природному газу, обеспечивается сжиженным газом (250 квартир). Использование природного газа в качестве единого энергоносителя для теплогазоснабжения позволит разрешить проблемы обеспеченности теплом и топливом, а также существенно снизить нагрузку на электрические сети. 
б) Отсутствие резервов мощности на ГРС-2
ГРС-2 не имеет резерва мощности и запланирована к реконструкции в Генеральной схеме газоснабжения и газификации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.04.2014 №231-рп. Система газоснабжения также имеет высокий процент износа газопроводов – 75%.

[bookmark: _Toc466465423][bookmark: _Toc531006805]4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности
[bookmark: _Toc466465424][bookmark: _Toc531006806]4.1. Анализ состояния энергоресурсосбережения в муниципальном образовании
Постановлением администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 №1139 в городе Нижневартовске утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года» с изменениями от 31.08.2018 №1186 (далее – программа в рамках настоящего раздела).
Особенностью программы является охват проблематикой и мероприятиями программы не только социальной (бюджетной) инфраструктуры, но и систем коммунальной инфраструктуры, обслуживаемых регулируемыми организациями. При разработке программы применен комплексный подход, позволяющий охватить процессом энергосбережения все сферы экономики города, путем объединения действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, организаций и населения с привлечением средств внебюджетных источников.
Целями программы являются:
реализация потенциала энергосбережения города Нижневартовска.
Задачами программы являются:
повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы;
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде города;
энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;
энергосбережение и повышение энергетической эффективности на бесхозяйных инженерных сетях;
информационное обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере.
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
увеличение доли объема энергетических ресурсов расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов;
сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 общей площади);
сокращение удельных расходов энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 м2 общей площади);
сокращение удельных расходов энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;
проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.
При разработке программы выявлен круг проблем в системах коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска, взаимосвязанных с техническими и технологическими проблемами, обозначенными в разделе 3 Обосновывающих материалов.
К обозначенным проблемам относятся:
В системе водоснабжения и водоотведения:
износ сетей водоснабжения – 29,5%, износ сетей водоотведения – 38,3%;
повышенные потери воды на собственные нужды станции при фильтрации и промывке из-за износа арматуры;
отсутствие станции обезжелезивания подземных вод;
отсутствие проектов санитарно-защитных зон: подземный водозабор, поверхностный водозабор на реке Вах, ВОС-2;
увеличение гидравлических нагрузок ввиду увеличения объектов нового строительства;
вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов;
высокая степень физического износа насосного и технологического оборудования;
нестабильное качество очищенных сточных вод по основным показателям;
отсутствие проектов санитарно-защитных зон КОС.
В системе теплоснабжения:
несоответствие современным требованиям технической оснащенности уровню надежности и энергоэффективности котельных и ЦТП города (котельное оборудование введено в эксплуатацию в начале 70-х годов и на сегодняшний день в большей степени выработало свой парковый ресурс; уровень износа котельного оборудования составляет 72 %; оборудования ЦТП 68%.
уровень износа трубопроводов отопления составляет 56%, горячего водоснабжения - 34%;
постоянно возрастающая протяженность сетей, нуждающихся в замене;
В системе электроснабжения:
отсутствие резервных мощностей для обеспечения электроэнергией объектов жилья и соцкультбыта в ряде микрорайонов города;
большое расстояние центров питания с резервом мощности от перспективных центров нагрузок.
Повышение энергоэффективности в теплоэнергетическом комплексе
По результатам анализа определено, что система теплоснабжения города Нижневартовска находится в удовлетворительном состоянии. Расход на собственные нужды котельных составляет 2,4% от выработки тепловой энергии, потери в сетях - 13%, что выше среднего показателя по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 12,2% и выше требований, устанавливаемых Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к реконструируемым тепловым сетям (9,5%). Расход топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии ниже требуемого уровня, и составляет 155,48 кг у.т./Гкал. Система теплоснабжения города Нижневартовска обладает потенциалом энергосбережения. Основные мероприятия по повышению энергоэффективности в теплоэнергетическом комплексе необходимо сосредоточить на снижении удельного расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал и поддержание достигнутого уровня энергоэффективности.
Удельный расход энергоресурсов и КПД при реализации тепловой энергии МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» представлен в таблице 4.1.1.

[bookmark: _Toc525312446]Таблица 4.1.1 – Удельный расход энергоресурсов и КПД при реализации тепловой энергии МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение»
	Годы
	КПД 
котельных на газе
	КПД котельных на нефти
	Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал
	Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал
	Удельный 
расход воды на выработку 1 Гкал
	Обеспечение 
загрузки теплоисточника
	Уровень потерь в тепловых сетях на 1 км сетей в двухтрубном исполнении

	
	не ниже 92%
	не ниже 86%
	на газе 
не более 0,1553 т.у.т.
	на нефти 
не более 0,1661 т.у.т.
	не выше 20 кВт.час./
Гкал
	не более 
0,5 куб. м
	не ниже 80%
	не более 0,05% на 1 км сетей

	2011
	92,7
	89,9
	0,1541
	0,15895
	31,7
	0,47
	72,45
	16,32

	2012
	92,7
	89,9
	0,1541
	0,15895
	28,2
	0,46
	76,4
	13,23

	2013
	92,7
	89,9
	0,1541
	0,15895
	28,2
	0,46
	76,4
	13,23

	2014
	92,7
	89,9
	0,1541
	0,15895
	28,2
	0,46
	76,4
	13,23

	2015
	92,7
	89,9
	0,1541
	0,15895
	30,11
	0,46
	76,4
	13,23

	2016
	92,7
	89,9
	0,1541
	0,15895
	30,11
	0,46
	76,4
	13,0

	2017
	92,7
	89,9
	0,1541
	0,15895
	30,11
	0,46
	76,4
	13,0



Суммарный потенциал энергосбережения муниципального образования при производстве и транспорте тепловой энергии определен в программе путем сопоставления текущих значений удельных показателей потребления энергоресурсов при производстве и транспорте тепловой энергии с нормативами и лучшими практиками. Он оценен в размере 127 тыс. т.у.т. и распределяется следующим образом: 117,6 тыс. т.у.т. - модернизация теплосетевого хозяйства в части снижения потерь теплоносителя; 9,4 тыс. т.у.т. - модернизация теплосетевого хозяйства в части снижения потребления электроэнергии при производстве и транспорте тепловой энергии.
В 2017 году доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии составила 16,5% при ожидаемом значении показателя 12,6%, что обусловлено износом тепловых сетей.
Повышение энергоэффективности в электрических сетях и наружном освещении
Основной проблемой энергоэффективности в электросетевом комплексе является высокий уровень потерь в электрических сетях низкого напряжения АО «Городские электрические сети» - до 9,5%. Для решения данной, а также других проблем необходимо проведение мероприятий по модернизации электросетевого хозяйства, в том числе:
проведение энергетического аудита на объектах электросетевого хозяйства не реже 1 раза в 5 лет;
реконструкция электрических сетей в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности в электросетевом хозяйстве АО «Городские электрические сети», включающую в себя строительство и реконструкцию ПС 35/6 (10) кВ для глубокого ввода напряжением 35 кВ к центрам нагрузок; 
 реконструкция Энергонефть, Татра, Дивный, Литейная, БИО, КОС; РПЖ-3,6,11; РПП-11, РПП-2С; ТП и сетей; 2023-2035г.:ежегодно по 100млн. 10 км, 3МВА
реконструкция трансформаторных подстанций (ПС, РУ, РПП, РПЖ, ТП), включающая в себя замену физически изношенного энергетического оборудования, полностью выработавшего свой ресурс и имеющего 80-100% физического износа на новое, с установкой устройств компенсации реактивной мощности, а также реконструкция существующих линий электропередачи с увеличением сечения. В целях повышения энергетической эффективности существующих электросетевых объектов необходима установка УКРМ на ПС, РП и ТП по стороне высокого 6 (10) кВ и низкого напряжения 0,4 кВ. Повышение коэффициента мощности в результате снижения потребления реактивной мощности позволит снизить потери электрической мощности при передаче через трансформаторы и линии электрической энергии к потребителям. Перекладка существующих линий электропередачи с увеличением сечения в сетях 6 (10) кВ и 0,4 кВ позволит уменьшить потери при передаче электроэнергии к объектам жилья и соцкультбыта;
утепление дверей и жалюзи трансформаторных камер в целях снижения расхода электроэнергии на отопление подстанций в зимний период;
проверка соблюдения обязательных требований обеспечения единства измерений. Подтверждение сертификата качества электрической энергии, передаваемой потребителям по сетям АО "Городские электрические сети», позволит оценить работу энергосистемы города Нижневартовска в целом, выявить слабые места в электросетевом хозяйстве, разработать мероприятия по энергоэффективности;
мероприятия по энергосбережению в административных и производственных зданиях (восстановительный ремонт поврежденных окон, ремонт теплотрасс, замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы);
мероприятия по проведению капитального ремонта бесхозяйных инженерных сетей, выявленных при инвентаризации, к объектам муниципальной собственности с изготовлением проектно-сметной и исполнительной документации.
Основные мероприятия АО «Тюменьэнерго»:
- Реконструкция системы коллективного отображения, программно-аппаратного комплекса управления энергосистемой на диспетчерском пункте в филиале НВЭС;
- Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС;
- Реконструкция насосной, операторной и площадки расходного склада нефтепродуктов комплектовочно-накопительной базы НВЭС под центральное маслохозяйство;
- Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Южная (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДГУ, УРЗА)
Основные мероприятия ЗАО «Городское освещение»:
- строительство наружного освещения улиц;
- Реконструкция системы уличного освещения: замена светильников, замена голых проводов.
В 2017 году на объектах коммунального комплекса проведена реконструкция центрального теплового пункта, осуществлена поверка и испытание 111 средств измерения электроэнергии. Кроме того, обновлено 579 светильников на светодиодные.
Повышение энергоэффективности в системах водоснабжения и водоотведения
Удельные показатели эффективности МУП города Нижневартовска «Горводоканал», показывают, что предприятие в целом соответствует рекомендованным нормативным уровням удельных расходов электроэнергии на водоснабжение и водоотведение.
Удельный расход электроэнергии на водоснабжение и водоотведение МУП города Нижневартовска «Горводоканал» приведён в соответствии с муниципальной программой «Энергосбережение и повышение в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года» и представлен в таблице 4.1.2.


[bookmark: _Toc525312447]Таблица 4.1.2 – Удельный расход электроэнергии на водоснабжение и водоотведение МУП города Нижневартовска «Горводоканал»
	Год
	Удельный расход электроэнергии на водоснабжение (подъем, очистка, транспортирование)
	Удельный расход электроэнергии на водоотведение (транспортирование)
	Расход воды на собственные нужды от общего объема реализации
	Обеспечение загрузки основного оборудования системы водоснабжения, водоотведения
	Уровень потерь (утечки) в реконструируемых, вновь вводимых водопроводных сетях

	
	не выше 
1,0 кВт×ч/м3
	не выше 
0,5 кВт×ч/м3
	не более 6%
	не ниже 50%
	не более 10%

	2011
	0,99/0,33
	0,27/0,80
	5,6
	66/58
	16,2

	2012
	1,045/0,542
	0,236/0,731
	4,8
	75/61,2
	9,1

	2013
	1,045/0,508
	0,236/0,71
	4,8
	82,8/61,2
	9,1

	2014
	1,045/0,473
	0,236/0,683
	4,8
	82,8/61,2
	9,1

	2015
	1,045/0,457
	0,236/0,663
	4,8
	82,8/61,2
	9,1

	2016
	1,045/0,457
	0,236/0,663
	4,8
	82,8/61,2
	9,1

	2017
	1,045/0,457
	0,236/0,663
	4,8
	82,8/61,2
	9,1



Основные мероприятия по повышению энергоэффективности в системах водоснабжения и водоотведения необходимо сосредоточить на снижении удельного расхода электроэнергии на водоснабжение и водоотведение и поддержание достигнутого уровня энергоэффективности.
Энергоэффективность в бюджетных учреждениях
В городе Нижневартовске в настоящее время бюджетными учреждениями используется 283 здания и сооружения общей площадью 614,2 тыс. м2. Среднегодовое суммарное ресурсопотребление бюджетными организациями составляет 819,88 тыс. м3 воды, 231,367 тыс. Гкал тепловой энергии, 57,7 млн. кВт×ч электроэнергии.
Общий потенциал повышения уровня энергоэффективности бюджетной сферы города Нижневартовска оценивается в 4,8 тыс. т.у.т. и сосредоточен, главным образом, в снижении уровня потребления тепловой энергии.
Удельный расход тепловой энергии на отопление в бюджетных учреждениях муниципального уровня составляет в среднем 0,25 Гкал на м2 в год, что несколько выше, чем среднее удельное теплопотребление объектами бюджетной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и выше значений, соответствующих лучшим мировым практикам, Санитарным нормам, правилам и требованиям государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года».
Удельный расход электрической энергии составляет 93,97 кВт×ч./м2 в год, что на 7% ниже среднего значения по бюджетной сфере Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Данные значения ключевых показателей энергоэффективности для бюджетной сферы свидетельствуют о необходимости проведения ряда мероприятий, направленных на улучшение теплотехнических свойств объектов.
Необходимо улучшение системы сбора и анализа данных для оценки уровня энергоэффективности объектов бюджетной сферы. Потенциал энергосбережения на организациях бюджетной сферы по тепловой энергии оценивается в размере 15% от текущего теплопотребления.
Целесообразно выполнение ряда технических мероприятий в рамках энергосервисных договоров, таких как:
установка автоматизированных систем регулирования отопления от температуры наружного воздуха;
установка балансировочных кранов и регулирование теплоснабжения здания;
замена ламп накаливания на энергосберегающие;
использование автоматизированных систем регулирования от освещенности и присутствия (пошаговое регулирование).
Кроме того, с целью достижения максимальной эффективности использования бюджетных средств необходимо выделение средств на субсидирование энергосервиса объектов бюджетной сферы. Это позволит повысить эффективность большего количества объектов при тех же затратах бюджета.
В 2017 году:
- удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений составил 68,1 м2. при ожидаемом 67,8 м2.;
- удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия составила 186,9 кВт*ч/чел при ожидаемом значении показателя 176,5 кВт*ч/чел.
Энергосбережение в жилом фонде
Жилой фонд города Нижневартовска насчитывает 4633,1 тыс. м2 общей жилой площади, в том числе общая жилая площадь ветхих и аварийных жилых помещений - 54,3 тыс. м2. В городе 1405 многоквартирных жилых домов общей площадью 4553,6 тыс. м2 и 898 индивидуальных жилых домов общей площадью 79,5 тыс. м2.
Население города Нижневартовска в среднегодовом исчислении потребляет 310,2 млн. кВт×ч электроэнергии, 1453,402 тыс. Гкал тепловой энергии и 9015,562 тыс. м3 воды.
Удельное потребление энергоресурсов составляет: тепла - 0,24 Гкал/м2 в год, что несколько ниже среднего значения по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре; воды - 69,8 л/чел. в сутки, что существенно ниже принятых нормативов водопотребления; электроэнергии - 1248,8 кВт×ч/чел., что соответствует среднему значению по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.
Потенциал энергосбережения в жилом фонде муниципального образования сосредоточен на снижении потребления электрической энергии и оценивается в размере 20%.
В 2017 году в жилищном фонде города восстановлено 1,6 км теплоизоляции на трубопроводах отопления и горячего водоснабжения. Заменены: светильники подъездного освещения и лампы накаливания на энергосберегающие (4 386 шт.); 691 оконный блок в местах общего пользования жилых домов.
Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности регулируемых организаций
Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», а также Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.05.2010 №340 Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приказом от 28.03.2014 №33 установлены требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на 2015-2017 годы. 
Основными регулируемыми организациями, осуществляющими свою деятельность в коммунальной сфере города Нижневартовска, разработаны программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в частности:
Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» на 2015-2019 годы.
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП города Нижневартовска «Горводоканал» на 2015-2019 годы.
Программа энергосбережения и энергоэффективности АО «Городские электрические сети» на 2018-2035 годы. В дополнение к программе на ежегодной основе разрабатываются мероприятия по снижению потерь в электрических сетях АО «Городские электрические сети».
Основными целями Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» на 2015-2019 годы являются: снижение технологического расхода топлива при производстве тепловой энергии; сокращение расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии и транспортировке воды в системе ГВC; снижение потерь тепловой энергии при ее передаче и транспортировке воды в системе ГВС.
С начала реализации программы МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» провело следующие ресурсосберегающие мероприятия:
внедрение частотно-регулируемых приводов на электродвигатели вентиляторов №1, 2 водогрейных котлов ПТВМ 30М №№3, 4, электродвигатель дымососа парового котла ГМ-50 №2, на электродвигатели вентиляторов паровых котлов №1, 2 котельной 2 «А»; на электродвигатель вентилятора котла КВГМ-100 №5 котельной 3 «А»; на электродвигатель вентилятора котла ДЕ-24/14 №3 котельной №5; на электродвигатели вентилятора и дымососа котла ДЕ-В-25 №4 котельной 8 «Б» на электродвигатели вентиляторов и дымососов котла ДКВР 10/13 №3 котельной 8 «А»;
внедрение частотно-регулируемых приводов на электродвигатели подпиточных и сетевых насосов котельной №8, №8Б;
реконструкцию системы газоснабжения АСУ ТП на 4 котлах КВГМ-100 котельной №3А;
замену средств автоматики и КиП с установкой частотно-регулируемых приводов на электродвигатели, автоматизации технических параметров с передачей данных в ПДС на ЦТП № 2/1, 2/2, 3/1, 6/1, 6/3, 8А/1, 8А/2, 9/1, 9/2, 1/1, 1/2, 1/4, 16/2, 16А/1, 16А/2, 1/5, 7/3, 10Г/2, 5/1, 5/2, 5А/1, ПС-4, ПС-1;
замену стальных трубопроводов горячего водоснабжения на трубопроводы из «сшитого полиэтилена»;
установку 571 общедомового узла учета тепловой энергии и горячей воды с возможностью контроля параметров теплоснабжения в режиме реального времени;
проведен комплекс мероприятий по энергетическому обследованию;
замену кожухотрубных теплообменников на пластинчатые на ЦТП № 1/4, 1/5, 2/1, 2/2, 9/2, 9/3, 10А/1, 10Б/3, 14/3, 16/2, 16А/1, 16А/2, ПС-4, 5/1, 5А/1;
сформирован энергетический паспорт МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение».
МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» также провело работу по замене ветхих сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. При капитальном ремонте использовались полиэтиленовые трубы (сшитый полиэтилен) и стальные трубы в ППУ оболочке, проведена замена 53,52 км сетей в 2-х трубном исполнении.
В рамках реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП города Нижневартовска «Горводоканал» на 2015-2019 годы проведена установка автоматических регуляторов температуры в тепловых узлах ВОС-2: АБК-1, реагентный корпус №1, №2, насосная станция 3-го подъема, склад хлора на 50 тн; ГКНС-2; ГКНС-3. Экономия тепловой энергии составила порядка 757 Гкал, в стоимостном выражении – 660,77 тыс. руб., затраты на внедрение составили 105 тыс. руб. со средним сроком окупаемости - 0,27 лет.
Основными мероприятиями программы энергосбережения и энергоэффективности АО «Городские электрические сети» на 2018-2035 годы на 2018 и 2019 годы являются:
Реконструкция со строительством до 2022 г: ПС 35кВ: Энергонефть, Татра, Дивный, Литейная, БИО, КОС; РПЖ-3,6,11; РПП-11, РПП-2С; ТП и сетей; 2023-2035г.:ежегодно по 100млн. 10 км, 3МВА.;
проверка соблюдения обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;
 строительство распределительных сетей;
 строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения;
- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов жилого фонда города, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации;
- Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований;
- Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче
мероприятия по энергосбережению в административных и производственных зданиях (утепление стен, замена окон, ремонт теплотрасс).
[bookmark: _Toc466465425][bookmark: _Toc531006807]4.2. Анализ регионального климата и существующих норм и стандартов потребления энергии при строительстве зданий и сооружений
По строительно-климатическому районированию в соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория города Нижневартовска относится к климатическому району IД.
Территория характеризуется континентальным климатом с суровой, продолжительной зимой, коротким холодным летом, короткими переходными сезонами, поздними весенними и ранними осенними заморозками. Самым холодным месяцем в году является январь со средней максимальной температурой воздуха минус 22С, самым теплым месяцем является июль со средней максимальной температурой воздуха плюс 17С. Среднемноголетняя годовая температура атмосферного воздуха составляет минус 3,4С, абсолютный минимум температуры зафиксирован в декабре минус 57,5С, абсолютный максимум температуры в июле составляет плюс 34С.
Продолжительность безморозного периода в среднем составляет около 100 дней. Сумма температур периода вегетации растений не превышает 1400С. Характерное количество осадков составляет 450 - 550 мм в год. Большее количество осадков приходится на лето (июль, август) и осень (сентябрь, октябрь), нередко в виде ливней и гроз. Наименьшее количество осадков приходится на конец зимы – начало весны (февраль, март). 
Относительная влажность воздуха составляет 76%. Первое появление снежного покрова наблюдается в среднем 10 октября, а к 23 октября появляется устойчивый снежный покров. Наибольшей высоты снежный покров достигает во второй декаде марта. Устойчивый снежный покров держится в среднем 200 дней в году. Разрушение снежного покрова начинается 4 мая, а окончательный его сход происходит 28 мая. В течение всего года преобладают ветры западного (18%) и юго-западного (16%) направлений. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,6 м/с. Число дней с сильным ветром (>15 м/с) в среднем за год составляет 18 дней.
Из неблагоприятных метеорологических явлений на территории города Нижневартовска возможны туманы, грозы, метели, гололед. Туманы наблюдаются в течение всего года, при штиле и малых скоростях ветра. Образование туманов способствует скоплению опасных примесей в атмосфере и ухудшает видимость. Грозы наблюдаются в основном в период с апреля по сентябрь и сопровождаются шквалистыми ветрами, ливневыми осадками, нередко с выпадением града. Частые грозы являются отличительной особенностью летнего периода. Метели наблюдаются с октября по май. Направление ветра при метелях совпадает с преобладающим зимой юго-западным и южным потоком. При метелях с ветрами юга – западного направления наблюдается наибольший снегоперенос. Гололед и изморозь наблюдаются с октября по май, гололед отмечается от 2 до 5 дней в году, среднее годовое число дней с изморозью колеблется в пределах 40-60 дней.
Климатические условия территории относительно благоприятны для гражданского и промышленного строительства. Параметры климатических условий приведены в таблицах 4.2.1 – 4.2.3.

[bookmark: _Toc525312448]Таблица 4.2.1 – Температура воздуха (многолетние данные)
	Город
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Год

	Нижневартовск
	-21.5
	-19.0
	-12.3
	-2,5
	5,1
	13,6
	17,1
	14,0
	8,2
	-1,3
	-12,2
	-17,1
	-4,3



[bookmark: _Toc525312449]Таблица 4.2.2 – Сведения по температуре воздуха
	Город
	Наиболее холодная суточная температура, С
	Кол-во суток с температурой ниже 5 С, сут.
	Средняя температура наиболее холодного периода, С
	Кол-во суток с температурой ниже нуля, сут.

	Нижневартовск
	-50
	280
	-26
	235



[bookmark: _Toc525312450]Таблица 4.2.3 – Средняя относительная влажность наружного воздуха
	Город
	Средняя относительная влажность воздуха, % по месяцам

	Нижневартовск
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Год

	
	79
	78
	72
	68
	66
	66
	69
	76
	82
	84
	82
	80
	75,2



Анализ существующих норм и стандартов потребления энергии при строительстве зданий и сооружений
Требования к тепловой защите зданий и сооружений, а также по потреблению энергии на отопление и вентиляцию, являются важным объектом государственного регулирования как в нашей стране, так и в большинстве стран мира. Эти требования основаны на Указе Президента РФ от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", где поставлена задача снизить энергоемкость ВВП на 40% по сравнению с 2007 годом и на ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».
Требования к тепловой защите зданий и сооружений отражены в Своде Правил СП 50.13330.2012 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ, Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, Москва 2012.
Настоящие нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом.
Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами. Они содержат минимальные требования. В то же время в нормы включен метод экономической оценки решений ограждающих конструкций, обеспечивающих превышение минимальных требований. Строительство зданий может быть выполнено с более высокими показателями тепловой защиты, при условии экономического обоснования по сравнению с минимальными требованиями.
Настоящие нормы предусматривают использование показателей энергетической эффективности зданий – удельной теплозащитной характеристики здания и удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий с учетом обеспечения нормативного воздухообмена, теплопоступлений и ориентации зданий, устанавливают их классификацию и правила оценки по показателям энергетической эффективности при проектировании и строительстве.
Нормы обеспечивают повышенный уровень теплозащиты здания по сравнению с обеспечиваемым СНиП 23-02-2003, что достигается за счет дополнительного нормирования теплозащиты при помощи комплексного показателя – удельной теплозащитной характеристики здания. Такое нормирование позволяет обеспечивать повышение теплозащиты без существенного увеличения себестоимости строительства и предоставляет более широкие возможности в выборе технических решений и способов соблюдения нормируемых параметров.
Требования настоящих норм прошли апробацию в ряде регионов Российской Федерации. Рекомендуемые методы расчета теплотехнических свойств ограждающих конструкций для соблюдения принятых в этом документе норм, справочные материалы и рекомендации по проектированию излагаются в Своде Правил «Проектирование тепловой защиты зданий».
Ниже приведен анализ состояния энергосбережения при строительстве зданий, а также рекомендации по достижению энергоэффективности зданий. Конкретные предложения должны быть обоснованы проектными работами.
По мнению многих российских и зарубежных ученых, таких как Ананьев А. И., Подолян Л. А., Беляев B. C., мы приближаемся к изменению климата. Периодически климатические изменения случались в истории нашей планеты, однако, впервые это вызвано деятельностью человека. Углекислый газ (СО2), выделяемый при сгорании ископаемого топлива и кислорода, изменяет состав нашей атмосферы.
Неконтролируемое использование ископаемой энергии ведет к драматическому истощению мировых запасов ископаемых энергоносителей. Малейшая экономия энергии, особенно в густозаселенных местах, ведет к снижению объема выброса загрязняющих веществ и, следовательно, помогает защитить окружающую среду.
Область, где можно резко снизить объемы потребляемого топлива и, как следствие, расход энергии и объемы выбросов – это существующие и новые здания, для этого необходимо улучшить теплоизоляцию и установить более эффективные отопительные системы. Для снижения выбросов диоксида углерода и защиты окружающей среды в будущем нам придется обходиться намного меньшим количеством энергии для отопления, чем мы использовали до сих пор. В то время как существующие неусовершенствованные здания старой постройки расходуют на отопление от 300 до 400 кВт×ч/м2 энергии, потребность в отопительной энергии для зданий будущего поколения составит от 20 до 40 кВт×ч/м2. Таким образом, основная характеристика зданий будущего – это ультранизкое и даже нулевое потребление энергии.
Выделим основные направления строительства зданий с нулевым энергопотреблением:
а) Снижение потребления энергетических ресурсов на отопление.
б) Полное или частичное удовлетворение электроэнергией.
в) Создание более эффективной вентиляции и теплоизоляции.
г) Снижение потребления воды.
На сегодняшний день в России нет ни одного здания с нулевым потреблением энергии. Есть несколько зданий с низким энергопотреблением, например, энергоэффективный дом, построенный в г. Москве в мкр. Никулино-2, «Зеленый» дом, построенный недалеко от Москвы, годовой уровень удельного потребления тепловой энергии которых не превышает 45 кВт×ч/(м2×год). В отличие от них, здания с нулевым уровнем потребления тепловой энергии, не имеют затрат на отопление, т.к. потери тепловой энергии в таких зданиях компенсируются поступлениями тепловой энергии от использования возобновляемых источников энергии (например, солнечных коллекторов или теплонасосных установок), а также бытовыми и солнечными теплопоступлениями. Это означает, что здания с нулевым потреблением энергии должны быть экологически чистыми.
Разработками в сфере энергоэффективности занимаются множество ученых. Разрабатываются рекомендации по обеспечению энергоэффективности жилых и общественных зданий. Правительство России Постановлением № 235 от 13 апреля 2010 г. установило требования к разделам проектной документации, отражающим показатели энергоэффективности объектов строительства.
Комитетом по строительству Санкт-Петербурга совместно с профильными научно-исследовательскими организациями разработана первая редакция регионального методического документа «Рекомендации по обеспечению энергетической эффективности жилых и общественных зданий». Документ разработан в соответствии с действующими Федеральными Законами:
− № 261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
№ 384 от 30.12.2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также постановлением Правительства г. Санкт-Петербург;
− № 930 от 27.07.2010 года «Региональная программа Санкт-Петербурга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Региональный методический документ разработан на основе ТСН 23-340-2003 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий» и освещает вопросы применения энергоэффективных технологий в строительстве.
Разработанные рекомендации направлены на экономию всех видов потребляемой энергии, создание максимально комфортного микроклимата в помещениях и обеспечение долговечности конструкций зданий и сооружений. Кроме того, в документе даны рекомендации по порядку проведения энергетических обследований зданий. В соответствии с международными системами стандартизации и сертификации определены методические основы сертификации и маркировки энергетической эффективности проектируемых и эксплуатируемых сооружений. Новые нормативы позволяют снизить расход тепловой энергии на отопление зданий на 15%.
Существует множество рекомендации и примеров расчета по энергосбережению, но нет ни одной рекомендации для строительства здания с нулевым потреблением энергии.
Немецкий исследователь Вольфганг Фейст из института “Institutfur Wohnenund Umwelt” и шведский профессор Бо Адамсон из “Lund University” первыми предложили набирающую ныне популярность концепцию строительства энергопассивных домов.
В 1990 году в Германии в г. Дармштадт, было завершено строительство первого дома, положившего начало развитию новой технологии строительства энергоэффективных зданий. Опыт оказался настолько успешным, что с целью проведения дальнейшей исследовательской разработки комплекса стандартов строительства пассивного дома в 1996 году, доктором Фейстом в Дармштадте был основан Институт пассивного дома, ставший основной платформой для развития идей пассивного дома и практическими разработками во всем мире. За 17 лет работы института построено примерно 15 тысяч зданий, которые соответствуют определению пассивного дома. Дома с «нулевым» потреблением энергии наиболее востребованы в Германии и Австрии, где построено наибольшее количество домов этой концепции.
Объемно-планировочные и конструктивные решения имеют существенное влияние на энергопотребление здания. Выбор оптимальной формы здания, его ориентации, расположения, назначение площадей световых проемов, управление фильтрационными процессами позволяют уменьшить негативное теплоэнергетическое воздействие наружного климата на тепловой баланс здания.
При проектировании индивидуальных энергоэффективных зданий при одинаковом строительном объеме следует стремиться к зданиям шарообразной (кубической) формы с максимальным использованием пассивного гелиовоздействия в отопительный период за счет южной ориентации световых проемов, в том числе застекленных лоджий и балконов.
Эффективность использования наружного климата возрастает при создании энергоактивных элементов здания, а именно пассивных и активных гелиоприемников, термосифонных ограждающих конструкций, теплоаккумуляторов, абсорберов тепловых насосов и др. Наибольший эффект будет проявляться у 1- 2- 3-этажпых зданий с большей активной удельной ограждающей поверхностью.
Наибольшая тепловая эффективность по объемно-планировочному решению жилых домов точечной, линейной, периметральной и сетчатой схем застройки может быть достигнута за счет включения в ее состав совокупности элементов (блок-квартир, блок-секций или блок-элементов) с различными видами блокировки. Целесообразно применение домов с объемно-планировочными решениями, предусматривающими максимальное увеличение площади этажа и компактность объема здания.
Повышение комфорта в домах секционной планировочной структуры может быть достигнуто путем:
− увеличения площади летних помещений (лоджий или веранд);
− расширение состава дополнительных подсобных помещений и их размещение на этажах (например, в цокольном этаже).
Тепловая эффективность зданий зависит от влияния ориентации здания по сторонам света. Для отдельного здания, фасады, ориентированные на направления от северо-западного до северо-восточного, в противоположность фасадам, ориентированным па направления от юго-восточного до юго-западного, не получают заметного притока тепла от солнечного излучения. Поэтому при проектировании зданий, отличных от прямоугольной планировочной модульной сетки (особенно крупных), следует стремиться к тому, чтобы на север была ориентирована наименьшая поверхность фасадов.
Важно учитывать коэффициент компактности, который рассчитывается по формуле:

Kк=𝐴н сум /𝑉отп (1)

где: Ансум - сумма площадей (по внутреннему обмеру) всех наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания, м2;
Vотп - отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений здания, м3.
Расчетный показатель компактности Kк для зданий жилых, административных, лечебных учреждений, домов-интернатов и дошкольных учреждений, как правило, не должен превышать следующих значений:
− 0,25 для зданий 16 этажей и выше;
− 0,29 для зданий от 10 до 15 этажей включительно;
− 0,32 для зданий от 6 до 9 этажей включительно;
− 0,36 для 5-этажных зданий;
− 0,43 для 4-этажных зданий;
− 0,54 для 3-этажных зданий;
− 0,61; 0,54; 0,46 для двух-, трех- и четырехэтажных блокированных и секционных домов соответственно;
− 0,9 для двухэтажных домов и одноэтажных домов с мансардой;
Перспективы строительства здания с нулевым потреблением энергии в России.
Большинство зданий в России имеют низкую энергоэффективность, уступая стандартным европейским параметрам для строительства обычных домов, не говоря уже об энергопассивных. Например, в Германии применяются гораздо более жесткие нормы по теплоизоляции помещений. Так, например, удельный годовой расход тепла для обычного финского дома составляет не более 200 кВт×ч/м3 в год, в то время как в России – 400-600 кВт×ч/м3 в год.
Исходя из этого, можно сказать, что пассивные дома гораздо актуальнее в наших суровых условиях, чем в относительно мягком климате большинства западноевропейских стран. Медленно, но верно ситуация начинает меняться в сторону необходимости повышения энергоэффективности строительных объектов.
Сдерживающим фактором пока еще является сложившееся предубеждение о дороговизне строительства таких домов. Расчеты показывают, что стоимость постройки 1 м2 энергоэффективного дома всего на 8-10% больше средних показателей для обычного здания. Очевидно, что эти дополнительные затраты несущественны по сравнению с дальнейшей внушительной экономией энергоресурсов.
Оптимальные технические решений инженерных систем зданий с нулевым потреблением энергии.
Проектные решения должны обеспечивать управление и мониторинг оборудования здания в рамках интегрированной среды, с использованием современных решений в сфере информационных технологий, средств автоматизации, цифровых аудио- и видеосистем, инженерного оборудования. Инженерные системы здания, которые должны быть интегрированы в единую систему управления и мониторинга:
− отопления;
− вентиляции;
− кондиционирование;
− теплоснабжения;
− электроснабжения;
− электроосвещения, включая автоматическое и автоматизированное управление освещением;
− противопожарной защиты;
− видеонаблюдения;
− телекоммуникаций (телефон, локальная сеть здания с выходом в глобальные сети, телевидение).
Основные задачи при построении здания:
− достижение высокого уровня энергосбережения, включая пассивную энергоэффективность и активную оптимизацию использования энергоресурсов;
− обеспечение высокого уровня комфорта в обслуживаемых зонах здания, включая удобство централизованного управления инженерными системами и доступ к информационным ресурсам различных типов;
− обеспечение высокого уровня надежности отдельных компонентов (оборудования) и систем в целом в процессе эксплуатации и обслуживания систем здания;
− достижение безотказности функционирования интегрированных решений по инженерному обеспечению дома при изменении параметров, регулировании функций систем;
− снижение стоимости затрат на эксплуатацию систем здания в течение всего жизненного цикла объекта.
Проектные решения, направленные на минимизацию эксплуатационных затрат, должны
обеспечивать:
− высокий уровень автоматизации;
− выполнение самодиагностики системы и выдача сообщений о вышедших из строя компонентах,
контроллерах, исполнительных устройств;
− эффективное планирование использования оборудования, прогнозирование выхода оборудования из строя, автоматическое формирование запросов на сервисное обслуживание (при необходимости);
− возможность удаленного изменения настроек и обновления программного обеспечения;
− обеспечение продолжительной гарантии производителя на устанавливаемое оборудование, гарантии подрядчика/системного интегратора на обеспечение комплексной работоспособности системы.
Для управления системами отопления, вентиляции, освещения, охраны применяется контроллер Eguardeco 602.1.
Подключение контроллера Eguardeco 602.1 осцуществляется согласно рисунку 4.2.1.
Показатели контроллера Eguardeco 602.1 считываются согласно рисунку 4.2.2.
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Рисунок 4.2.1 – Принципиальная схема подключения контроллера Eguardeco 602.1
[image: C:\Users\Temp1\Desktop\упраление 2.JPG]
Рисунок 4.2.2 – Визуализация показателей контроллера Eguardeco 602.1

Пояснения к рисунку 4.2.2.
1. Время и дата. 2. Уровень сигнала 3. Уровень зарядки батареи 4. Температура в помещении. 5. Наружная температура.6 Граница между Зеленым и Красным секторами показывает среднее потребление энергии за предыдущие 7 дней. 7. Текущее потребление электроэнергии (kWh). 8. Уровень текущего потребления (указатель) по отношению к среднему. 9. Красный сектор показывает большее, чем обычно потребление энергии 10. Info: Подробная информация о потреблении энергии. 11. Settings: Установки даты и времени, языков и прочие.
Проектные решения обеспечивают сохранение всей накопленной информации на момент отказа или выхода из строя компонентов системы, с последующим восстановлением функционирования системы после проведения ремонтных и восстановительных работ.
− Показатели надежности системы достигаются комплексом организационно-технических мер, обеспечивающих доступность ресурсов, их управляемость и удобство обслуживания.
− Организационные меры по обеспечению надежности направлены на минимизацию ошибок персонала службы эксплуатации и проведении работ по обслуживанию комплекса технических средств системы, минимизацию времени ремонта или замены вышедших из строя компонентов.
− Установлены распределительные приборы управления (выключатели, регуляторы), позволяющие пользователям управлять внутридомовыми системами, получать аварийные и информационные сообщения.
Состав интегрируемых сервисов:
− управление основными системами (освещение помещений, изменение параметров отопления и охлаждения, аудио и видеосистемами);
− функции видедомофона для входа в здание;
– вывод изображения с камер видеонаблюдения;
− информационные сообщения о состоянии инженерных систем, службы эксплуатации.
Основными компонентами интегрированной системы оборудования здания являются:
− выключатели управления светильниками;
− диммеры для плавного регулирования освещения;
− датчики движения/присутствия, датчики температуры;
− охранная система;
− камеры видеонаблюдения;
− локальные терморегуляторы и пульты управления климатическим оборудованием;
− исполнительные устройства, сервоприводы регуляторов и исполнительные механизмы;
− системные компоненты (источники питания, преобразователи интерфейса, реле, модули ввода-вывода);
− контроллеры и интерфейсные устройства инженерного оборудования здания.
В качестве источников теплоснабжения следует предусмотреть альтернативные – грунтовый тепловой насос. Извлечение тепла – из скважин, пробуренных в грунте на глубину 100 – 150 м.
Регулирование температуры теплоносителя осуществляется в соответствии с температурным графиком, в зависимости от температуры наружного воздуха. Циркуляционные насосы систем отопления и теплоснабжения предусмотрены с частотным регулированием.
Контроль и мониторинг системы отопления включает:
− дистанционную передачу данных;
− возможность дистанционно изменять настройки отопительной системы (настройки режимов работы, временных программ и кривых отопления);
− быстрое и подробное информирование о возникших неисправностях в форме электронного сообщения или SMS-сообщения (уведомление с кодом неисправности).
− в здании предусмотрен узел учета тепловой энергии.
− в случаях достижения минимально заданной температуры внутреннего воздуха в здании осуществляется аварийное оповещение персонала.
Водяная система отопления посредством трубопроводов, проложенных в полах здания (система «теплый пол»). Производится автоматическое регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры внутреннего воздуха в помещениях (помещении) здания. Для управления системой применяются локальные контроллеры с датчиками температуры, а также локальные терморегуляторы для включения/отключения системы и изменения установок температуры. Предусмотрено дистанционное управление и возможность автоматического включения/отключения по таймеру.
Использована схема регулируемой приточно-вытяжной механической вентиляции помещения здания с утилизацией теплоты грунта и вытяжного воздуха согласно рисунку 4.2.3.
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Рисунок 4.2.3 – Принципиальная схема вентиляции здания с утилизацией теплоты грунта и вытяжного воздуха

Пояснения к рисунку 4.2.3:
1. пиковый догреватель, 2. утилизатор теплоты, 3. фильтр, 4. грунтовый теплообменник, 5. воздухозаборный оголовок.
Система вентиляции оборудована датчиками двуокиси углерода и влажности внутреннего воздуха в помещении здания.
Система кондиционирования помещений здания в теплый период эксплуатации комбинирована со схемой вентиляции, представленной на рисунке 3 (отдавать тепло в летний режим эксплуатации обратно в грунт).
Система кондиционирования удовлетворяет следующим требованиям:
− низкое энергопотребление;
− высокая надежность;
− удобство управления.
Управление системами отопления и кондиционирования
В зимнее время нагрев приточного воздуха – за счет работы роторного рекуператора и водяного калорифера (30/20, 35/25 или 60/40). В летнее время охлаждение по схеме «фрикулинга», тепло приточного воздуха утилизируется в грунтовый контур. Необходим доступ ко всем функциям контроля, мониторинга потребляемой электроэнергии каждым потребителем.
Централизованно и дистанционно выполнены следующие настройки:
− возможность ночного снижения температуры внутреннего воздуха в помещениях до17°С;
− таймер с программированием на неделю для автоматического снижения температуры;
− защита от замерзания;
− функции «Home» (нормальный режим), «Away» (режим непродолжительного отсутствия), «Long away» (режим длительного отсутствия), «Boosting» (режим ускорения), Night Cooling (режим охлаждения за счет прохладного наружного воздуха).
Централизованное управление системами отопления и кондиционирования включает в себя функции мониторинга и управления:
− текущее состояние, включение/отключение отдельного блока /группы/ зоны;
− режим работы: нагрев/ охлаждение/ вентиляция/ авто;
− установленная температура;
− загрязненность фильтра;
− неисправности и ошибки связи, код ошибки;
− блокировка ПУ (вкл/выкл, режима работы, температуры).
Проведенный анализ отечественной и зарубежной информации, опыта проектирования, строительства и эксплуатации свидетельствует о технической возможности и экономической целесообразности создания энергоэффективных зданий. Максимальный эффект энергосбережения может быть достигнут при комплексном рассмотрении объемно-планировочных и конструктивных решений, а также нетрадиционных для отечественной практики инженерно-технических систем.
К числу наиболее эффективных объемно-планировочных и конструктивных решений, подлежащих рассмотрению при комплексных исследованиях, относятся:
− обеспечение высокого сопротивления теплопередаче всех ограждающих конструкций (стен, окон, подвального и чердачного перекрытий);
− рациональная ориентация здания по сторонам горизонта;
− уменьшение изрезанности наружных стен и увеличение ширины корпуса зданий.
Наиболее эффективным инженерным оборудованием, подлежащим комплексному исследованию для обоснования применения в энергоэкономичных зданиях, являются:
− горизонтальная система отопления с высокоэффективными нагревательными приборами;
− тепловые насосы, позволяющие использовать тепло грунта или подземных вод, а также утилизировать тепловентиляционного воздуха и сточных вод.
[bookmark: _Toc466465426][bookmark: _Toc531006808]4.3. Характеристика зданий и сведения о показателях их энергетической эффективности в соответствии с Требованиями к энергетическому паспорту
Энергетическая эффективность зданий определяется cовокупностью базовых требований в соответствии с нормируемым показателем суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.
Базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию qhreq малоэтажных многоквартирных домов и многоквартирных домов массового индустриального изготовления представлен в таблице 4.3.1.

[bookmark: _Toc525312451]Таблица 4.3.1 – Базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию qhreq малоэтажных многоквартирных домов и многоквартирных домов массового индустриального изготовления, Вт·ч/(м2oCсут)
	Отапливаемая площадь домов, м2
	С числом этажей

	
	1
	2
	3
	4

	60 и менее
	38,9
	--
	--
	--

	100
	34,7
	37,5
	--
	--

	150
	30,6
	33,3
	36,1
	--

	250
	27,8
	29,2
	30,6
	31,9

	400
	--
	25,0
	26,4
	27,8

	600
	--
	22,2
	23,6
	25,0

	1000 и более
	--
	19,4
	20,8
	22,2

	Примечание. 
1. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60 – 1000 м2 значения qhreq должны определяться по линейной интерполяции.
2. Под отапливаемой площадью малоэтажного многоквартирного дома понимают сумму площадей отапливаемых помещений квартиры с расчетной температурой внутреннего воздуха выше 12°С, для блокированных домов – это площадь квартиры, 
а для многоквартирных домов с общей лестничной клеткой – сумма площадей квартир 
без летних помещений. 


   Сведения о базовом уровне нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий за отопительный период представлены в таблице 4.3.2.

[bookmark: _Toc525312452]Таблица 4.3.2 – Базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий за отопительный период qhreq, Вт·ч/(м2oCсут) или [Вт·ч/(м3oCсут)]

	Типы зданий
	Этажность зданий:

	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12-25

	1. Жилые, гостиницы, 
Общежития
	По таблице № 1
	
23,6
	
22,2
	
21,1
	
20,0
	
19,4

	2. Общественные, 
(с односменным и 
1,5- сменным режимом работы) *
	
34,6
38,6
	
30,8
34,8
	
28,9
33,0
	
26,3
30,3
	
23,9
27,9
	
22,3
26,3
	
21,4
25,5
	
20,2
24,1

	3.Поликлиники и лечебные
 учреждения (с 1,5-сменным 
режимом работы и 
круглосуточным) **
	
33,8

37,8
	
32,8

36,8
	
31,8

35,8
	
30,8

34,8
	
29,3

33,4
	
28,3

32,4
	
27,7

31,8
	
26,9

31,0

	4. Дошкольные учреждения,
 хосписы
	
36
	–
	–
	–
	–
	–

	6. Сервисного
обслуживания, 
культурно-досуговой 
деятельности и складов при
tint = 20 °С

tint = 18 °С

tint = 13-17 °С

	



6,4

5,9

5,3
	



6,1

5,7

5,1
	



5,8

5,3

4,9
	



5,6

5,1

4,7
	



5,5

5,0

4,6
	



–

–

–
	



–

–

–
	



–

–

–

	* Верхняя строка с односменным режимом работы;
** Нижняя строка с 1,5-сменным режимом работы.
Примечания. 
1. Нормируемый показатель в позиции 1 таблицы приведен в [Вт·ч/(м2·°С·сут.)];
2. Нормируемый показатель в позициях 2,3,4,5 приведен в [Вт·ч/(м2·°С·сут.)] при высоте этажа от пола до потолка 3,6 м;
3. Нормируемый показатель в позиции 6 таблицы приведен в [Вт·ч/(м3·°С·сут.)];
4. Для регионов, имеющих значение Dd= 8000 oCсут и более, нормируемые qhreq снижаются на 5 %.
5. Градусо-сутки отопительного периода Dd – (°С•сут), определяют по формуле
Dd=(tint-tht)zht, где tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая для расчета ограждающих конструкций следующей группы зданий: жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов, гостиниц 
и общежитий – по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата 
в помещениях», введенному в действие с 1 марта 1999 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной 
и жилищной политике от 6 января 1999 г. № 1, включен распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 1047-р в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент безопасности задний, строений, сооружений» (далее – ГОСТ 30494-96), (в интервале 20‑22 °С), для группы зданий: общественные, кроме указанных выше, административных и бытовых, производственных и других зданий и помещений с влажным или мокрым режимом – согласно классификации помещений и минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494-96 (в интервале 16-21 °С), производственных зданий с сухим и нормальным режимами – по нормам проектирования соответствующих зданий;
tht, zht – средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность отопительного периода, сут., принимаемые для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 10°С – при проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для престарелых, и не более 8°С – в остальных случаях.



Вновь строящиеся, проектируемые, реконструируемые или проходящие капитальный ремонт здания должны соответствовать нормируемым уровням суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в многоквартирных домах в соответствующих периодах на период до 2020 года.
Нормируемые уровни суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение многоквартирных домов, в том числе на отопление и вентиляцию отдельно представлены в таблице 4.3.3.
[bookmark: _Toc525312453]Таблица 4.3.3 – Нормируемые уровни суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение многоквартирных домов, в том числе на отопление и вентиляцию отдельно, кВт·ч/(м2·год)
	№
	Наименование удельного 
показателя
	Градусо-сутки ото-пительного периода,
°С·сут.
	Базовое значение
	Нормируемое значение, устанавливаемое со дня вступления в силу требований энергетической эффективности 
	Нормируемое значение, устанав-ливаемое с
01.01.2016
	Нормируемое значение, устанав-ливаемое с
01.01.2020

	
	
	
	5 эт.
	12 эт.
и выше
	5 эт.
	12 эт.
и выше
	5 эт.
	12 эт.
и выше
	5 эт.
	12 эт.
и выше

	1
	Удельное энергопотребление 
на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в многоквартирных жилых домах высотой 5-12 этажей
	2000
4000
6000
8000
10000
12000
	168
216
264
312
360
408
	158
196
234
272
310
348
	142
182
222
262
302
342
	135
168
201
134
267
300
	117
150
183
216
249
282
	112
140
168
196
224
252
	100
128
156
184
212
240
	95
118
141
164
187
210

	2
	В том числе, удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию в многоквартирных жилых домах высотой 5-12 этажей
	2000
4000
6000
8000
10000
12000
	48
96
144
192
240
288
	38
76
114
152
190
228
	40
80
120
160
200
240
	33
66
99
132
165
198
	33
66
99
132
165
198
	28
56
84
112
140
168
	28
56
84
112
140
168
	23
46
69
92
115
138

	Примечание. Для зданий высотой с 6 по 11 этаж значение определяется по линейной интерполяции.



Удельный годовой расход электрической энергии определяется произведением удельной расчетной мощности установленного электрооборудования на годовое число часов ее использования. Рекомендуется для жилых зданий удельный расход электрической энергии определять по средней удельной расчетной мощности установленного электрооборудования равной 0,014 кВт на 1 м2 площади квартир для квартир с электроплитами и 0,01 кВт на 1 м2 площади для квартир с газовыми плитами при годовом числе использования расчетной мощности 3500 и 3000 часов соответственно (в домах с кондиционированием воздуха годовое число использования расчетной мощности установленного электрооборудования увеличивается до 4800 часов).
Общие годовые удельные расходы конечных видов энергоносителей определяются суммированием годовых удельных расходов: тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, тепловой энергии на тепловые завесы (при наличии), тепловой энергии на горячее водоснабжение, электрической энергии на искусственное освещение и бытовые нужды, тепловой и электрической энергии на кондиционирование (охлаждение).
Базовые нормативы устанавливают требования к энергетической эффективности зданий по классу энергетической эффективности «С» при соблюдении требуемых санитарно-гигиенических и комфортных условий и нормируемых требований к минимальному значению приведенного сопротивления теплопередаче отдельных элементов и конструкций наружных ограждений здания.
Одной из важнейших характеристик здания является класс энергоэффективности. Класс энергоэффективности здания устанавливается в соответствии с:
 - Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 г. N 18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов" все здания, вводимые в эксплуатацию (в том числе после реконструкции или капитального ремонта) подлежат определению класса энергоэффективности. 
- Приказом Минстроя РФ №399/пр от 06.08.2016 «Об утверждении Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов и Требований к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде многоквартирного дома».
Класс энергетической эффективности многоквартирного дома или здания (далее - класс энергетической эффективности) определяется по результатам:
- оценки архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, реализованных в здании;
- установления показателей, характеризующих годовые удельные величины расхода энергетических ресурсов, в том числе с использованием инструментальных или расчетных методов;
- величины отклонения расчетного (фактического) значения удельного расхода энергетических ресурсов от нормируемого уровня, устанавливаемого требованиями энергетической эффективности зданий, строений, сооружений.
Класс энергетической эффективности определяется после сопоставления полученной величины отклонения с таблицей класса энергетической эффективности многоквартирных домов (зданий).
Класс энергетической эффективности эксплуатируемых многоквартирных домов определяется исходя из фактических показателей удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, а также соответствия требованиям энергетической эффективности зданий, строений, сооружений. Класс энергетической эффективности подлежит обязательному установлению в отношении многоквартирных домов, построенных, реконструированных или прошедших капитальный ремонт и вводимых в эксплуатацию, а также подлежащих государственному строительному надзору. Для иных зданий, строений, сооружений, построенных, реконструированных или прошедших капитальный ремонт и вводимых в эксплуатацию, класс энергетической эффективности может быть установлен по решению застройщика или собственника. Для многоквартирных домов и иных зданий, строений и сооружений в процессе эксплуатации класс энергетической эффективности может быть установлен по решению собственников (собственника).
Установление и присвоение класса энергоэффективности здания и сооружения производится после проведения энергетического обследования возложено в соответствии с нормами 261-ФЗ исключительно на специализированные энергоаудиторские организации, и определяется на основании проведения энергетического обследования и инструментальных измерений, изучения и дополнительного расчета на основании данных проектной документации.
В предоставленных данных отсутствуют сведения о классе энергоэффективности зданий. В связи с этим можно провести только провести сравнение фактической и нормативной удельных тепловых характеристик зданий, строений. Фактическая удельная тепловая характеристика здания, строения, сооружения за отчетный (базовый) год, (Вт/куб.м×оC) подавляющего большинства зданий превышает расчетно-нормативную величину (графы 9 и 10), что говорит о недостаточной теплоизоляции зданий. Рекомендуется включить в планы капитальных ремонтов проведение работ по восстановлению (улучшению) тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий.
Свод характеристик муниципальных зданий и сведений о показателях их энергетической эффективности в соответствии с Требованиями к энергетическому паспорту представлен в таблице 4.3.4.


[bookmark: _Toc525312454]Таблица 4.3.4 – Свод характеристик муниципальных зданий и сведений о показателях их энергетической эффективности в соответствии с Требованиями к энергетическому паспорту
	№
	Организация
	Адрес
	Наименование здания, строения, сооружения
	Год ввода 
в экспл.
	Ограждающие конструкции
	Износ здания, строения, сооружений %
	Удельная тепловая характеристика здания, строения, сооружения, (Вт/куб.м оC)
	Удельн. годовой расход ТЭ, Вт*ч/(кв. м *град. С*сут)
	Потребление энергетических ресурсов в год

	
	
	
	
	
	наимено-вание конструкции
	краткая характеристика
	
	фактическая
	расчетно-норматив-ная
	
	ЭЭ, 
тыс. кВт*ч
	ТЭ, Гкал
	вода, тыс. м3

	1
	Муниципальное учреждение «Городская поликлиника»
	628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 9
	Поликлиника №1
	1979
	стены
	Кирпичные, 64 см, оштукатуренные
	24
	0,309
	0,117
	
	378,2
	2088
	24,3

	
	
	
	
	
	окна
	Пластиковые с тройным остеклением, деревянные с двойным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Железобетонные плиты с утеплителем из керамзита толщиной 200 мм, цементно-бетонная стяжка, железная по деревянной обрешетке
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Поликлиника №2
	1988
	стены
	Железобетонные блоки, оштукатуренные с двух сторон
	10
	0,343
	0,059
	
	347,9
	2382
	9,1

	
	
	
	
	
	окна
	Пластиковые с тройным остеклением, деревянные с двойным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Железная по деревянной обрешетке
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Филиал поликлиники №2
	1976
	стены
	Железобетонные блоки, оштукатуренные с 2-х сторон
	21
	1,446
	0,289
	
	12,7
	71
	0,3

	
	
	
	
	
	окна
	Пластиковые с двойным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Железобетонные плиты
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Поликлиника №3
	1990
	стены
	Железобетонные блоки оштукатуренные, общитые профлистом
	14
	0,314
	0,097
	
	163,7
	1882
	10,6

	
	
	
	
	
	окна
	Деревянные с двойным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Железная по деревянной обрешетке
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Поликлиника №4
	1985
	стены
	Железобетонные панели оштукатуренные
	17
	1,03
	0,219
	
	45,5
	581
	4

	
	
	
	
	
	окна
	Деревянные и пластиковые с двойным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Железобетонные плиты, асбестоцементный лист
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Автотранспортный участок, гараж ул. Индустриальная 5 строение 1
	1996
	стены
	Железобетонные плиты оштукатуренные
	15
	0,815
	0,142
	
	26,6
	293
	0,1

	
	
	
	
	
	окна
	Деревянные с двойным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Профлист с утеплителем по металлическому каркасу арочной конструкции
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Автотранспортный участок, гараж ул. Индустриальная 5
	1996
	стены
	Железобетонные плиты оштукатуренные
	15
	0,815
	0,142
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	Деревянные с двойным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Профлист с утеплителем по металлическому каркасу арочной конструкции
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Автотранспортный участок, гараж ул. Ленина 18 строение 2
	1975
	стены
	Кирпичные, 51 см, оштукатуренные
	20
	0,793
	0,231
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	Нет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Железная по деревянной обрешетке
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Отделение патологии беременных
	1975
	стены
	Кирпичные, 64см, оштукатуренные
	20
	0,356
	0,09
	
	106,1
	1759
	6,3

	
	
	
	
	
	окна
	Пластиковые с тройным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Железная по деревянной обрешетке
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Аптечный склад
	1972
	стены
	Кирпичные, 64 см, оштукатуренные с 2-х сторон
	26
	0,788
	0,196
	
	5,9
	208
	0,1

	
	
	
	
	
	окна
	Деревянные с двойным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Железная по деревянной обрешетке
	
	
	
	
	
	
	

	2
	МБУ "Городская стоматологическая поликлиника"
	628616, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, г.
Нижневартовск, ул. Ленина д. 11, корпус 2, 3
	МБУ ГСП 60 лет Октября, д. 47
	1985
	стены
	ж/б панели
	21
	2,4
	0,47
	
	544,7
	1623,8
	15,14

	
	
	
	
	
	окна
	металлопластиковые створные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	мягкая рулонная совмещенная
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	МБУ ГСП Ленина 11/2
	1995
	стены
	кирпичные
	18
	2,43
	0,47
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	металлопластиковые створные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	мягкая рулонная совмещенная
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	МБУ ГСП Ленина 11/3
	1999
	стены
	кирпичные
	10
	2,43
	0,47
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	металлопластиковые створные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	мягкая рулонная совмещенная
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Муниципальное учреждение «Станция скорой медицинской помощи»
	628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 6
	Главный корпус
	1988
	стены
	Железобетонные блоки, оштукатуренные, обшитые металлическими стеновыми панелями
	12
	0,581
	0,13
	
	89,185
	781
	0,56

	
	
	
	
	
	окна
	Пластиковые с тройным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Железобетонные плиты с утеплителем из керамзита тощиной 200мм, цементно-бетонная стяжка, железная по деревянной обрешетке
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Теплая стоянка для автотранспорта
	1988
	стены
	Железобетонные панели, оштукатуренные, обшитые металлическими стеновыми панелями
	20
	0,43
	0,145
	
	30,91
	514
	0,37

	
	
	
	
	
	окна
	Деревянные с двойным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Железобетонные плиты с утеплителем из керамзита тощиной 200мм, металлочерепица по деревянной обрешетке
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пункт технического обслуживания
	1988
	стены
	Железобетонные панели по металлическому каркасу, оштукатуренные
	15
	0,46
	0,157
	
	27,85
	780
	0,056

	
	
	
	
	
	окна
	Деревянные с двойным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Железобетонные плиты, слой рубероида на битумной мастике
	
	
	
	
	
	
	

	4
	МКУ "Врачебно-физкультурный диспансер"
	628617, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО, г. Нижневартовск, Спортивная ул., д. 19
	Врачебно-физкультурный диспансер
	1981
	стены
	Кирпичные
	28,3
	0,411
	0,42
	
	15,65
	95,265
	4,428

	
	
	
	
	
	окна
	Окна пластиковые с двойным стеклопакетом
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлический профилированный лист по деревянной обрешетке
	
	
	
	
	
	
	

	5
	МБУ "Городская больница № 3"
	628624, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, Ленина ул, 29
	Терапевтическое отделение (Стационар) (кап.ремонт 2011)
	1982
	стены
	блоки ж/б
	29,97
	0,437
	0,698
	38,78
	621,41
	4494,49
	63,04

	
	
	
	
	
	окна
	пластиковые, двухкамерный стеклопакет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	плоская, рулонная
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Инфекционное отделение (кап. ремонт в 2011 г)
	1981
	стены
	блоки ж/б
	30,95
	0,928
	0,802
	56,86
	62,08
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	пластиковые, двухкамерный стеклопакет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	плоская, рулонная
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Дезинфекционная камера
	2007
	стены
	блоки ж/б
	14,43
	9,73
	1,861
	713,84
	1,25
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	пластиковые, двухкамерный стеклопакет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	стропильная металлическая
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Рентгенологическое отделение (кап. Ремонт в 2009 г.)
	1985
	стены
	блоки ж/б
	27,33
	0,496
	1,593
	7,08
	8,2
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	пластиковые, двухкамерный стеклопакет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	стропильная металлическая
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Иммунологическое отделение (лаборатория) (кап. ремонт в 2011 г)
	1989
	стены
	кирпичные
	23,09
	0,396
	1,593
	43,86
	27,22
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	пластиковые, двухкамерный стеклопакет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	стропильная металлическая
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Гараж для автомобилей
	1996
	стены
	трехслойные металлические панели с утеплителем
	12,71
	-
	1,454
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	деревянные рамы с двойным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	трехслойные металлические панели с утеплителем
	
	
	
	
	
	
	

	5
	МБУ "Городская больница № 2"
	628609, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, Ленина ул, 9 д. 3 корп.
	Здание гинекологии МБУ "ГБ № 2"
	1978
	стены
	кирпичные, отделаны штукатуркой с краской
	14
	0,5
	0,375
	
	91,8
	3661
	54,69

	
	
	
	
	
	окна
	пластиковый стеклопакет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	металлический профлист
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Здание женской консультации МБУ "ГБ № 2"
	1983
	стены
	кирпичные
	11
	0,46
	0,335
	
	40,8
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	створные стеклопакеты с двойным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	железобетонные плиты
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Здание перитонального центра МБУ "ГБ № 2"
	1977
	стены
	кирпичные, обшивка металлическим профлистом
	10
	0,43
	0,305
	
	19,23
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	металлопластиковые створные переплеты, 3-ое остекление
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	металлический оцинкованный профлист по деревянным стропилам и обрешетке
	
	
	
	
	
	
	

	6
	МБУ "Городская больница № 1"
	628609, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, Ленина ул, 18 д.
	главный хирургический корпус
	1976
	стены
	кирпичные
	12
	0,43
	0,36
	60,99
	175,06
	3817
	52,1

	
	
	
	
	
	окна
	деревянные и пластиковые с двойным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	металлический лист
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Прачечная
	1971
	стены
	кирпичные
	17
	0,63
	0,56
	71,05
	8,67
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	деревянные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	металлический лист
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Хирургический корпус № 2
	1983
	стены
	кирпичные
	26
	0,6
	0,38
	85,95
	85,11
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	пластиковые с двойным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	металлический лист
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пищеблок № 1
	1985
	стены
	кирпичные и железобетонные панели
	23
	0,49
	0,41
	73,27
	43,74
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	пластиковые с двойным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	металлический лист
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Патологоанатомический корпус
	1976
	стены
	кирпичные
	28
	0,64
	0,6
	78,73
	24,31
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	пластиковые с двойным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	металлический лист
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Склад белья
	1976
	стены
	железобетонные панели
	18
	1,74
	0,8
	161,92
	2,42
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	металлический лист
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Хозяйственный корпус
	2007
	стены
	железобетонные панели
	8
	1
	0,49
	112,09
	27,47
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	пластиковые с двойным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	металлический лист
	
	
	
	
	
	
	

	7
	МБУ "Детская городская поликлиника"
	628609, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского д. 8а
	Детская поликлиника № 1
	1979
	стены
	Кирпичные, 64 см, оштукатуренные
	24
	0,297
	0,107
	
	869,5 (40,89)
	5423
	38,1

	
	
	
	
	
	окна
	Пластиковые с тройным остеклением, деревянные с двойным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Железобетонные плиты с утеплителем из керамзита толщиной 200 мм, цементно-бетонная стяжка, железная по деревянной обрешетке
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Детская поликлиника № 2
	1983
	стены
	Железобетонные блоки, керамическая плитка, обои
	17
	1,04
	0,207
	
	36,28
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	Пластиковые с тройным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Железобетонные плиты, руберойд
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Детская поликлиника № 3
	1988
	стены
	Железобетонные блоки, оштукатуренные с двух сторон
	10
	1,446
	0,289
	
	48,93
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	Пластиковые с тройным остеклением, деревянные с двойным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Железобетонные плиты, железная по деревянной обрешетке
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Детская поликлиника № 4
	1987
	стены
	Кирпичные, керамическая плитка, покраска, обои
	11
	0,76
	0,182
	
	32,05
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	Деревянные с двойным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Железобетонные плиты, руберойд
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Детская поликлиника № 5
	1991
	стены
	Железобетонные блоки, оштукатуренные, побелка, покраска
	18
	0,36
	0,83
	
	174,57
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	Пластиковые с тройным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Железобетонные плиты, руберойд
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Молочная кухня № 1
	1972
	стены
	Железобетонные панели, керамическая плитка, покраска, обои
	29
	0,91
	0,433
	
	6,19
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	Пластиковые с тройным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Железобетонные плиты, руберойд
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Молочная кухня № 2
	1982
	стены
	Кирпичные оштукатуренные
	29
	0,876
	0,341
	
	5,02
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	Пластиковые с тройным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Железобетонные плиты, руберойд
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Центр здоровья для детей
	1984
	стены
	Железобетонные панели, покраска, побелка, обои
	23
	0,968
	0,236
	
	35,6
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	Пластиковые с тройным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Железобетонные плиты, железная по деревянной обрешетке
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Транспортный участок
	1971
	стены
	Железобетонные панели, обшитые железом
	33
	0,595
	0,144
	
	11,71
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	Деревянные с двойным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Железобетонные плиты, железная по деревянной обрешетке
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Филиал детской поликлиники № 3
	1982
	стены
	Кирпичные 64 см, оштукатуренные
	18
	1,115
	0,279
	
	3,1
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	Деревянные с двойным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Железобетонные плиты
	
	
	
	
	
	
	

	8
	МБУ "Детская стоматологическая поликлиника"
	628611 Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, 33
	МБУ "ДСП" ул. Мира, 33
	1990
	стены
	Кирпичные
	6
	0,49
	
	
	202,24 (60,19)
	723,9
	7,08

	
	
	
	
	
	окна
	Металлопластиковые, створные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлический профлист
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	МБУ "ДСП" Нефтяников, 78а
	1978
	стены
	Ж/б плиты, металлический профлист
	23
	0,49
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	Деревянные, створные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлическая по деревянной обрешетке
	
	
	
	
	
	
	

	9
	МУ "Центр медицинской профилактики"
	628620, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская 39
	МУ "Центр медицинской профилактики"
	1993
	стены
	Кирпичные
	8
	0,302
	0,207
	
	5,36
	115,6
	0,18

	
	
	
	
	
	окна
	Деревянные, створные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая, рулонная
	
	
	
	
	
	
	

	10
	МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 2"
	628624 Poссийскaя Федеpaция, Tюмeнская oбласть, Ханты-Maнсийский aвтoнoмный oкpуг-Югpа г. Hижснeвapтoвск yл. Хaнты-Maнсийскaя 25''б''
	Здaние шкoлы (pекoнстpyкция в 1996 г.)
	1984
	стены
	Кирпич, обшит сайдингом
	26
	0,38
	0,38
	
	116,34
	877,81
	1,201

	
	
	
	
	
	окна
	Пластиковые, створные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Кровельная сталь по деревянной обрешетке и стропилам
	
	
	
	
	
	
	

	11
	МБУ "Дворец культуры "Октябрь"
	628606, РФ, ХантыМансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Проспект Победы, 4А
	Здание МБУ "Дворец культуры "Октябрь"
	
	стены
	Железобетонные панели, керамическая плитка
	
	
	
	
	
	2026
	2

	
	
	
	
	
	окна
	Пластиковые, створные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Ж/б плиты, мягкая кровля
	
	
	
	
	
	
	

	12
	МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 1"
	628606, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, 60 лет Октября ул, 11 А
	Здание МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 1"
	1976
	стены
	Кирпичные, фасад отделан панелями "Краспан"
	30,4
	0,37
	0,38
	
	101,1
	690,9
	2,46

	
	
	
	
	
	окна
	Пластиковый пакет с тройным остеклением, установлены в 2005 г
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Скатная металлочерепица
	
	
	
	
	
	
	

	13
	МБУ "Центр национальных культур"
	628611, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, Мира ул, 31/А
	Здание МБУ "Центр национальных культур"
	1989
	стены
	Кирпич
	9
	0,341
	0,436
	
	116,76
	311,13
	2,48

	
	
	
	
	
	окна
	Пластиковые, тройные, створчатые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Железобетонные плиты
	
	
	
	
	
	
	

	14
	МБДОУ ДСКВ № 48
	г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 15б
	Литера А (основное строение дет. сада)
	1984
	стены
	Кирпич
	22
	0,435
	0,281
	
	107,67
	1432,99
	12,08

	
	
	
	
	
	окна
	Деревянные, двойные створные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная в 3 слоя по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	стены
	Кирпич
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	Деревянные, двойные створные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлические листы по деревянной обрешетке и стропилам
	
	
	
	
	
	
	

	15
	МБДОУ ДСКВ № 80 "Светлячок"
	628605, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский округ-Югра, город Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 47-Б
	Административное здание (после реконструкции в 2008 г.)
	1988
	стены
	Кирпич
	7
	0,5
	0,5
	
	167,34
	763,43
	3,63

	
	
	
	
	
	окна
	Металлопластиковые двойные, 3-х камерный стеклопакет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлочерепица
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Детский сад (после реконструкции в 2008 г.)
	1988
	стены
	Железобетонные панели
	8
	0,39
	0,39
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	Деревянные двойные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлочерепица
	
	
	
	
	
	
	

	16
	МБДОУ ДС № 1 "Березка"
	г. Нижневартовск, ул. Школьная, 22
	Здание МБДОУ ДС № 1 "Березка"
	1971
	стены
	Кирпич
	27
	0,82
	1,036
	
	61,04
	267,65
	4,19

	
	
	
	
	
	окна
	Металлопластиковый стеклопакет, двойной
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлический профлист по деревянной обрешетке и стропилам
	
	
	
	
	
	
	

	17
	МБДОУ ДСКВ № 77 "Эрудит"
	628600, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский округ-Югра, город Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 45-а
	Здание МБДОУ ДСКВ №77 "Эрудит"
	1988
	стены
	Кирпич
	16
	0,455
	0,34
	
	107,18
	1527,96
	7,43

	
	
	
	
	
	окна
	Деревянные, створные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Совмещенная
	
	
	
	
	
	
	

	18
	МБДОУ ДСКВ № 81 "Белоснежка"
	628615, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 8
	Здание МБДОУ ДСКВ № 81 "Белоснежка"
	1989
	стены
	Железобетонные
	16
	0,415
	0,34
	
	73,32
	2594,9
	7,53

	
	
	
	
	
	окна
	Деревянные, створные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Совмещенная
	
	
	
	
	
	
	

	19
	МБДОУ ДСКВ № 10 "Белочка"
	628616, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 22-а
	Здание МБДОУ ДСКВ № 10 "Белочка", лит. А
	1976
	стены
	Кирпич
	38
	0,39
	0,39
	
	129,41
	863,56
	5,11

	
	
	
	
	
	окна
	Металлопластиковый стеклопакет, двойной
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлический профлист по деревянной обрешетке и стропилам
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Хозяйственная постройка, лит. Б
	1989
	стены
	Металлические
	40
	0,7
	0,7
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлическая по деревянной обрешетке
	
	
	
	
	
	
	

	20
	МБДОУ Центр развития ребенка ДС № 74 "Дельфиненок"
	628615, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 4
	Здание МБДОУ Центр развития ребенка ДС № 74 "Дельфиненок"
	1987
	стены
	Железобетонные
	17
	0,42
	0,34
	
	108,54
	1574,93
	8,59

	
	
	
	
	
	окна
	Деревянные, створные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Совмещенная
	
	
	
	
	
	
	

	21
	МБДОУ ДСКВ № 86 "Былинушка"
	628605, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 68
	Здание МБДОУ ДСКВ № 86 "Былинушка", лит. А
	1989
	стены
	Железобетонные
	22,6
	0,39
	0,39
	
	75,52
	1527,23
	7,08

	
	
	
	
	
	окна
	Деревянные, створные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Хозяйственная постройка, лит. Б
	1989
	стены
	Железобетонные блоки с кирпичными вставками
	22,6
	0,7
	0,7
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	Деревянные, створные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	22
	МДОУ ДСКВ №16 “Ласточка”
	г. Нижневартовск, ул.Маршала Жукова, д.5 А, строение 1
	Здание МДОУ ДСКВ №16 “Ласточка”
	1977
	стены
	Кирпич
	24
	0,304
	0,34
	
	115,32
	842,96
	3,39

	
	
	
	
	
	окна
	Металлопластиковый стеклопакет, двойной
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Асбоцементные листы по обрешетке и стропилам
	
	
	
	
	
	
	

	23
	МБДОУ ДСКВ №66 “Забавушка”
	г. Нижневартовск, ул. Пермская, 11
	Здание МБДОУ ДСКВ №66 “Забавушка”
	1987
	стены
	Кирпич
	11
	0,344
	0,34
	
	145,03
	1197,62
	7,51

	
	
	
	
	
	окна
	Двойные створные, переплеты деревянные, металлопластик
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая по железобетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Хозяйственная пристройка
	1987
	стены
	Кирпич
	19
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	Двойные створные, переплеты деревянные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Асбоцементные листы по обрешетке и стропилам
	
	
	
	
	
	
	

	24
	МБДОУ ДСКВ № 83 “Жемчужина”
	628600 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, ул. Мира, 58г
	Здание МБДОУ ДСКВ №83 “Жемчужина”
	1989
	стены
	Кирпич
	17
	0,42
	0,34
	
	120,64
	777,54
	4,15

	
	
	
	
	
	окна
	Двойные створные, переплеты деревянные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлический профлист по деревянной обрешетке и стропилам
	
	
	
	
	
	
	

	25
	МБДОУ ДСКВ № 14 “Солнышко”
	628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 49 "Б"
	Здание МБДОУ ДСКВ № 14 “Солнышко”, Лит. А
	1985
	стены
	Кирпич
	20
	0,39
	0,39
	
	143,84
	1264,42
	9,74

	
	
	
	
	
	окна
	Двойные створные, переплеты деревянные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Оцинкованный профлист
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Основной пристрой Лит. А1
	1985
	стены
	Кирпич
	30
	0,39
	0,39
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	Двойные створные, переплеты деревянные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Оцинкованный профлист
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Овощехранилище, Лит. А2
	1985
	стены
	Кирпич
	20
	0,51
	0,51
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	Двойные створные, переплеты деревянные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Асбоцементные листы по обрешетке и стропилам
	
	
	
	
	
	
	

	26
	МБДОУ ДСКВ № 64 "Пингвиненок"
	г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 85а
	Здание МБДОУ ДСКВ № 64 "Пингвиненок", Лит. А
	1987
	стены
	Кирпич
	19
	0,428
	0,34
	
	114,97
	882,96
	5,79

	
	
	
	
	
	окна
	Двойные створные, переплеты деревянные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая по железобетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бассейн, Лит. А1
	1987
	стены
	Кирпич
	42
	0,428
	0,34
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	Двойные створные, переплеты деревянные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая по железобетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	27
	МБДОУ ДСКВ № 30 "Слоненок"
	628615, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 74-б
	Здание МБДОУ ДСКВ № 30 "Слоненок"
	1980
	стены
	Кирпич
	31
	0,39
	0,39
	
	117,24
	1018,56
	9,3

	
	
	
	
	
	окна
	Двойные створные, переплеты деревянные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая по железобетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Хозяйственная постройка
	2011
	стены
	Кирпич с дополнительным слоем изоляции и профнастилом
	4
	0,52
	0,52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	Пластиковые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая по железобетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	28
	МБДОУ ДСКВ № 47 "Гнездышко"
	628624, Российская Федерация, Тюменская обл, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 27 "А"
	Здание МБДОУ ДСКВ № 47 "Гнездышко"
	1983
	стены
	Кирпич
	30
	0,39
	0,39
	
	120,21
	1036,43
	6,12

	
	
	
	
	
	окна
	Двойные створные, переплеты деревянные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая по железобетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	29
	МАДОУ ЦРР-ДС № 25 "Семицветик"
	628615, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 9 А
	Здание МАДОУ ЦРР-ДС № 25 "Семицветик"
	2010
	стены
	Железобетонные плиты, декоративные плиты "Сибит", краска
	5
	0,222
	0,39
	
	42,21
	452,97
	2,25

	
	
	
	
	
	окна
	Металлопластиковые, 2-х камерный стеклопакет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	металлический профлист
	
	
	
	
	
	
	

	30
	МАДОУ ЦРР-ДС № 41 "Росинка"
	г. Нижневартовск, ул. Северная, 9А
	Здание МАДОУ ЦРР-ДС № 41 "Росинка"
	2008
	стены
	Железобетонные плиты
	2
	0,308
	0,39
	
	106,35
	1235,34
	8,32

	
	
	
	
	
	окна
	Металлопластиковые, 3-ой стеклопакет, створные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлический профлист
	
	
	
	
	
	
	

	31
	МБДОУ ДСКВ №78 «Серебряное копытце»
	г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 49а
	Здание МБДОУ ДСКВ №78 «Серебряное копытце», Лит. А
	1988
	стены
	Керамзитобетонные блоки
	22
	0,43
	0,39
	
	94,63
	1599,49
	8,84

	
	
	
	
	
	окна
	Деревянные створные, металлопластиковые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая кровля
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	основной пристрой, Лит. А1
	1988
	стены
	Железобетонные блоки, кирпичные
	22
	0,43
	0,39
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	Деревянные створные, металлопластиковые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая кровля
	
	
	
	
	
	
	

	32
	МБДОУ ДСКВ № 27 "Филиппок"
	г. Нижневартовск, ул. Дружбы народов, 22а
	Здание МБДОУ ДСКВ № 27 "Филиппок"
	1984
	стены
	Кирпич
	26
	0,46
	0,39
	
	85,85
	1223
	3,6

	
	
	
	
	
	окна
	Деревянные створные, двойные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная в 3 слоя по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	33
	МБДОУ ДСКВ №29 “Елочка”
	г. Нижневартовск, ул. Спортивная, д. 2
	Здание МБДОУ ДСКВ №29 “Елочка”
	1990
	стены
	Керамзитобетонные блоки
	18
	0,762
	0,39
	
	112,47
	2192,16
	6,12

	
	
	
	
	
	окна
	Деревянные створные, металлопластиковые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая по железобетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	34
	МБДОУ ДСКВ № 31 "Медвежонок"
	г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, 74а
	Здание МБДОУ ДСКВ № 31 "Медвежонок"
	1989
	стены
	Кирпич
	21
	0,42
	0,39
	
	104,8
	1045,03
	5,1

	
	
	
	
	
	окна
	Деревянные створные, двойные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная в 3 слоя по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	35
	МБДОУ ДСКВ №34 “Дюймовочка”
	г. Нижневартовск, ул.Ханты-мансийская, 27а
	Здание МБДОУ ДСКВ №34 “Дюймовочка”
	1983
	стены
	Кирпич, облицовка плиткой
	27
	0,44
	0,39
	
	134,53
	1500,02
	19

	
	
	
	
	
	окна
	Металлопластиковые стеклопакеты
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлический профлист
	
	
	
	
	
	
	

	36
	МБДОУ ДСКВ №37 “Дружная семейка”
	г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 24 "В"
	Здание МБДОУ ДСКВ №37 “Дружная семейка”
	1982
	стены
	Кирпич
	30
	0,46
	0,39
	
	108,73
	1306,76
	17,05

	
	
	
	
	
	окна
	Деревянные створные, двойные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная в 3 слоя по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	37
	МБДОУ ДСКВ № 54 «Катюша»
	г. Нижневартовск, ул. Комсомольский бульвар, 12
	МБДОУ ДСКВ № 54 «Катюша»
	1979
	стены
	Кирпич
	9
	0,41
	0,39
	
	129,8
	982,79
	4,8

	
	
	
	
	
	окна
	Деревянные створные, двойные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлический профлист по деревянной обрешетке и стропилам
	
	
	
	
	
	
	

	38
	МБДОУ ДСКВ № 65
	г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 2
	МБДОУ ДСКВ № 65 "Озорница", Лит. А, А1
	1987
	стены
	Кирпич
	16
	0,37
	0,39
	
	91,89
	1832,1
	4,87

	
	
	
	
	
	окна
	Деревянные створные, двойные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная в 3 слоя по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Хозяйственная постройка, Лит. Б, Б1
	1987
	стены
	Кирпич
	16
	0,54
	0,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	Деревянные створные, двойные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная в 3 слоя по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	39
	МБДОУ ДСКВ № 76 «Подснежник»
	г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 21а
	Здание МБДОУ ДСКВ № 76 «Подснежник»
	1987
	стены
	Керамзитобетонные плиты
	25
	0,43
	0,39
	
	54,55
	999,46
	5,06

	
	
	
	
	
	окна
	Деревянные створные, двойные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная совмещенная
	
	
	
	
	
	
	

	40
	МБДОУ ДСКВ № 21 «Звездочка»
	г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 18а
	Здание МБДОУ ДСКВ № 21 «Звездочка»
	1975
	стены
	Кирпич
	14
	0,41
	0,39
	
	139,17
	817,55
	4,78

	
	
	
	
	
	окна
	Металлопластиковые, створные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлический профлист по деревянной обрешетке и стропилам
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Хозяйственная пристройка
	2007
	стены
	Металлический профлист с утеплителем по металлическому каркасу
	2
	0,37
	0,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	2-ой металлопластиковый стеклопакет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлический профлист по металлическим конструкциям
	
	
	
	
	
	
	

	41
	МАДОУ ДСКВ № 4 "Сказка"
	г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, 5А
	Здание МАДОУ ДСКВ № 4 "Сказка"
	1976
	стены
	Керамзитобетонные панели
	32
	0,31
	0,39
	
	79,01
	1073,13
	2,22

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные, металлопластиковый стеклопакет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлический профлист по деревянной обрешетке и стропилам
	
	
	
	
	
	
	

	42
	МБДОУ ДСКВ № 17 «Ладушки»
	г. Нижневартовск, ул. Пермская, 17
	Здание МБДОУ ДСКВ № 17 «Ладушки»
	1988
	стены
	Кирпич
	10
	0,41
	0,39
	
	115,28
	1479,73
	12,12

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная совмещенная
	
	
	
	
	
	
	

	43
	МБДОУ ДСКВ № 38 «Домовенок»
	г. Нижневартовск, ул. Пионерская, 14
	Здание МБДОУ ДСКВ № 38 «Домовенок»
	1991
	стены
	Керамзитобетонные панели
	14
	0,49
	0,39
	
	114,53
	1114,39
	5,51

	
	
	
	
	
	окна
	Тройные створные переплеты, деревянные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлический профлист по деревянной обрешетке и стропилам
	
	
	
	
	
	
	

	44
	МБДОУ ДСКВ № 61 “Соловушка”
	г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 14а
	Здание МБДОУ ДСКВ № 61 “Соловушка”, Лит. А
	1986
	стены
	Кирпич
	23
	0,42
	0,39
	
	141,05
	1469,79
	18,26

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бассейн, Лит. А1
	1986
	стены
	Кирпич
	19
	0,41
	0,39
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	45
	МБДОУ ДСКВ № 67 «Лесная сказка»
	г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 4
	Здание МБДОУ ДСКВ № 67 «Лесная сказка»
	1987
	стены
	Керамзитобетонные блоки
	20
	0,36
	0,39
	
	104,24
	1739,95
	6,03

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	46
	МДОУ ДСКВ № 69 “Светофорчик”
	г. Нижневартовск, п. Тепличный, ул. Молодежная, д. 12А
	Здание МДОУ ДСКВ № 69 “Светофорчик”
	1987
	стены
	Кирпич
	23
	0,27
	0,39
	
	109,29
	674,74
	3,85

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	47
	МБДОУ ДСКВ № 88 «Одуванчик»
	г. Нижневартовск, ул. Пионерская, д. 22
	Здание МБДОУ ДСКВ № 88 «Одуванчик»
	1990
	стены
	Керамзитобетонные блоки
	21
	0,26
	0,39
	
	104,64
	582,2
	7,98

	
	
	
	
	
	окна
	Двойные створные деревянные переплеты с тройным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	48
	МБДОУ ДСКВ № 68 “Ромашка”
	г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 11А
	Здание МБДОУ ДСКВ № 68 “Ромашка”
	1987
	стены
	Кирпич
	16
	0,47
	0,39
	
	125,37
	1529,48
	7,7

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные, металлопластиковые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	49
	МБДОУ ДСКВ № 23 “Гуси-Лебеди”
	г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, 4В
	Здание МБДОУ ДСКВ № 23 “Гуси-Лебеди”
	1977
	стены
	Кирпич
	22
	0,29
	0,39
	
	75,64
	839,32
	4,19

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные, металлопластиковые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	50
	МБДОУ ДС № 79 “Голосистое горлышко”
	628601, Тюменская обл., г. Нижневартовск, ж/п ННДСР, 62
	Здание МБДОУ ДС № 79 “Голосистое горлышко”, Лит. А
	1988
	стены
	Железобетонные панели
	33
	0,41
	0,39
	
	70,3
	523,3
	3

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Хозяйственная постройка
	2007
	стены
	Металлический профлист с утеплителем по металлическому каркасу
	6
	0,52
	0,52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	2-ой металлопластиковый стеклопакет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлический профлист по металлическим конструкциям
	
	
	
	
	
	
	

	51
	МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа имени Ю.Д.Кузнецова"
	628615, Россйская Федереция Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 3
	Здание МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа имени Ю.Д.Кузнецова"
	1982
	стены
	Железобетонные плиты
	30
	0,38
	0,38
	
	24,42
	
	0,28

	
	
	
	
	
	окна
	Металлопластиковые с тройным остеклением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	52
	МСОШ № 34
	628609, Тюменская область, ХМ АО, г. Нижневартовск, ул. Пермская, 19
	Здание МСОШ № 34, Лит. А
	1995
	стены
	Кирпич
	16
	0,38
	0,38
	
	235,47
	3030,21
	6,39

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Хозяйственная постройка, Лит. Б
	1995
	стены
	Кирпич
	16
	0,81
	0,81
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	53
	МВ(С)ОШ № 3
	628624, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 62 "А"
	Здание МВ(С)ОШ № 3
	1981
	стены
	Силикатный кирпич
	15
	0,38
	0,38
	
	118,64
	842,05
	2,41

	
	
	
	
	
	окна
	Двойные створные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Рулонная, трехслойная
	
	
	
	
	
	
	

	54
	МОСШ № 32
	628605, Тюменская обл., ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 82
	Здание МОСШ № 32
	1991
	стены
	Железобетонные блоки, сайдинг, мин. плита
	21
	0,38
	0,38
	
	309,512
	2109,61
	4,95

	
	
	
	
	
	окна
	Металлопластиковые двойные, створные, преплеты деревянные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	55
	МОСШ № 3
	628624, г. Нижневартовск, ул. Мира, 76Б Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
	Здание МОСШ № 3
	
	стены
	Кирпич
	18
	0,49
	0,38
	
	217,28
	3509,98
	9,48

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные, металлопластиковые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Двускатная, металлический профлист по обрешетке и стропилам
	
	
	
	
	
	
	

	56
	МОСШ № 7
	628606, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 2 "А"
	Здание МОСШ № 7
	1974
	стены
	Кирпич
	37
	0,38
	0,38
	
	137,64
	1341,6
	2,34

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные, металлопластиковые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	57
	МОСШ № 24
	628617, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Пермская, 25
	Здание МОСШ № 24, Лит. А
	1985
	стены
	Кирпич
	25
	0,39
	0,38
	
	155,31
	1725,88
	2,5

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты металлопластиковые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию, Металлический профлист по деревянной обрешетке и стропилам
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Теплица, лит. Б1
	1985
	стены
	Кирпич
	16
	0,68
	0,7
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	58
	МОСШ № 2 «Многопрофильная», корпус № 1 (Пионерская 9А)
	г. Нижневартовск, ул. Пионерская, д. 9 А
	Здание МОСШ № 2 «Многопрофильная», корпус № 1 (Пионерская 9А)
	1968
	стены
	Кирпичные, обшивка металлическим профлистом с окраской
	40
	0,21
	0,39
	
	153,36
	903,16
	7,52

	
	
	
	
	
	окна
	Металлопластиковые створные с 3-ым стеклопакетом
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлический лист оцинкованный по обрешетке и стропилам
	
	
	
	
	
	
	

	59
	МОСШ №2 «Многопрофильная», корпус № 2 (Омская 16А)
	г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 16 А
	Здание МОСШ №2 «Многопрофильная», корпус № 2 (Омская 16А)
	1971
	стены
	Кирпичные, обшивка металлическим профлистом с окраской
	39
	0,24
	0,39
	
	130,64
	874,71
	1,07

	
	
	
	
	
	окна
	Металлопластиковые створные с 2-ым стеклопакетом
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлический лист оцинкованный по обрешетке и стропилам
	
	
	
	
	
	
	

	60
	МБОУ ДОД "СДЮШОР по игровым видам спорта им. А. М. Беляева"
	ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 20/1, Прибрежная зона, квартал "Прибрежный-1"
	Здание МБОУ ДОД "СДЮШОР по игровым видам спорта им. А. М. Беляева" (стадион "Центральный"
	1990
	стены
	Кирпич
	17
	1,1
	0,58
	
	134,95
	1550,71
	6,67

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты металлопластиковые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлический профлист по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	61
	МОСШ № 10
	628609, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, проспект Победы, д. 20В
	Здание МОСШ № 10, Лит. А
	1976
	стены
	Кирпич
	28
	0,38
	0,38
	
	289,2
	1657,44
	5,71

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты металлопластиковые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлический лист оцинкованный по обрешетке и стропилам
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Инженерный корпус, Лит. А2
	1976
	стены
	Кирпич
	28
	без отопления
	без отопления
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлический лист оцинкованный по обрешетке и стропилам
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Гараж, Лит. А3
	1995
	стены
	Железобетонные блоки, сайдинг, мин. плита
	14
	0,81
	0,81
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая кровля
	
	
	
	
	
	
	

	62
	МБОУ ДОД "ДЮСШ "Феникс"
	628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, г. Нижневартовск, ул. Пермская д. 26а, Индустриальная д. 85б
	Здание МБОУ ДОД "ДЮСШ "Феникс" (спортивно-оздоровительный центр
	1985
	стены
	Кирпич
	53
	0,45
	0,45
	
	51,43
	983,65
	0,96

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Спортивный комплекс
	1988
	стены
	Профлист с утеплителем по металлическому каркасу
	69
	0,34
	0,34
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлический лист оцинкованный по обрешетке и стропилам
	
	
	
	
	
	
	

	63
	МОСШ № 43
	628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, проезд Заозерный, дом 8-Б.
	Блок А здания Муниципальной общеобразовательной средней школы № 43
	2000
	стены
	Железобетонные панели
	10
	0,42
	0,42
	
	402,06
	1704,86
	14,66

	
	
	
	
	
	окна
	Двойные створные 3-ое остекление
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлочерепица
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Блок Б здания Муниципальной общеобразовательной средней школы № 43
	2000
	стены
	Железобетонные панели
	10
	0,41
	0,41
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	Двойные створные 3-ое остекление
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлочерепица
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Блок В здания Муниципальной общеобразовательной средней школы № 43
	2000
	стены
	Железобетонные панели
	10
	0,43
	0,43
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	Двойные створные 3-ое остекление
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлочерепица
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Блок Г здания Муниципальной общеобразовательной средней школы № 43
	2000
	стены
	Железобетонные панели
	10
	0,38
	0,38
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	Двойные створные 3-ое остекление
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлочерепица
	
	
	
	
	
	
	

	64
	МОСШ № 31
	г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, д. 16А
	Здание МОСШ № 31
	1990
	стены
	Кирпич
	20
	0,43
	0,38
	
	256,53
	2046,12
	5,65

	
	
	
	
	
	окна
	Стеклопакеты
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая кровля
	
	
	
	
	
	
	

	65
	МОУ Лицей № 2
	628605, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, ул. Омская д. 66а
	Здание МОУ Лицей № 2
	1989
	стены
	Кирпич
	21
	0,32
	0,38
	
	349,97
	2535,42
	4,64

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	66
	МОУ ДОД «Центр детского творчества»
	г. Нижневартовск, ул. Северная, 3
	Здание МОУ ДОД ЦДТ «Непоседа» (ул. Северная, 48, кв. 198)
	1995
	стены
	Железобетонные панели
	8
	0,32
	0,38
	
	220,97
	1518,99
	0,69

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные, 3-ое остекление
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Здание МОУ ДОД ЦДТ «Огонек» (Проспект Победы, 13а, кв. 3, 4)
	1974
	стены
	Железобетонные панели
	29
	0,32
	0,38
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные, 3-ое остекление
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Здание МОУ ДОД ЦДТ «Романтика» (ул. Мира, 60, кор. 3, кв. 128)
	1982
	стены
	Железобетонные панели
	19
	0,32
	0,38
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные, 3-ое остекление
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Здание МОУ ДОД ЦДТ «Ласточка» (ул. 60 лет Октября, 42, кв. 1)
	1985
	стены
	Железобетонные панели
	15
	0,32
	0,38
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные, 3-ое остекление
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	МОУ Гимназия № 2
	г. Нижневартовск, Дружбы Народов, 19а
	Здание МОУ Гимназия № 2, Лит. А
	1993
	стены
	Кирпичные
	14
	0,43
	0,38
	
	243,98
	1539,64
	11,93

	
	
	
	
	
	окна
	2-х створные и глухие переплеты, деревянные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бассейн, Лит. А1
	1993
	стены
	Кирпичные
	17
	0,45
	0,38
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	2-х створные и глухие переплеты, деревянные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	68
	МБДОУ ДСКВ № 90 «Айболит»
	г. Нижневартовск, ул. Ленина, 17Б
	Здание МБДОУ ДСКВ № 90 «Айболит»
	1990
	стены
	Керамзитобетонные блоки
	18
	0,49
	0,39
	
	175,7
	2287,11
	25,45

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты металлопластиковые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	69
	МБОУ ЦДТ ДС № 71
	628600, Тюменская область, ХМАО, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 12
	ЗданиеМБОУ ЦДТ ДС № 71, Лит. А, А1
	1987
	стены
	Кирпичные
	21
	0,39
	0,39
	
	111,15
	2067,36
	5,59

	
	
	
	
	
	окна
	Двойные створные, переплеты деревянные, пластиковые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Кровельная сталь
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Хозяйственная постройка, Лит. А2
	1987
	стены
	Кирпичные
	70
	0,7
	0,7
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	Двойные створные, переплеты деревянные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Асбоцементные листы по обрешетке и стропилам
	
	
	
	
	
	
	

	70
	МОСШ № 14
	г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 39б
	Здание МОСШ № 14, Лит. А
	1981
	стены
	Кирпичные
	21
	0,38
	0,39
	
	231,03
	2612,72
	5,48

	
	
	
	
	
	окна
	Двойные створные, переплеты деревянные, металлопластиковые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлический профлист
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бассейн, Лит. А1
	1981
	стены
	Кирпичные
	20
	0,38
	0,39
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	Двойные створные, переплеты деревянные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Совмещенная, мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	71
	МОСШ № 22
	г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 14
	Здание МОСШ № 22
	1987
	стены
	Кирпичные, блочные
	23
	0,55
	0,39
	
	222,65
	1893,89
	2,07

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	72
	МОСШ № 42
	628620, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 93 "А"
	Здание МОСШ № 42
	
	стены
	Кирпичные, блочные
	12
	0,39
	0,39
	
	331,34
	2744,16
	3,62

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию. Стеклянная по металлическим перекрытиям
	
	
	
	
	
	
	

	73
	МОСШ № 18
	г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 13 А
	Здание МОСШ № 18
	1984
	стены
	Керамзитобетонные панели
	26
	0,39
	0,39
	
	158,08
	1281,83
	4,26

	
	
	
	
	
	окна
	Металлопластиковые створные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	74
	МОСШ № 11
	г. Нижневартовск, Комсомольский бульвар, д. 10а
	Здание МОСШ № 11, Лит. А
	1977
	стены
	Кирпичные
	25
	0,39
	0,39
	
	138,87
	1057,7
	3,85

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Инженерный блок, Лит. А1
	1977
	стены
	Кирпичные
	25
	0,7
	0,7
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	75
	МОСШ № 19
	г. Нижневартовск, ул. Мира 76в
	Здание МОСШ № 19, Лит. А
	1984
	стены
	Кирпичные
	14
	0,48
	0,39
	
	213,98
	2398,59
	3,57

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию, совмещенная
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бассейн, Лит. А1
	1984
	стены
	Железобетонные плиты
	17
	0,51
	0,39
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	76
	МОСШ № 29
	г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 27А
	Здание МОСШ № 29
	1990
	стены
	Керамзитобетонные плиты, кирпич, дощатые
	16
	0,33
	0,39
	
	200,65
	2053,75
	6,11

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлический профлист по деревянной обрешетке и стропилам
	
	
	
	
	
	
	

	77
	МОСШ № 9 с УИПОО "Технология"
	г. Нижневартовск, Комсомольский бульвар, д. 3
	Здание МОСШ № 9 с УИПОО "Технология", Лит. А
	1984
	стены
	Кирпичные
	14
	0,42
	0,39
	
	226,32
	1366,24
	4,19

	
	
	
	
	
	окна
	Двойные створные, переплеты деревянные, пластиковые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бассейн, Лит. А1
	1984
	стены
	Железобетонные плиты
	17
	0,45
	0,39
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	Двойные створные, переплеты деревянные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	78
	МОСШ № 15
	Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 21
	Здание МОСШ № 15
	1982
	стены
	Кирпичные
	28
	0,39
	0,39
	
	364,48
	3319,58
	16,15

	
	
	
	
	
	окна
	Двойные створные, переплеты деревянные, пластиковые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлический профлист по деревянной обрешетке и стропилам
	
	
	
	
	
	
	

	79
	МОСШ № 30
	г. Нижневартовск, ул. Ленина 23а
	Здание МОСШ № 30
	1990
	стены
	Кирпичные, блочные
	18
	0,42
	0,39
	
	195,2
	2610,92
	4,64

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлический профлист по деревянной обрешетке и стропилам
	
	
	
	
	
	
	

	80
	МОУ ДОД «Центр детского и юношеского технического творчества»
	г. Нижневартовск, проспект Победы, 17А
	ЦДЮТТ (Северная 66)
	1990
	стены
	Кирпичные блочные
	
	
	
	
	148,83
	864,44
	0,9

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ЦДЮТТ (Дружбы Народов 34)
	1983
	стены
	Железобетонные панели
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные, металлопластиковые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ЦДЮТТ (пр. Победы 17а)
	1975
	стены
	Железобетонные панели
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	металлопластиковые створные переплеты, 3-ое остекление
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ЦДЮТТ (Пермская 5)
	1981
	стены
	Кирпичные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные, металлопластиковые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	81
	МОСШ № 17
	628621, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Заводская д. 9
	Здание МОСШ № 17
	1989
	стены
	Кирпичные
	21
	0,39
	0,39
	
	253,6
	2183,48
	5,7

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Шифер
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ДК "Спутник"
	1989
	стены
	Кирпичные
	23
	0,37
	0,39
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Шифер
	
	
	
	
	
	
	

	82
	МБДОУ ДСКВ № 56 “Северяночка”
	628605, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 19А
	Здание МБДОУ ДСКВ № 56 “Северяночка”
	1985
	стены
	Кирпичные
	17
	0,44
	0,34
	
	99,99
	1533,55
	11,8

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Совмещенная
	
	
	
	
	
	
	

	83
	МОСШ № 21
	г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 13б
	Здание МОСШ № 21
	1986
	стены
	Кирпичные
	24
	0,37
	0,39
	
	217,6
	2454,08
	8,88

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Мягкая рулонная по бетонному основанию
	
	
	
	
	
	
	

	84
	МАОУ ДОД "СДЮШОР ЗВС"
	628606, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, 60 лет Октября ул, 12/Б
	Крытый тренировочный хоккейный корт
	2004
	стены
	Стальной профлист с 2-х сторонней обшивкой и утеплителем, панели типа "Сэндвич"
	5
	0,066
	0,13
	147,78
	1845,6
	1423
	18,77

	
	
	
	
	
	окна
	Металлопластиковые, 2-е створные и глухие
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Профлист с утеплителем по металлическому каркасу
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Детский игровой парк на озере Комсомольском
	2004
	стены
	Металлический каркас с двухсторонней обшивкой металлическим профлистом и ДСП с утеплителем, окраска
	5
	0,73
	1,3
	781
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	Двойные деревянные со стеклопакетами
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Металлический профлист по
деревянной обрешетке
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Хозяйственная пристройка
	1987
	стены
	Кирпичные
	18
	0,653
	0,72
	280,24
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	2-ые створные, переплеты деревянные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Асбоцементные листы по деревянной обрешетке
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Гаражный бокс № 1
	2004
	стены
	Панели с двухсторонней обшивкой асбестоцементные плоским листом и утеплитель на металлическом каркасе
	23
	0,483
	0,65
	345,6
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Профлист с утеплителем (Сэндвич-панель)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Гаражный бокс № 2
	2004
	стены
	Панели с двухсторонней обшивкой асбестоцементные плоским листом и утеплитель на металлическом каркасе
	23
	0,483
	0,65
	345,6
	
	
	

	
	
	
	
	
	окна
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	крыша
	Профлист с утеплителем (Сэндвич-панель)
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc466465427][bookmark: _Toc531006809]4.4. Определение группы типовых зданий муниципального образования и определение их характеристик
Общественные здания в муниципальном образовании, состоящие на балансе Администрации муниципального образования, относятся к:
учреждениям повседневного пользования (вузы, колледжи, лицеи, школы, детские ясли-сады, продовольственные магазины, универсамы, столовые, библиотеки).
учреждениям периодического пользования (кафе, рестораны, стадионы, торговые центры, почта, телеграф, дома культуры, клубы, кинотеатры).
учреждения эпизодического пользования (административные учреждения и общественные организации, театры, музеи, курорты, санатории, дома отдыха, архивы, загсы).
В зависимости от нормативных радиусов доступности учреждения (длина пешеходного пути до него) культурно-бытовое обслуживание в системе поселения в муниципальном образовании присутствуют все три ступени обслуживания:
первой ступенью обслуживания является обслуживание первичной жилой группы с радиусом доступности 150–200 м и нормативной численностью 1000–2500 чел. В этот блок обслуживания входят учреждения и предприятия первой необходимости (учреждения первой и второй групп – приемные пункты прачечных и химчисток, ремонтные мастерские, аптеки, сбербанки и т.п.).
во вторую ступень обслуживания с радиусом 300–500 м входят учреждения, рассчитанные на повседневное обслуживание 9–25 тыс. чел. В этот блок обслуживания входят учреждения первой, второй и частично третьей групп (универсамы, школы, детские сады).
третью ступень обслуживания представляет центр обслуживания района, в состав которого входят учреждения третьей и четвертой групп периодического и эпизодического пользования (театры, музеи, почты, телеграф и т. п.).
По функциональной универсальности в муниципальном образовании присутствуют здания четырех видов:
к первому относятся дома однофункционального назначения (театры, цирки, школы и др.).
ко второму – здания многопланового использования (спортивные комплексы и др.).
к третьему – универсальные здания, приспособленные к быстрой трансформации (киноконцертные, спортивно-зрелищные сооружения, дома культуры с многофункциональными залами).
к четвертому виду относятся блокированные здания, где размещаются различные учреждения (объединяют все службы жилого района, – включая зрительный зал, библиотеку, комбинат бытового обслуживания, магазин и др.).
По способам строительства в муниципальном образовании присутствуют здания массовой застройки с III группой капитальности. Это, в основном все общественные здания массовой застройки. Но также присутствуют здания уникальные со II группой капитальности, дома культуры, спортивные сооружения, которые построены по индивидуальным (уникальным) проектам.
[bookmark: _Toc466465428][bookmark: _Toc531006810]

4.5. Оценка потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности общественных, офисных и жилых зданий
В программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года» проведена оценка потенциала энергосбережения в муниципальном образовании для бюджетного и жилого секторов, а также объектов коммунальной энергетики. Оценка потенциала энергосбережения выполнена на основе анализа текущего уровня удельных показателей энергоэффективности в сравнении с существующими нормативами, лучшими практиками, имеющейся статистики по аналогичным процессам и технологиям.
Оценка потенциала энергосбережения по направлениям приведена в таблице 4.5.1.

[bookmark: Par175][bookmark: _Toc525312455]Таблица 4.5.1 – Оценка потенциала энергосбережения по направлениям
	Сектор энергосистемы
	Потенциал энергосбережения
по направлениям

	
	т у. т./год
	%

	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче тепловой энергии
	127 075
	68

	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях
	25 870
	14

	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном секторе
	29 733,5
	16

	Общий потенциал
	183 114,6
	100



Основными секторами повышения энергоэффективности, курируемыми на муниципальном уровне, являются: производство и передача тепловой энергии; потребление энергоресурсов бюджетными организациями; потребление энергоресурсов объектами жилищного сектора.
Потенциал энергосбережения на организациях бюджетной сферы по тепловой энергии составляет порядка 90% текущего теплопотребления, что в денежном эквиваленте составляет около 320 млн. рублей в год.
Потенциал энергосбережения в жилом фонде муниципального образования сосредоточен на снижении потребления электрической энергии до 30%, что в денежном эквиваленте составляет порядка 260 млн. рублей в год.

[bookmark: _Toc466465429][bookmark: _Toc531006811]4.6. Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов
В городе Нижневартовске на розничном рынке полностью налажен учет потребляемой электрической энергии, в том числе оснащены приборами учета энергоресурсов котельные и водоочистные сооружения.
Жилищный фонд не в полном объеме оснащен индивидуальными и общедомовыми приборами учета энергоресурсов. Общедомовые приборы учета тепловой энергии, горячей и холодной воды установлены только в отношении 65% зданий. Индивидуальными приборами учета горячей и холодной воды оборудованы 93% квартир жителей города. Рабочие водомеры имеются практически у всех домов, относимых к группе управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Общее количество таких домов достигает 85%. По частным домам количество подключений через водомеры достигает 60%. Установка водомеров в частных домах обычно выполняется населением при достижении определенного уровня тарифа, когда возникает экономическая выгода в экономии воды. Отказ от установки приборов учета связан с меньшим фактическим потреблением ресурса по отношению к нормативному уровню.
В соответствии с п.5 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» до 1 июля 2012 года собственники жилых домов, а также собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.
В случае неисполнения вышеуказанной обязанности, до 1 июля 2013 года организации, которые осуществляют снабжение водой, природным газом, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, обязаны совершить действия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми и передачу которых указанные организации осуществляют.
Объекты социальной сферы обеспечены приборами учета энергоресурсов на 83%. Неполный охват объектов приборами относится к учету водо-и теплоресурсов.
Сведения по оснащённости потребителей города Нижневартовска приборами учета энергоресурсов и воды представлены в таблице 4.6.1.

[bookmark: _Toc525312456]Таблица 4.6.1 – Уровень оснащенности потребителей города Нижневартовска приборами учета энергоресурсов и воды
	№ п.п.
	Наименование показателя
	Ед.
изм.
	2018
год
	2019
год
	2020
год
	2021
год
	2022
Год
	2023
год
	2024
год
	2018
год
	2025
год
	2026-2030
год

	1
	Общий уровень оснащенности потребителей приборами учета электрической энергии
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Общий уровень оснащенности потребителей приборами учета тепловой энергии
	%
	88
	88
	88
	89
	89
	89
	89
	91
	91
	91

	3
	Общий уровень оснащенности потребителей приборами учета холодной воды
	%
	86
	88
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	4
	Общий уровень оснащенности потребителей приборами учета горячей воды
	%
	86
	88
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96

	5
	Общий уровень оснащенности потребителей приборами учета газа
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	6
	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Мероприятиями муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года» к 2030 году планируется довести уровень обеспеченности приборным учетом потребителей тепловой энергии до 88%, холодной – 95% и горячей воды до 96%. В дальнейшем приборным учетом должны быть охвачены 100% точек поставки энергоресурсов и воды потребителям.
[bookmark: _Toc466465430][bookmark: _Toc531006812]
5. Перечень инвестиционных проектов
[bookmark: _Toc466465431][bookmark: _Toc531006813]5.1. Электроснабжение
АО «Городские электрические сети»
	1. Наименование проекта: Замена сущ.со строительством новых объектов (реконструкция)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Замена сущ.со строительством новых объектов (реконструкция)

	Цель проекта
	Замена сущ.со строительством новых объектов (реконструкция)

	Технические параметры проекта
	Реконструкция со строительством до 2022 г: ПС 35кВ: Энергонефть, Татра, Дивный, Литейная, БИО, КОС; РПЖ-3,6,11; РПП-11, РПП-2С; ТП и сетей; 2023-2035г.:ежегодно по 100млн. 10 км, 3МВА

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 2 346,7

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 362,6

	
	2019 г.: 245,5

	
	2020 г.: 226,3

	
	2021 г.: 32,7

	
	2022 г.: 179,6

	
	2023-2035 гг: 1300,0

	Срок реализации проекта, год
	2018-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



	2. Наименование проекта: Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ ЗПУ панели 7, 8, 9

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ ЗПУ панели 7, 8, 9

	Цель проекта
	создание условий для освоения з/у промзоны

	Технические параметры проекта
	до 2020г.пан.9 инвестплощ.регион.№4 S=2га завод теплоизоляционных материалов ВЛ-10кВ 0,7км; 2035г.:пан.9 ип рег.№2 технопарк высоких технологий S=30га; пан.7ип рег.№5 S=4,7га завод кирпича,древесн.угля; пан.8 ип рег №6 S=2га переработка древесины

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 45,0

	
	в том числе:

	
	2022 г.:15,0

	
	2023-2035 гг.: 30,0

	Срок реализации проекта, год
	2022-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	3

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



	3. Наименование проекта: Прокладка КЛ-10кВ от РП-3/Х до ТП 71/Х

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Прокладка КЛ-10кВ от РП-3/Х до ТП 71/Х

	Цель проекта
	Создание условий для освоения тер.ст.Вартовска

	Технические параметры проекта
	Прокладка КЛ-10кВ от РП-3/Х до ТП 71/Х

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 8,5

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.:

	
	2020 г.:

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:8,5

	
	2023-2035 гг.: 

	Срок реализации проекта, год
	2022

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



	4. Наименование проекта: ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от жил,/пос, УТТ-2 до
ул, 9П

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от жил,/пос, УТТ-2 до ул, 9П

	Цель проекта
	Создание условий для освоения территорий панели № 6 ЗПУ

	Технические параметры проекта
	Прокладка ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от жил,/пос, УТТ-2 до ул, 9П

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 9,5

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 9,5

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 

	Срок реализации проекта, год
	2019

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



	5. Наименование проекта: Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в
габаритах 35 кВ от РП СТПС в старой части города

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от РП СТПС в старой части города

	Цель проекта
	Электроснабжение агропромышленного комплекса до 2020г.тепличный ип гор.№1 S=2,78га, до 2035г. птицеферма ип регион.№1,2 S=1,7га

	Технические параметры проекта
	Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в
габаритах 35 кВ от РП СТПС в старой части города

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.

	Всего за весь период: 33,0

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 33,0

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 

	Срок реализации проекта, год
	2019

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



6
	Наименование проекта: Строительство распределительных сетей 10кВ от РП-1(стр.) панель 16, ЗПУг, Нижневартовска

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство распределительных сетей 10кВ от РП-1(стр.) панель 16, ЗПУг, Нижневартовска

	Цель проекта
	Развитие северной части панель №16

	Технические параметры проекта
	Строительство распределительных сетей 10кВ от
РП-1(стр.) панель 16, ЗПУг, Нижневартовска

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 11,5

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 1,5

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 10,0

	Срок реализации проекта, год
	2020, 2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



7
	Наименование проекта: Строительство распределительных сетей 10 кВ от РП-10 кВ СПУ

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство распределительных сетей 10 кВ от РП-10 кВ СПУ

	Цель проекта
	Перспектива нового строительства для развития северного промузла. Создание новых источников электроснабжения СПУ, ЗПУ, КС3 2 очереди строительства.

	Технические параметры проекта
	Строительство распределительных сетей 10 кВ от РП-10 кВ СПУ

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 20,2

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:10,2

	
	2023-2035 гг.: 10,0

	Срок реализации проекта, год
	2022-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Перспектива нового строительства для развития северного промузла. Создание новых источников электроснабжения СПУ, ЗПУ, КС3 2 очереди строительства.

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



8
	Наименование проекта: Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ в северном промузле с подключением к РПП-2С

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ в северном промузле с подключением к РПП-2С

	Цель проекта
	Перспектива нового строительства для развития северного промузла. Создание новых источников электроснабжения СПУ, ЗПУ, КС3 2 очереди строительства.

	Технические параметры проекта
	Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ в северном промузле с подключением к РПП-2С

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 52,0

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 22,0

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 30,00

	Срок реализации проекта, год
	2020, 2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Перспектива нового строительства для развития северного промузла. Создание новых источников электроснабжения СПУ, ЗПУ, КС3 2 очереди строительства.

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



9
	Наименование проекта: Строительство магистральных сетей 10 кВ РП-10 кВ СПУ от ПС 110/35/10 кВ Восток

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство сетей 10 кВ РП-10 кВ СПУ от ПС 110/35/10 кВ Восток

	Цель проекта
	Повышение надежности электроснабжения объектов, относящихся к первой категории электроснабжения. 

	Технические параметры проекта
	Строительство сетей 10 кВ РП-10 кВ СПУ от ПС 110/35/10 кВ Восток

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 12,0

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:12,0

	Срок реализации проекта, год
	2022

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Повышение надежности электроснабжения объектов, относящихся к первой категории электроснабжения.

	Срок получения эффекта, год
	2023

	Срок окупаемости проекта, лет
	



10
	Наименование проекта: Строительство РП-10 кВ СПУ

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство РП-10 кВ СПУ

	Цель проекта
	Перспектива нового строительства для развития северного промузла. Создание новых источников электроснабжения СПУ,ЗПУ,КС3 2 очереди строительства.

	Технические параметры проекта
	Строительство РП-10 кВ СПУ

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 34,1

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:34,1

	Срок реализации проекта, год
	2022

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Перспектива нового строительства для развития северного промузла. Создание новых источников электроснабжения СПУ, ЗПУ, КС3 2 очереди строительства.

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



11
	Наименование проекта: Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г. Нижневартовска, КЛ-10 кВ с ТП-21/3, ТП-21/4

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г. Нижневартовска, КЛ-10 кВ с ТП-21/3, ТП-21/4

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в ВПР. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в ВПР.

	Технические параметры проекта
	Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г. Нижневартовска, КЛ-10 кВ с ТП-21/3, ТП-21/4

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 28,0

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 28,0

	Срок реализации проекта, год
	2020

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в ВПР. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в ВПР.

	Срок получения эффекта, год
	2021

	Срок окупаемости проекта, лет
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	Наименование проекта: Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района г. Нижневартовска, Прокладка кабельных линий 10 кВ с БКТП-22/4

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района г. Нижневартовска, Прокладка кабельных линий 10 кВ с БКТП-22/4

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в ВПР. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в ВПР.

	Технические параметры проекта
	Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района г. Нижневартовска, Прокладка кабельных линий 10 кВ до БКТП-22/2, БКТП-22/4

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 18,0

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.:

	
	2020 г.: 18,0

	Срок реализации проекта, год
	2020

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в ВПР. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в ВПР.

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
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	Наименование проекта: Строительство магистральных сетей 10 кВ от ГПП-5 до РП-29

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство магистральных сетей 10 кВ от ГПП-5 до РП-29

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов. Строительство взамен существующей ВЛ-10 кВ ГПП-5-РП-29, расположенной в зоне нового строительства 1 очереди Старого Вартовска.

	Технические параметры проекта
	Строительство магистральных сетей 10 кВ от ГПП-5 до РП-29

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 34,0

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 34,0

	Срок реализации проекта, год
	2020

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов. Строительство взамен существующей ВЛ-10 кВ ГПП-5-РП-29, расположенной в зоне нового строительства 1 очереди Старого Вартовска.

	Срок получения эффекта, год
	2021

	Срок окупаемости проекта, лет
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	Наименование проекта: Строительство РП-10 кВ Восточного объезда

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство РП-10 кВ Восточного объезда

	Цель проекта
	Перспектива нового строительства для развития зоны. Создание новых источников электроснабжения ввиду их отсутствия СПУ, ЗПУ, КС3 2 очереди строительства.

	Технические параметры проекта
	Строительство РП-10 кВ Восточного объезда

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 42,9

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.:

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:42,9

	Срок реализации проекта, год
	2022

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Перспектива нового строительства для развития зоны. Создание новых источников электроснабжения ввиду их отсутствия СПУ, ЗПУ, КС3 2 очереди строительства.

	Срок получения эффекта, год
	2023

	Срок окупаемости проекта, лет
	


15
	Наименование проекта: Электроснабжение кварталов 25-26 ВПР г, Нижневартовска, КЛ-10кВ с БКТП-26/2; ТП-26/3, ТП-26/4; 2КЛ-10кВ БКТП-25/3-БКТП-24/4

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Электроснабжение кварталов 25-26 ВПР г, Нижневартовска, КЛ-10кВ с БКТП-26/2; ТП-26/3, ТП-26/4; 2КЛ-10кВ БКТП-25/3-БКТП-24/4

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в 25-26 кварталах ВПР. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в 25-26 кварталах ВПР.

	Технические параметры проекта
	Электроснабжение кварталов 25-26 ВПР г, Нижневартовска, КЛ-10кВ с БКТП-26/2; ТП-26/3, ТП-26/4; 2КЛ-10кВ БКТП-25/3-БКТП-24/4

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 4,9

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.:

	
	2020 г.: 4,9

	Срок реализации проекта, год
	2020

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в 25-26 кварталах ВПР. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в 25-26 кварталах ВПР.

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
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	Наименование проекта: Электроснабжение котельной ВПР (IV очередь строительства) г. Нижневартовска. Прокладка КЛ-10,0 кВ до ТП 27/к (от РПЖ-25, от ГПП-5)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Электроснабжение котельной ВПР (IV очередь строительства) г. Нижневартовска. Прокладка КЛ-10,0 кВ до ТП 27/к (от РПЖ-25, от ГПП-5)

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящейся котельной в 27 квартале ВПР. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в 27 квартале ВПР.

	Технические параметры проекта
	Электроснабжение котельной ВПР (IV очередь строительства) г. Нижневартовска. Прокладка КЛ-10,0 кВ до ТП 27/к (от РПЖ-25, от ГПП-5)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 33,9

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 33,9

	Срок реализации проекта, год
	2018-2020

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящейся котельной в 27 квартале ВПР. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в 27 квартале ВПР.

	Срок получения эффекта, год
	2021

	Срок окупаемости проекта, лет
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	Наименование проекта: Электроснабжение прибрежной, набережной, спортивной "С" зоны г. Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 10,0/0,4 кВ

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Электроснабжение прибрежной, набережной, спортивной "С" зоны г. Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 10,0/0,4 кВ

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся и существующих объектов жилья и соцкультбыта в Прибрежной зоне города. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в Прибрежной зоне города.

	Технические параметры проекта
	Электроснабжение прибрежной, набережной, спортивной "С" зоны г. Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 10,0/0,4 кВ

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 102,0

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 27,0

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 75,0

	Срок реализации проекта, год
	2021, 2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся и существующих объектов жилья и соцкультбыта в Прибрежной зоне города. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в Прибрежной зоне города.

	Срок получения эффекта, год
	Частично с 2025

	Срок окупаемости проекта, лет
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	Наименование проекта: Застройка Старого Вартовска, I очередь. Электроснабжение кварталов В-1,2 - В-1,6. Прокладка 2КЛ-10,0 кВ с БКТП

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Застройка Старого Вартовска, I очередь. Электроснабжение кварталов В-1,2 - В-1,6. Прокладка 2КЛ-10,0 кВ

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в квартале В-1.2 - В-1.6. организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в квартале В-1.2 - В-1.6.

	Технические параметры проекта
	Застройка Старого Вартовска, I очередь. Электроснабжение кварталов В-1,2 - В-1,6. Прокладка 2КЛ-10,0 кВ

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 25,0

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 25,0

	Срок реализации проекта, год
	2020

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в квартале В-1.2 - В-1.6. организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в квартале В-1.2 - В-1.6.

	Срок получения эффекта, год
	2021

	Срок окупаемости проекта, лет
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	Наименование проекта: Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ

	Цель проекта
	Устранение ограничения на потребление электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства и увеличение пропускных показателей сетей в северной части в западного промузла.

	Технические параметры проекта
	Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 350,0

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 30,00

	
	2019 г.: 30,00

	
	2020 г.: 30,00

	
	2021 г.: 30,00

	
	2022 г.: 30,00

	
	2023-2035 гг.: 200,00

	Срок реализации проекта, год
	2018-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Устранение ограничения на потребление электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства и увеличение пропускных показателей сетей в северной части в западного промузла. 

	Срок получения эффекта, год
	Частично с 2020 года

	Срок окупаемости проекта, лет
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	Наименование проекта: Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. КТПН- 10/0,4 кВ.

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. КТПН- 10/0,4 кВ.

	Цель проекта
	Устранение ограничения на потребление электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства и увеличение пропускных показателей сетей в северной части в западного промузла.

	Технические параметры проекта
	Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. КТПН- 10/0,4 кВ.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 230,0

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 20,00

	
	2019 г.: 20,00

	
	2020 г.: 20,00

	
	2021 г.: 20,00

	
	2022 г.: 20,00

	
	2022-2035 гг.: 130,00

	Срок реализации проекта, год
	2018-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Устранение ограничения на потребление электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства и увеличение пропускных показателей сетей в северной части в западного промузла. 

	Срок получения эффекта, год
	Частично с 2020 года

	Срок окупаемости проекта, лет
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	Наименование проекта: Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ

	Цель проекта
	Устранение ограничения на потребление электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства и увеличение пропускных показателей сетей в северной части в западного промузла.

	Технические параметры проекта
	Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 490,0

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 20,00

	
	2019 г.: 20,00

	
	2020 г.: 20,00

	
	2021 г.: 20,00

	
	2022 г.: 20,00

	
	2022-2035 гг.: 390,00

	Срок реализации проекта, год
	2018-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Устранение ограничения на потребление электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства и увеличение пропускных показателей сетей в северной части в западного промузла. 

	Срок получения эффекта, год
	Частично с 2020 года

	Срок окупаемости проекта, лет
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	Наименование проекта: Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта с заявленной мощностью до 15 кВт. Организация распределительной сети электроснабжения 6(10)/0,4 кВ, соответствующей категории надежности для объектов жилья и соцкультбыта с заявленной мощностью до 15 кВт.

	Технические параметры проекта
	Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 180,0

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 10,0

	
	2019 г.: 10,0

	
	2020 г.: 10,0

	
	2021 г.: 10,0

	
	2022 г.: 10,0

	
	2022-2035 гг.: 130,0

	Срок реализации проекта, год
	2018-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта с заявленной мощностью до 15 кВт. Организация распределительной сети электроснабжения 6(10)/0,4 кВ, соответствующей категории надежности для объектов жилья и соцкультбыта с заявленной мощностью до 15 кВт.

	Срок получения эффекта, год
	Частично с 2019 года

	Срок окупаемости проекта, лет
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	Наименование проекта: Распределительные сети 10кВ от ТП-10/0,4 кВ в районе панели 16 ЗПУ

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Распределительные сети 10кВ от ТП-10/0,4 кВ в районе панели 16 ЗПУ

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов производственных объектов малого и среднего бизнеса в районе панели 16 Западного промышленного узла города. 

	Технические параметры проекта
	Электроснабжение панели 16 ЗПУ г. Нижневартовска. Строительство ТП-10/0,4 кВ в районе панели 16 ЗПУ

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 16,0

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.:

	
	2022 г.: 16,0

	Срок реализации проекта, год
	2022

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов производственных объектов малого и среднего бизнеса в районе панели 16 Западного промышленного узла города. организация центров питания 35/10 кВ соответствующей категории надежности электроснабжения объектов производственного характера в районе панели 16 Западного промышленного узла города.

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
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	Наименование проекта: Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ-35кВ в старой части города

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ-35кВ в старой части города

	Цель проекта
	Устранение ограничения на потребление электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства и увеличение пропускных показателей сетей в старой части города. 

	Технические параметры проекта
	Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ-35 кВ в старой части города

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 1,7

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.:

	
	2022 г.: 1,7

	Срок реализации проекта, год
	2022

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Устранение ограничения на потребление электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства и увеличение пропускных показателей сетей в старой части города.

	Срок получения эффекта, год
	2023

	Срок окупаемости проекта, лет
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	Наименование проекта: Электроснабжение р-на оз. Комсомольское (Универсальная ледовая арена. Строительство ТП 10/0,4 кВ, сетей 10 кВ, ТП-2х630 кВА,2КЛ-10 кВ от ТП-5/12, 1КЛ-10 кВ от ТП-7/2

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Электроснабжение р-на оз. Комсомольское (Универсальная ледовая арена. Строительство ТП 10/0,4 кВ, сетей 10 кВ, ТП-2х630 кВА,2КЛ-10 кВ от ТП-5/12, 1КЛ-10 кВ от ТП-7/2

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов.

	Технические параметры проекта
	Электроснабжение р-на оз. Комсомольское (Универсальная ледовая арена. Строительство ТП 10/0,4 кВ, сетей 10 кВ, ТП-2х630 кВА,2КЛ-10 кВ от ТП-5/12, 1КЛ-10 кВ от ТП-7/2

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 15,4

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 15,4

	Срок реализации проекта, год
	2020

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов

	Срок получения эффекта, год
	2020

	Срок окупаемости проекта, лет
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	Наименование проекта: Электроснабжение р-на оз. Комсомольское. ТП-10/0,4кВ сети 10/0,4кВ: Городской краеведческий музей, Сети 0,4кВ от ТП-5/15. Манеж легкоатлетический. Сети 0,4кВ от стр. ТП перес. Нефт-Интернац. Церковь пересеч. ул. Интернац.-Северная. Сети 10/0,4 кВ от РПЖ-10 (сети 10кВ участок выноса ВЛ-10,0 кВ ф. 5, 9 Галина)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Электроснабжение р-на оз. Комсомольское. ТП-10/0,4кВ сети 10/0,4кВ: Городской краеведческий музей, Сети 0,4кВ от ТП-5/15. Манеж легкоатлетический. Сети 0,4кВ от стр. ТП перес. Нефт-Интернац. Церковь пересеч. ул. Интернац.-Северная. Сети 10/0,4 кВ от РПЖ-10 (сети 10кВ участок выноса ВЛ-10,0 кВ ф. 5, 9 Галина)

	Цель проекта
	Создание технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств. строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств.

	Технические параметры проекта
	Электроснабжение р-на оз. Комсомольское. ТП-10/0,4кВ сети 10/0,4кВ: Городской краеведческий музей, Сети 0,4кВ от ТП-5/15. Манеж легкоатлетический. Сети 0,4кВ от стр. ТП перес. Нефт-Интернац. Церковь пересеч. ул. Интернац.-Северная. Сети 10/0,4 кВ от РПЖ-10 (сети 10кВ участок выноса ВЛ-10,0 кВ ф. 5, 9 Галина)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 25,0

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 25,0

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Создание технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств. строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств.

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



27
	Наименование проекта: Электроснабжение 10В мкр. МЖК Строительство ТП-10,0/0,4кВ с КЛ-10 кВ

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Электроснабжение 10В мкр. МЖК Строительство ТП-10,0/0,4кВ с КЛ-10 кВ

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в 10В мкр. организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в 10В мкр.

	Технические параметры проекта
	Электроснабжение 10В мкр. МЖК Строительство ТП-10,0/0,4кВ с КЛ-10 кВ

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 48,7

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.:13,7

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 35,0

	Срок реализации проекта, год
	2021-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в 10В мкр. организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в 10В мкр.

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



28
	Наименование проекта: Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска кварталов 40, 41, 42, 43. ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ от РП-Восточного объезда, кв.40 4ТП-2х630 кВА от ТП кв.41 и от РПЖ-23 1кв-41 4ТП-2х1000 кВА от РП-Восток кв. 42 4ТП-2х630 кВА от кв. 43 кв.43 РП-2х1000,4ТП 2х1000 кВА

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска кварталов 40, 41, 42, 43. ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ от РП-Восточного объезда, кв.40 4ТП-2х630 кВА от ТП кв.41 и от РПЖ-23 1кв-41 4ТП-2х1000 кВА от РП-Восток кв. 42 4ТП-2х630 кВА от кв. 43 кв.43 РП-2х1000,4ТП 2х1000 кВА

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в ВПР. организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в ВПР.

	Технические параметры проекта
	Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска кварталов 40, 41, 42, 43. ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ от РП-Восточного объезда, кв.40 4ТП-2х630 кВА от ТП кв.41 и от РПЖ-23 1кв-41 4ТП-2х1000 кВА от РП-Восток кв. 42 4ТП-2х630 кВА от кв. 43 кв.43 РП-2х1000,4ТП 2х1000 кВА

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 312,3

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 12,6

	
	2021 г.: 38,2

	
	2022 г.: 51,5

	
	2023-2035 гг.: 210,0

	Срок реализации проекта, год
	2020-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в ВПР. организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в ВПР.

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



29
	Наименование проекта: 'Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства Нижневартовска квартал 27. Ледовый дворец спорта с детской и юношеской спортивной школой. ТП-10/0,4 кВ, сети 10,0 кВ от ТП-от РП-2стр

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	'Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства Нижневартовска квартал 27. Ледовый дворец спорта с детской и юношеской спортивной школой. ТП-10/0,4 кВ, сети 10,0 кВ от ТП-от РП-2стр

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся и существующих объектов соцкультбыта в районе общественного центра 4-й очереди застройки. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в районе общественного центра 4-й очереди застройки.

	Технические параметры проекта
	'Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства Нижневартовска квартал 27. Ледовый дворец спорта с детской и юношеской спортивной школой. ТП-10/0,4 кВ, сети 10,0 кВ от ТП-от РП-2стр

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 47,6

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 12,6

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 35,0

	Срок реализации проекта, год
	2020-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся и существующих объектов соцкультбыта в районе общественного центра 4-й очереди застройки. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в районе общественного центра 4-й очереди застройки.

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



30
	Наименование проекта: Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства Нижневартовска кварталов 29-30. ТП-10/0,4кВ сети 10,0 кВ кв.29 4ТП-2х630 кВА от РПЖ-23 1 кв-30 2ТП 2x1000,2ТП 2x630 от РПЖ-25

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства Нижневартовска кварталов 29-30. ТП-10/0,4кВ сети 10,0 кВ кв.29 4ТП-2х630 кВА от РПЖ-23 1 кв-30 2ТП 2x1000,2ТП 2x630 от РПЖ-25

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в ВПР. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в ВПР.

	Технические параметры проекта
	Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства Нижневартовска кварталов 29-30. ТП-10/0,4кВ сети 10,0 кВ кв.29 4ТП-2х630 кВА от РПЖ-23 1 кв-30 2ТП 2x1000,2ТП 2x630 от РПЖ-25

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 155,5

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 17,4

	
	2022 г.: 43,1

	
	2023-2035 гг.: 95,0

	Срок реализации проекта, год
	2021-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в ВПР. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в ВПР.

	Срок получения эффекта, год
	Частично с 2025 года

	Срок окупаемости проекта, лет
	



31
	Наименование проекта: Электроснабжение кварталов 31-32 ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска. ТП-10/0,4кВ с КЛ-10,0 кВ кв. 31а 2ТП 2х630 кВА от РПЖ-25 кв 316 4ТП-2х630 кВА от РП-2стр. и кв. 31а кв. 32 ЗТП от РП-2 стр. и от кв. 26

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Электроснабжение кварталов 31-32 ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска. ТП-10/0,4кВ с КЛ-10,0 кВ кв. 31а 2ТП 2х630 кВА от РПЖ-25 кв 316 4ТП-2х630 кВА от РП-2стр. и кв. 31а кв. 32 ЗТП от РП-2 стр. и от кв. 26

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в ВПР. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в ВПР.

	Технические параметры проекта
	Электроснабжение кварталов 31-32 ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска. ТП-10/0,4кВ с КЛ-10,0 кВ кв. 31а 2ТП 2х630 кВА от РПЖ-25 кв 316 4ТП-2х630 кВА от РП-2стр. и кв. 31а кв. 32 ЗТП от РП-2 стр. и от кв. 26

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 225,0

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 48,1

	
	2020 г.: 24,5

	
	2021 г.: 27,4

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 125,0

	Срок реализации проекта, год
	2019-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в ВПР. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в ВПР.

	Срок получения эффекта, год
	частично с 2021 года

	Срок окупаемости проекта, лет
	



32
	Наименование проекта: Электроснабжение квартала 33 ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска РП-2, ТП- 10/0,4 кВ, сети 0,4 кВ

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Электроснабжение квартала 33 ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска РП-2, ТП- 10/0,4 кВ, сети 0,4 кВ

	Цель проекта
	Перспектива нового строительства для развития зоны. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов.

	Технические параметры проекта
	Электроснабжение квартала 33 ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска РП, ХП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ. Строительство РП-2 кв. 33 4ТП-2х1000 кВА, РП-2 от ГПП-5

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 120,0

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 35,2

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 85,0

	Срок реализации проекта, год
	2020-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Перспектива нового строительства для развития зоны. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов.

	Срок получения эффекта, год
	частично с 2021 года

	Срок окупаемости проекта, лет
	




33
	Наименование проекта: Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска, Магистральные КЛ-10,0 кВ от ГПП-5 до РП-2 (стр.)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска, Магистральные КЛ-10,0 кВ от ГПП-5 до РП-2 (стр.)

	Цель проекта
	Перспектива нового строительства для развития зоны. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов.

	Технические параметры проекта
	Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска, Магистральные КЛ-10,0 кВ от ГПП-5 до РП-2 (стр.)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 6,1

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 6,1

	Срок реализации проекта, год
	2020

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Перспектива нового строительства для развития зоны. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов.

	Срок получения эффекта, год
	2021

	Срок окупаемости проекта, лет
	



34
	Наименование проекта: Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер. Обской, Электроснабжение кварталов В-3,4,5,6,7,8. ТП 10/0,4 кВ, сети 10/0,4 кВ

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер. Обской, Электроснабжение кварталов В-3,4,5,6,7,8. ТП 10/0,4 кВ, сети 10/0,4 кВ

	Цель проекта
	Устранение ограничения на потребление электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства и увеличения пропускных показателей сетей в старой части города.

	Технические параметры проекта
	Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер. Обской, Электроснабжение кварталов В-3,4,5,6,7,8. Строительство ТП 10/0,4 кВ, сетей 10/0,4 кВ кв. В-7 ТП-2х400 кВА, 2КЛ-10,0 кВ от РП-29, 2КЛ-10,0 кВ РП-29-РП-Дагестан

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 145,4

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 5,4

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 140,0

	Срок реализации проекта, год
	2020-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. устранения ограничения на потребление электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства и увеличения пропускных показателей сетей в старой части города

	Срок получения эффекта, год
	частично с 2021 года

	Срок окупаемости проекта, лет
	



35
	Наименование проекта: Застройка Старого Вартовска, 1 очередь, от пер. Обской до пер Больничный. Электроснабжение кварталов В-9,10,11,12,13,14. кв. Строительство ТП-10/0,4 кВ, сетей 10/0,4кВ

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Застройка Старого Вартовска, 1 очередь, от пер. Обской до пер Больничный. Электроснабжение кварталов В-9,10,11,12,13,14. кв. Строительство ТП-10/0,4 кВ, сетей 10/0,4кВ

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья в районе старой части города. 

	Технические параметры проекта
	Застройка Старого Вартовска, 1 очередь, от пер. Обской до пер Больничный. Электроснабжение кварталов В-9,10,11,12,13,14. кв. В-9 БКТП-2х400 кВА сети от РП-29. 0рганизация распределительной сети электроснабжения 6(10)/0,4 кВ, соответствующей категории надежности для объектов жилья в районе старой части города

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 116,6

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 15,8

	
	2020 г.: 15,8

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 85,0

	Срок реализации проекта, год
	2019-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья в районе старой части города.

	Срок получения эффекта, год
	частично с 2023 года

	Срок окупаемости проекта, лет
	



36
	Наименование проекта: Застройка Старого Вартовска, 1 очередь. Электроснабжение объектов индивидуальной килой застройки прибрежной зоны кварталов П-5,6,7,8,9.10. Строительство ТП 10/0,4 кВ, сетей 10/0,4 кВ

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Застройка Старого Вартовска, 1 очередь. Электроснабжение объектов индивидуальной килой застройки прибрежной зоны кварталов П-5,6,7,8,9.10. Строительство ТП 10/0,4 кВ, сетей 10/0,4 кВ

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья в районе старой части города.

	Технические параметры проекта
	Застройка Старого Вартовска, 1 очередь. Электроснабжение объектов индивидуальной килой застройки прибрежной зоны кварталов П-5,6,7,8,9.10. Строительство ТП 10/0,4 кВ, сетей 10/0,4 кВ

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 152,0

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 12,0

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 140,0

	Срок реализации проекта, год
	2020-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья в районе старой части города.

	Срок получения эффекта, год
	Частично с 2025

	Срок окупаемости проекта, лет
	



37
	Наименование проекта: Застройка Старого Вартовска, 2 очередь, кварталов П-11,12,13,1;.15,16,17, В-15, В-16, B-17, К-6. Квартал П-14 ВЛ-10,0 кВ от РП-СТПС до РТС 

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Электроснабжение Старого Вартовска, 2 очередь, кварталов П-11,12,13,1;.15,16,17, В-15, В-16, B-17, К-6. Квартал П-14 ВЛ-10,0 кВ от РП-СТПС до РТС

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья в районе старой части города.

	Технические параметры проекта
	Электроснабжение Старого Вартовска, 2 очередь, кварталов П-11,12,13,1;.15,16,17, В-15, В-16, B-17, К-6. Строительство ВЛ-10,0 кВ от РП-СТПС для электроснабжения РТС квартал П-14

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 202,5

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 2,5

	
	2020 г.:

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 200,0

	Срок реализации проекта, год
	2019-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья в районе старой части города.

	Срок получения эффекта, год
	частично с 2020 года

	Срок окупаемости проекта, лет
	



38
	Наименование проекта: Застройка Старого Вартовска, 3 очередь. Строительство сетей, ТП-10/0,4 кВ от ПС 35/10,0 кВ Совхозная Электроснабжение 11П,12П,18П,19П,20П-21П22П,23П,П-17 

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Застройка Старого Вартовска, 3 очередь. Строительство сетей,ТП-10/0,4 кВ от ПС 35/10,0 кВ Совхозная Электроснабжение 11П,12П,18П,19П,20П-21П22П,23П,П-17 

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья в районе старой части города.

	Технические параметры проекта
	Застройка Старого Вартовска, 3 очередь. Строительство сетей,ТП-10/0,4 кВ от ПС 35/10,0 кВ Совхозная Электроснабжение 12 П мкр.ТП 2x630 2кл-10 кВ от ПС Совхоз, КЛ-10,0 кВ 71х-75-х в рассечку

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 214,7

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 14,7

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 200,0

	Срок реализации проекта, год
	2020-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья в районе старой части города.

	Срок получения эффекта, год
	Частично с 2021 года

	Срок окупаемости проекта, лет
	



39
	Наименование проекта: Застройка 3 очередь. ТП, сети 10/0,4 кВ Квартала 17П,16П,3П,7П,6П,13П,
15П,8П-К-10,9П,К-7,К-8,К-9

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Электроснабжение 3 очередь. ТП, сети 10/0,4 кВ Квартала 17П,16П,3П,7П,6П,13П, 15П,8П-К-10,9П,К-7,К-8,К-9

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья в районе старой части города.

	Технические параметры проекта
	11МВТ от ПС Южная, РП-Совхоз ,РП-3х;
17ТП:(1*2*1,0МВА; 11*2х0,63МВА, 5*2х0,4МВА, 1*2х0,25), 10кВ 2х4км, 0,4кВ 10км
16П мкр. 6ТП: 2017-1(2*1,0МВА, 2018- 1(2*1,0);2019-2(2*0,63)сети 10 кВ; 2020 2(2*0,63)
ТУ ГЭС№22-05-317 от 11.07.2017,S=14,0611га,
ТПшкола 17П-2021г.
8Пмкр. - 2ТП(2*0,25;2*0,4) сети 10кВ от РП- Совхоз
3П мкр 2021г.-ТП-10/0,4кВ 2*0,63, сети 10кВ от РП-3х К9 жилье 2021г. ТП-10/0,4кВ 2х0,63; сети 10кВ от ТП-65/х в2П мкр.
9Пмкр. ул.Молодежная 2022г.ТП-2*0,63; сети 10кВ от РП-Совхоз и от ТП-55/х; 2022- 2035:4ТП 2*0,4МВА К-7,К-8,7П-6П; 15П-13П

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 190,0

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 9,50

	
	2019 г.: 21,7

	
	2020 г.: 24,9

	
	2021 г.: 25,9

	
	2022 г.: 18,0

	
	2023-2035 гг.: 90,0

	Срок реализации проекта, год
	2018-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья в районе старой части города.

	Срок получения эффекта, год
	частично с 2021 года

	Срок окупаемости проекта, лет
	



40
	Наименование проекта: Западный Эмтор, квартал №44, ТП-10/0,4кВ, сети 10 кВ 

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Западный Эмтор, квартал №44, ТП-10/0,4кВ, сети 10 кВ

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов общественно-делового назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности.

	Технические параметры проекта
	Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. Западный Эмтор, квартал №44, ТП-10/0,4кВ, сети 10 кВ от ТП кв. 31Б

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 88,9

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 88,9

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов общественно-делового назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности.

	Срок получения эффекта, год
	частично с 2024 года

	Срок окупаемости проекта, лет
	



41
	Наименование проекта: Электроснабжения школы на 1125 мест в 9А мкр. БКТП-9/12 с КЛ-10кВ

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Электроснабжения школы на 1125 мест в 9А мкр. БКТП-9/12 с КЛ-10кВ

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов общественно-делового назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности.

	Технические параметры проекта
	Электроснабжения школы на 1125 мест в 9А мкр. БКТП-9/12 с КЛ-10кВ

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 22,3

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 22,3

	Срок реализации проекта, год
	2018

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов общественно-делового назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности.

	Срок получения эффекта, год
	2019

	Срок окупаемости проекта, лет
	



42
	Наименование проекта: Электроснабжение 9Б мкр.БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10кВ

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Электроснабжение 9Б мкр.БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10кВ

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилого назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности.

	Технические параметры проекта
	Электроснабжение 9Б мкр.БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10кВ

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 32,9

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 32,9

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 

	Срок реализации проекта, год
	2020

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов общественно-делового назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности.

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



43
	Наименование проекта: Застройка Старого Вартовска. 3 очередь. ТП. Сети 10/0,4кВ. Квартал 5П

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Застройка Старого Вартовска. 3 очередь. ТП. Сети 10/0,4кВ. Квартал 5П

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилого назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности.

	Технические параметры проекта
	Застройка Старого Вартовска. 3 очередь. ТП. Сети 10/0,4кВ. Квартал 5П

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 69,1

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 43,9

	
	2021 г.: 12,6

	
	2022 г.: 12,6

	Срок реализации проекта, год
	2020 - 2022

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов общественно-делового назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности.

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



44
	Наименование проекта: Строительство магистральных сетей 10 кВ до РПЖ-5

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство магистральных сетей 10 кВ до РПЖ-5

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности.

	Технические параметры проекта
	Строительство магистральных сетей 10 кВ до РПЖ-5

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 110,0

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 110,0

	Срок реализации проекта, год
	2019

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов общественно-делового назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности.

	Срок получения эффекта, год
	2020

	Срок окупаемости проекта, лет
	



45
	Наименование проекта: Строительство магистральных сетей 10 кВ до РПЖ-3

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство магистральных сетей 10 кВ до РПЖ-3

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности.

	Технические параметры проекта
	Строительство магистральных сетей 10 кВ до РПЖ-3

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 100,0

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 100,0

	Срок реализации проекта, год
	2020

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов общественно-делового назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности.

	Срок получения эффекта, год
	2021

	Срок окупаемости проекта, лет
	



46
	Наименование проекта: Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. Южный Эмтор. ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. Южный Эмтор. ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов общественно-делового назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности.

	Технические параметры проекта
	Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. Южный Эмтор. ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.

	Всего за весь период: 55,0

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 55,0

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов общественно-делового назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности.

	Срок получения эффекта, год
	частично с 2025 года

	Срок окупаемости проекта, лет
	


47
	Наименование проекта: Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. Оз. Эмтор. ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. Оз. Эмтор. ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов общественно-делового назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности.

	Технические параметры проекта
	Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. Оз. Эмтор. ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 65,0

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 65,0

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов общественно-делового назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности.

	Срок получения эффекта, год
	частично с 2025 года

	Срок окупаемости проекта, лет
	



48
	Наименование проекта: 8-1 П мкр.Старого Вартовска. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3.4 вида (школа, детский сад, интернат для слепых и слабовидящих детей) .Сети 0,4 кВ 

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	8-1 П мкр.Старого Вартовска. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3.4 вида (школа, детский сад, интернат для слепых и слабовидящих детей) .Сети 0,4 кВ

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов коммунально-бытового и социального назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности.

	Технические параметры проекта
	8-1 П мкр.Старого Вартовска. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3.4 вида (школа, детский сад, интернат для слепых и слабовидящих детей) .Сети 0,4 кВ

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 5,2

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 5,2

	Срок реализации проекта, год
	2020

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов коммунально-бытового и социального назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности.

	Срок получения эффекта, год
	2021

	Срок окупаемости проекта, лет
	



49
	Наименование проекта: Электроснабжение кварталов 34, 35, 36, 37, 38, 39 района жилой застройки юго-западного направления от озера Эмтор . Строительство сетей 10,0 кВ .

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Электроснабжение кварталов 34, 35, 36, 37, 38, 39 района жилой застройки юго-западного направления от озера Эмтор . Строительство сетей 10,0 кВ

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта с заявленной мощностью до 15 кВт. Организация распределительной сети электроснабжения 6(10)/0,4 кВ, соответствующей категории надежности для объектов жилья и соцкультбыта с заявленной мощностью до 15 кВт.

	Технические параметры проекта
	Электроснабжение кварталов 34, 35, 36, 37, 38, 39 района жилой застройки юго-западного направления от озера Эмтор . Строительство сетей 10,0 кВ

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 280,00

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 280,00

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта с заявленной мощностью до 15 кВт. Организация распределительной сети электроснабжения 6(10)/0,4 кВ, соответствующей категории надежности для объектов жилья и соцкультбыта с заявленной мощностью до 15 кВт.

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



50
	Наименование проекта: Электроснабжение района жилой застройки общественного центра севернее оз.Эмтор кварталов 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. РП, ТП-10/0,4кВ. Сети 10,0 кВ 

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Электроснабжение района жилой застройки общественного центра севернее оз.Эмтор кварталов 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. РП, ТП-10/0,4кВ. Сети 10,0 кВ

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта с заявленной мощностью до 15 кВт. Организация распределительной сети электроснабжения 6(10)/0,4 кВ, соответствующей категории надежности для объектов жилья и соцкультбыта с заявленной мощностью до 15 кВт.

	Технические параметры проекта
	Электроснабжение района жилой застройки общественного центра севернее оз.Эмтор кварталов 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. РП, ТП-10/0,4кВ. Сети 10,0 кВ

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 600,00

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 600,00

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта с заявленной мощностью до 15 кВт. Организация распределительной сети электроснабжения 6(10)/0,4 кВ, соответствующей категории надежности для объектов жилья и соцкультбыта с заявленной мощностью до 15 кВт.

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



51
	Наименование проекта: Электроснабжение котельной застройки северного Эмтора г. Нижневартовска. ТП-10/0,4 кВ в квартале № 45, сети 10 кВ

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Электроснабжение котельной застройки северного Эмтора г. Нижневартовска. ТП-10/0,4 кВ в квартале № 45, сети 10 кВ

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов. Организация распределительной сети электроснабжения 6(10) кВ, соответствующей категории надежности.

	Технические параметры проекта
	Электроснабжение котельной застройки северного Эмтора г. Нижневартовска. ТП-10/0,4 кВ в квартале № 45, сети 10 кВ

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 45,00

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 45,00

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов. Организация распределительной сети электроснабжения 6(10) кВ, соответствующей категории надежности.

	Срок получения эффекта, год
	частично с 2024

	Срок окупаемости проекта, лет
	



52
	Наименование проекта: Восточная коммунально-складская зона. Квартала 6К, 7К, 8К, 9К, 10К, 11К,РП, ТП-10/0,4 кВ, сети 10 кВ

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Электроснабжение коммунальной зоны 2-й оч. застройки 6К, 7К, 8К, 9К, 10К, 11КРП, ТП-10/0,4 кВ, сети 10 кВ

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ,

	Технические параметры проекта
	Электроснабжение коммунальной зоны 2-й оч. застройки 6К, 7К, 8К, 9К, 10К, 11КРП, ТП-10/0,4 кВ, сети 10 кВ

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 170,1

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 52,1

	
	2022 г.: 

	
	2023-2035 гг.: 118,00

	Срок реализации проекта, год
	2021-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ,

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	


53
	Наименование проекта: Электроснабжение Северо-Западного промышленного узла г. Нижневартовска (район ГПЗ) РП, ТП, сети 6 кВ

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Электроснабжение Северо-Западного промышленного узла г. Нижневартовска (район ГПЗ) РП, ТП, сети 6 кВ

	Цель проекта
	Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов производственных объектов малого и среднего бизнеса в районе Северо-Западного промышленного узла города. Организация распределительной сети электроснабжения 6 кВ, соответствующей категории надежности в районе ГПЗ.

	Технические параметры проекта
	Электроснабжение Северо-Западного промышленного узла г. Нижневартовска (район ГПЗ) РП, ТП, сети 6 кВ

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 150,00

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 150,00

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов производственных объектов малого и среднего бизнеса в районе Северо-Западного промышленного узла города. Организация распределительной сети электроснабжения 6 кВ, соответствующей категории надежности в районе ГПЗ.

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



54
	Наименование проекта: Прочие инвестиционные проекты, в т.ч. приобретение нематериальных активов, спецтехники и автотранстпорта, сетей, модернизация иных основных средств (АСДУ, АСУ) и др.

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Приобретение специализированной техники и автотранспорта

	Цель проекта
	Расширения автопарка в связи с увеличением электросетевого хозяйства, что требует дополнительных мощностей по их обслуживанию. Замена автотехники, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, значительную часть времени простаивающую в ремонтах, дальнейшее проведение которых нецелесообразно.

	Технические параметры проекта
	Приобретение специализированной техники и автотранспорта

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 1 054,9

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 100,2 

	
	2019 г.: 84,1 

	
	2020 г.: 81,2

	
	2021 г.: 69,1

	
	2022 г.: 70,3

	
	2023-2035 гг.: 650,0

	Срок реализации проекта, год
	2018-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб.
	без прямого эффекта. Расширения автопарка в связи с увеличением электросетевого хозяйства, что требует дополнительных мощностей по их обслуживанию. Замена автотехники, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, значительную часть времени простаивающую в ремонтах, дальнейшее проведение которых нецелесообразно.

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	




АО «Тюменьэнерго»
55
	Наименование проекта: ЦУС ДП в филиале НВЭС (Реконструкция системы коллективного отображения, программно-аппаратного комплекса управления энергосистемой на диспетчерском пункте в филиале НВЭС)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	ЦУС ДП в филиале НВЭС (Реконструкция системы коллективного отображения, программно-аппаратного комплекса управления энергосистемой на диспетчерском пункте в филиале НВЭС)

	Цель проекта
	Замена изношенного оборудования. Повышение надежности системы электроснабжения

	Технические параметры проекта
	ЦУС ДП в филиале НВЭС (Реконструкция системы коллективного отображения, программно-аппаратного комплекса управления энергосистемой на диспетчерском пункте в филиале НВЭС)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 102,40

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 102,40

	Срок реализации проекта, год
	2018

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	Без прямого эффекта. Замена изношенного оборудования. Повышение надежности системы электроснабжения

	Срок получения эффекта, год
	2019

	Срок окупаемости проекта, лет
	



56
	Наименование проекта: Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК и "Эгида" для ПС 110 кВ НВЭС

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК и "Эгида" для ПС 110 кВ НВЭС

	Цель проекта
	Замена изношенного оборудования. Повышение надежности системы электроснабжения

	Технические параметры проекта
	Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК и "Эгида" для ПС 110 кВ НВЭС

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 10,949

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 10,949

	Срок реализации проекта, год
	2018

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	Без прямого эффекта. Замена изношенного оборудования. Повышение надежности системы электроснабжения

	Срок получения эффекта, год
	2019

	Срок окупаемости проекта, лет
	





57
	Наименование проекта: Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС

	Цель проекта
	Улучшение условий для работы персонала. Обновление парка транспорта и механизмов.

	Технические параметры проекта
	Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 31,563

	
	в том числе:

	
	2019 г.: 31,563

	Срок реализации проекта, год
	2019

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	Без прямого эффекта. Улучшение условий для работы персонала. Обновление парка транспорта и механизмов.

	Срок получения эффекта, год
	2020

	Срок окупаемости проекта, лет
	



58
	Наименование проекта: Реконструкция насосной, операторной и площадки расходного склада нефтепродуктов комплектовочно-накопительной базы НВЭС под центральное маслохозяйство

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Реконструкция насосной, операторной и площадки расходного склада нефтепродуктов комплектовочно-накопительной базы НВЭС под центральное маслохозяйство

	Цель проекта
	Улучшение условий для работы персонала. 

	Технические параметры проекта
	Реконструкция насосной, операторной и площадки расходного склада нефтепродуктов комплектовочно-накопительной базы НВЭС под центральное маслохозяйство

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 37,426

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 37,426

	Срок реализации проекта, год
	2018

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	Без прямого эффекта. Улучшение условий для работы персонала. 

	Срок получения эффекта, год
	2020

	Срок окупаемости проекта, лет
	



59
	Наименование проекта: Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Южная (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДГУ, УРЗА)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Южная (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДГУ, УРЗА)

	Цель проекта
	Повышение энергетической эффективности существующих электросетевых объектов. Повышение надежности.

	Технические параметры проекта
	Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Южная (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДГУ, УРЗА)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 137,478

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 67,993

	
	2020 г.: 69,484

	Срок реализации проекта, год
	2019-2020

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	Без прямого эффекта. Повышение энергетической эффективности существующих электросетевых объектов. Повышение надежности.

	Срок получения эффекта, год
	2021

	Срок окупаемости проекта, лет
	



ЗАО "Городское освещение"
60
	Наименование проекта: Строительство: наружное освещение улиц № 2*, № 4*, № 6а*, № 8*, № 9*, № 11* (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 295 шт., светильники ЖКУ - 280 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 8 шт., монтаж проводов и кабелей 5 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение улиц № 2*, № 4*, № 6а*, № 8*, № 9*, № 11* (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 295 шт., светильники ЖКУ - 280 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 8 шт., монтаж проводов и кабелей 5 км)

	Цель проекта
	Обеспечение благоустройства улиц нового строительства

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение улиц № 2*, № 4*, № 6а*, № 8*, № 9*, № 11* (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 295 шт., светильники ЖКУ - 280 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 8 шт., монтаж проводов и кабелей 5 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 36,948

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 8,868

	
	2022 г.: 28,08

	
	2023-2035 гг.:

	Срок реализации проекта, год
	2021-2022

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц нового строительства

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



61
	Наименование проекта: Наружное освещение ул. Ленина: 1 этап от ул. Ханты-Мансийская до ул. Героев Самотлора (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение ул. Ленина: 1 этап от ул. Ханты-Мансийская до ул. Героев Самотлора (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км)

	Цель проекта
	Обеспечение благоустройства улиц нового строительства

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение ул. Ленина: 1 этап от ул. Ханты-Мансийская до ул. Героев Самотлора (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 6,913

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 6,913

	Срок реализации проекта, год
	2018

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц нового строительства

	Срок получения эффекта, год
	2019

	Срок окупаемости проекта, лет
	



62
	Наименование проекта: Наружное освещение ул. Ленина: 2 этап от ул. Героев Самотлора до ул. Первопоселенцев (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение ул. Ленина: 2 этап от ул. Героев Самотлора до ул. Первопоселенцев (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км)

	Цель проекта
	Обеспечение благоустройства улиц нового строительства

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение ул. Ленина: 2 этап от ул. Героев Самотлора до ул. Первопоселенцев (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 2,405

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 2,405

	Срок реализации проекта, год
	2018

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц нового строительства

	Срок получения эффекта, год
	2019

	Срок окупаемости проекта, лет
	



63
	Наименование проекта: Строительство: Наружное освещение ул. Мира 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение ул. Мира 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км)

	Цель проекта
	Обеспечение благоустройства улиц нового строительства

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение ул. Мира 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 2,223

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 2,223

	Срок реализации проекта, год
	2019

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц нового строительства

	Срок получения эффекта, год
	2020

	Срок окупаемости проекта, лет
	



64
	Наименование проекта: Наружное освещение ул. Мира 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение ул. Мира 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км)

	Цель проекта
	Обеспечение благоустройства улиц нового строительства

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение ул. Мира 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 1,90

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 1,90

	Срок реализации проекта, год
	2019

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц нового строительства

	Срок получения эффекта, год
	2020

	Срок окупаемости проекта, лет
	



65
	Наименование проекта: Наружное освещение ул. Первопоселенцев 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 70 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,07 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение ул. Первопоселенцев 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 70 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,07 км)

	Цель проекта
	Обеспечение благоустройства улиц нового строительства

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение ул. Первопоселенцев 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 70 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,07 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 1,781

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 1,781

	Срок реализации проекта, год
	2019

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц нового строительства

	Срок получения эффекта, год
	2020

	Срок окупаемости проекта, лет
	



66
	Наименование проекта: Наружное освещение ул. Первопоселенцев 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 76 шт., светильники ЖКУ - 76 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,06 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение ул. Первопоселенцев 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 76 шт., светильники ЖКУ - 76 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,06 км)

	Цель проекта
	Обеспечение благоустройства улиц нового строительства

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение ул. Первопоселенцев 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 76 шт., светильники ЖКУ - 76 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,06 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 1,901

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 1,901

	Срок реализации проекта, год
	2020

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц нового строительства

	Срок получения эффекта, год
	2021

	Срок окупаемости проекта, лет
	



67
	Наименование проекта: Наружное освещение ул. Первопоселенцев 3 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 33 шт., светильники ЖКУ - 43 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,605 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение ул. Первопоселенцев 3 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 33 шт., светильники ЖКУ - 43 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,605 км)

	Цель проекта
	Обеспечение благоустройства улиц нового строительства

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение ул. Первопоселенцев 3 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 33 шт., светильники ЖКУ - 43 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,605 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 0,993

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 0,993

	Срок реализации проекта, год
	2020

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц нового строительства

	Срок получения эффекта, год
	2021

	Срок окупаемости проекта, лет
	



68
	Наименование проекта: Наружное освещение ул. Романтиков (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 28 шт., светильники ЖКУ - 28 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,02 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение ул. Романтиков (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 28 шт., светильники ЖКУ - 28 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,02 км)

	Цель проекта
	Обеспечение благоустройства улиц нового строительства

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение ул. Романтиков (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 28 шт., светильники ЖКУ - 28 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,02 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 0,707

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 0,707

	Срок реализации проекта, год
	2021

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц нового строительства

	Срок получения эффекта, год
	2022

	Срок окупаемости проекта, лет
	



69
Наименование проекта: Наружное освещение ул. Северная (2 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 54 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 54 шт., монтаж проводов и кабелей 1,62 км)
	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение ул. Северная (2 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 54 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 54 шт., монтаж проводов и кабелей 1,62 км)

	Цель проекта
	Обеспечение благоустройства улиц

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение ул. Северная (2 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 54 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 54 шт., монтаж проводов и кабелей 1,62 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 13,5

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 13,5

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	Срок реализации проекта, год
	2019

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц

	Срок получения эффекта, год
	2020

	Срок окупаемости проекта, лет
	



70
Наименование проекта: Освещение территорий социальных объектов (сады) - 60 шт. (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 600 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 600 шт., шкаф управления освещением - 60 шт., монтаж проводов и кабелей 18 км)
	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Освещение территорий социальных объектов (сады) - 60 шт. (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 600 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 600 шт., шкаф управления освещением - 60 шт., монтаж проводов и кабелей 18 км)

	Цель проекта
	Обеспечение благоустройства территории

	Технические параметры проекта
	Освещение территорий социальных объектов (сады) - 60 шт. (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 600 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 600 шт., шкаф управления освещением - 60 шт., монтаж проводов и кабелей 18 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 111,0

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 37,0

	
	2021 г.: 74,0

	Срок реализации проекта, год
	2020-2021

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства территории

	Срок получения эффекта, год
	2022

	Срок окупаемости проекта, лет
	



71
Наименование проекта: Освещение территорий социальных объектов (школы) - 40 шт. (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 800 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 800 шт., шкаф управления освещением - 40 шт., монтаж проводов и кабелей 24 км)
	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Освещение территорий социальных объектов (школы) - 40 шт. (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 800 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 800 шт., шкаф управления освещением - 40 шт., монтаж проводов и кабелей 24 км)

	Цель проекта
	Обеспечение благоустройства территории

	Технические параметры проекта
	Освещение территорий социальных объектов (школы) - 40 шт. (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 800 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 800 шт., шкаф управления освещением - 40 шт., монтаж проводов и кабелей 24 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 140,0

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 35,0

	
	2021 г.: 105,0

	Срок реализации проекта, год
	2020-2021

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства территории

	Срок получения эффекта, год
	2022

	Срок окупаемости проекта, лет
	



72
Наименование проекта: Освещение Парка победы (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 100 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 100 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 2 шт., монтаж проводов и кабелей 2 км)
	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Освещение Парка победы (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 100 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 100 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 2 шт., монтаж проводов и кабелей 2 км)

	Цель проекта
	Обеспечение благоустройства территории

	Технические параметры проекта
	Освещение Парка победы (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 100 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 100 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 2 шт., монтаж проводов и кабелей 2 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 13,395

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.:

	
	2020 г.: 13,395

	
	2021 г.: 

	Срок реализации проекта, год
	2020

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства территории

	Срок получения эффекта, год
	2021

	Срок окупаемости проекта, лет
	



73
Наименование проекта: Наружное освещение ул.2П-2 (1 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 2 шт., монтаж проводов и кабелей 1,38 км)
	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение ул.2П-2 (1 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 2 шт., монтаж проводов и кабелей 1,38 км)

	Цель проекта
	Обеспечение благоустройства улиц

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение ул.2П-2 (1 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 2 шт., монтаж проводов и кабелей 1,38 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 11,525

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 11,525

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	Срок реализации проекта, год
	2019

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц

	Срок получения эффекта, год
	2020

	Срок окупаемости проекта, лет
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Наименование проекта: Наружное освещение ул.2П-2 (2 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 117 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 117 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 3 шт., монтаж проводов и кабелей 3,51 км)
	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение ул.2П-2 (2 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 117 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 117 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 3 шт., монтаж проводов и кабелей 3,51 км)

	Цель проекта
	Обеспечение благоустройства улиц

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение ул.2П-2 (2 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 117 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 117 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 3 шт., монтаж проводов и кабелей 3,51 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 22,865

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 22,865

	
	2021 г.: 

	Срок реализации проекта, год
	2020

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц

	Срок получения эффекта, год
	2021

	Срок окупаемости проекта, лет
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Наименование проекта: Реконструкция ул. Рабочая (от Заводской до Осенней) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 45 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 45 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,51 км)
	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Реконструкция ул. Рабочая (от Заводской до Осенней) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 45 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 45 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,51 км)

	Цель проекта
	Обеспечение благоустройства улиц

	Технические параметры проекта
	Реконструкция ул. Рабочая (от Заводской до Осенней) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 45 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 45 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,51 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 10,867

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 10,867

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	Срок реализации проекта, год
	2019

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц

	Срок получения эффекта, год
	2020

	Срок окупаемости проекта, лет
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Наименование проекта: Реконструкция проездов вокруг мкр. 3п, 4п, 5п (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 55 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 110 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,89 км)
	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Реконструкция проездов вокруг мкр. 3п, 4п, 5п (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 55 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 110 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,89 км)

	Цель проекта
	Обеспечение благоустройства улиц

	Технические параметры проекта
	Реконструкция проездов вокруг мкр. 3п, 4п, 5п (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 55 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 110 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,89 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 12,164

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 12,164

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	Срок реализации проекта, год
	2019

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц

	Срок получения эффекта, год
	2020

	Срок окупаемости проекта, лет
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Наименование проекта: УО 3 мкр. (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 157 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 157 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 3 шт., монтаж проводов и кабелей 4,44 км)
	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	УО 3 мкр. (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 157 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 157 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 3 шт., монтаж проводов и кабелей 4,44 км)

	Цель проекта
	Обеспечение благоустройства улиц

	Технические параметры проекта
	УО 3 мкр. (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 157 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 157 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 3 шт., монтаж проводов и кабелей 4,44 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 23,434

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 23,434

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	Срок реализации проекта, год
	2019

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц

	Срок получения эффекта, год
	2020

	Срок окупаемости проекта, лет
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Наименование проекта: УО 4 мкр. (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 164 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 164 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 3 шт., монтаж проводов и кабелей 4,12 км)
	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	УО 4 мкр. (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 164 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 164 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 3 шт., монтаж проводов и кабелей 4,12 км)

	Цель проекта
	Обеспечение благоустройства улиц

	Технические параметры проекта
	УО 4 мкр. (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 164 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 164 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 3 шт., монтаж проводов и кабелей 4,12 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 16,467

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 16,467

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	Срок реализации проекта, год
	2019

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц

	Срок получения эффекта, год
	2020

	Срок окупаемости проекта, лет
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Наименование проекта: УО Мира 27 (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 8 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 14 шт., монтаж проводов и кабелей 0,51 км)
	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	УО Мира 27 (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 8 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 14 шт., монтаж проводов и кабелей 0,51 км)

	Цель проекта
	Обеспечение благоустройства улиц

	Технические параметры проекта
	УО Мира 27 (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 8 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 14 шт., монтаж проводов и кабелей 0,51 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 1,143

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 1,143

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	Срок реализации проекта, год
	2019

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц

	Срок получения эффекта, год
	2020

	Срок окупаемости проекта, лет
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Наименование проекта: УО Мира 31 (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 9 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 12 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 2 шт., монтаж проводов и кабелей 0,335км)
	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	УО Мира 31 (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 9 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 12 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 2 шт., монтаж проводов и кабелей 0,335км)

	Цель проекта
	Обеспечение благоустройства улиц

	Технические параметры проекта
	УО Мира 31 (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 9 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 12 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 2 шт., монтаж проводов и кабелей 0,335км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 2,806

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 2,806

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	Срок реализации проекта, год
	2019

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц

	Срок получения эффекта, год
	2020

	Срок окупаемости проекта, лет
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	Наименование проекта: Реконструкция системы уличного освещения: замена светильников РКУ на ЖКУ (876 шт. РКУ-250, 588 шт. РКУ-400)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Реконструкция системы уличного освещения: замена светильников РКУ на ЖКУ (876 шт. РКУ-250, 588 шт. РКУ-400)

	Цель проекта
	Обеспечение благоустройства улиц нового строительства

	Технические параметры проекта
	Реконструкция системы уличного освещения: замена светильников РКУ на ЖКУ (876 шт. РКУ-250, 588 шт. РКУ-400)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 6,328

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 1,58

	
	2019 г.: 1,58

	
	2020 г.: 1,58

	
	2021 г.: 1,59

	Срок реализации проекта, год
	2018-2021

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц нового строительства

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
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	Наименование проекта: Наружное освещение: Замена голых проводов ВЛ на СИП (26,172 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Замена голых проводов ВЛ на СИП (26,172 км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Замена голых проводов ВЛ на СИП (26,172 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 6,28

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 1,57

	
	2019 г.: 1,57

	
	2020 г.: 1,57

	
	2021 г.: 1,57

	Срок реализации проекта, год
	2018-2021

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	2022

	Срок окупаемости проекта, лет
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83
	Наименование проекта: Наружное освещение 60 Лет Октября (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 196 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 196 шт., монтаж проводов и кабелей 11,125 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение 60 Лет Октября (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 196 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 196 шт., монтаж проводов и кабелей 11,125 км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение 60 Лет Октября (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 196 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 196 шт., монтаж проводов и кабелей 11,125 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 78,573

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 78,573

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



84
	Наименование проекта: Наружное освещение Дружба Народов (от ул.60 Лет Октября до ул. Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 49 шт., монтаж проводов и кабелей 1,8 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение Дружба Народов (от ул.60 Лет Октября до ул. Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 49 шт., монтаж проводов и кабелей 1,8 км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение Дружба Народов (от ул.60 Лет Октября до ул. Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 49 шт., монтаж проводов и кабелей 1,8 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 16,204

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 16,204

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
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	Наименование проекта: Наружное освещение Кузоваткина (от ул. Мира до ул.60 Лет Октября) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 44 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 76 шт., монтаж проводов и кабелей 1,732 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение Кузоваткина (от ул. Мира до ул.60 Лет Октября) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 44 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 76 шт., монтаж проводов и кабелей 1,732 км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение Кузоваткина (от ул. Мира до ул.60 Лет Октября) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 44 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 76 шт., монтаж проводов и кабелей 1,732 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 16,844

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 16,884

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



86
	Наименование проекта: Наружное освещение Менделеева (от ул. Мира до ул.60 Лет Октября) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 41 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 41 шт., монтаж проводов и кабелей 1,867 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение Менделеева (от ул. Мира до ул.60 Лет Октября) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 41 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 41 шт., монтаж проводов и кабелей 1,867 км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение Менделеева (от ул. Мира до ул.60 Лет Октября) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 41 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 41 шт., монтаж проводов и кабелей 1,867 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 15,095

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 15,095

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



87
	Наименование проекта: Наружное освещение Ленина (от ул.5П до ул. Ханты-Мансийской) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 420 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 830 шт., монтаж проводов и кабелей 31,287 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение Ленина (от ул.5П до ул. Ханты-Мансийской) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 420 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 830 шт., монтаж проводов и кабелей 31,287 км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение Ленина (от ул.5П до ул. Ханты-Мансийской) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 420 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 830 шт., монтаж проводов и кабелей 31,287 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 208,711

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 208,711

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



88
	Наименование проекта: Наружное освещение Дзержинского (от ул.Ленина до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 14 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 14 шт., монтаж проводов и кабелей 1,264 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение Дзержинского (от ул.Ленина до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 14 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 14 шт., монтаж проводов и кабелей 1,264 км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение Дзержинского (от ул.Ленина до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 14 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 14 шт., монтаж проводов и кабелей 1,264 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 6,913

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 6,913

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



89
	Наименование проекта: Наружное освещение М.Джалиля (от ул.Ленина до ул.Таежна) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 20 шт., монтаж проводов и кабелей 0,35 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение М.Джалиля (от ул.Ленина до ул.Таежна) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 20 шт., монтаж проводов и кабелей 0,35 км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение М.Джалиля (от ул.Ленина до ул.Таежна) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 20 шт., монтаж проводов и кабелей 0,35 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 3,769

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 3,769

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



90
	Наименование проекта: Наружное освещение Нефтяников (от ул.60 Лет Октября до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 45 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 66 шт., монтаж проводов и кабелей 1,56 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение Нефтяников (от ул.60 Лет Октября до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 45 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 66 шт., монтаж проводов и кабелей 1,56 км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение Нефтяников (от ул.60 Лет Октября до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 45 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 66 шт., монтаж проводов и кабелей 1,56 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 15,84

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 15,84

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



91
	Наименование проекта: Наружное освещение Омская (от ул.Кузоваткина до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 151 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 204 шт., монтаж проводов и кабелей 7 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение Омская (от ул.Кузоваткина до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 151 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 204 шт., монтаж проводов и кабелей 7 км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение Омская (от ул.Кузоваткина до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 151 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 204 шт., монтаж проводов и кабелей 7 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 57,542

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 57,542

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



92
	Наименование проекта: Наружное освещение Пионерская (от ул.Победы до ул.Нефтяников) (опора освещения металлическая одностоечная ОГК - 37 шт., светильники УСС 70 Эксперт - 37 шт., монтаж проводов и кабелей 0,8 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение Пионерская (от ул.Победы до ул.Нефтяников) (опора освещения металлическая одностоечная ОГК - 37 шт., светильники УСС 70 Эксперт - 37 шт., монтаж проводов и кабелей 0,8 км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение Пионерская (от ул.Победы до ул.Нефтяников) (опора освещения металлическая одностоечная ОГК - 37 шт., светильники УСС 70 Эксперт - 37 шт., монтаж проводов и кабелей 0,8 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 9,169

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 9,169

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



93
	Наименование проекта: Наружное освещение Проспект Победы (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 184 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 257 шт., монтаж проводов и кабелей 10,7 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение Проспект Победы (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 184 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 257 шт., монтаж проводов и кабелей 10,7 км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение Проспект Победы (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 184 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 257 шт., монтаж проводов и кабелей 10,7 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 76,867

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 76,867

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



94
	Наименование проекта: Наружное освещение Заводская (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 86 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 190 шт., монтаж проводов и кабелей 7,2 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение Заводская (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 86 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 190 шт., монтаж проводов и кабелей 7,2 км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение Заводская (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 86 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 190 шт., монтаж проводов и кабелей 7,2 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 45,52

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 45,52

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



95
	Наименование проекта: Наружное освещение Лопарева (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 555 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 17 шт., монтаж проводов и кабелей 1,24 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение Лопарева (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 555 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 17 шт., монтаж проводов и кабелей 1,24 км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение Лопарева (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 555 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 17 шт., монтаж проводов и кабелей 1,24 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 53,311

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 53,311

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



96
	Наименование проекта: Наружное освещение Чепаева (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 164 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 239 шт., монтаж проводов и кабелей 8,2 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение Чепаева (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 164 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 239 шт., монтаж проводов и кабелей 8,2 км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение Чепаева (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 164 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 239 шт., монтаж проводов и кабелей 8,2 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 65,054

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 65,054

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



97
	Наименование проекта: Наружное освещение Рабочая (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 110 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 216 шт., монтаж проводов и кабелей 0,4 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение Рабочая (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 110 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 216 шт., монтаж проводов и кабелей 0,4 км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение Рабочая (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 110 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 216 шт., монтаж проводов и кабелей 0,4 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 31,185

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 31,185

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	





98
	Наименование проекта: Наружное освещение Мира (от ул.5П до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 238шт., светильники УСС 250 Эксперт - 216 шт., монтаж проводов и кабелей 13 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение Мира (от ул.5П до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 238шт., светильники УСС 250 Эксперт - 216 шт., монтаж проводов и кабелей 13 км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение Мира (от ул.5П до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 238шт., светильники УСС 250 Эксперт - 216 шт., монтаж проводов и кабелей 13 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 51,865

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 51,865

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



99
	Наименование проекта: Наружное освещение Интернациональная (от ул.5П до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 410шт., светильники УСС 250 Эксперт - 532 шт., монтаж проводов и кабелей 29,4 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение Интернациональная (от ул.5П до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 410шт., светильники УСС 250 Эксперт - 532 шт., монтаж проводов и кабелей 29,4 км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение Интернациональная (от ул.5П до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 410шт., светильники УСС 250 Эксперт - 532 шт., монтаж проводов и кабелей 29,4 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 185,837

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 185,837

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



100
	Наименование проекта: Наружное освещение Северная (от ул.5П до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 296шт., светильники УСС 250 Эксперт - 266 шт., монтаж проводов и кабелей 10,5 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение Северная (от ул.5П до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 296шт., светильники УСС 250 Эксперт - 266 шт., монтаж проводов и кабелей 10,5 км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение Северная (от ул.5П до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 296шт., светильники УСС 250 Эксперт - 266 шт., монтаж проводов и кабелей 10,5 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 97,39

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 97,39

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



101
	Наименование проекта: Наружное освещение Привокзальной площади (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 71шт., светильники УСС 250 Эксперт - 103 шт., монтаж проводов и кабелей 2,6 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение Привокзальной площади (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 71шт., светильники УСС 250 Эксперт - 103 шт., монтаж проводов и кабелей 2,6 км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение Привокзальной площади (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 71шт., светильники УСС 250 Эксперт - 103 шт., монтаж проводов и кабелей 2,6 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 25,364

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 25,364

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



102
	Наименование проекта: Наружное освещение Авиаторов (от ул.5П до Аэропорта) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 87шт., светильники УСС 250 Эксперт - 156 шт., монтаж проводов и кабелей 6,85 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение Авиаторов (от ул.5П до Аэропорта) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 87шт., светильники УСС 250 Эксперт - 156 шт., монтаж проводов и кабелей 6,85 км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение Авиаторов (от ул.5П до Аэропорта) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 87шт., светильники УСС 250 Эксперт - 156 шт., монтаж проводов и кабелей 6,85 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 43,179

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 43,179

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	





103
	Наименование проекта: Наружное освещение пос. Солнечный (от ул.5П до Аэропорта) (светильники УСС 250 Эксперт - 32 шт.)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение пос. Солнечный (от ул.5П до Аэропорта) (светильники УСС 250 Эксперт - 32 шт.)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение пос. Солнечный (от ул.5П до Аэропорта) (светильники УСС 250 Эксперт - 32 шт.)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 1,44

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 1,44

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



104
	Наименование проекта: Наружное освещение 5П (от ул.2П-2 до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 279шт., светильники УСС 250 Эксперт - 552 шт., монтаж проводов и кабелей 19,6 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение 5П (от ул.2П-2 до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 279шт., светильники УСС 250 Эксперт - 552 шт., монтаж проводов и кабелей 19,6 км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение 5П (от ул.2П-2 до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 279шт., светильники УСС 250 Эксперт - 552 шт., монтаж проводов и кабелей 19,6 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 133,871

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 133,871

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



105
	Наименование проекта: Наружное освещение Ханты-Мансийская (от ул.60 Лет Октября до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 61шт., светильники УСС 250 Эксперт - 114 шт., монтаж проводов и кабелей 3,3 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение Ханты-Мансийская (от ул.60 Лет Октября до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 61шт., светильники УСС 250 Эксперт - 114 шт., монтаж проводов и кабелей 3,3 км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение Ханты-Мансийская (от ул.60 Лет Октября до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 61шт., светильники УСС 250 Эксперт - 114 шт., монтаж проводов и кабелей 3,3 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 26,077

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 26,077

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



106
	Наименование проекта: Наружное освещение Пермская (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 59шт., светильники УСС 250 Эксперт - 59 шт., монтаж проводов и кабелей 2,5 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение Пермская (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 59шт., светильники УСС 250 Эксперт - 59 шт., монтаж проводов и кабелей 2,5 км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение Пермская (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 59шт., светильники УСС 250 Эксперт - 59 шт., монтаж проводов и кабелей 2,5 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 20,884

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 20,884

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



107
	Наименование проекта: Наружное освещение Чапаева (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 165шт., светильники УСС 250 Эксперт - 219 шт., монтаж проводов и кабелей 9,5 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение Чапаева (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 165шт., светильники УСС 250 Эксперт - 219 шт., монтаж проводов и кабелей 9,5 км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение Чапаева (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 165шт., светильники УСС 250 Эксперт - 219 шт., монтаж проводов и кабелей 9,5 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 68,210

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 68,210

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	






108
	Наименование проекта: Наружное освещение Дзержинского (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 64шт., светильники УСС 250 Эксперт - 64 шт., монтаж проводов и кабелей 2,3км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение Дзержинского (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 64шт., светильники УСС 250 Эксперт - 64 шт., монтаж проводов и кабелей 2,3км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение Дзержинского (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 64шт., светильники УСС 250 Эксперт - 64 шт., монтаж проводов и кабелей 2,3км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 21,447

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 21,447

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



109
	Наименование проекта: Наружное освещение Школы №15 (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10шт., светильники УСС 250 Эксперт - 20 шт., монтаж проводов и кабелей 0,45км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение Школы №15 (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10шт., светильники УСС 250 Эксперт - 20 шт., монтаж проводов и кабелей 0,45км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение Школы №15 (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10шт., светильники УСС 250 Эксперт - 20 шт., монтаж проводов и кабелей 0,45км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 4,067

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 4,067

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



110
	Наименование проекта: Наружное освещение УПК (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10шт., светильники УСС 250 Эксперт - 24 шт., монтаж проводов и кабелей 1км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение УПК (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10шт., светильники УСС 250 Эксперт - 24 шт., монтаж проводов и кабелей 1км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение УПК (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10шт., светильники УСС 250 Эксперт - 24 шт., монтаж проводов и кабелей 1км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 5,864

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 5,864

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



111
	Наименование проекта: Наружное освещение Нефтяников (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46шт., светильники УСС 250 Эксперт - 48 шт., монтаж проводов и кабелей 1,7км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение Нефтяников (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46шт., светильники УСС 250 Эксперт - 48 шт., монтаж проводов и кабелей 1,7км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение Нефтяников (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46шт., светильники УСС 250 Эксперт - 48 шт., монтаж проводов и кабелей 1,7км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 15,646

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 15,646

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



112
	Наименование проекта: Наружное освещение Спортивная (от ул.Нефтяников до ул.Пермская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 57шт., светильники УСС 250 Эксперт - 57шт., монтаж проводов и кабелей 2,15км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение Спортивная (от ул.Нефтяников до ул.Пермская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 57шт., светильники УСС 250 Эксперт - 57шт., монтаж проводов и кабелей 2,15км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение Спортивная (от ул.Нефтяников до ул.Пермская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 57шт., светильники УСС 250 Эксперт - 57шт., монтаж проводов и кабелей 2,15км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 19,405

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 19,405

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	




113
	Наименование проекта: Наружное освещение Маршала Жукова (от ул.Омска до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 55шт., светильники УСС 250 Эксперт - 92шт., монтаж проводов и кабелей 2,6км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение Маршала Жукова (от ул.Омска до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 55шт., светильники УСС 250 Эксперт - 92шт., монтаж проводов и кабелей 2,6км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение Маршала Жукова (от ул.Омска до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 55шт., светильники УСС 250 Эксперт - 92шт., монтаж проводов и кабелей 2,6км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 21,936

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 21,936

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



114
	Наименование проекта: Наружное освещение пос.Дивный ) (светильники УСС 250 Эксперт – 35 шт., монтаж проводов и кабелей 0,085 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение пос.Дивный ) (светильники УСС 250 Эксперт - 35шт., монтаж проводов и кабелей 0,085км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение пос.Дивный ) (светильники УСС 250 Эксперт - 35шт., монтаж проводов и кабелей 0,085км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 1,825

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 1,825

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



115
	Наименование проекта: Наружное освещение озера Комсомольское (опора освещения металлическая одностоечная ОГС – 68 шт., светильники УСС 250 Эксперт – 68 шт., монтаж проводов и кабелей 3,12 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Наружное освещение озера Комсомольское (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 68шт., светильники УСС 250 Эксперт - 68шт., монтаж проводов и кабелей 3,12км)

	Цель проекта
	Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц.

	Технические параметры проекта
	Наружное освещение озера Комсомольское (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 68шт., светильники УСС 250 Эксперт - 68шт., монтаж проводов и кабелей 3,12км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 24,788

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 24,788

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



[bookmark: _Toc531006814]5.2. Теплоснабжение
1
	Наименование проекта: Строительство котельной Восточная производительностью 90 Гкал/ч для новой жилой
застройки в микрорайоне 09:02 (кварталы 45-54)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство котельной Восточная производительностью 90 Гкал/ч

	Цель проекта
	Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения

	Технические параметры проекта
	Строительство котельной производительностью 90 Гкал/ч

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 450,488

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.:

	
	2020 г.:

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 450,488

	Срок реализации проекта, год
	2028-2032

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



2
	Наименование проекта: Строительство котельной ПС-1С производительностью 90 Гкал/ч для теплоснабжения микрорайона 03:05 и южной части микрорайона 09:01, а также территории подключенной к подмешивающей станции - ПС-1С

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство котельной ПС-1С производительностью 90 Гкал/ч

	Цель проекта
	Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения

	Технические параметры проекта
	Строительство котельной производительностью 90 Гкал/ч

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 450,488

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.:

	
	2020 г.:

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 450,488

	Срок реализации проекта, год
	2028-2032

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



3
	Наименование проекта: Строительство газовой котельной установленной мощностью 20 Гкал/ч для строящихся объектов центральной больницы по ул. Маршала Жукова, а также проектируемой гостиницы и проектируемого комплекса зданий на берегу озера Комсомольское (оздоровительный комплекс, база отдыха, кафе)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство газовой котельной производительностью 20 Гкал/ч

	Цель проекта
	Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения

	Технические параметры проекта
	Строительство газовой котельной установленной мощностью 20 Гкал/ч для строящихся объектов центральной больницы по ул. Маршала Жукова, а также проектируемой гостиницы и проектируемого комплекса зданий на берегу озера Комсомольское (оздоровительный комплекс, база отдыха, кафе)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 79,643

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.:

	
	2020 г.: 79,643

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.:

	Срок реализации проекта, год
	2020

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



4
	Наименование проекта: Строительство новой блочно-модульной котельной вместо существующей котельной 
«Рыбзавод» мощностью 6,5 Гкал/ч

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство котельной производительностью 6,5 Гкал/ч

	Цель проекта
	Замена выработавшей нормативный срок котельной, улучшение экономических показателей при выработке тепловой энергии

	Технические параметры проекта
	Строительство новой блочно-модульной котельной вместо существующей котельной «Рыбзавод» мощностью 6,5 Гкал/ч

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 77,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.: 7,000

	
	2020 г.: 40,000

	
	2021 г.: 30,000

	
	2022 г.: 

	
	2023-2035 гг.:

	Срок реализации проекта, год
	2019-2021

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	7,93

	Срок получения эффекта, год
	2023

	Срок окупаемости проекта, лет
	4



5
	Наименование проекта: Строительство котельной В-5.1 для теплоснабжения жилой застройки и застройки 
общественно-делового назначения кварталов В-1, В-3, В-5, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Теплоснабжение жилой застройки и застройки общественно-делового назначения кварталов В-1, В-3, В-5, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 установленной мощностью 90 Гкал/ч

	Цель проекта
	Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения

	Технические параметры проекта
	Строительство новой котельной В-5.1 (90 Гкал/ч) в две очереди и сетей теплоснабжения

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 564,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 114,800

	
	2019 г.: 114,800

	
	2020 г.: 114,800

	
	2021 г.: 112,800

	
	2022 г.: 106,800

	
	2023-2035 гг.:

	Срок реализации проекта, год
	2018-2022

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	



6
	Наименование проекта: Реконструкция котельной №1 (Замена сетевых насосов (4 шт.) на энергоэффективные с переводом питания с 6 кВ на 0,4 кВ, внедрение АСУ насосами с ЧРП)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Замена сетевых насосов (4 шт.) на энергоэффективные с переводом питания с 6 кВ на 0,4 кВ, внедрение АСУ насосами с ЧРП

	Цель проекта
	Модернизация устаревшего оборудования. Увеличение срока межремонтного периода насосов. Увеличение срока службы электрооборудования и коммутационных узлов. Экономия электроэнергии.

	Технические параметры проекта
	Замена сетевых насосов (4 шт., 500 кВт) на энергоэффективные (4 шт., 315 кВт) с переводом питания с 6 кВ на 0,4 кВ, внедрение АСУ насосами с ЧРП. Снижение потребления электрической энергии на 1383,858 тыс. кВт×ч в год.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 65,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.: 5,000

	
	2023-2035 гг.: 60,000

	Срок реализации проекта, год
	2022, 2023-2033

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	24,00

	Срок получения эффекта, год
	-

	Срок окупаемости проекта, лет
	5,3



7
	Наименование проекта: Реконструкция котельной № 2А

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Реконструкция котельной № 2А

	Цель проекта
	• обновление основных фондов;
• снижение процента износа оборудования котельной;
• экономия энергетических ресурсов;
• повышение надежности системы теплоснабжения.

	Технические параметры проекта
	• Демонтаж паровых котлов ГМ – 50/14 (4 ед.);
• Приобретение и монтаж паровых котлов на собственные нужды (2 ед.) по 3 Гкал/ч каждый

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 55,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 5,000

	
	2021 г.: 30,000

	
	2022 г.: 20,000

	
	2023-2035 гг.:

	Срок реализации проекта, год
	2020-2022

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	6,39

	Срок получения эффекта, год
	2024

	Срок окупаемости проекта, лет
	31,6



8
	Наименование проекта: Реконструкция котельной № 3А

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Реконструкция котельной № 3А

	Цель проекта
	• обновление основных фондов;
• снижение процента износа оборудования котельной;
• экономия энергетических ресурсов;
• повышение надежности системы теплоснабжения.

	Технические параметры проекта
	• модернизация системы газоснабжения и технического обеспечения АСУ ТП котлов КВГМ-100 № 5, 6;
• установка ЧРП на электродвигатели вентиляторов котлов КВГМ-100 № 5, 6;
• установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели вентиляторов и дымососов парового котла ДКВР-20 № 1, 2.
• техническое перевооружение ГРП-1 котельной №3А;
• выполнение работ по модернизации котлов КВГМ-100 №№ 2, 3, 5, 6, заключающейся в 100% демонтаже и 100% монтаже комплекта котлов;
• демонтаж паровых котлов ДКВР 20/13 (2 ед.);
• приобретение и монтаж паровых котлов на собственные нужды (2 ед.) по 10 МВт каждый.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 510,890

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 6,867

	
	2019 г.: 63,000

	
	2020 г.: 46,000

	
	2021 г.: 100,000

	
	2022 г.: 100,000

	
	2023-2035 гг.: 195,022

	Срок реализации проекта, год
	2018-2028

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	2,33

	Срок получения эффекта, год
	2019; 2021, 2033

	Срок окупаемости проекта, лет
	6,2



9
	Наименование проекта: Реконструкция котельной № 5

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Реконструкция котельной № 5

	Цель проекта
	• обновление основных фондов;
• снижение процента износа оборудования котельной;
• экономия энергетических ресурсов;
• повышение надежности системы теплоснабжения.

	Технические параметры проекта
	• Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели вентиляторов и дымососов (6 шт., 45+75 кВт) паровых котлов ДЕ-25, ГМ №1, 2, 3;
• Демонтаж паровых котлов ДЕ – 25/14ГМ (3 ед.);
• Приобретение и монтаж паровых котлов на собственные нужды (2 ед.) по 10 МВт каждый

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 224,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 52,000

	
	2020 г.: 80,000

	
	2021 г.: 42,000

	
	2022 г.: 50,000

	
	2023-2035 гг.:

	Срок реализации проекта, год
	2019-2022

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	5,05

	Срок получения эффекта, год
	2024

	Срок окупаемости проекта, лет
	2,5



10
	Наименование проекта: Реконструкция котельной № 8

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Реконструкция котельной № 8

	Цель проекта
	• обновление основных фондов;
• снижение процента износа оборудования котельной;
• экономия энергетических ресурсов;
• повышение надежности системы теплоснабжения.

	Технические параметры проекта
	• установка ЧРП на электродвигатели вентиляторов и дымососов (2 шт., 18,5+55 кВт) паровых котлов ДКВР 10/13 № 1

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 22,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.:

	
	2021 г.: 2,000

	
	2022 г.: 20,000

	
	2023-2035 гг.:

	Срок реализации проекта, год
	2022-2023

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	0,46

	Срок получения эффекта, год
	2024

	Срок окупаемости проекта, лет
	3



11
	Наименование проекта: Реконструкция котельной № 8А

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Реконструкция котельной № 8А

	Цель проекта
	• обновление основных фондов;
• снижение процента износа оборудования котельной;
• экономия энергетических ресурсов;
• повышение надежности системы теплоснабжения.

	Технические параметры проекта
	• установка ЧРП на электродвигатели вентиляторов и дымососов (2 шт., 18,5+55 кВт) паровых котлов ДКВР 10/13 № 1

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 22,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.:

	
	2020 г.:

	
	2021 г.:

	
	2022 г.: 2,000

	
	2023-2035 гг.: 20,000

	Срок реализации проекта, год
	2022-2023

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	0,46

	Срок получения эффекта, год
	2024

	Срок окупаемости проекта, лет
	3
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	Наименование проекта: Реконструкция котельной № 8Б

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Реконструкция котельной № 8Б

	Цель проекта
	• обновление основных фондов;
• снижение процента износа оборудования котельной;
• экономия энергетических ресурсов;
• повышение надежности системы теплоснабжения.

	Технические параметры проекта
	• установка ЧРП на электродвигатели вентиляторов и дымососов (2 шт., 18,5+55 кВт) паровых котлов ДКВР 10/13 № 1

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 22,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.:

	
	2020 г.:

	
	2021 г.:

	
	2022 г.: 2,000

	
	2023-2035 гг.: 20,000

	Срок реализации проекта, год
	2022-2023

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	0,46

	Срок получения эффекта, год
	2024

	Срок окупаемости проекта, лет
	3



13
	Наименование проекта: Демонтаж здания котельной ДКВР

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Демонтаж здания котельной ДКВР

	Цель проекта
	Демонтаж здания котельной ДКВР

	Технические параметры проекта
	Демонтаж здания котельной ДКВР

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 30,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.:

	
	2020 г.:

	
	2021 г.: 30,000

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.:

	Срок реализации проекта, год
	2022-2023

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	-

	Срок окупаемости проекта, лет
	-
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	Наименование проекта: Модернизация и техническое перевооружение ЦТП Московского типа – 22 шт.

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Замена средств автоматики и КиП с установкой частотно-регулируемых приводов на электродвигатели насосов ТС, автоматизацией контроля параметров и электроснабжения ЦТП московского типа (5 шт.)

	Цель проекта
	• модернизация устаревшего оборудования;
• увеличение срока межремонтного периода насосного оборудования;
• увеличение срока службы электрооборудования.

	Технические параметры проекта
	• замена средств автоматики и КиП с установкой частотно-регулируемых приводов на электородвигатели насосов ТС, автоматизацией контроля параметров и электроснабжения ЦТП московского типа;
• внедрение автоматизированной системы контроля технологического процесса и параметров ЦТП московского типа с передачей данных в ПДС (АСК ЦТП, АСК ТС);
• замена ВРУ-0,4 кВ в связи с внедрением ЧРП на электродвигателях насосного оборудования ЦТП московского типа;
• замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые с одновременной заменой насосов ТС, запорной арматуры, регуляторов и КиП на ЦТП московского типа.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 220,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.: 20,000

	
	2020 г.: 50,000

	
	2021 г.: 50,000

	
	2022 г.: 50,000

	
	2023-2035 гг.: 50,000

	Срок реализации проекта, год
	2019-2023

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	18,11

	Срок получения эффекта, год
	2025

	Срок окупаемости проекта, лет
	4,6
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	Наименование проекта: Модернизация подмешивающих насосных станций (ПС) – 12 шт.

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Модернизация подмешивающих насосных станций (ПС) – 12 шт.

	Цель проекта
	Модернизация (техническое перевооружение) ПС - 12 шт. (ПС-1; ПС-2Б; ПС-Дивный; 2П-1; 2П-2; 14П/1; ПС-1с; ПС-Леспромхоз;ПС-Магистраль;ПС-УГГ-4; ПС-НДРСУ; ПС-4)

	Технические параметры проекта
	Модернизация (техническое перевооружение) ПС - 12 шт. (ПС-1; ПС-2Б; ПС-Дивный; 2П-1; 2П-2; 14П/1; ПС-1с; ПС-Леспромхоз;ПС-Магистраль;ПС-УГГ-4; ПС-НДРСУ; ПС-4)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 97,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 10,000

	
	2020 г.: 22,000

	
	2021 г.: 22,000

	
	2022 г.: 22,000

	
	2023-2035 гг.: 21,000

	Срок реализации проекта, год
	2019-2023

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	2022

	Срок окупаемости проекта, лет
	-
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	Наименование проекта: Строительство сетей теплоснабжения в целях подключения перспективных потребителей, 
общая протяженность строительства 33,012 км

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство тепловых сетей протяженностью 33,012 км

	Цель проекта
	- Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения
- Развитие системы теплоснабжения;
- Улучшение качества жизни населения

	Технические параметры проекта
	Строительство перспективных сетей теплоснабжения:
1) Строительство сетей теплоснабжения в квартале 28, протяженность 1,76 км;
2) Строительство сетей теплоснабжения в квартале 29, 30 протяженность 3,52 км
3) Строительство сетей теплоснабжения в квартале 31а, 31б, 32, протяженность 0,4 км
4) Строительство сетей теплоснабжения в квартале 34, 35 протяженность 3,52 км
5) Строительство сетей теплоснабжения в квартале 40, протяженность 1,668 км
6) Строительство сетей теплоснабжения в квартале 41, протяженность 1,834 км
7) Строительство сетей теплоснабжения (По ул. Нововартовской от котельной квартала В-5 до ул. Энтузиастов (квартал 33):
d=600 мм. – 41,9 м.;
d=350 мм. – 542,6 м.
8) Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 274,47 (По ул. Салманова от котель-ной квартала В-5 до ул. Строителей (квартала В-3, В-5): 
d=600мм - 11,61м.;
d=350мм - 262,86 м.;
9) Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 1451 м (территория застройки в районе оз. Комсомольское);
10) Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 1522 м (территория прибрежной зоны);
11) Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 2181 м (Территория микрорайонов 16П и 17П);
12) Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 828 м (МКД №№1-11 территории кварталов В-14.3 и П-10.1);
13) Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 306 м (Индивидуальные жилые до-ма в квартале В-12.2);
14) Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 669,45 м (Застройка территории мик-рорайонов 9А и 9Б 2);
15) Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 220 м (Застройка квартала П-4);
16) Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 3441 м (Застройка кварталов 45-54);
17) Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 3923 м (Застройка кварталов 40-42, 3К-6К);
18) Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 2122,77 м (По ул. Северной от котель-ной квартала 5К до Восточ-ного объезда: d=700 мм (квартал 40-43));
19) Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 1240 м (По ул. Героев Самотлора от котельной квартала 5К до Восточного объезда: d=700мм, квартал (40-43));
20) Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 956 м (Застройка кварталов 8, 17, 18, 23);
21) Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 590,95 м (Застройка квартала 10В)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 2 561,994

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 64,024

	
	2019 г.: 1 624,102

	
	2020 г.: 109,244

	
	2021 г.: 192,268

	
	2022 г.: 93,272

	
	2023-2035 гг.: 479,084

	Срок реализации проекта, год
	2018-2032

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	-

	Срок окупаемости проекта, лет
	-
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	Наименование проекта: Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения 
перспективных потребителей, протяженность 11,616 км

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	Цель проекта
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	Технические параметры проекта
	Замена сетей теплоснабжения:
1) Перекладка тепловых сетей по 2 варианту развития, общая протяженность 6334 м (От котельных №№3А, 5 до территории перспективной застройки кварталов В-1, В-3, В-5, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33);
2) Перекладка тепловых сетей по 2 варианту развития, общая протяженность 2157 м (Сети от котельной «Рыбзавод»);
3) Перекладка тепловых сетей по 2 варианту развития, общая протяженность 3125 м (По всей территории города)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 592,097

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.:

	
	2020 г.: 261,971

	
	2021 г.: 261,971

	
	2022 г.: 

	
	2023-2035 гг.: 68,154

	Срок реализации проекта, год
	2020-2032

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	2034

	Срок окупаемости проекта, лет
	6,1
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	Наименование проекта: Реконструкция существующих тепловых сетей теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Реконструкция существующих тепловых сетей

	Цель проекта
	Снижение потерь тепловой энергии и утечек теплоносителя при транспортировке до потребителя

	Технические параметры проекта
	Реконструкция тепловых сетей:
1) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от УТ 103 доУТ 68 по ул.Мира (выход УТ 103(УТ-15-103), ввод УТ 68(УТ-10-
68-1). проход компенсаторов – 2 шт, проход Н.О. – 3 шт), контур котельной
№3А №3363;
2) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от уэ.74А до ЦТП-78 (10А/4) (по ул.Интернациональная от т.А (5,0м от УТ- 74А( УТ-16-74А)) до ЦТП-10А/4).
контур котельной №3А №3772;
3) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от УТ-57 до УТ-58 по ул.60 лет Октября (выход УТ-57, проход компенсаторов - 2игг, проход Н.0 - 2шт, до.т.А (11,0м от УТ-2-58)),    контур    котельной    №3А №3280;
4) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от узла 73А до УТ-3 (к ЦТП-10А/5 от точки А (3,0м от УТ-73А), переход под ул. Интернациональная, переход под ул. Дзержинского до точки Б (УП-2 (угол поворота))).   контур   котельной   №3А
№3461;
5) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от Уз17до Уз18 ул. Мира (выход с УТ- 17, проход УТ-17-1, ввод УТ-18, проход компенсаторов - 2шт, проход Н.О.-2шт), контур котельной №1 №7605;
6) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от УТ-58 до УТ-59 по ул.60 лет Октября (выход УТ-58, проход УТ-59-1, ввод УТ-59А, проход компенсаторов - 1 шт, проход Н.О.-2шт), контур котельной №5 №3233;
7) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от   УТ-77   (ПТК-1)   до   УТ-77   А   по ул.Интернациональной (проход УТ-77Д, ввод УТ-77 А, проход компенсаторов – 1шт, проход Н.О.-Зшт). контур котельной №1 №3430;
8) Замена трубопроводов ТС под ул.Интернаииональной от Уз70 до т. врезки (от УТ-70(УТ-16-70) до точки А), контур котельной №ЗА №3950;
9) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от Уз 75 до Уз-62 по ул. 2П (60 лет Октября) (вход, выход компенсатора - 1шт; от точки А ( 83,0м от УТ-75(УТ-2- 75)) до точки Б (3.0м от УТ- 75(УT-2- 75))). контур котельной №5 №3198;
10) Замена трубопроводов ТС от Уз.6“ через Уз.7" до У3.8" по ул. Индустриальная. контур котельной №2А №7611;
11) Капитальный ремонт трубопроводов трубопроводов ТС от УТ-14-4 до УТ-14-5 по ул. Авиаторов (надземный трубопровод),  контур  котельной  №2А №7610;
12) Капитальный ремонт трубопроводов трубопроводов ТС от УТ-16-72 до УТ- 11-81 (от точки А (угол поворота 2) до точки Б (вход компенсатора)), контур котельной №3А;
13) Замена   трубопроводов   трубопроводов ТС от УТ-76 до ЦТП-10Б/2 (вр№ 2-вр-№1)  под  ул.Интернациональная,  контур котельной №3А №3948;
14) Замена трубопроводов трубопроводов ТС от врезки 1 (Уз. 16-126) до врезки 2 (т.А (врезка у ж .д. 35 по ул. Интернациональная) (переход через ул. Интернациональная),  контур  котельной №ЗА №3365;
15) Капитальный ремонт участка тепловой от Узла 8-5 до Узла 8-13, контур котельной № 8 №3222;
16) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от Уз.1 - УТ-11 до Уз. 11-2 по ул. Пионерская,    контур    котельной    №1 №3086;
17) Замена трубопроводов ТС от Узла - Магистраль до опуска СМП-90 (ТС от котельной № 8Б) №3344;
18) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от УТ-73 до ЦТП 8( 10А/1), квартал Северный;
19) Замена трубопроводов ТС от точки врезки (Уз.3-1) до ТК-1 (к спорткомплексу "Нефтяник") (под ул.Кузоваткина), Общественный центр I очереди застройки №8573;
20) Замена  трубопроводов  ТС  от  ЦТП23 (14/1) до УТ-2,14 микрорайон №6089;
21) Замена трубопроводов ТС от УТ-20 до УТ- 21,6 микрорайон №7899;
22) Замена трубопроводов ТС от УТ-33 до УТ-25, 6 микрорайон №7797;
23) Замена трубопроводов ТС от УТ-25 до ж/д по ул. Менделеева, 28,6 микрорайон №7804;
24) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от Ут 92 через Ут-1 и Ут-2 до ЦТП-5 (9/4) по ул. Ленина №17, строение 1 (от точки А (23,5м от УТ-8-92) до точки Б (1,5м до ТК-3), от точки В (2,5м от ТК-3) до ЦТП-9/4), квартал Ленина №3376
25) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от Уз 21А доТК-1,(от т.А (11,0м от УТ- 10-20А) до ТК-1). 8А мкр. №5960;
26) Замена трубопроводов ТС от ТК 1 до ТК 2, 8А мкр. №5961;
27) Замена трубопроводов ТС от УТ -12 до гл. врезки в ж/д Ленина 256, 14 микрорайон №6193;
28) Замена трубопроводов ТС от ТК-27 до ТК- 28, мкр.2П №4091;
29) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от Уз. 1-75д доУз. 1-76д (подземный переход) пос. НДРСУ №8879;
30) Замена трубопроводов ТС от ТК-2А до ЦТП- 7/3,7 микрорайон №3431;
31) Замена обратного трубопровода (Т2) ТС от   ТК-2   до   ЦТП-7/3.   7   микрорайон №3431;
32) Замена трубопроводов ТС от ТК-6 до здания детской поликлиники №5 (Дзержинского,8А),     7А     микрорайон №8946;
33) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от ТК-28 до школы №14 (Ханты- Мансийская,    39Б),    13    микрорайон №5830;
34) Замена трубопроводов ТС от ТК6  - ТК36 до ж.д. Ханты-Мансийская, 45А, 13 микрорайон №5838;
35) Замена трубопроводов ТС от ТК-4 до дет.сада №50 "Лесная сказка" (Интернациональная,	24Б)          13 микрорайон №5824;
36) Замена  трубопроводов  ТС  от  ТК-8  до ТК-28, 13 микрорайон №5829;
37) Замена трубопроводов ТС от ТК-36 до ж.д. Ханты-Мансийская, 45, 13 микрорайон №5785;
38) Замена трубопроводов ТС от ТК-28 до ЦТП- 13/1,13 микрорайон №5834;
39) Замена трубопроводов ТС от ж.д. Ханты- Мансийская, 37Б до ж.д. Ханты- Мансийская,     37А.     13     микрорайон №5856;
40) Замена  трубопроводов  ТС  от  дет.сада №50	"Лесная	сказка" (Интернациональная,  24Б)  до  дет.сада №37	"Дружная		семейка” Интернациональная,	24В),	13 микрорайон №5822;
41) Замена трубопроводов ТС от ТК-9 до ж.д. Ханты-Мансийская, 37Б, 13 микрорайон №5854;
42) Замена трубопроводов ТС от перехода Уз. 1 - 35ц до Уз.1-4а пос. АТБ-10, контур котельной № 3А №8879;
43) Замена трубопроводов ТС от TK-15 до ж.д. Нефтяников, 78,7 микрорайон Хз8107;
44) Замена  трубопроводов  ТС  от  ТК-7  до ж.д.Интернациональная,	8Б,7
микрорайон №8131;
45) Замена трубопроводов ТС от ТК1 - ТК6 до ЦТП- 8А/1, 8А микрорайон №5948;
46) Замена  трубопроводов  ТС  от  ТК-2  до ЦТП- 8А/2, 8А микрорайон №5951;
47) Замена  трубопроводов  ТС  от  ТК-3  до ж.д. Мира, 64,12 микрорайон №5973;
48) Замена трубопроводов ТС от ж.д. Мира, 70 до ТК-24, 12 микрорайон №5979;
49) Замена трубопроводов ТС от ТК-30 до ж.д Ленина, 23, 12 микрорайон №6007;
50) Замена трубопроводов ТС от ж.д. Мира, 64 до ТК-9,12 микрорайон №5989;
51) Замена трубопроводов ТС от ТК-8А до ТК- 19,14 микрорайон №6168;
52) Замена трубопроводов ТС от УТ-5-20-2 - Нефтяной техникум (Мира, 37) до ТК- 2, Учебная зона №8206;
53) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от УТ-10’ до ТК-11 (на м-н "Центральный универсам” (Ленина, 12) (от точки А (57,40м от УТ-10’) до ТК- 11), Общественный центр I очереди застройки №8575;
54) Замена трубопроводов ТС от Уз.2-1/1а до Уз.2-4/2а пос. УТТ-4 ж.д. 18, контур котельной №3А №8880;
55) Замена трубопроводов ТС от ж/д по ул. Ленина, 3 до УТ-4-2, от УТ-4-2 до ж/д по ул. Ленина, 3 а (участок по тех. подполью ж/д ул. Ленина. 3). 3 микрорайон №5225;
56) Замена трубопроводов ТС от ТК 10-111 до подъема, от подъема до Узла -1 у здания Пож. Депо по ул. Менделеева, д.31 №5281;
57) Замена трубопроводов ТС от ж/д по ул. Менделеева, ЗОБ до ж/д по ул. Северная, 6А 6 микрорайон №7834;
58) Замена  трубопроводов  ТС  от  ТК-2  до ТК-4 №8208;
59) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от  УТ-121  –  УТ-122  до  УТ-123А  по ул.Нефтяников (от УТ-121 до УТ-121А по ул.Нефтяников);
60) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от  УТ-121  –  УТ-122  до  УТ-123А  по ул.Нефтяников (от УТ-121А до УТ-122 по ул.Нефтяников);
61) Замена  трубопроводов  тепловых  сетей от  ТК-8А-1	до  ЦТП-8А/1.  8А  мкр, №5948 Ду200;
62) Замена трубопроводов тепловых сетей от ТК 8А-1 до ТК-8А-2. 8А мкр. №5961 Ду250;
63) Замена трубопроводов тепловых сетей от ТК 13-28 до ТК-13-8. 13 мкр., №5829 Ду200;
64) Замена  трубопроводов  тепловых  сетей от  ТК-13-28	до  ЦТП-13/1.  13  мкр.,
№5834 Ду200;
65) Замена трубопроводов тепловых сетей от УТ-16-130Б 	до ж.д. Интернациональная,2/1. 10Г мкр, №3966 Ду200;
66) Замена  трубопроводов  тепловых  сетей от	УТ-11-23-2	до	ТК ОЦ2-2. Общественный	центр	2-ой	очереди застройки, №5919 Ду200;
67) Замена трубопроводов ТС от УТ-6 - УТ- 6-1 до УТ-7 по ул.Маршала Жукова, контур котельной №1.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 2 745,606

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 133,457

	
	2019 г.: 81,457

	
	2020 г.: 139,009

	
	2021 г.: 15,000

	
	2022 г.: 15,000

	
	2023-2035 гг.: 2 361,683

	Срок реализации проекта, год
	2018-2029

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	-

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



19
	Наименование проекта: Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	Цель проекта
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	Технические параметры проекта
	Демонтаж тепловых сетей протяженностью 8,418 км

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 379,559

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 200,943

	
	2019 г.: 22,327

	
	2020 г.: 22,327

	
	2021 г.: 22,327

	
	2022 г.: 22,327

	
	2023-2035 гг.: 89,308

	Срок реализации проекта, год
	2019-2023

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	-

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



20
	Наименование проекта: Реконструкция и модернизация сетей горячего водоснабжения

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Замена сетей горячего водоснабжения:
квартал Ленина (от ЦТП-9/4)
квартал Б (от ЦТП-9/3)
5 Западный микрорайон (от ЦТП-5/2)
квартал Мира (от ЦТП-7/1)
Больничный комплекс (от ПС-4)
2 микрорайон (от ЦТП-2/2)
15 микрорайон (от ЦТП-15/4)
10А микрорайон (от ЦТП-10А/2)
9 микрорайон (от ЦТП-9/1)
10 микрорайон (от ЦТП-10/1)
14 микрорайон (от ЦТП-14/2)

	Цель проекта
	Снижение потерь тепловой энергии и утечек теплоносителя при транспортировке до потребителя

	Технические параметры проекта
	Замена сетей с истекшим сроком службы

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 252,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 12,000

	
	2020 г.: 30,000

	
	2021 г.: 30,000

	
	2022 г.: 30,000

	
	2023-2035 гг.: 150,000

	Срок реализации проекта, год
	2018-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	2024

	Срок окупаемости проекта, лет
	5,3
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	Наименование проекта: Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение ЦТП (ГВС) Новосибирского типа – 22 шт.

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Замена насосного оборудования, замена теплообменников (ГВС), установка ЧРП

	Цель проекта
	Повышение эффективности ЦТП (ГВС). Снижение потребления электрической энергии.

	Технические параметры проекта
	- Замена средств автоматики и КИП с установкой частотно- регулируемых приводов на электродвигатели насосов ГВС, автоматизацией контроля параметров и электроснабжения ЦТП новосибирского типа (5 шт.);
- Замена ВРУ-0,4 кВ в связи с внедрением ЧРП на электродвигателях насосного оборудования ЦТП новосибирского типа (5 шт.);
- Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые ( 20 шт.) с одновременной заменой насосов ГВС (15 шт.), запорной арматуры;
- Внедрение автоматизированной системы контроля технологического процесса и параметров ЦТП новосибирского типа ( 5 шт.) с передачей данных в ПДС (АСК ЦТП, АСК ТС).

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 220,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 20,000

	
	2020 г.: 50,000

	
	2021 г.: 50,000

	
	2022 г.: 50,000

	
	2023-2035 гг.: 50,000

	Срок реализации проекта, год
	2019-2023

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	2022

	Срок окупаемости проекта, лет
	4,4



[bookmark: _Toc466465433][bookmark: _Toc531006815]5.3. Водоснабжение
1
	Наименование проекта: Строительство сетей водопровода с целью подключения нового многоэтажного строительства

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство сетей водопровода с целью подключения нового многоэтажного строительства.

	Цель проекта
	- Увеличение охвата потребителей услугой централизованного водоснабжения
- Повышение качества жизни населения

	Технические параметры проекта
	Строительство новых сетей централизованного водоснабжения, в т.ч.:
1) Строительство сетей водоснабжения в квартале 28, протяженность 0,934 км
2) Строительство сетей водоснабжения в квартале 29, 30, протяженность 1,867 км
3) Строительство сетей водоснабжения в квартале 31а, 31б, 32, протяженность 3,21 км
4) Строительство сетей водоснабжения в квартале 34, 35 протяженность 1,867 км
5) Строительство сетей водоснабжения в квартале 40, протяженность 0,884 км
6) Строительство сетей водоснабжения в квартале 41, протяженность 0,972 км

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 728,922

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 17,000

	
	2019 г.: 524,922

	
	2020 г.: 17,000

	
	2021 г.: 17,000

	
	2022 г.: 17,000

	
	2023-2035 гг.: 136,000

	Срок реализации проекта, год
	2018-2030

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного водоснабжения, повышение качества жизни

	Срок получения эффекта, год
	После подключения новых потребителей

	Срок окупаемости проекта, лет
	



2
	Наименование проекта: Строительство сетей водопровода с целью подключения индивидуальных частных домов

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство сетей водопровода с целью подключения индивидуальных частных домов

	Цель проекта
	Увеличение охвата потребителей услугой централизованного водоснабжения

	Технические параметры проекта
	Строительство сетей водопровода с целью подключения индивидуальных частных домов

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 63,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 4,500

	
	2019 г.: 5,000

	
	2020 г.: 3,000

	
	2021 г.: 4,500

	
	2022 г.: 4,500

	
	2023-2035 гг.: 41,500

	Срок реализации проекта, год
	2018-2030

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного водоснабжения, повышение качества жизни

	Срок получения эффекта, год
	После подключения новых потребителей

	Срок окупаемости проекта, лет
	



3
	Наименование проекта: Модернизация водозабора на р. Вах с оптимизацией режимов работы основного технологического оборудования

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Модернизация водозабора на р. Вах с оптимизацией режимов работы основного технологического оборудования

	Цель проекта
	Повышение надежности системы водоснабжения

	Технические параметры проекта
	Модернизация водозабора на р. Вах с оптимизацией режимов работы основного технологического оборудования

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 51,517

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.:

	
	2020 г.: 15,000

	
	2021 г.: 26,517

	
	2022 г.: 10,000

	
	2023-2035 гг.:

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	с 2027 года

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



4
	Наименование проекта: Модернизация технологической части III-го подъема ВОС-2

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Модернизация технологической части III-го подъема ВОС-2

	Цель проекта
	Повышение надежности системы водоснабжения

	Технические параметры проекта
	Модернизация технологической части III-го подъема ВОС-2

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 29,300

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.: 15,000

	
	2020 г.: 14,300

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.: 

	
	2023-2035 гг.:

	Срок реализации проекта, год
	2019-2020

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	с 2023

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



5
	Наименование проекта: Подключение резервного источника электроснабжения – дизель-генератора в схему электроснабжения ВОС-2

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Подключение резервного источника электроснабжения – дизель-генератора в схему электроснабжения ВОС-2

	Цель проекта
	Повышение надежности системы водоснабжения

	Технические параметры проекта
	Подключение резервного источника электроснабжения – дизель-генератора в схему электроснабжения ВОС-2

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 9,956

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.: 9,956

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.: 

	
	2023-2035 гг.:

	Срок реализации проекта, год
	2019

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	с 2020

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



6
	Наименование проекта: Реконструкция хлораторной на 8т хлора с разработкой проекта и прохождением экспертизы для перевода на гипохлорит в соответствие с нормами «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора» (ПБХ)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Реконструкция хлораторной на 8т хлора с разработкой проекта и прохождением экспертизы для перевода на гипохлорит в соответствие с нормами «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора» (ПБХ)

	Цель проекта
	Повышение надежности системы водоснабжения

	Технические параметры проекта
	Реконструкция хлораторной на 8т хлора с разработкой проекта и прохождением экспертизы для перевода на гипохлорит в соответствие с нормами «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора» (ПБХ)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 35,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.:

	
	2020 г.:

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 35,000

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	с 2027

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



7
	Наименование проекта: Реконструкция хлораторной 50 т хлора с разработкой проекта и прохождениемп экспертизы для обустройства кустового реагентного склада, перевода на гипохлорит для перспективного обеспечения резервных мощностей в соответствие с нормами "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора" (ПБХ)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Реконструкция хлораторной 50 т хлора

	Цель проекта
	Повышение надежности системы водоснабжения

	Технические параметры проекта
	Реконструкция хлораторной 50 т хлора с разработкой проекта и прохождениемп экспертизы для обустройства кустового реагентного склада, перевода на гипохлорит для перспективного обеспечения резервных мощностей в соответствие с нормами "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора" (ПБХ)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 15,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.:

	
	2020 г.: 15,000

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.:

	Срок реализации проекта, год
	2020

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	с 2022

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



8
	Наименование проекта: Реконструкция технологической части реагентного хозяйства №1

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Реконструкция технологической части реагентного хозяйства №1

	Цель проекта
	Повышение надежности системы водоснабжения

	Технические параметры проекта
	Реконструкция технологической части реагентного хозяйства №1

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 65,438

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.:

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 15,438

	
	2022 г.: 50,000

	
	2023-2035 гг.:

	Срок реализации проекта, год
	2021-2022

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	с 2023

	Срок окупаемости проекта, лет
	-




9
	Наименование проекта: Реконструкция технологической части реагентного хозяйства №2

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Реконструкция технологической части реагентного хозяйства №2

	Цель проекта
	Повышение надежности системы водоснабжения

	Технические параметры проекта
	Реконструкция технологической части реагентного хозяйства №2

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 57,259

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.:

	
	2020 г.:

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 57,259

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	с 2026

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



10
	Наименование проекта: Реконструкция отстойников 1 очереди

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Реконструкция отстойников 1 очереди

	Цель проекта
	Повышение надежности системы водоснабжения

	Технические параметры проекта
	Реконструкция отстойников 1 очереди

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 32,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.:

	
	2020 г.:

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 32,000

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	с 2026

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



11
	Наименование проекта: Реконструкция отстойников 2 очереди

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Реконструкция отстойников 2 очереди

	Цель проекта
	Повышение надежности системы водоснабжения

	Технические параметры проекта
	Реконструкция отстойников 2 очереди

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 32,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.:

	
	2020 г.:

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 32,000

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	с 2026

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



12
	Наименование проекта: Реконструкция фильтров 1 очереди

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Реконструкция фильтров 1 очереди

	Цель проекта
	Повышение надежности системы водоснабжения

	Технические параметры проекта
	Реконструкция фильтров 1 очереди

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 40,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.:

	
	2020 г.:

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 40,000

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	с 2026

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



13
	Наименование проекта: Реконструкция фильтров 2 очереди

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Реконструкция фильтров 2 очереди

	Цель проекта
	Повышение надежности системы водоснабжения

	Технические параметры проекта
	Реконструкция фильтров 2 очереди

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 40,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.:

	
	2020 г.:

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 40,000

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	с 2026

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



14
	Наименование проекта: Мероприятия по снижению гарантированного давления на территории муниципального образования

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Мероприятия по снижению гарантированного давления на территории муниципального образования

	Цель проекта
	- Снижение аварийности на сетях водоснабжения;
- Снижения уровня утечек воды;
- Снижение потребляемой электрической энергии насосными станциями;
- Повышение надежности системы водоснабжения.

	Технические параметры проекта
	Мероприятия по снижению гарантированного давления на территории муниципального образования

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 7,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.:

	
	2020 г.:

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 7,000

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	с 2026

	Срок окупаемости проекта, лет
	-


15
	Наименование проекта: Реконструкция отопления объектов ГВК с внедрением системы автоматизации и погодного регулирования. Утепление зданий

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Реконструкция отопления объектов ГВК с внедрением системы автоматизации и погодного регулирования. Утепление зданий

	Цель проекта
	- Повышение надежности системы горячего водоснабжения;
- Снижение потребления тепловой энергии за счет погодного регулирования;
- Повышение уровня качества жизни населения.

	Технические параметры проекта
	Реконструкция отопления объектов ГВК с внедрением системы автоматизации и погодного регулирования. Утепление зданий

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 50,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.: 30,000

	
	2020 г.: 10,000

	
	2021 г.: 10,000

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.:

	Срок реализации проекта, год
	2019-2021

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	с 2022

	Срок окупаемости проекта, лет
	-
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	Наименование проекта: Реконструкция сетей водоснабжения общей протяженностью 136 км

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Замена сетей водоснабжения 136 км

	Цель проекта
	Снижение износа сетей, затрат на их ремонт. Уменьшение потерь воды при транспортировке до потребителей и авариях.

	Технические параметры проекта
	Замена сетей водоснабжения протяженностью 136 км

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 2 575,500

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 151,500

	
	2020 г.: 151,500

	
	2021 г.: 151,500

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 2 121,000

	Срок реализации проекта, год
	2019-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	4,65

	Срок получения эффекта, год
	2025

	Срок окупаемости проекта, лет
	7,4
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	Наименование проекта: Реконструкция магистрального водовода с водозабора р. Вах до ВОС (2 нитки)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Реконструкция магистрального водовода с водозабора р. Вах до ВОС (2 нитки)

	Цель проекта
	Снижение износа сетей, затрат на их ремонт. Уменьшение потерь воды при транспортировке до потребителей и авариях

	Технические параметры проекта
	Реконструкция магистрального водовода с водозабора р. Вах до ВОС (2 нитки)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 1 000,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.:

	
	2020 г.:

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 1 000,000

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	2,40

	Срок получения эффекта, год
	2027

	Срок окупаемости проекта, лет
	6,6



18
	Наименование проекта: Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.)

	Цель проекта
	Снижение ЦТП. Повышение надежности системы централизованного водоснабжения.

	Технические параметры проекта
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 181,122

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.: 10,654

	
	2020 г.: 10,654

	
	2021 г.: 10,654

	
	2022 г.: 10,654

	
	2023-2035 гг.: 138,505

	Срок реализации проекта, год
	2019-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	2025

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



19
	Наименование проекта: Оптимизация режимов подачи и рабочих характеристик насосных станций

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Оптимизация режимов подачи и рабочих характеристик насосных станций

	Цель проекта
	• снижение процента износа оборудования насосных станций;
• экономия энергетических ресурсов;
• снижение аварийности оборудования насосных станций и распределительных сетей водоснабжения;
• повышение надежности системы водоснабжения;

	Технические параметры проекта
	Оптимизация режимов подачи и рабочих характеристик насосных станций

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 1,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.:

	
	2020 г.:

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 1,000

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	2021

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



20
	Наименование проекта: Автоматизация системы водоснабжения

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Автоматизация системы водоснабжения

	Цель проекта
	Исключение человеческого фактора в работе системы водоснабжения. Снижение потребления электрической энергии. Уменьшение численности обслуживающего персонала. Снижение затрат на ФОТ

	Технические параметры проекта
	Автоматизация системы водоснабжения

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 23,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.:

	
	2020 г.:

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 23,000

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	8,18

	Срок получения эффекта, год
	с 2025 года

	Срок окупаемости проекта, лет
	2,2



21
	Наименование проекта: Установка зональных водомеров

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Установка зональных водомеров

	Цель проекта
	Повышение качества учета отпущенной воды, более точные условия для расчетов за потребленную воду.

	Технические параметры проекта
	Установка зональных водомеров

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 6,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.:

	
	2020 г.:

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 6,000

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	Без прямого эффекта

	Срок получения эффекта, год
	

	Срок окупаемости проекта, лет
	


[bookmark: _Toc466465434]
[bookmark: _Toc531006816]5.4. Водоотведение
1
	Наименование проекта: Расширение КОС до общей производительности 150 т. куб м в сутки

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Расширение КОС до общей производительности 150 т. куб. м в сутки

	Цель проекта
	Увеличение охвата потребителей услугой централизованного водоотведения, повышение качества очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Уменьшение количества штрафов за нарушение экологического законодательства

	Технические параметры проекта
	Расширение КОС до общей производительности 150 т. куб. м в сутки

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 2 100,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 2 100,000

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного водоотведения, повышение качества жизни. Уменьшение количества штрафов за нарушение экологического законодательства.

	Срок получения эффекта, год
	-

	Срок окупаемости проекта, лет
	



2
	Наименование проекта: Строительство сетей водоотведения для подключения нового многоэтажного строительства

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство сетей водоотведения для подключения нового многоэтажного строительства

	Цель проекта
	- Увеличение охвата потребителей услугой централизованного водоотведения
- Повышение качества жизни населения

	Технические параметры проекта
	Строительство сетей водоотведения для подключения нового многоэтажного строительства, в т.ч.:
1) Строительство сетей канализации в квартале 28, протяженность 0,82 км;
2) Строительство сетей канализации в квартале 29, 30,  протяженность 1,639 км;
3) Строительство сетей канализации в квартале 31а, 31б, 32,   протяженность 3,23 км;
4) Строительство сетей канализации в квартале 34, 35,   протяженность 1,639 км
5) Строительство сетей канализации в квартале 40, протяженность 0,777 км;
6) Строительство сетей канализации в квартале 41, протяженность 0,854 км;

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 455,059

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 17,000

	
	2019 г.: 251,059

	
	2020 г.: 17,000

	
	2021 г.: 17,000

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 153,000

	Срок реализации проекта, год
	2018-2031

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного водоотведения, повышение качества жизни.

	Срок получения эффекта, год
	с 2022 года

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



3
	Наименование проекта: Строительство КНС производительностью 230 л/сек

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство КНС производительностью 230 л/сек

	Цель проекта
	- Увеличение надежности системы водоотведения
- Повышение качества жизни населения

	Технические параметры проекта
	Строительство КНС в квартале 41 производительностью 230 л/сек

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 94,768

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.: 94,768

	
	2020 г.:

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.:

	Срок реализации проекта, год
	2019

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	-

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



4
	Наименование проекта: Строительство напорного коллектора от РНС-1А до ГКНС-1А (от КГ до точки врезки в сущ. напорный коллектор)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство напорного коллектора от РНС-1А до ГКНС-1А (от КГ до точки врезки в сущ. напорный коллектор)

	Цель проекта
	Увеличение пропускной способности сетей. Снижение износа сетей, затрат на их ремонт. Уменьшение потерь воды при транспортировке до потребителей и авариях.

	Технические параметры проекта
	Строительство напорного коллектора от РНС-1А до ГКНС-1А (от КГ до точки врезки в сущ. напорный коллектор)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 12,681

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.:

	
	2020 г.:

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 12,681

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	2026

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



5
	Наименование проекта: Строительство станции УФ обеззараживания

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство станции УФ обеззараживания

	Цель проекта
	- Снижение концентраций загрязняющих веществ на выпуске КОС;

	Технические параметры проекта
	Строительство станции УФ обеззараживания

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 147,541

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.: 88,525

	
	2020 г.: 59,016

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.:

	Срок реализации проекта, год
	2019-2020

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	2021

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



6
	Наименование проекта: Строительство сетей водоотведения с целью подключения индивидуальных частных домов в п. Ст. Вартовск

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство сетей водоотведения с целью подключения индивидуальных частных домов

	Цель проекта
	Увеличение охвата потребителей услугой централизованного водоснабжения, повышение качества жизни.

	Технические параметры проекта
	Строительство сетей водоотведения с целью подключения индивидуальных частных домов:
подключение потребителей в п. Ст. Вартовск

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 85,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 12,000

	
	2019 г.: 12,000

	
	2020 г.: 12,000

	
	2021 г.: 12,000

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 37,000

	Срок реализации проекта, год
	2018-2031

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного водоотведения, повышение качества жизни.

	Срок получения эффекта, год
	с 2022

	Срок окупаемости проекта, лет
	



7
	Наименование проекта: Реконструкция существующих КОС

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Реконструкция существующих КОС, в т. ч. иловые поля (включая замену и модернизацию оборудования)

	Цель проекта
	Увеличение охвата потребителей услугой централизованного водоотведения, повышение качества очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Уменьшение количества штрафов за нарушение экологического законодательства.

	Технические параметры проекта
	Реконструкция существующих КОС, в т. ч. иловые поля (включая замену и модернизацию оборудования)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 1 852,113

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.:

	
	2020 г.: 50,000

	
	2021 г.: 80,000

	
	2022 г.: 90,000

	
	2023-2035 гг.: 1 632,113

	Срок реализации проекта, год
	2020-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного водоотведения, повышение качества жизни. Уменьшение количества штрафов за нарушение экологического законодательства

	Срок получения эффекта, год
	2025

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



8
	Наименование проекта: Реконструкция самотечных коллекторов (1,12 км)

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Реконструкция самотечных коллекторов (1,12 км)

	Цель проекта
	Снижение износа сетей, затрат на их ремонт. Повышение надежности системы централизованного водоотведения.

	Технические параметры проекта
	Реконструкция самотечных коллекторов (1,12 км)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 91,920

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.:

	
	2020 г.:

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 91,920

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного водоотведения, повышение качества жизни. Уменьшение количества штрафов за нарушение экологического законодательства.

	Срок получения эффекта, год
	2026

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



9
	Наименование проекта: Установка датчиков и контрольного оборудования, сервера и каналов связи

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Установка датчиков и контрольного оборудования, сервера и каналов связи

	Цель проекта
	Повышение надежности системы централизованного водоотведения

	Технические параметры проекта
	Установка датчиков и контрольного оборудования, сервера и каналов связи

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 30,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.:

	
	2020 г.:

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.: 30,000

	Срок реализации проекта, год
	2023-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	2026

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



10
	Наименование проекта: Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города

	Цель проекта
	- Повышение надежности системы централизованного водоотведения;
- Снижение уровня износа оборудования;
- Снижение удельного потребления электрической энергии КНС

	Технические параметры проекта
	Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 480,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.: 15,000

	
	2020 г.: 15,000

	
	2021 г.: 25,000

	
	2022 г.: 30,000

	
	2023-2035 гг.: 395,000

	Срок реализации проекта, год
	2019-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	2023

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



11
	Наименование проекта: Замена сетей водоотведения

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Замена сетей водоотведения

	Цель проекта
	Снижение износа сетей, затрат на их ремонт, утечек Повышение надежности системы централизованного водоотведения.

	Технические параметры проекта
	Замена сетей водоотведения

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 1 584,217

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.: 93,189

	
	2020 г.: 93,189

	
	2021 г.: 93,189

	
	2022 г.: 93,189

	
	2023-2035 гг.: 1 211,460

	Срок реализации проекта, год
	2019-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	2023

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



12
	Наименование проекта: Модернизация системы освещения с применением энергосберегающего оборудования и автоматических систем управления

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Модернизация системы освещения с применением энергосберегающего оборудования и автоматических систем управления

	Цель проекта
	Повышение надежности системы централизованного водоотведения. Снижение энергопотребления

	Технические параметры проекта
	Модернизация системы освещения с применением энергосберегающего оборудования и автоматических систем управления

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 7,883

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.: 7,883

	
	2020 г.:

	
	2021 г.:

	
	2022 г.:

	
	2023-2035 гг.:

	Срок реализации проекта, год
	2019

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	2020

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



13
	Наименование проекта: Реконструкция системы отопления ГВК с внедрением системы автоматизации и погодного регулирования. Утепление зданий

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Реконструкция системы отопления ГВК с внедрением системы автоматизации и погодного регулирования. Утепление зданий

	Цель проекта
	- Снижение потребления тепловой энергии за счет погодного регулирования;

	Технические параметры проекта
	Реконструкция системы отопления ГВК с внедрением системы автоматизации и погодного регулирования. Утепление зданий

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 50,000

	
	в том числе:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.: 10,000

	
	2020 г.: 10,000

	
	2021 г.: 20,000

	
	2022 г.: 10,000

	
	2023-2035 гг.:

	Срок реализации проекта, год
	2019-2022

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	2023

	Срок окупаемости проекта, лет
	-


[bookmark: _Toc466465435][bookmark: _Toc531006817]
5.5. Обращение с твердыми коммунальными отходами
1
	Наименование проекта: Приобретение и размещение контейнеров для сбора ТКО

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Приобретение и размещение контейнеров для сбора ТКО

	Цель проекта
	Модернизация контейнерного парка

	Технические параметры проекта
	4887 шт

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 78,192

	
	в том числе:

	
	2018 г.:13,536

	
	2019 г.: 4,672

	
	2020 г.: 3,536

	
	2021 г.: 4,112

	
	2022 г.: 4,128

	
	2023-2035 гг.: 48,208

	Срок реализации проекта, год
	2018-2032

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	2018

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



2
	Наименование проекта: Приобретение мусоровозов

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Приобретение мусоровозов

	Цель проекта
	Обновление парка

	Технические параметры проекта
	100 шт

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 195,900

	
	в том числе:

	
	2018 г.:29,385

	
	2019 г.: 13,713

	
	2020 г.: 15,672

	
	2021 г.: 15,672

	
	2022 г.: 9,795

	
	2023-2035 гг.: 111,63

	Срок реализации проекта, год
	2018-2032

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	2018

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



3
	Наименование проекта: Приобретение 8 м3 бункеров

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Приобретение 8 м3 бункеров

	Цель проекта
	Обновление парка

	Технические параметры проекта
	837 шт

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 36,828

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 7,040

	
	2019 г.: 2,112

	
	2020 г.: 1,628

	
	2021 г.: 1,672

	
	2022 г.: 1,716

	
	2023-2035 гг.: 22,660

	Срок реализации проекта, год
	2018-2032

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	2018

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



4
	Наименование проекта: Приобретение бункеровозов

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Приобретение бункеровозов

	Цель проекта
	Обновление парка

	Технические параметры проекта
	96 шт

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 130,176

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 13,560

	
	2019 г.: 8,136

	
	2020 г.: 8,136

	
	2021 г.: 8,136

	
	2022 г.: 8,136

	
	2023-2035 гг.: 84,072

	Срок реализации проекта, год
	2018-2032

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	2018

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



5
	Наименование проекта: Приобретение универсальной уборочной техники

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Приобретение универсальной уборочной техники

	Цель проекта
	Обновление парка

	Технические параметры проекта
	40 шт

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 97,200

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 24,0

	
	2019 г.: 12,0

	
	2020 г.: 12,0

	
	2021 г.: 3,6

	
	2022 г.: 2,4

	
	2023-2035 гг.: 49,2

	Срок реализации проекта, год
	2018-2032

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	2018

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



6
	Наименование проекта: Малогабаритная техника для уборки тротуаров

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Малогабаритная техника для уборки тротуаров

	Цель проекта
	Обновление парка

	Технические параметры проекта
	24 шт

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 28,8

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 7,2

	
	2019 г.: 3,6

	
	2020 г.: 3,6

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.: 

	
	2023-2035 гг.: 14,40

	Срок реализации проекта, год
	2018-2032

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	2018

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



7
	Наименование проекта: Снегоочистители

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Снегоочистители

	Цель проекта
	Обновление парка

	Технические параметры проекта
	14 шт

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 46,345

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 12,995

	
	2019 г.: 5,8

	
	2020 г.: 4,35

	
	2021 г.: 2,9

	
	2022 г.: 

	
	2023-2035 гг.: 20,3

	Срок реализации проекта, год
	2018-2032

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	2018

	Срок окупаемости проекта, лет
	-


8
	Наименование проекта: Снегопогрузчики

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Снегопогрузчики

	Цель проекта
	Обновление парка

	Технические параметры проекта
	22 шт

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 46,640

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 11,66

	
	2019 г.: 5,830

	
	2020 г.: 5,830

	
	2021 г.: 

	
	2022 г.: 

	
	2023-2035 гг.: 23,32

	Срок реализации проекта, год
	2018-2032

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	2018

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



9
	Наименование проекта: Скалыватели-разрыхлители

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Скалыватели-разрыхлители

	Цель проекта
	Обновление парка

	Технические параметры проекта
	4 шт

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 238,48

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 13,55

	
	2019 г.: 27,1

	
	2020 г.: 18,97

	
	2021 г.: 21,68

	
	2022 г.: 18,97

	
	2023-2035 гг.: 138,21

	Срок реализации проекта, год
	2018-2032

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	2018

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



10
	Наименование проекта: Создание стационарных пунктов приема вторичного сырья

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Создание стационарных пунктов приема вторичного сырья

	Цель проекта
	

	Технические параметры проекта
	1 шт

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 9,5

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 1,0

	
	2019 г.: 1,0

	
	2020 г.: 1,0

	
	2021 г.: 1,5

	
	2022 г.: 1,5

	
	2023-2035 гг.: 3,5

	Срок реализации проекта, год
	2018-2032

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	2018

	Срок окупаемости проекта, лет
	-



11
	Наименование проекта: Строительство сортировочной станции, проектно-изыскательские работы, экспертизы, строительно-монтажные работы.

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство сортировочной станции, проектно-изыскательские работы, экспертизы, строительно-монтажные работы.

	Цель проекта
	Вовлечение в промышленную переработку ТКО и отходов предприятий, сокращение техногенной нагрузки на окружающую природную среду и снижение экологического ущерба от ее загрязнения.

	Технические параметры проекта
	1 шт

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 130,0

	
	в том числе:

	
	2018 г.: 130,0

	Срок реализации проекта, год
	2018

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	-

	Срок получения эффекта, год
	2019

	Срок окупаемости проекта, лет
	- 



[bookmark: _Toc466465436][bookmark: _Toc531006818]5.6. Газоснабжение
1 – 3
	Наименование проекта: Строительство пункта редуцирования газа

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство пункта редуцирования газа:
- ПРГ «Старый Вартовск», квартал 35 производительностью 2 881 куб. м/ч;
- ПРГ квартал К-9;
- ПРГ квартал К-36.

	Цель проекта
	Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения

	Технические параметры проекта
	Строительство пункта редуцирования газа:
- ПРГ «Старый Вартовск», квартал 35 производительностью 2 881 куб. м/ч;
 - ПРГ квартал К-9;
- ПРГ квартал К-36.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 1,40

	
	в том числе:

	
	2017 г.:

	
	2018 г.:

	
	2019 г.: 700,00

	
	2020 г.: 700,00

	
	2021 г.:

	
	2022-2035 гг.:

	Срок реализации проекта, год
	2018-2019

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения

	Срок получения эффекта, год
	с 2019

	Срок окупаемости проекта, лет
	



4
	Наименование проекта: Строительство газопроводов высокого давления

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство газопроводов высокого давления 1,3 км

	Цель проекта
	Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения

	Технические параметры проекта
	Строительство газопроводов высокого давления 1,3 км

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 5,46

	
	в том числе:

	
	2017 г.: 

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 2,73

	
	2020 г.: 2,73

	
	2021 г.:

	
	2022-2035 гг.:

	Срок реализации проекта, год
	2019-2020

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения

	Срок получения эффекта, год
	с 2020

	Срок окупаемости проекта, лет
	




5
	Наименование проекта: Строительство газопровода высокого давления первой категории от Нижневартовского газоперерабатывающего завода до проектируемого пункта редуцирования газа (ПРГ) «Старый Вартовск»

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство газопровода высокого давления первой категории от Нижневартовского газоперерабатывающего завода до проектируемого пункта редуцирования газа (ПРГ) «Старый Вартовск» с целью повышения надежности газоснабжения города диаметром 530 мм, протяженностью 23,9 км

	Цель проекта
	Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения.

	Технические параметры проекта
	Строительство газопровода высокого давления первой категории от Нижневартовского газоперерабатывающего завода до проектируемого пункта редуцирования газа (ПРГ) «Старый Вартовск» с целью повышения надежности газоснабжения города диаметром 530 мм, протяженностью 23,9 км

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 136,95

	
	в том числе:

	
	2017 г.: 

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.:

	
	2022-2035 гг.: 136,95

	Срок реализации проекта, год
	2022-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения.

	Срок получения эффекта, год
	с 2025

	Срок окупаемости проекта, лет
	



6
	Наименование проекта: Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемой к размещению котельной ТКУ-1,8 в квартале 5П

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемой к размещению котельной ТКУ-1,8 в квартале 5П диаметром 160-90 мм протяженностью 1,3 км, с установкой ПРГ в квартале К-9

	Цель проекта
	Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения.

	Технические параметры проекта
	Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемой к размещению котельной ТКУ-1,8 в квартале 5П диаметром 160-90 мм протяженностью 1,3 км, с установкой ПРГ в квартале К-9

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 6,32

	
	в том числе:

	
	2017 г.: 

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.:

	
	2022-2035 гг.: 6,32

	Срок реализации проекта, год
	2021-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения.

	Срок получения эффекта, год
	с 2022

	Срок окупаемости проекта, лет
	



7
	Наименование проекта: Строительство газопровода среднего давления для подключения ФБУ ИЗ-86/1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство газопровода среднего давления для подключения ФБУ ИЗ-86/1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре протяженностью 1,1 км с установкой ПРГ

	Цель проекта
	Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения.

	Технические параметры проекта
	Строительство газопровода среднего давления для подключения ФБУ ИЗ-86/1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре протяженностью 1,1 км с установкой ПРГ

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 4,97

	
	в том числе:

	
	2017 г.: 

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 2,48

	
	2020 г.: 2,49

	
	2021 г.:

	
	2022-2035 гг.: 

	Срок реализации проекта, год
	2019-2020

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения.

	Срок получения эффекта, год
	с 2021

	Срок окупаемости проекта, лет
	



8
	Наименование проекта: Строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км

	Цель проекта
	Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения.

	Технические параметры проекта
	Строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 8,14

	
	в том числе:

	
	2017 г.: 

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 4,07

	
	2020 г.: 4,07

	
	2021 г.:

	
	2022-2035 гг.: 

	Срок реализации проекта, год
	2019-2020

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения.

	Срок получения эффекта, год
	2021

	Срок окупаемости проекта, лет
	



9
	Наименование проекта: Строительство дополнительного магистрального газопровода-отвода к ГРС-2 от МГВД «Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель»

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство дополнительного магистрального газопровода-отвода к ГРС-2 от МГВД «Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель» диаметром 325 мм, протяженностью 2 км

	Цель проекта
	Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения.

	Технические параметры проекта
	Строительство дополнительного магистрального газопровода-отвода к ГРС-2 от МГВД «Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель» диаметром 325 мм, протяженностью 2 км

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 12,60

	
	в том числе:

	
	2017 г.: 

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.:

	
	2022-2035 гг.: 12,60

	Срок реализации проекта, год
	2022-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения.

	Срок получения эффекта, год
	после ввода в эксплуатацию

	Срок окупаемости проекта, лет
	



10
	Наименование проекта: Строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск- АГРС «г. Мегион»

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск- АГРС «г. Мегион» диаметром 426 мм протяженностью в границах городского округа 2,6 км

	Цель проекта
	Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения.

	Технические параметры проекта
	Строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск- АГРС «г. Мегион» диаметром 426 мм протяженностью в границах городского округа 2,6 км

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 16,38

	
	в том числе:

	
	2017 г.: 

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.:

	
	2022-2035 гг.: 16,38

	Срок реализации проекта, год
	2022-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения.

	Срок получения эффекта, год
	после ввода в эксплуатацию

	Срок окупаемости проекта, лет
	



11
	Наименование проекта: Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы Интернациональной от пересечения улицы Интернациональной и Зимней до памятника «Покорителям Самотлора»

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы Интернациональной от пересечения улицы Интернациональной и Зимней до памятника «Покорителям Самотлора».

	Цель проекта
	Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Газификация промышленных предприятий и МУП г. Нижневартовска «САТУ»

	Технические параметры проекта
	Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы Интернациональной от пересечения улицы Интернациональной и Зимней до памятника «Покорителям Самотлора» диаметром 159 мм, протяженностью 2,2 км

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 13,05

	
	в том числе:

	
	2017 г.: 

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.:

	
	2022-2035 гг.: 13,05

	Срок реализации проекта, год
	2022-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения.

	Срок получения эффекта, год
	после ввода в эксплуатацию

	Срок окупаемости проекта, лет
	



12
	Наименование проекта: Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль автомобильной дороги г. Нижневартовск-пгт. Излучинск от пересечения улицы Северной до дорожной развязки "Бегущая Лань" с целью закольцовки планируемого газопровода от НВГПЗ

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль автомобильной дороги г. Нижневартовск-пгт. Излучинск от пересечения улицы Северной до дорожной развязки "Бегущая Лань" с целью закольцовки планируемого газопровода от НВГПЗ.

	Цель проекта
	Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Газификация промышленных предприятий и дачных участков.

	Технические параметры проекта
	Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль автомобильной дороги г. Нижневартовск-пгт. Излучинск от пересечения улицы Северной до дорожной развязки "Бегущая Лань" с целью закольцовки планируемого газопровода от НВГПЗ, а также с целью газификации промышленных предприятий и дачных участков диаметром 530 мм и протяженностью 1,5 км, диаметром 108 протяженностью 1,7 км

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 17,30

	
	в том числе:

	
	2017 г.: 

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.:

	
	2022-2035 гг.: 17,30

	Срок реализации проекта, год
	2022-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения.

	Срок получения эффекта, год
	После ввода в эксплуатацию

	Срок окупаемости проекта, лет
	



13
	Наименование проекта: Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы П-2 до района РЭБ Флота с целью газификации промышленных предприятий диаметром 219 мм, протяженностью 5,8 км

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы П-2 до района РЭБ Флота.

	Цель проекта
	Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Газификация промышленных предприятий.

	Технические параметры проекта
	Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы П-2 до района РЭБ Флота с целью газификации промышленных предприятий диаметром 219 мм, протяженностью 5,8 км

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 27,49

	
	в том числе:

	
	2017 г.: 

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.:

	
	2022-2035 гг.: 27,49

	Срок реализации проекта, год
	2022-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения.

	Срок получения эффекта, год
	после ввода в эксплуатацию

	Срок окупаемости проекта, лет
	



14
	Наименование проекта: Строительство газопровода высокого давления первой категории подключенного к планируемому газопроводу от НВГПЗ до микрорайона 14П

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство газопровода высокого давления первой категории подключенного к планируемому газопроводу от НВГПЗ до микрорайона 14П.

	Цель проекта
	Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Газификация дачных участков.

	Технические параметры проекта
	Строительство газопровода высокого давления первой категории подключенного к планируемому газопроводу от НВГПЗ до микрорайона 14П с целью газификации дачных участков диаметром 159 мм, протяженностью 6,8 км

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 34,82

	
	в том числе:

	
	2017 г.: 

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.:

	
	2022-2035 гг.: 34,82

	Срок реализации проекта, год
	2022-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения.

	Срок получения эффекта, год
	после ввода в эксплуатацию

	Срок окупаемости проекта, лет
	



15
	Наименование проекта: Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемых котельных

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемых котельных

	Цель проекта
	Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения.

	Технические параметры проекта
	Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемых котельных диаметром 160-90 мм протяженностью 1,4 км

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 5,45

	
	в том числе:

	
	2017 г.: 

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.:

	
	2022-2035 гг.: 5,45

	Срок реализации проекта, год
	2022-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения.

	Срок получения эффекта, год
	после ввода в эксплуатацию

	Срок окупаемости проекта, лет
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	Наименование проекта: Реконструкция ГРС-2

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Реконструкция ГРС-2

	Цель проекта
	Обновление основных фондов. Увеличение пропускной способности. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения.

	Технические параметры проекта
	Реконструкция ГРС-2

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 386,70

	
	в том числе:

	
	2017 г.: 

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.:

	
	2022-2035 гг.: 386,70

	Срок реализации проекта, год
	2022-2035

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения.

	Срок получения эффекта, год
	после ввода в эксплуатацию

	Срок окупаемости проекта, лет
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	Наименование проекта: Замена участка газопровода среднего давления

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Замена участка газопровода среднего давления Ø325×8 мм по ул. 5 П от ПК до ПК (L=250 м в год)

	Цель проекта
	Обновление основных фондов. Увеличение пропускной способности. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения.

	Технические параметры проекта
	Замена участка газопровода среднего давления Ø325×8 мм по ул. 5 П от ПК до ПК (L=250 м в год)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 13,52

	
	в том числе:

	
	2017 г.: 4,51

	
	2018 г.: 4,74

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.:

	
	2022-2035 гг.: 

	Срок реализации проекта, год
	2016-2018

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Повышение надежности системы газоснабжения

	Срок получения эффекта, год
	2019

	Срок окупаемости проекта, лет
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	Наименование проекта: Ремонт изоляции газопровода высокого давления и среднего давления

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Ремонт изоляции газопровода высокого давления Ø530 мм и Ø720 мм, среднего давления Ø325 мм

	Цель проекта
	Повышение надежности системы газоснабжения.

	Технические параметры проекта
	Ремонт изоляции газопровода высокого давления Ø530 мм и Ø720 мм, среднего давления Ø325 мм

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 7,54

	
	в том числе:

	
	2017 г.: 2,51

	
	2018 г.: 2,79

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.:

	
	2022-2035 гг.: 

	Срок реализации проекта, год
	2016-2018

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Повышение надежности системы газоснабжения

	Срок получения эффекта, год
	2019

	Срок окупаемости проекта, лет
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	Наименование проекта: Ремонт и ревизия задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Ремонт и ревизия задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (126 шт. в год)

	Цель проекта
	Повышение надежности системы газоснабжения.

	Технические параметры проекта
	Ремонт и ревизия задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (126 шт. в год)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 2,40

	
	в том числе:

	
	2017 г.: 0,80

	
	2018 г.: 0,86

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.:

	
	2022-2035 гг.: 

	Срок реализации проекта, год
	2016-2018

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Повышение надежности системы газоснабжения

	Срок получения эффекта, год
	2019

	Срок окупаемости проекта, лет
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	Наименование проекта: Замена задвижек на г/пр высокого и среднего давлений

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Замена задвижек на г/пр высокого и среднего давлений

	Цель проекта
	Повышение надежности системы газоснабжения.

	Технические параметры проекта
	Замена задвижек (2 шт., Ду300мм) на г/пр высокого и среднего давлений.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 0,52

	
	в том числе:

	
	2017 г.: 

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.:

	
	2022-2035 гг.: 

	Срок реализации проекта, год
	2016

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Повышение надежности системы газоснабжения

	Срок получения эффекта, год
	2017

	Срок окупаемости проекта, лет
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	Наименование проекта: Герметизация футляров на газопроводах-вводах в 1-2 мкр-х

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Герметизация футляров на газопроводах-вводах в 1-2 мкр-х

	Цель проекта
	Повышение надежности системы газоснабжения.

	Технические параметры проекта
	Герметизация футляров на газопроводах-вводах в 1-2 мкр-х (50 шт.)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 0,85

	
	в том числе:

	
	2017 г.: 

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.:

	
	2022-2035 гг.: 

	Срок реализации проекта, год
	2016

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Повышение надежности системы газоснабжения

	Срок получения эффекта, год
	2017

	Срок окупаемости проекта, лет
	



22
	Наименование проекта: Изготовление знаков, пикетов на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений

	Наименование характеристики
	Описание (значение) показателя

	Краткое описание проекта
	Изготовление знаков, пикетов на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений

	Цель проекта
	Повышение надежности системы газоснабжения.

	Технические параметры проекта
	Изготовление знаков, пикетов на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (120 шт.)

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	Всего за весь период: 0,80

	
	в том числе:

	
	2017 г.: 

	
	2018 г.: 

	
	2019 г.: 

	
	2020 г.: 

	
	2021 г.:

	
	2022-2035 гг.: 

	Срок реализации проекта, год
	2016

	Ожидаемый эффект, млн. руб./год
	без прямого эффекта. Повышение надежности системы газоснабжения

	Срок получения эффекта, год
	2017

	Срок окупаемости проекта, лет
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6. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов
Система организации реализации инвестиционных проектов, отраженных в Программе, включает в себя организационную схему вариантов реализации проектов, в том числе этапы согласования и утверждения инвестиционных проектов, выбор способа их реализации, проведение муниципальных конкурсных процедур, алгоритм мониторинга реализации проектов, оценку достижения соответствующих целевых индикаторов.
Основным принципом организации реализации проектов является сбалансированность интересов органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления города Нижневартовска, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации проектов Программы.
Общий контроль за организацией реализации проектов осуществляет исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления города Нижневартовска – администрация города Нижневартовска.
При реализации мероприятий Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска.
Состав, предлагаемых к реализации в Программе проектов включает в себя:
проекты, реализуемые действующими на территории организациями, в том числе регулируемыми;
проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов.
Основные достоинства и недостатки вариантов реализации проектов представлены в таблице 6.1. 



Таблица 6.1 – Достоинства и недостатки вариантов реализации проектов
	Виды проектов
	Источник финансирования
	Достоинства / Недостатки

	Проекты, реализуемые действующими на территории организациями (за счет инвестиционных средств, в рамках программного развития территории)
	Частные инвестиции, 
в том числе концессионная схема
	Наиболее эффективная форма реализации проекта. Затраты и экономический эффект сосредоточены в рамках инвестора

	Проекты, реализуемые действующими на территории регулируемыми организациями
(в рамках заявок на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры)
	1) Наличие технической возможности подключения – плата заявителя.
2) Наличие технической возможности подключения с выпадающими доходами -
инвестиционная программа за счет всего круга потребителей коммунального ресурса.
3) Отсутствие технической возможности подключения – индивидуальный проект – плата заявителя
	Наличие выпадающих доходов – длительный цикл возмещения регулируемой организацией затраченных средств (1-2 года), в частности в отношении «льготной категории» заявителей

	Проекты, реализуемые действующими на территории организациями (за счет бюджетных средств в рамках программного развития территории)
	Бюджетные средства
(муниципальные и государственные финансы)
	Прямые затраты бюджетной системы за счет полного круга налогоплательщиков с отложенным социальным и экономическим эффектами (увеличение поступления от вновь созданных мощностей)



Проекты, финансирование которых осуществляется за счет муниципальных целевых бюджетных средств, подлежат ежегодному включению в состав расходной части бюджета города Нижневартовска. Проекты, финансирование которых осуществляется за счет государственных целевых бюджетных средств, подлежат ежегодному включению в состав расходной части бюджета соответствующего уровня, а также бюджета города Нижневартовска при условии реализации проекта в форме субвенций и субсидий от бюджета вышестоящего уровня. Определение исполнителя проекта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
 Проекты, реализуемые за счет привлекаемых частных инвестиционных средств, в рамках программного развития территории города Нижневартовска, реализуется на основании действующей нормативно-правовой базы города Нижневартовска в сфере инвестиционной деятельности.
Проекты действующих регулируемых организаций, в рамках заявлений на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, при наличии технической возможности подключения, реализуются на основе заключаемых договоров на технологическое присоединение в установленные законодательством сроки в размере установленной платы за технологическое присоединение в отношении неограниченного круга лиц. Выпадающие доходы от реализации мероприятий по технологическому присоединению подлежат включению в инвестиционные программы регулируемых организаций на очередной период регулирования в соответствии со сроками рассмотрения таких программ. Внутрихозяйственными источниками финансирования данных мероприятий являются: амортизация, прибыль после уплаты налогов, внешние займы.
Проекты действующих регулируемых организаций, в рамках заявлений на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, при отсутствии технической возможности подключения, реализуются на основе заключаемых договоров на технологическое присоединение в установленные законодательством сроки в размере установленной платы за технологическое присоединение в отношении индивидуального проекта, включающего мероприятия по реконструкции, модернизации строительству, обеспечивающие техническую возможность подключения к действующей системе коммунальной инфраструктуры.
Порядок согласования и утверждения инвестиционных программ регулируемых организаций определяется следующими нормативно-правовыми актами:
Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»;
Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
Постановление Правительства РФ от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций».
Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов».
Исполнение обязательств регулируемыми организациями по заключаемым договорам на технологическое присоединение осуществляется в рамках хозяйственного или подрядного способа в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
[bookmark: _Toc466465438][bookmark: _Toc531006820]7. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры
Система инженерного обеспечения города нуждается в постоянном развитии и совершенствовании. Реконструкция с применением новых материалов, технологий и оборудования для получения нового качества в системах инженерного обеспечения на сетях и сооружениях более эффективна, чем проведение ремонтно-восстановительных работ.
В городе Нижневартовск: 
для развития систем теплоснабжения принята актуализированная схема теплоснабжения города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2032 года (утверждена постановлением администрации города от 02.07.2018 № 931);
для развития системы водоснабжения и водоотведения принята актуализированная схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года (утверждена постановлением администрации города от 03.02.2017 № 147);
для развития систем газо- и электроснабжения приняты схемы электроснабжения и газоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года (утверждены постановлением администрации города от 28.03.2017 № 459);
для развития системы обращения с ТКО принята Генеральная схема санитарной очистки территории города Нижневартовска (утверждена постановлением администрации города от 28.06.2018 №907). 
На момент разработки Программы сформированы следующие инвестиционные программы основных организаций по соответствующим коммунальным системам:
инвестиционная программа (скорректированная) АО «Городские электрические сети» на 2018-2022 годы, утвержденная приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.05.2018 № 33-Пр-75;
инвестиционная программа АО «Тюменьэнерго» на 2015-2019 годы, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 05.11.2014 № 820;
региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2022 года (утверждена распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.12.2017 № 722-рп);
инвестиционная программа МУП города Нижневартовска «Горводоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на 2018-2020.
проект инвестиционной программы МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» по развитию системы централизованного горячего водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на 2018-2020; 
В качестве основных источников финансирования инвестиционных проектов выступают: амортизация и прибыль в составе необходимой валовой выручки, плата за подключение к инженерным сетям, заемные средства, целевые бюджетные средства, а также средства частных инвесторов.
Возможный объем финансирования инвестиционных проектов за счет амортизации и прибыли определяется предельным уровнем тарифов организаций коммунального комплекса, а также мероприятиями по переоценке основных фондов. Финансирование инвестиционных проектов по подключению к инженерным сетям в рамках индивидуальных проектов покрывается платой за подключение, в отношении «льготной категории потребителей» – за счет включения выпадающих доходов в состав необходимой валовой выручки на последующие периоды регулирования в части непокрываемой «льготной» платой.
В соответствии с соглашениями об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.04.2018 № 25 и от 23.04.2018 № 26, заключёнными с Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Акционерному обществу «Югра-Экология» (далее – региональный оператор) присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Дата начала работы регионального оператора не позднее 01.10.2018.
Плата за обращение с ТКО исключается из состава платы за содержание жилого помещения и переходит в состав платы за коммунальные услуги (ч. 4 ст. 154 Жилищного кодекса Российской Федерации).
Оценка достаточности прогнозируемых уровней тарифов для финансирования инвестиционных проектов приведена в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Оценка достаточности прогнозируемых уровней тарифов для финансирования инвестиционных проектов Программы
	№ п/п
	Наименование коммунальной системы/организации
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023-2035

	1.
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение»
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оценка себестоимости:
	млн. руб.
	2550,8
	2652,8
	2758,9
	2869,3
	2984,1
	3103,4
	×

	
	Оценка размера амортизации
	млн. руб.
	193,9
	201,7
	209,7
	218,1
	226,8
	235,9
	4079,3

	
	Оценка размера прибыли
	млн. руб.
	29,3
	30,5
	31,7
	33,0
	34,3
	35,6
	616,4

	1.2.
	Плановые источники финансирования ИП
	млн. руб.
	98,4
	140,3
	29,5
	101,5
	30,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– амортизация
	млн. руб.
	98,4
	140,3
	29,5
	101,5
	30,0
	0,0
	0,0

	
	– прибыль
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Резерв (+), недостаток (-) тарифных источников финансирования
	млн. руб.
	124,8
	91,8
	212,0
	149,6
	231,1
	271,6
	4695,7

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– амортизация
	млн. руб.
	95,5
	61,3
	180,3
	116,7
	196,8
	235,9
	4079,3

	
	– прибыль
	млн. руб.
	29,3
	30,5
	31,7
	33,0
	34,3
	35,6
	616,4

	1.4.
	Коэффициент покрытия затрат на реализацию ИП тарифными источниками (k)
	k>=1 - достаточно; k<1 - не достаточно
	2,3
	1,7
	8,2
	2,5
	8,7
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– амортизация
	
	2,0
	1,4
	7,1
	2,1
	7,6
	-
	-

	
	– прибыль
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	МУП города Нижневартовска «Горводоканал»
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оценка себестоимости
	млн. руб.
	487,5
	507,0
	527,2
	548,3
	570,3
	593,1
	×

	
	Оценка размера амортизации
	млн. руб.
	99,2
	103,1
	107,3
	111,6
	116,0
	120,7
	2086,5

	
	Оценка размера прибыли
	млн. руб.
	32,1
	33,4
	34,7
	36,1
	37,6
	39,1
	675,3

	
	Оценка размера платы за подключение
	млн. руб.
	15,8
	16,4
	17,1
	17,7
	18,5
	19,2
	331,9

	2.2.
	Плановые источники финансирования ИП
	млн. руб.
	55,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1030,0

	
	в том числе:
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	– амортизация
	млн. руб.
	52,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1030,0

	
	– прибыль
	млн. руб.
	2,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	– плата за подключение
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.
	Резерв (+), недостаток (-) тарифных источников финансирования
	млн. руб.
	92,0
	152,9
	159,1
	165,4
	172,0
	178,9
	2063,8

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– амортизация
	млн. руб.
	59,9
	119,6
	124,3
	129,3
	134,5
	139,9
	1388,4

	
	– прибыль
	млн. руб.
	32,1
	33,4
	34,7
	36,1
	37,6
	39,1
	675,3

	
	– плата за подключение
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4.
	Коэффициент покрытия затрат на реализацию ИП тарифными источниками (k)
	k>=1 - достаточно; k<1 - не достаточно
	2,7
	-
	-
	-
	-
	-
	3,0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– амортизация
	
	1,9
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0

	
	– прибыль
	
	14,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	– плата за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ВОДООТВЕДЕНИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	МУП города Нижневартовска «Горводоканал»
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оценка себестоимости
	млн. руб.
	439,5
	457,1
	475,4
	494,4
	514,2
	534,7
	×

	
	Оценка размера амортизации
	млн. руб.
	53,2
	55,3
	57,5
	59,8
	62,2
	64,7
	1119,2

	
	Оценка размера прибыли
	млн. руб.
	25,9
	26,9
	28,0
	29,1
	30,3
	31,5
	544,9

	
	Оценка размера платы за подключение
	млн. руб.
	20,7
	21,6
	22,4
	23,3
	24,2
	25,2
	436,0

	3.2.
	Плановые источники финансирования ИП
	млн. руб.
	36,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	91,9

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– амортизация
	млн. руб.
	32,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	91,9

	
	– прибыль
	млн. руб.
	3,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	– плата за подключение
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3.
	Резерв (+), недостаток (-) тарифных источников финансирования
	млн. руб.
	63,8
	103,8
	108,0
	112,3
	116,8
	121,4
	2008,1

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– амортизация
	млн. руб.
	37,9
	76,9
	80,0
	83,2
	86,5
	89,9
	1463,2

	
	– прибыль
	млн. руб.
	25,9
	26,9
	28,0
	29,1
	30,3
	31,5
	544,9

	
	– плата за подключение
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.4.
	Коэффициент покрытия затрат на реализацию ИП тарифными источниками (k)
	k>=1 - достаточно; k<1 - не достаточно
	2,8
	-
	-
	-
	-
	-
	22,8

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– амортизация
	
	1,6
	-
	-
	-
	-
	-
	12,2

	
	– прибыль
	
	8,4
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	– плата за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	АО «Городские электрические сети»
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оценка себестоимости
	млн. руб.
	1439,6
	1497,2
	1557,1
	1619,4
	1684,1
	1751,5
	×

	
	Оценка размера амортизации
	млн. руб.
	78,5
	81,6
	84,9
	88,3
	91,8
	95,5
	1651,5

	
	Оценка размера прибыли
	млн. руб.
	172,7
	179,6
	186,8
	194,3
	202,0
	210,1
	3633,3

	
	Оценка размера платы за подключение
	млн. руб.
	497,5
	517,4
	538,1
	559,6
	582,0
	605,3
	10466,3

	4.1.1.
	Плановые источники финансирования ИП
	млн. руб.
	87,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– амортизация
	млн. руб.
	87,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	– прибыль
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	– плата за подключение
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.2.
	Резерв (+), недостаток (-) тарифных источников финансирования
	млн. руб.
	661,0
	778,6
	809,8
	842,2
	875,9
	910,9
	15751,1

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– амортизация
	млн. руб.
	488,3
	599,0
	623,0
	647,9
	673,8
	700,8
	12117,8

	
	– прибыль
	млн. руб.
	172,7
	179,6
	186,8
	194,3
	202,0
	210,1
	3633,3

	
	– плата за подключение
	млн. руб.
	497,5
	517,4
	538,1
	559,6
	582,0
	605,3
	10466,3

	4.1.3.
	Коэффициент покрытия затрат на реализацию ИП тарифными источниками (k)
	k>=1 - достаточно; k<1 - не достаточно
	8,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– амортизация
	
	0,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	– прибыль
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	– плата за подключение
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.2.
	АО «Тюменьэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оценка себестоимости
	млн. руб.
	54176,2
	56343,3
	58597,0
	60940,9
	63378,5
	65913,7
	×

	
	Оценка размера амортизации
	млн. руб.
	1045,8
	1087,7
	1131,2
	1176,4
	1223,5
	1272,4
	22002,8

	
	Оценка размера прибыли
	млн. руб.
	2300,9
	2392,9
	2488,6
	2588,2
	2691,7
	2799,3
	48406,1

	
	Оценка размера платы за подключение
	млн. руб.
	83,4
	86,8
	90,3
	93,9
	97,6
	101,5
	1755,5

	4.1.1.
	Плановые источники финансирования ИП
	млн. руб.
	0,0
	102,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– амортизация
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	– прибыль
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	– плата за подключение
	млн. руб.
	0,0
	102,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.2.
	Резерв (+), недостаток (-) тарифных источников финансирования
	млн. руб.
	3430,1
	3465,0
	3710,1
	3858,5
	4012,8
	4173,3
	72164,4

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– амортизация
	млн. руб.
	1129,3
	1072,1
	1221,4
	1270,3
	1321,1
	1374,0
	23758,3

	
	– прибыль
	млн. руб.
	2300,9
	2392,9
	2488,6
	2588,2
	2691,7
	2799,3
	48406,1

	
	– плата за подключение
	млн. руб.
	83,4
	86,8
	90,3
	93,9
	97,6
	101,5
	1755,5

	4.1.3.
	Коэффициент покрытия затрат на реализацию ИП тарифными источниками (k)
	k>=1 - достаточно; k<1 - не достаточно
	-
	34,8
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– амортизация
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	– прибыль
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	– плата за подключение
	
	-
	0,8
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.
	АО «Городское освещение»
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оценка себестоимости
	млн. руб.
	425,1
	442,1
	459,8
	478,2
	497,3
	517,2
	×

	
	Оценка размера амортизации
	млн. руб.
	40,2
	41,8
	43,4
	45,2
	47,0
	48,9
	844,9

	
	Оценка размера прибыли
	млн. руб.
	88,3
	91,9
	95,6
	99,4
	103,4
	107,5
	1858,7

	
	Оценка размера платы за подключение
	млн. руб.
	4,7
	4,9
	5,1
	5,3
	5,5
	5,7
	99,0

	4.1.1.
	Плановые источники финансирования ИП
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– амортизация
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	– прибыль
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	– плата за подключение
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.2.
	Резерв (+), недостаток (-) тарифных источников финансирования
	млн. руб.
	133,2
	138,5
	144,1
	149,8
	155,8
	162,1
	2802,6

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– амортизация
	млн. руб.
	44,9
	46,7
	48,5
	50,5
	52,5
	54,6
	943,9

	
	– прибыль
	млн. руб.
	88,3
	91,9
	95,6
	99,4
	103,4
	107,5
	1858,7

	
	– плата за подключение
	млн. руб.
	4,7
	4,9
	5,1
	5,3
	5,5
	5,7
	99,0

	4.1.3.
	Коэффициент покрытия затрат на реализацию ИП тарифными источниками (k)
	k>=1 - достаточно; k<1 - не достаточно
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– амортизация
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	– прибыль
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	– плата за подключение
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	ООО «Нижневартовскгаз»
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оценка себестоимости
	млн. руб.
	54,9
	57,1
	59,4
	61,8
	64,2
	66,8
	×

	
	Оценка размера амортизации
	млн. руб.
	1,5
	1,6
	1,6
	1,7
	1,8
	1,8
	31,6

	
	Оценка размера прибыли
	млн. руб.
	6,6
	6,9
	7,1
	7,4
	7,7
	8,0
	138,9

	5.2.
	Плановые источники финансирования ИП
	млн. руб.
	7,8
	8,4
	0,0
	0,0
	0,0
	386,7
	0,0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– амортизация
	млн. руб.
	7,8
	8,4
	0,0
	0,0
	0,0
	386,7
	0,0

	
	– прибыль
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.3.
	Резерв (+), недостаток (-) тарифных источников финансирования
	млн. руб.
	0,3
	0,0
	8,8
	9,1
	9,5
	-376,8
	170,4

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– амортизация
	млн. руб.
	-6,3
	-6,8
	1,6
	1,7
	1,8
	-384,9
	31,6

	
	– прибыль
	млн. руб.
	6,6
	6,9
	7,1
	7,4
	7,7
	8,0
	138,9

	5.4.
	Коэффициент покрытия затрат на реализацию ИП тарифными источниками (k)
	k>=1 - достаточно; k<1 - не достаточно
	1,0
	1,0
	-
	-
	-
	0,03
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– амортизация
	
	0,2
	0,2
	-
	-
	-
	0,005
	-

	
	– прибыль
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	ТКО
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	ООО «Коммунальник»
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оценка себестоимости
	млн. руб.
	2272,6
	2363,5
	2458,1
	2556,4
	2658,6
	2765,0
	×

	
	Оценка размера амортизации
	млн. руб.
	4,6
	4,8
	5,0
	5,2
	5,4
	5,6
	97,3

	
	Оценка размера прибыли
	млн. руб.
	2,7
	2,8
	3,0
	3,1
	3,2
	3,3
	57,6

	6.2.
	Плановые источники финансирования ИП
	млн. руб.
	0,0
	132,9
	83,0
	67,7
	57,8
	45,1
	512,0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– амортизация
	млн. руб.
	0,0
	132,9
	83,0
	67,7
	57,8
	45,1
	512,0

	
	– прибыль
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.3.
	Резерв (+), недостаток (-) тарифных источников финансирования
	млн. руб.
	7,4
	-125,3
	-75,0
	-59,4
	-49,2
	-36,2
	-357,1

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– амортизация
	млн. руб.
	4,6
	-128,1
	-78,0
	-62,5
	-52,4
	-39,5
	-414,8

	
	– прибыль
	млн. руб.
	2,7
	2,8
	3,0
	3,1
	3,2
	3,3
	57,6

	6.4.
	Коэффициент покрытия затрат на реализацию ИП тарифными источниками (k)
	k>=1 - достаточно; k<1 - не достаточно
	-
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,2
	0,3

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– амортизация
	
	-
	0,0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,12
	0,2

	
	– прибыль
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы определено, что сдерживать рост цен на услуги в 2018 г. будет сохранение уровня индексации регулируемых тарифов в коммунальном секторе на уровне 2017 г. Размеры индексации стоимости коммунальных услуг (включает два фактора – тарифы и объемы коммунальных услуг) на период до 2020 года определены в размере 4 %. Технико-экономическими параметрами Программы допускается соответствующий рост тарифов на коммунальные услуги для населения по данным периодам с дальнейшей экстраполяцией их роста до 2035 годы в размере – 1,04 ежегодно. К основным тарифным составляющим, являющимся одновременно источниками финансирования инвестиционных проектов Программы, относится амортизация и прибыль регулируемых организаций. При увеличении тарифов на коммунальные услуги в пределах вышеуказанных темпов допустим рост текущих размеров амортизации и прибыли регулируемых организаций соответствующим образом. В табл. 7.1. представлено сопоставление размеров плановой амортизации и прибыли с необходимыми объемами финансирования инвестиционных проектов в разрезе этапов реализации Программы. Оценочная величина покрытия тарифом (тарифными составляющими) затрат на реализацию инвестиционных проектов (k) выражается следующим аналитическим коэффициентом:

где: – плановая величина амортизации регулируемой организации за год; 
 – плановая величина прибыли регулируемой организации за год; 
 – совокупные затраты на реализацию инвестиционных проектов регулируемой организации за счет собственных источников финансирования за год. 
При  – величина тарифной составляющей является достаточной для финансирования инвестиционных проектов; при  – величина тарифной составляющей является недостаточной для финансирования инвестиционных проектов организации.
В отношении регулируемых организаций рассчитаны следующие значения параметра (k):
МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» – на протяжении I этапа реализации Программы от 1,7 до 8,7 (значительный запас величины источников финансирования). На II этапе реализации Программы финансирование инвестиционных проектов за счет собственных источников не предусматривается. Прогнозируемые уровни тарифов, учтенные в Программе, полностью покрывают затраты, необходимые для реализации инвестиционных проектов.
МУП города Нижневартовска «Горводоканал» в части оказания услуг водоснабжения – на I этапе реализации Программы финансирование инвестиционных проектов за счет собственных источников не предусматривается. На протяжении II этапа реализации Программы – 3,0 (также значительный запас величины источников финансирования). Прогнозируемые уровни тарифов, учтенные в Программе, полностью покрывают затраты, необходимые для реализации инвестиционных проектов.
МУП города Нижневартовска «Горводоканал» в части оказания услуг водоотведения – на I этапе реализации Программы финансирование инвестиционных проектов за счет собственных источников не предусматривается. На протяжении II этапа реализации Программы – 22,8 (значительный запас величины источников финансирования). Прогнозируемые уровни тарифов, учтенные в Программе, полностью покрывают затраты, необходимые для реализации инвестиционных проектов.
АО «Городские электрические сети» – на протяжении всего периода реализации Программы финансирование инвестиционных проектов за счет собственных источников не предусматривается.
АО «Тюменьэнерго» – на протяжении I этапа реализации Программы 34,8. На II этапе реализации Программы финансирование инвестиционных проектов за счет собственных источников не предусматривается.
АО «Городское освещение» – на протяжении всего периода реализации Программы финансирование инвестиционных проектов за счет собственных источников не предусматривается.
ООО «Нижневартовскгаз» – на протяжении I этапа реализации Программы – от 0,03 до 1,0, на протяжении II этапа реализации Программы финансирование инвестиционных проектов за счет собственных источников не предусматривается. На I этапе реализации Программы возможно наличие перекрестного финансирования инвестиционных проектов по источникам – амортизация, прибыль. При регулировании на соответствующий период возможный недостаток средств по амортизационным отчислениям покрывается плановой прибылью организации. Оценка возможного недостатка собственных средств организации на I этапе реализации Программы подлежит дополнительному рассмотрению ежегодно. 
ООО «Коммунальник» – на протяжении I этапа реализации Программы до 0,13, на протяжении II этапа реализации Программы – 0,2. Суммарный объем средств по данным источникам не обеспечивает достаточную базу для финансирования инвестиционных проектов Программы на обоих этапах, поэтому предусматривается возможность дополнительного финансирования мероприятий за счёт средств частного инвестора.
В качестве источников (способов) покрытия дефицита могут выступать: корректировка состава, а также плановых сумм финансирования инвестиционных проектов (уточнение проектов, замена другими проектами, уточнение их сметной стоимости и др.), переоценка основных средств организации в соответствии с ее учетной политикой с целью приведения стоимости основных средств к текущей рыночной цене и увеличения плановой суммы амортизационных отчислений, а также перераспределение плановых сумм финансирования по источникам – амортизация, прибыль на другие источники финансирования – заемные средства, бюджетные средства.
Оценка минимального объема бюджетных средств, возможных к направлению на финансирование развития систем коммунальной инфраструктуры, финансирования мероприятий по созданию условий для развития коммунального хозяйства и повышения качества коммунальных услуг в городе Нижневартовске проведена с 2017 года.
Оценка минимальной величины расходов бюджета города Нижневартовска, направляемых на развитие систем коммунальных инфраструктуры приведена в таблице 7.2.
Таблица 7.2 – Оценка минимальной величины расходов бюджета города Нижневартовска, направляемых на развитие систем коммунальной инфраструктуры
	№ п.
	Наименование коммунальной системы/организации
	Ед.
изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023-
2035

	1
	Бюджетные средства города Нижневартовска, направляемые на реализацию инвестиционных мероприятий в сфере коммунального хозяйства
	млн. руб.
	239,3
	251,7
	261,8
	272,2
	283,1
	295,3
	5 090,7




[bookmark: _Toc466465439][bookmark: _Toc531006821]8. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги и соответствие критериям доступности
[bookmark: _Hlk524688749]Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 определены основные принципы формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ. Распоряжением Правительства РФ от 26.10.2017 № 2353-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2018 год» утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ. Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского округа – Югры от 30.11.2015 № 155 (с изменениями на 28.11.2017) установлены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для города Нижневартовска: на 2018 год с 01 июля по 31 декабря – 6,4.
Сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы определены размеры индекса стоимости коммунальных услуг на период до 2020 года в размере 4 %.
Действующие нормативы потребления коммунальных услуг установлены следующими нормативно-правовыми актами:
Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2013 № 26-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями согласно Приказам от 23.01.2018 № 2-нп, от 19.05.2016 № 11-нп, от 13.01.2015 № 2-нп, от 05.11.2014 № 56-нп, от 28.08.2014 № 47-нп, от 10.08.2014 № 39‑нп, 29.06.2014 № 32-нп, 29.12.2013 № 32-нп).
Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.11.2013 № 22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями согласно Приказу от 29.06.2017 № 6-нп, от 26.05.2017 № 4-нп, от 10.08.2014 № 38-нп, от 29.06.2014 № 31-нп, от 22.01.2014 № 3-нп).
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.02.2018 № 24-п «О нормативах потребления коммунальных услуг и нормативах потребления коммунальных ресурсов по электроснабжению при отсутствии приборов учета в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.02.2018 № 23-п «О нормативах потребления коммунальных услуг по газоснабжению при отсутствии приборов учета в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории города Нижневартовска приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории города Нижневартовска
	Категории
жилых домов
	Постройки
до 1999 года включительно
	Постройки
после 1999 года

	
	Для жилых и нежилых
помещений, Гкал
на 1 м2 общей площади
всех помещений
в многоквартирном доме
или жилом доме в месяц
	Для жилых и нежилых
помещений, Гкал
на 1 м2 общей площади
всех помещений
в многоквартирном доме
или жилом доме в месяц

	1-этажные жилые дома 
	0,0400
	0,0184

	2-этажные жилые дома 
	0,0315
	0,0157

	3-этажные жилые дома 
	-
	0,0154

	3-4-этажные жилые дома 
	0,0212
	-

	4-5-этажные жилые дома 
	-
	0,0134

	6-7-этажные жилые дома 
	-
	0,0124

	5-9-этажные жилые дома 
	0,0212
	-

	8-9-этажные жилые дома 
	-
	0,0119

	10-11-этажные жилые дома
	0,0200
	0,0112

	12-14-этажные жилые дома
	0,0198
	0,0107

	16 этажей и более 
	0,0217
	-



Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, применяемые для расчета размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, для жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, подключенных к системам централизованного водоснабжения приведены в таблице 8.2.
Таблица 8.2 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, применяемые для расчета размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, для жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, подключенных к системам централизованного водоснабжения (м3 на 1 человека в месяц)
	Степень благоустройства жилищного фонда
	Норматив холодного водоснабжения
	Норматив горячего водоснабжения
	Норматив водоотведения

	Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления

	Жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей
	3,901
	3,418
	7,319

	Жилые дома высотой 11 этажей и выше с полным благоустройством
	4,763
	3,885
	8,648

	Жилые дома квартирного типа с душами без ванн
	3,707
	3,127
	6,834

	Жилые дома квартирного типа без душа и без ванн
	2,491
	1,303
	3,794

	Жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми
	3,901
	3,418
	7,319

	Жилые дома и общежития коридорного типа с общими ванными и душевыми на этажах и в секциях
	2,782
	2,375
	5,157

	Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях
	2,290
	1,637
	3,927

	Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн
	1,678
	0,719
	2,397

	Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления

	Жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей
	4,446
	2,873
	7,319

	Жилые дома высотой 11 этажей и выше с полным благоустройством
	5,382
	3,266
	8,648

	Жилые дома квартирного типа с душами без ванн
	4,208
	2,626
	6,834

	Жилые дома квартирного типа без душа и без ванн
	2,718
	1,076
	3,794

	Жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми
	4,446
	2,873
	7,319

	Жилые дома и общежития коридорного типа с общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях
	3,155
	2,002
	5,157

	Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях
	2,552
	1,375
	3,927

	Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн
	1,802
	0,595
	2,397

	Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения

	Жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами
	7,014
	-
	7,014

	Жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами
	6,089
	-
	6,089

	Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
	5,323
	-
	5,323

	Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
	4,708
	-
	4,708

	Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами
	4,719
	-
	4,719

	Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
	3,793
	-
	3,793

	Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами
	3,474
	-
	3,474

	Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
	3,178
	-
	3,178

	Жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации
	1,641
	-
	-

	Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях, оборудованные различными водонагревательными устройствами
	3,927
	-
	3,927

	Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн
	2,397
	-
	2,397



Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах, применяемые для расчета размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приведены в таблице 8.3.
Таблица 8.3 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах, применяемые для расчета размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	№ п/п
	Категории жилищного фонда
	Этажность
	Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
	Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
	Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах

	1.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	1-5
	0,032
	0,032
	0,064

	
	
	6-9
	0,026
	0,026
	0,052

	
	
	10-16
	0,022
	0,022
	0,044

	
	
	более 16
	0,016
	0,016
	0,032

	2.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и производством горячей воды в индивидуальных тепловых пунктах при закрытых системах горячего водоснабжения и в автономных крышных котельных, с водоотведением
	1-5
	0,036
	0,036
	0,072

	
	
	6-9
	0,024
	0,024
	0,048

	
	
	10-16
	0,018
	0,018
	0,036

	
	
	более 16
	0,013
	0,013
	0,026

	3.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением
	1-5
	0,045
	×
	0,045

	
	
	6-9
	0,035
	×
	0,035

	
	
	10-16
	0,019
	×
	0,019

	
	
	более 16
	0,039
	×
	0,039

	4.
	Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами
	1-5
	0,034
	×
	0,034

	
	
	6-9
	0,023
	×
	0,023

	
	
	10-16
	0,035
	×
	0,035

	
	
	более 16
	0,020
	×
	0,020

	5.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения
	1-5
	0,019
	×
	×

	
	
	6-9
	-
	×
	×

	
	
	10-16
	-
	×
	×

	
	
	более 16
	-
	×
	×

	6.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения
	1-5
	0,041
	0,041
	×

	
	
	6-9
	-
	-
	×

	
	
	10-16
	•
	-
	×

	
	
	более 16
	-
	-
	×

	
	Дополнительные категории:
	
	
	
	

	7.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения с водонагревателями
	1-5
	0,031
	0,031
	×

	
	
	6-9
	-
	-
	×

	
	
	10-16
	-
	-
	×

	
	
	более 16
	-
	
	×

	8.
	Многоквартирные дома коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением (бывшие общежития)
	1-5
	0,014
	×
	0,014



Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению собственниками и пользователями жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов приведены в таблице 8.4-8.6.

Таблица 8.4 – Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению собственниками и пользователями жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах 
	Количество комнат в жилом помещении
	Нормативы потребления в зависимости от численности проживающих в жилом помещении (кВт×ч на 1 человека в месяц)

	
	1 человек
	2 человека
	3 человека
	4 человека
	5 и более человек

	[bookmark: _Toc531006822]Раздел I. Многоквартирные дома, жилые дома и общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электрическими плитами

	1 комната
	97,3
	60,3
	46,7
	38,0
	33,1

	2 комнаты
	125,6
	77,8
	60,3
	49,0
	42,7

	3 комнаты
	142,1
	88,1
	68,2
	55,4
	48,3

	4 и более комнат
	153,8
	95,3
	73,8
	60,0
	52,3

	[bookmark: _Toc531006823]Раздел II. Многоквартирные дома, жилые дома и общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электрическими плитами

	1 комната
	139,0
	86,2
	66,7
	54,2
	47,3

	2 комнаты
	164,0
	101,7
	78,7
	64,0
	55,8

	3 комнаты
	179,3
	111,2
	86,1
	69,9
	61,0

	4 и более комнат
	190,4
	118,1
	91,4
	74,3
	64,8



Таблица 8.5 – Нормативы потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, оборудованных в установленном порядке электрическими отопительными и водонагревательными установками 
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления

	
	на нагрев воды для целей горячего водоснабжения (кВт×ч на 1 человека в месяц)
	для целей отопления жилых помещений (кВт×ч на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц)

	Жилые помещения многоквартирных и жилых домов, оборудованных в установленном порядке электрическими отопительными и (или) водонагревательными установками
	72,0
	48,8



Таблица 8.6 – Нормативы потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях общежитий коридорного, гостиничного и секционного типов
	Численность проживающих в жилом помещении
	Норматив потребления (кВт×ч на 1 человека в месяц)

	
	общежития, не оборудованные в установленном порядке стационарными электрическими плитами и отопительными и водонагревательными установками для целей горячего водоснабжения
	общежития, оборудованные в установленном порядке стационарными электрическими плитами и не оборудованные электрическими отопительными и водонагревательными установками для целей горячего водоснабжения

	1 человек
	101,5
	144,9

	2 человека
	62,9
	89,8

	3 человека
	48,7
	69,5

	4 человека
	39,6
	56,5

	5 и более человек
	34,5
	49,3



Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению на общедомовые нужды собственниками и пользователями жилых помещений в многоквартирных домах приведены в таблице 8.7.











Таблица 8.7 – Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению на общедомовые нужды собственниками и пользователями жилых помещений в многоквартирных домах
	№ п/п
	Категория многоквартирных домов
	Единица измерения
	Нормативы потребления

	
	
	
	без чердаков и подвалов
	с чердаком
	с подвалом
	с чердаком и подвалом

	
	
	
	в которых имеются инженерные коммуникации (с освещением)

	1
	Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами, электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения
	кВт×ч в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
	2,5
	2,1
	1,6
	1,0

	2
	Многоквартирные дома, оборудованные лифтами (1 ед. в подъезде) и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения
	
	2,7
	3,9
	3,0
	2,6

	3
	Многоквартирные дома, оборудованные лифтами (2 ед. и более в подъезде) и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения
	
	3,6
	-
	6,4
	3,3

	4
	Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами, электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и оборудованные насосным оборудованием
	
	3,6
	1,8
	1,2
	1,4

	5
	Многоквартирные дома, оборудованные лифтами (1 ед. в подъезде) и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и оборудованные насосным оборудованием
	
	9,7
	3,1
	2,4
	3,5

	6
	Многоквартирные дома, оборудованные лифтами (2 ед. и более в подъезде) и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и оборудованные насосным оборудованием
	
	4,4
	-
	5,1
	7,6

	7
	Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными установками, применяемыми на обогрев помещений, входящих в состав общего имущества, и насосным оборудованием
	
	-
	-
	24,5
	-

	8
	Многоквартирные дома, оборудованные лифтами (2 ед. в подъезде), оборудованные электроотопительными установками, применяемыми на обогрев помещений, входящих в состав общего имущества, и оборудованные насосным оборудованием
	
	26,7
	-
	-
	-

	9
	Дополнительный норматив для многоквартирных домов всех категорий при наличии вентиляторов для принудительной вентиляции
	
	1,6



Нормативы потребления сжиженного углеводородного газа населением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при отсутствии приборов учета приведены в таблице 8.8.






Таблица 8.8 – Нормативы потребления сжиженного/природного газа населением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при отсутствии приборов учета
	№ п/п
	Категория многоквартирного (жилого) дома
	При использовании природного газа
	При использовании сжиженного газа

	
	
	единицы измерения
	норматив потребления
	единицы измерения
	норматив потребления

	[bookmark: _Toc531006824]I. Для приготовления пищи

	1.1.
	Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой при централизованном теплоснабжении и горячем водоснабжении
	м3 на 1 человека в месяц
	10,1
	кг на 1 человека в месяц
	6,9

	[bookmark: _Toc531006825]II. Для подогрева воды

	2.1.
	Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и газовым водонагревателем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения, при наличии централизованного теплоснабжения
	м3 на 1 человека в месяц
	27,0
	кг на 1 человека в месяц
	16,9

	2.2.
	Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения, при наличии централизованного теплоснабжения
	м3 на 1 человека в месяц
	16,9
	кг на 1 человека в месяц
	10,0

	2.3.
	Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым водонагревателем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения, при наличии централизованного теплоснабжения
	м3 на 1 человека в месяц
	15,0
	кг на 1 человека в месяц
	10,4

	[bookmark: _Toc531006826]III. Для отопления жилых помещений

	3.1.
	Многоквартирные и жилые дома при отсутствии централизованного теплоснабжения (только отопление)
	м3 на 1 кв. м площади жилых помещений в месяц
	8,5
	кг на 1 м2 площади жилых помещений в месяц
	19,8



Расчет платы за коммунальные услуги в июле 2018 года приведены в таблицах 8.9 – 8.11.
Таблица 8.9 – Расчет платы за коммунальные услуги (1 чел., 40 м2, жилой дом 5 этажный с водопроводом, ванной, с ЦВГС, стационарной электроплитой) июль 2018 года
	Вид услуги
	Тариф
	Объем потребления
	Расчет
	Итог, руб. 

	
	Индивид. потребление
	ОДН
	Индивид. потребление
	ОДН
	Индивид. потребление
	ОДН
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Водоотведение
	34,67[footnoteRef:3] [3:  Приказ РСТ ХМАО-Югры от 07.12.2017 № 160-нп.] 

	34,67
	7,319
	0,064
	34,67 руб./м3× 7,319 м3/чел. × 1 чел.
	34,67 руб./м3 × 0,064 м3/м2 × 40 м2
	342,5

	
	руб./м3
	руб./м3
	м3/чел 
	м3/м2 
	
	
	

	Холодное водоснабжение
	42,44[footnoteRef:4] [4:  Приказ РСТ ХМАО-Югры от 07.12.2017 № 160-нп.] 

	42,44
	3,901
	0,032
	42,44 руб./м3× 3,901 м3/чел. × 1 чел.
	42,44 руб./м3 × 0,032 м3/м2 × 40 м2
	219,9

	
	руб./м3
	руб./м3
	м3/чел 
	м3/м2 
	
	
	

	Горячее водоснабжение
	137,30[footnoteRef:5] [5:  Приказ РСТ ХМАО-Югры от 14.12.2017 № 185-нп ] 

	137,30
	3,418
	0,032
	137,3 руб./м3 × 3,418 м3/чел. × 1 чел.
	137,3 руб./м3 × 0,032 м3/чел. × 40 м2
	645,0

	
	руб./м3
	руб./м3
	м3/чел 
	м3/м2 
	
	
	

	Отопление
	1560,24[footnoteRef:6] [6:  Приказ РСТ ХМАО-Югры от 14.11.2017 № 117.] 

	 
	0,0212
	 
	1560,24 руб./Гкал × 0,0212 Гкал/м2 × 40 м2
	 
	1323,1

	
	руб./Гкал
	
	Гкал / м2 
	
	
	
	

	Электроснабжение
	1,95[footnoteRef:7] [7:  Распоряжение РЭК Тюменской области, ХМАО и ЯНАО от 28.12.2017 № 51.] 

	1,95
	139
	1
	1,95 руб./кВтч × 139 кВтч/чел. × 1 чел.
	1,95 руб./кВтч × 1 кВтч/м2 × 40 м2
	349,1

	
	руб./кВтч
	руб./кВтч
	кВтч/чел. 
	кВтч/м2 
	
	
	

	Газоснабжение (природный газ)
	4,05[footnoteRef:8] [8:  Приказ РСТ ХМАО-Югры от 14.06.2018 № 36-нп.] 

	 
	10,1
	 
	4,05 руб./ м3 × 10,1 м3/чел. × 1 чел.
	 
	40,9

	
	руб./м3
	
	м3/чел 
	
	
	
	

	ТКО
	102,61[footnoteRef:9] [9:  Приказ РСТ ХМАО-Югры от 06.09.2018 № 51-нп.] 

	 
	0,128[footnoteRef:10] [10:  Постановление администрации города Нижневартовска от 19.01.2018 № 56.] 

	 
	102,61 руб./кВтч × 0,128 кВтч/чел. × 1 чел.
	 
	13,1

	
	руб./м3
	
	м3/чел 
	
	
	
	

	Итого 
	2933,5




Таблица 8.10 – Расчет платы за коммунальные услуги (2 чел., 60 м2, жилой дом 5 этажный с водопроводом, ванной, с ЦВГС, стационарной электроплитой) июль 2018 года
	Вид услуги
	Тариф
	Объем потребления
	Расчет
	Итог, руб. 

	
	Индивид. потребление
	ОДН
	Индивид. потребление
	ОДН
	Индивид. потребление
	ОДН
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Водоотведение
	34,67
	34,67
	7,319
	0,064
	34,67 руб./м3× 7,319 м3/чел. × 2 чел.
	34,67 руб./м3 × 0,064 м3/м2 × 60 м2
	640,6

	
	руб./м3
	руб./м3
	м3/чел.
	м3/м2 
	
	
	

	Холодное водоснабжение
	42,44
	42,44
	3,901
	0,032
	42,44 руб./м3× 3,901 м3/чел. × 2 чел.
	42,44 руб./м3 × 0,032 м3/м2 × 60 м2
	412,6

	
	руб./м3
	руб./м3
	м3/чел.
	м3/м2 
	
	
	

	Горячее водоснабжение
	137,30
	137,30
	3,418
	0,032
	137,3 руб./м3 × 3,418 м3/чел. × 2 чел.
	137,3 руб./м3 × 0,032 м3/чел. × 60 м2
	1202,2

	
	руб./м3
	руб./м3
	м3/чел.
	м3/м2 
	
	
	

	Отопление
	1560,24
	 
	0,0212
	 
	1560,24 руб./Гкал × 0,0212 Гкал/м2 × 60 м2
	 
	1984,6

	
	руб./Гкал
	
	Гкал/м2 
	
	
	
	

	Электроснабжение
	1,95
	1,95
	139
	1
	1,95 руб./кВтч × 139 кВтч/чел. × 2 чел.
	1,95 руб./кВтч × 1 кВтч/м2 × 60 м2
	659,1

	
	руб./кВтч
	руб./кВтч
	кВтч/чел. 
	кВтч/м2 
	
	
	

	Газоснабжение (природный газ)
	4,05
	 
	10,1
	 
	4,05 руб./ м3 × 10,1 м3/чел. × 2 чел.
	 
	81,8

	
	руб./м3
	
	м3/чел.
	
	
	
	

	ТКО
	102,61
	 
	0,128
	 
	102,61 руб./кВтч × 0,128 кВтч/чел. × 2 чел.
	 
	26,2

	
	руб./м3
	
	м3/чел 
	
	
	
	

	Итого 
	5007,1



Таблица 8.11 – Расчет платы за коммунальные услуги (3 чел., 80 м2, жилой дом 5 этажный с водопроводом, ванной, с ЦВГС, стационарной электроплитой) июль 2018 года
	Вид услуги
	Тариф
	Объем потребления
	Расчет
	Итог, руб. 

	
	Индивид. потребление
	ОДН
	Индивид. потребление
	ОДН
	Индивид. потребление
	ОДН
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Водоотведение
	34,67
	34,67
	7,319
	0,064
	34,67 руб./м3× 7,319 м3/чел. × 3 чел.
	34,67 руб./м3 × 0,064 м3/м2 × 80 м2
	938,8

	
	руб./м3
	руб./м3
	м3/чел.
	м3/м2 
	
	
	

	Холодное водоснабжение
	42,44
	42,44
	3,901
	0,032
	42,44 руб./м3× 3,901 м3/чел. × 3 чел.
	42,44 руб./м3 × 0,032 м3/м2 × 80 м2
	605,3

	
	руб./м3
	руб./м3
	м3/чел.
	м3/м2 
	
	
	

	Горячее водоснабжение
	137,30
	137,30
	3,418
	0,032
	137,3 руб./м3 × 3,418 м3/чел. × 3 чел.
	137,3 руб./м3 × 0,032 м3/чел. × 80 м2
	1759,3

	
	руб./м3
	руб./м3
	м3/чел.
	м3/м2 
	
	
	

	Отопление
	1560,24
	 
	0,0212
	 
	1560,24 руб./Гкал × 0,0212 Гкал/м2 × 80 м2
	 
	2646,2

	
	руб./Гкал
	
	Гкал/м2 
	
	
	
	

	Электроснабжение
	1,95
	1,95
	139
	1
	1,95 руб./кВтч × 139 кВтч/чел. × 3 чел.
	1,95 руб./кВтч × 1 кВтч/м2 × 80 м2
	969,2

	
	руб./кВтч
	руб./кВтч
	кВтч/чел. 
	кВтч/м2 
	
	
	

	Газоснабжение (природный газ)
	4,05
	 
	10,1
	 
	4,05 руб./ м3 × 10,1 м3/чел. × 3 чел.
	 
	122,7

	
	руб./м3
	
	м3/чел.
	
	
	
	

	ТКО
	102,61
	 
	0,128
	 
	102,61 руб./кВтч × 0,128 кВтч/чел. × 3 чел.
	 
	39,3

	
	руб./м3
	
	м3/чел 
	
	
	
	

	Итого 
	7080,7



К основным критериям, позволяющим оценить доступность для потребителей товаров и услуг коммунального комплекса, относятся:
доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.
В отношении данных критериев определены следующие нормативные уровни:
доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 11 % (1/2 от предельной доли, вносимой населением платы за жилищно-коммунальные услуги от совокупного дохода семьи – 22 %)[footnoteRef:11]; [11:  Предельный уровень установлен Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 №57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».] 

уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – целевой уровень 98 %;
доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения – не более 15 %.
К последнему году основных этапов реализации Программы запланировано следующее увеличение тарифов на коммунальные услуги для населения:
отопление – к 2022 году – 1825,26 руб./Гкал, к 2035 году – 3039,19 руб./Гкал;
водоснабжение (холодная питьевая вода) – к 2022 году – 49,65 руб./м3, к 2035 году – 82,67 руб./м3;
водоснабжение (горячее) – к 2022 году – 160,62 руб./м3, к 2035 году – 267,44 руб./м3;
водоотведение – к 2022 году – 40,56 руб./м3, к 2035 году – 67,53 руб./м3;
электроснабжение – к 2022 году – 2,37 руб./кВт×ч, к 2035 году – 4,47 руб./кВт×ч.
газоснабжение – к 2022 году – 4,56 руб./м3, к 2035 году – 6,70 руб./м3.
обращение с ТКО – к 2022 году – 167,75 руб./м3, к 2035 году – 279,32 руб./м3.
Прогнозная динамика тарифов на коммунальные услуги для населения (на начало года) приведена в таблице 8.12
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Таблица 8.12 – Прогнозная динамика тарифов на коммунальные услуги для населения (на начало года)
	№ п/п 
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2016
	2017
	I этап
	(2018-2022)

	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	1
	Тариф на отопление
	руб./Гкал
	1435,22
	1478,02
	1560,24
	1622,65
	1687,56
	1755,06
	1825,26
	1690,15

	2
	Тариф на питьевую воду
	руб./м3
	34,01
	36,39
	42,44
	44,14
	45,90
	47,74
	49,65
	45,97

	3
	Тариф на горячую воду
	руб./м3
	124,86
	129,95
	137,30
	142,79
	148,50
	154,44
	160,62
	148,73

	4
	Тариф на услуги водоотведения
	руб./м3
	33,68
	35,08
	34,67
	36,06
	37,50
	39,00
	40,56
	37,56

	5
	Тариф на электрическую энергию
	руб./кВт×ч
	1,81
	1,88
	1,95
	2,05
	2,15
	2,26
	2,37
	2,15

	6
	Тариф на природный газ
	руб./м3
	3,80
	3,93
	4,05
	4,18
	4,30
	4,43
	4,56
	4,30

	7
	Тариф на вывоз ТКО
	руб./м3
	 ×
	 ×
	102,61
	128,84
	155,10
	161,30
	167,75
	143,12

	8
	Индекс изменения платы за коммунальные услуги
	 
	1,064
	1,042
	1,056
	1,071
	1,063
	1,040
	1,040
	1,237


Продолжение таблицы 8.13
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	II этап

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	(2022-2035)

	1
	Тариф на отопление
	руб./Гкал
	1898,27
	1974,20
	2053,17
	2135,30
	2220,71
	2309,54
	2401,92
	2497,99
	2597,91
	2701,83
	2809,90
	2922,30
	3039,19
	2 427,86

	2
	Тариф на питьевую воду
	руб./м3
	51,63
	53,70
	55,85
	58,08
	60,41
	62,82
	65,33
	67,95
	70,67
	73,49
	76,43
	79,49
	82,67
	66,04

	3
	Тариф на горячую воду
	руб./м3
	167,04
	173,72
	180,67
	187,90
	195,41
	203,23
	211,36
	219,81
	228,61
	237,75
	247,26
	257,15
	267,44
	213,64

	4
	Тариф на услуги водоотведения
	руб./м3
	42,18
	43,87
	45,62
	47,45
	49,35
	51,32
	53,37
	55,51
	57,73
	60,04
	62,44
	64,94
	67,53
	53,95

	5
	Тариф на электрическую энергию
	руб./кВт×ч
	2,49
	2,61
	2,74
	2,88
	3,03
	3,18
	3,34
	3,50
	3,68
	3,86
	4,05
	4,26
	4,47
	3,39

	6
	Тариф на природный газ
	руб./м3
	4,70
	4,84
	4,99
	5,14
	5,29
	5,45
	5,61
	5,78
	5,95
	6,13
	6,32
	6,51
	6,70
	5,65

	7
	Тариф на вывоз ТКО
	руб./м3
	174,46
	181,44
	188,70
	196,24
	204,09
	212,26
	220,75
	229,58
	238,76
	248,31
	258,24
	268,57
	279,32
	223,13

	8
	Индекс изменения платы за коммунальные услуги
	 ×
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,604



Прогноз изменения среднего размера платы за коммунальные услуги приведён в таблице 8.14.
Таблица 8.14 – Прогноз изменения среднего размера платы за коммунальные услуги
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2016
	2017
	I этап
	(2018-2022)

	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	1
	Однокомнатная квартира (1 чел.)
	руб./мес.
	2436,2
	2548,3
	2933,5
	3050,9
	3172,9
	3299,8
	3431,8
	3177,8

	2
	Двухкомнатная квартира (2 чел.)
	руб./мес.
	4149,6
	4340,5
	5007,1
	5207,4
	5415,7
	5632,4
	5857,6
	5424,1

	3
	Трехкомнатная квартира (3 чел.)
	руб./мес.
	5863,0
	6132,7
	7080,7
	7364,0
	7658,5
	7964,9
	8283,5
	7670,3




Продолжение таблицы 8.14
	№ 
п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	II этап

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	(2022-2035)

	1
	Однокомнатная квартира (1 чел.)
	руб./мес.
	3569,1
	3711,9
	3860,3
	4014,8
	4175,4
	4342,4
	4516,1
	4696,7
	4884,6
	5080,0
	5283,2
	5494,5
	5714,3
	4564,8

	2
	Двухкомнатная квартира (2 чел.)
	руб./мес.
	6092,0
	6335,6
	6589,1
	6852,6
	7126,7
	7411,8
	7708,3
	8016,6
	8337,3
	8670,7
	9017,6
	9378,3
	9753,4
	7791,5

	3
	Трехкомнатная квартира (3 чел.)
	руб./мес.
	8614,8
	8959,4
	9317,8
	9690,5
	10078,1
	10481,2
	10900,5
	11336,5
	11789,9
	12261,5
	12752,0
	13262,1
	13792,6
	11018,2



Динамика среднедушевых доходов населения города Нижневартовска приведена в таблице 8.15.
Таблица 8.15 – Динамика среднедушевых доходов населения[footnoteRef:12] [12:  Базовые данные (2016 г.) и прогноз на 2018-2020 гг. приняты в соответствии с основными показателями прогноза социально-экономического развития города Нижневартовска на 2018 год и на плановый период до 2020 года.] 

	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Годы Программы

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Среднедушевой доход
	руб./мес.
	36633,7
	37162,5
	38236,2
	39519,4
	41019,1
	42391,9
	43810,6
	45276,8
	46792,1
	48358,0

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	49976,4
	51649,0
	53377,5
	55163,9
	57010,0
	58918,0
	60889,8
	62927,6
	65033,5
	67210,0



Критерии доступности реализации Программы для населения приведены в таблице 8.16.
Таблица 8.16 – Критерии доступности реализации Программы для населения
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2016
	2017
	I этап
	(2018-2022)

	
	
	
	
	(базовый)
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	1
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	однокомнатная квартира (1 чел.)
	%
	6,65
	6,86
	7,67
	7,72
	7,74%
	7,78%
	7,83%
	7,75%

	 
	отклонение от 2016 года
	%
	 ×
	0,21
	1,02
	1,07
	1,09%
	1,13%
	1,18%
	×

	 
	отклонение от нормативного уровня (не более 11%)
	%
	-4,35
	-4,14
	-3,33
	-3,28
	-3,26%
	-3,22%
	-3,17%
	×

	1.2
	двухкомнатная квартира (2 чел.)
	%
	5,66
	5,84
	6,55
	6,59
	6,60%
	6,64%
	6,69%
	6,61%

	 
	отклонение от 2016 года
	%
	 ×
	0,18
	0,88
	0,92
	0,94%
	0,98%
	1,02%
	×

	 
	отклонение от нормативного уровня (не более 11%)
	%
	-5,34
	-5,16
	-4,45
	-4,41
	-4,40%
	-4,36%
	-4,31%
	×

	1.3
	трехкомнатная квартира (3 чел.)
	%
	5,33
	5,50
	6,17
	6,21
	6,22%
	6,26%
	6,30%
	6,23%

	 
	отклонение от 2016 года
	%
	 ×
	0,17
	0,84
	0,88
	0,89%
	0,93%
	0,97%
	×

	 
	отклонение от нормативного уровня (не более 11%)
	%
	-5,67
	-5,50
	-4,83
	-4,79
	-4,78%
	-4,74%
	-4,70%
	×

	2
	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги
	%
	94,3
	94,5
	94,5
	95,0
	95,5
	96,0
	97,0
	95,6

	 
	отклонение от 2016 года
	%
	 ×
	0,2
	0,2
	0,7
	1,2
	1,7
	2,7
	×

	 
	отклонение от целевого уровня (не менее 98%)
	%
	-3,7
	-3,5
	-3,5
	-3,0
	-2,5
	-2,0
	-1,0
	×

	3
	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
	%
	18,0
	17,2
	17,1
	16,0
	15,8
	15,6
	14,6
	15,81

	 
	отклонение от 2016 года
	%
	×
	-0,9
	-0,9
	-2,0
	-2,2
	-2,4
	-3,4
	×

	 
	отклонение от целевого уровня (не более 15%)
	%
	3,0
	2,2
	2,1
	1,0
	0,8
	0,6
	-0,4
	×


Продолжение таблицы 8.16
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм. 
	II этап

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	(2022-2035)

	1
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	однокомнатная квартира (1 чел.)
	%
	7,88
	7,93
	7,98
	8,03
	8,08
	8,14
	8,19
	8,24
	8,29
	8,34
	8,40
	8,45
	8,50
	8,19

	 
	отклонение от 2016 года
	%
	1,23
	1,28
	1,33
	1,38
	1,43
	1,49
	1,54
	1,59
	1,64
	1,69
	1,75
	1,80
	1,85
	×

	 
	отклонение от нормативного уровня (не более 11%)
	%
	-3,12
	-3,07
	-3,02
	-2,97
	-2,92
	-2,86
	-2,81
	-2,76
	-2,71
	-2,66
	-2,60
	-2,55
	-2,50
	×

	1.2
	двухкомнатная квартира (2 чел.)
	%
	6,73
	6,77
	6,81
	6,86
	6,90
	6,94
	6,99
	7,03
	7,08
	7,12
	7,17
	7,21
	7,26
	6,99

	 
	отклонение от 2016 года
	%
	1,06
	1,11
	1,15
	1,19
	1,24
	1,28
	1,32
	1,37
	1,41
	1,46
	1,50
	1,55
	1,59
	×

	 
	отклонение от нормативного уровня (не более 11%)
	%
	-4,27
	-4,23
	-4,19
	-4,14
	-4,10
	-4,06
	-4,01
	-3,97
	-3,92
	-3,88
	-3,83
	-3,79
	-3,74
	×

	1.3
	трехкомнатная квартира (3 чел.)
	%
	6,34
	6,38
	6,42
	6,46
	6,50
	6,55
	6,59
	6,63
	6,67
	6,71
	6,75
	6,80
	6,84
	6,59

	 
	отклонение от 2016 года
	%
	1,01
	1,05
	1,09
	1,13
	1,17
	1,21
	1,25
	1,29
	1,34
	1,38
	1,42
	1,46
	1,51
	×

	 
	отклонение от нормативного уровня (не более 11%)
	%
	-4,66
	-4,62
	-4,58
	-4,54
	-4,50
	-4,45
	-4,41
	-4,37
	-4,33
	-4,29
	-4,25
	-4,20
	-4,16
	×

	2
	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги
	%
	97,0
	97,5
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	97,9

	 
	отклонение от 2016 года
	%
	2,7
	3,2
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	×

	 
	отклонение от целевого уровня (не менее 98%)
	%
	-1,0
	-0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	×

	3
	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
	%
	14,5
	14,3
	14,2
	14,0
	13,9
	13,7
	13,6
	13,2
	13,1
	13,0
	12,9
	12,8
	12,8
	13,54

	 
	отклонение от 2016 года
	%
	-3,5
	-3,7
	-3,8
	-4,0
	-4,1
	-4,3
	-4,4
	-4,8
	-4,9
	-5,0
	-5,1
	-5,2
	-5,2
	×

	 
	отклонение от целевого уровня (не более 15%)
	%
	-0,5
	-0,7
	-0,8
	-1,0
	-1,1
	-1,3
	-1,4
	-1,8
	-1,9
	-2,0
	-2,1
	-2,2
	-2,2
	×



Средний размер коммунальных платежей составит:
для одного проживающего в однокомнатной квартире, к 2022 году – 3431,8 руб. в месяц, к 2035 году – к 5714,3 руб. в месяц;
для двух человек, проживающих в двухкомнатной квартире, к 2022 году – 5857,6 руб. в месяц, к 2035 году – к 9753,4 руб. в месяц;
для трех человек, проживающих в трехкомнатной квартире, к 2022 году – 8283,5 руб. в месяц, к 2035 году – к 13792,6 руб. в месяц.
Результаты анализа прогнозной оценки доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса являются положительными. В отношении всех оценочных критериев услуги организаций коммунального комплекса на протяжении всего периода реализации программных мероприятий являются доступными. Это относится к сравнению, как с уровнем 2016 года, так и с оценочными нормативными уровнями. Заданные темпы изменения основных показателей (среднедушевого дохода, тарифов на коммунальные услуги) не ухудшают текущую ситуацию (2016-2017 годы) по доступности услуг коммунального комплекса. Расчетные значения проанализированных 3-х критериев на протяжении всех периодов реализации программных мероприятий отклоняются в положительную сторону с запасом, что позволяет сделать вывод о допустимости индексации тарифов на коммунальные услуги в соответствие с заданными темпами.

[bookmark: _Toc466465440][bookmark: _Toc531006827]9. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
[bookmark: _Toc466465441]В соответствии со ст.159 Жилищного Кодекса РФ гражданам предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в случае если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. 
Размеры региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливаются субъектами РФ. Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.
Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
Субсидии предоставляются гражданам Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Условия предоставления субсидий также регулируются постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Для расчета размера и предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг применяются:
региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированный по муниципальным образованиям;
региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, составляет:
40 м2 общей площади жилого помещения – на одиноко проживающего человека;
46 м2 общей площади жилого помещения – на семью из двух человек;
18 м2 общей площади жилого помещения – на одного человека в семье, состоящей из трех и более человек;
6 м2 жилой площади – на одного человека, проживающего в общежитии.
Региональные стандарты максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на территории автономного округа установлены в следующих размерах:
0 % - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц менее 0,5 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;
5 % - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 0,5 до 1,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;
10 % - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 1,0 до 1,5 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;
15 % - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 1,5 до 4,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;
22 % - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц свыше 4,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе.
Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг установлен Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.12.2012 № 505-п (ред. от 16.01.2015) «О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг».
Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг приведён в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
	Муниципаль-ное образование
	Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг по средним условиям городских округов и сельских поселений муниципальных образований автономного округа, руб. в месяц

	
	многоквартирные жилые дома
	индивидуальные жилые дома

	
	на одиноко проживающе го человека
	на семью
из двух человек
	на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек
	на одиноко проживающего человека
	на семью
из двух человек
	на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек

	город Нижневар-товск
	4590,29
	6016,20
	2533,27
	2144,32
	2704,12
	1108,54



Размер совокупных субсидий населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом прогнозной динамики изменения числа семей-получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также индекса изменения платы за коммунальные услуги и уровня доходов населения к 2022 году запланирован на уровне 561 млн. руб., к 2035 году – 562 млн. руб.
Прогноз размера оказания социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по городу Нижневартовску приведён в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Прогноз размера оказания социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по городу Нижневартовску
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2017
	 I этап
	(2018-2022)

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	Число граждан, пользующихся мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения,  коммунальных услуг и капитального ремонта
	чел.
	35 170
	35 170
	35 170
	35 170
	35 170
	35 170
	35 170

	Численность граждан (семей), получающих компенсацию на оплату жилого помещения,  коммунальных услуг  и капитального ремонта
	семей
	30 044
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000

	Численность граждан, получающих компенсацию на оплату жилого помещения,  коммунальных услуг и капитального ремонта (с учетом членов семьи) 
	чел.
	47 096
	47 100
	44 294
	44 072
	43 852
	41 602
	44 184

	Объем денежных средств, предоставляемых населению в форме компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг  и капитального ремонта
	млн. руб.
	525
	532
	539
	547
	554
	561
	547




Продолжение таблицы 9.2
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	II этап

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	(2023-2035)

	Число граждан, пользующихся мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения,  коммунальных услуг и капитального ремонта
	чел.
	35 170
	35 170
	35 170
	35 170
	35 170
	35 170
	35 170
	35 170
	35 170
	35 170
	35 170
	35 170
	35 170
	35 170

	Численность граждан (семей), получающих компенсацию на оплату жилого помещения,  коммунальных услуг  и капитального ремонта
	семей
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000

	Численность граждан, получающих компенсацию на оплату жилого помещения,  коммунальных услуг и капитального ремонта (с учетом членов семьи) 
	чел.
	41 546
	41 490
	41 434
	41 378
	41 323
	41 267
	41 212
	41 156
	41 101
	41 045
	40 990
	40 935
	40 880
	41 212

	Объем денежных средств, предоставляемых населению в форме компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг  и капитального ремонта
	млн. руб.
	566,6
	565,8
	565,0
	564,3
	563,5
	562,8
	562,0
	561,2
	560,5
	559,7
	559,0
	558,2
	557,5
	562,0
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[bookmark: _Toc531006828]10. Описание возможных вариантов развития и технических решений по реализации Программы
[bookmark: _Toc466465442][bookmark: _Toc531006829]10.1. Сценарные варианты технических решений для систем коммунальной инфраструктуры
Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска на перспективу предусмотрено в Генеральном плане, соответствующих программах (инвестиционных, целевых, муниципальных, энергосбережения), Схемах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и планах (капитального и текущего ремонта) предприятий коммунальной инфраструктуры и ресурсоснабжающих организаций. В данных документах предусматривается только один вариант перспективного развития. На основании предоставленных данных в Программе комплексного развития также на перспективу рассматривается один вариант развития систем коммунальной инфраструктуры.

[bookmark: _Toc466465443][bookmark: _Toc531006830]10.1.1. Электроснабжение
Обоснование планируемых мероприятий в сфере электроснабжения представлено в таблице 10.1.1.1.

[bookmark: _Toc525312473]Таблица 10.1.1.1 – Обоснование планируемых мероприятий в сфере электроснабжения
	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия
	Обоснование проекта

	
	
	

	
	
	

	1.1.1
	Замена сущ.со строительством новых объектов (реконструкция)
	Реконструкция со строительством до 2022 г: ПС 35кВ: Энергонефть, Татра, Дивный, Литейная, БИО, КОС; РПЖ-3,6,11; РПП-11, РПП-2С; ТП и сетей; 2023-2035г.:ежегодно по 100млн. 10 км, 3МВА

	1.1.2
	Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ ЗПУ панели 7, 8, 9
	создание условий для освоения з/у промзоны: до 2020г.пан.9 инвестплощ.регион.№4 S=2га завод теплоизоляционных материалов ВЛ-10кВ 0,7км; 2035г.:пан.9 ип рег.№2 технопарк высоких технологий S=30га; пан.7ип рег.№5 S=4,7га завод кирпича,древесн.угля; пан.8 ип рег №6 S=2га переработка древесины

	1.1.3
	Прокладка КЛ-10кВ от РП-3/Х до ТП 71/Х
	создание условий для освоения тер.ст.Вартовска

	1.1.4
	ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от жил,/пос, УТТ-2 до ул, 9П
	оздание условий для освоения территорий панели № 6 ЗПУ

	1.1.5
	Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в
габаритах 35 кВ от РП СТПС в старой части города
	агропромышленный комплекс до 2020г.тепличный ип гор.№1 S=2,78га, до 2035г. птицеферма ип регион.№1,2 S=1,7га

	1.1.6
	Строительство распределительных сетей 10кВ от РП-1(стр.) панель 16, ЗПУг, Нижневартовска
	развитие северной части панель №16

	1.1.7
	Распределительные сети 10 кВ от РП-10 кВ СПУ
	создание условий для освоения территорий северного промузла; план торгов з/у ДМСиЗР 2016 п.1 -инвест площ.№1 адм.гор. ТУ ГЭС 22-05-08 от 13.01.2016

	1.1.8
	Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в
габаритах 35 кВ в северном промузле с
подключением к РПП-2С
	ТУ ГЭС:
№22-05-06 от 15.01.15 
№22-05-07 от 15.01.15
№22-05-08 от 15.01.15
№22-05-31 от 29.01.15
№22-05-32 от 29.01.15 
№22-05-148 от 11.03.15 
№22-05-149 от 11.03.15
№22-05-469 от 07.08.15 
№22-05-72 от 01.03.16 
№22-05-139 от 01.04.16

	1.1.9
	Строительство магистральных сетей 10 кВ РП- СПУ от ПС -110/35/10кВ Восток
	1) отсутствие сетей, удаленность от сущ.сетей, создание условий для развития промзоны
2) план торгов з/у ДМСиЗР 2016 п.1-инвест площ.№1 адм.гор. 
3)ТУ ГЭС 22-05-08 от 13.01.2016

	1.1.10
	Строительство РП-СПУ
	

	1.1.11
	Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г.Нижневартовска, КЛ- 10кВ с ТП-21/3, ТП-21/4
	ввод ж.д.кв.21

	1.1.12
	Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, КЛ- 10кВ с БКТП-22/4
	ввод ж.д. кв.22

	1.1.13
	Магистральные сети 10 кВ от ГПП-5 до РП-29
	эл.снабжение 1 оч стр.ст..Вартовска

	1.1.14
	РП-10кВ Восточного объезда с ЛЭП-10кВ
	электроснабжение кварталов №40,41,42,43 ВПР 4 оч.стр.

	1.1.15
	Электроснабжение кварталов 25-26 ВПР г,Нижневартовска, КЛ-10кВ с БКТП-26/2; ТП-26/3, ТП-26/4; 2КЛ-10кВ БКТП-25/3-БКТП-24/4
	повышение надежности эл.снабжения(связи)

	1.1.16
	Электроснабжение котельной ВПР (IV оч. стр-ва) г,Нижневартовска, ТП-27/к, КЛ-10кВ (от РПЖ-25, от ГПП-5)
	электроснабжение котельной, 2019г-кл-10кВ от рпж-25 2х1,2 км.;
2020г-от гпп-5

	1.1.17
	Электроснабжение прибрежной,набережной, спортивной "С" зоны г,Нижневартовска.
Строительство ТП, сетей 10/0,4кВ.
	Р-4,5МВт(общая сущ.+персп.=12МВт) ТП- 4*2*630кВА, сети общ.6,2км в т.ч.: 2021-2022г: П-3.1.ТП-2*2*1МВА, сети=2х0,6км;
2021-2035г.: -Набережная: КДЦ вместо "Мир чудес" сети 0,4кВ от БКТП-9/30(заявка №02-33-748 от 08.08.16проект ТУот 15.08.16 200кВт от 9/30);
- кв.П.2 ТП-10/0,4кВ,сети 1км Торговый комплекс ул.60л.Октября. -Спортивная зона "С"-спорткомплекс ТП-10/0,4кВ 2*630кВа от ТП-9/19, сети 2км. -Речвокзал ТП-10/0,4кВ 2*630кВа,сети 1,2км.

	1.1.18
	Застройка Старого Вартовска 1 очередь,
Электроснабжение кварталов В-1.2 - В-1.6. КЛ-10 кВ с БКТП
	1) план ввода жилья адм.гор. №16/38-01 от 10.03.2015
2) муниц.программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" пост адм гор №1304 от 28.06.2013 ,с изм.№2346 от 28.12.2015 прил.2 п.1.7

	1.1.19
	Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ.
	2023-2035г.: по8км

	1.1.20
	Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. КТПН- 10/0,4 кВ.
	до 2022-по 10КТПН-10*0,4 *4,0МВА ; 2023-2035: по 2МВА и 10млн.р.

	1.1.21
	Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ,
	прогноз тех.прис. с учетом Сотов по 3км в год (прогноз) на 10 млн.р.(3х13х10=390)

	1.1.22
	Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ
	2023-2-35: 2МВА и 10млн.в год

	1.1.23
	Распределительные сетей 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ в районе панели 16 ЗПУ
	развитие сетей, повышение надежности эл.снабж

	1.1.24
	Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ- 35кВ в старой части города
	перевод на 10кВ,электроснабжение дачной зоны, усил

	1.1.25
	Электроснабжение р-на оз.Комсомольское.
Универсальная ледовая арена.Строительство ТП- 10/0,4кВ, сетей 10кВ
	1)ТУ ГЭС №526 от 03.10.2014 Р=506,51кВт БКТП-2*630кВА, 2кл-10кВ от 5/12,1кл-10кВ от 7/2
2) прил.2 п.5.1 муниц.прогр. "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" пост адм гор №1304 от 28.06.2013, с изм.№2346 от 28.12.2015
2) ПДП оз Комсомольское пост.№2669 от 19.12.2013. 
3) ГП №953 от 21.12.2015

	1.1.26
	Электроснабжение р-на озКомсомольское. ТП- 10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ
	до 2035-Р=2 МВт ТП*1*2*630кВА многофун.комплекс 850кВт, сети 5км;
до 2022г.- церковь 50-60кВт 0,4кВ от РПЖ-10 (вынос ВЛ-10кВ ф.5,9 Галина-РПЖ-10), город.краевед музей 6кл-0,4 кВ ТУ ГЭС -41 и 453/2015 Р=536,24кВТ от ТП-5/15;
манеж легкоатлетический 100кВт 0,4кВ от проект ТП универс.ледовая арена п.39, тир 62кВт0,4кВ от ТП-5/15(вынос сущ.кл-10кВ 5/15-5/8,5/15-5/12); гостинич.комп. 500кВт 0,4кВ от РПЖ-14; ГП матер.по обос. табл.25 №953 от 21.12.2015 ПДП оз Комсомольское №2669 от 19.12 13

	1.1.27
	Электроснабжение 10В мкр., МЖК Строительство РПЖ, ТП-10/0,4кВ с кл-10кВ
	жилье, реконст.мед.колледжа-объект регион., детская п-ка: до 2020-стр.РПЖ(вместо РПЖ-11 2х1000кВа), стр.1БКТП-2х630, рек.БКТП-10в/6-зам.тр.на
2х1000; сети 4км укруп. Рукруп.=2500кВт (1000кВт на стр.БКТП-2х1000кВА,
500кВт на 10В/6, 880кВт на РПЖ-11)

	1.1.28
	Электроснабжение кварталов №№ 40,41,42,43 ВПР 4 оч.строительстваг.Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ
	мкрIV ВПР кв.№ №40,41,42,43 компл.осв.жил.стр-ва: Р =12,6МВт 1РП-Восток,
16ТП, сети 2х7=14км: кв.40- 2,1МВт 4ТП*2*0,63МВА от кв.41 и от РПЖ-23 кв.41-3МВт 4ТП*2*1,0МВА от РП-Восток кв.42-2,5МВт 4ТП*2*0,63МВА от кв.43 и РПЖ-17 кв.43-5МВт РП-1*2*1,0МВА ,4ТП*2*1,0МВА

	1.1.29
	ВПР IV очередь квартал 27. ТП-10/0,4кв, сети 10кВ 
	Р укр.=2МВт 3ТП*2*0,63МВА, сети 2х1,5км (от РП-2, от ТП-26/2) до 2020г. ледовый дворец с детской и юношеской спортивной школой- объект регионального значения ГП матер по обос.табл.25 №953 от 21.12.2015,
прил.2 п.5.3.муниц.прогр. "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" пост адм гор №1304 от 28.06.2013, с изм.№2346 от 28.12.2015 до 2035-объекты общест.зоны(гостиница, бизнес- центр, а/с, церковь)

	1.1.30
	Электроснабжение ВПР 4 оч.строительства г.Нижневартовска кварталов 29-30. ТП-10/0,4кВ сети 10 кВ 
	8ТП 6*2*0,63МВА, 2*2*1,0МВА, сети 2х3км
ТУ ГЭС №22-05-133 от 04.03.2015
ГП матер по обос.табл.18 №953 от 21.12.15
Кв.29: 3,7 МВт от РПЖ-23, 4ТП*2*0,63МВАкВА,
S=8,23га; Кв.30:
4,3 МВт от РПЖ-25, 2ТП*2*1,0МВА,
2ТП*2*0,63МВА, S=9,93га.

	1.1.31
	Электроснабжение кварталов 31а,31б,32 ВПР 4 оч строительства г.Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10 кВ 
	ТУ ГЭС №22-05- 133 от 04.03.2015
ГП ПЗ табл.18 №953 от 21.12.15
Кв.31А-1,8МВт от РПЖ-25, 3ТП*3*1,0,МВА, S=6,23га; Кв.31Б- 2,35МВт от РП-2стр.в кв.33 источник ГПП-5, 3ТП*2*0,63МВА,S=6,71 га ;
Кв 32-5,9МВт от БКТП-26/4 до 2022г; от РП- 2стр.в кв.33. до 2035г. 3ТП*2*1,0МВА, S=9,89га
Возможно потреб-ся перенести РП-2стр. из кв.33 в кв. 32.

	1.1.32
	Электроснабжение квартала 33 ВПР 4 оч.строительства г.Нижневартовска.
РП-2(стр),ТП-10/0,4кВ , сети 10 кВ 
	кв.33 S=19,68 га, Р=4,4 МВт от ГПП-5 до РП- 2стр.4ТП* 2*1,0МВА(1ТП доп.), РП-2стр. 1*2*1,0МВА. сети 2х2км
ТУ ГЭС №22-05-133 от 04.03.2015
ГП матер по обосн. табл.19 №953 от 21.12.15

	1.1.33
	 Электроснабжение ВПР 4 оч.строительства г.Нижневартовска,
Магистральные КЛ-10кВ от ГПП-5 до РП-2 (стр.)
	L= 6х1,5одноф. 15млн.р.
(зависит от размещения РП №2стр: в кв.32 до 2021 или в кв.33 после 2021)

	1.1.34
	Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер Обской. Квартала В-3,4,5,6,7,8. ТП 10/0,4 кВ, сети 10/0,4кВ
	ГП №953 от 21.12.15 ПЗ матер по обосн. табл.18,ПДП 1оч ст.Варт. Р=8МВт,
10ТП*2*0,4МВА),сети 10кв 2х4,7, сети 0,4кВ
10км 2019-Кв.В-7 стр.БКТП 1*2*0,4МВА, сети 10кВ от РП-29, 2020г.- КЛ-10кВ от РП-29 до РП-Дагестан.
до 2035 табл.19 квартал
В-5.1,В-5,2; табл.22 В-3 (студ.городок).
1оч.ст.Вартовск В-4, В-6,В-8

	1.1.35
	Застройка Старого Вартовска, 1 очередь, от пер.Обской до пер Больничный.
Электроснабжение кварталов В-9,10,11,12,13,14. Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ
	от РП-Дагестан 3ТП*2*0,4МВА, сети 10кВ
2х4км,0,4кВ 5км, связи с кв.П-10,П- 8(переход ч/з ул.Лопарева)
до.2020-кв.В-9 ТП 1*2*0,4МВА сети от РП-Дагестан, кл-10кВ от ТП-кв.В-7

	1.1.36
	Застройка Старого Вартовска, 1 очередь.
Электроснабжение объектов индивидуальной жилой застройки прибрежной зоны кварталов П- 5,6,7,8,9.10. Строительство ТП 10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ 
	2020г.-кв.П-10 Шихшабеков БКТП-2*0,4кВА,
связь 10кВ от В-14; 2023: РПЖ-8
5ТП*2*0,4МВА, сети 10кВ 2х3км, 0,4кВ-8км,
плюс перераспределение нагрузок сущ.ф.10
РПЖ-8, РП-29 ф.12 и др. см.п.49

	1.1.37
	Застройка Старого Вартовска, 2 очередь.Электроснабжение кварталов П-11,12,13,14,15,16, В-15, В-16,В-17, К-6 Квартал П-14 ВЛ-10кВ от РП-СТПС до РТС
	7ТП*2*0,4МВА(4ТП ИЖД, 1ТП ОД, 2ТП (Агропром) сети 10кВ 2х5км, 0,4кВ 8км ИЖС (источник Южная-РП СТПС)
до 2020г.Строительство ВЛ-10кВ от РП- СТПС для электроснабжения РТС квартала П-14 2035 К-6- птицефабрика предприятие по производству
удобрений S=0,7га инвест.регион;
теплица,мясная ферма и др. S=1га
инвест.регион

	1.1.38
	Застройка Старого Вартовска, 3 очередь.
Строительсчтво сетей,ТП-10/0,4кВ от ПС 35/10кВ Совхозная. Электроснабжение кварталов 11П,12П,18П,19П,20П-21П22П,23П,П-17 
	от ПС Совхозная 7ТП-6*2*0,4МВА,
1*2*0,63МВА, сети 10кВ 2х5км,0,4кВ 12км
ГП ПЗ 953/21.12.15, ПДП 3 оч.ст Вартовска №847 от 27.09.2007г.:
2020г.- 12П мкр.ТУГЭС№22-05-359 от14.07.2014 S=18,3984га, Р=590кВт
стр.БКТП 1*2*0,63МВА , 2кл-10кВ от пс Совхозная, КЛ-10кВ в рассечку 71х-75х.

	1.1.39
	Застройка Старого Вартовска 3 очередь. ТП, сети 10/0,4 кВ. Квартала 17П,16П,3П,7П,6П,13П, 15П,8П-К-10,9П,К-7,К-8,К-9
	11МВТ от ПС Южная, РП-Совхоз ,РП-3х;
17ТП:(1*2*1,0МВА; 11*2х0,63МВА, 5*2х0,4МВА, 1*2х0,25), 10кВ 2х4км, 0,4кВ 10км
16П мкр. 6ТП: 2017-1(2*1,0МВА, 2018- 1(2*1,0);2019-2(2*0,63)сети 10 кВ; 2020 2(2*0,63)
ТУ ГЭС№22-05-317 от 11.07.2017,S=14,0611га,
ТПшкола 17П-2021г.
8Пмкр. - 2ТП(2*0,25;2*0,4) сети 10кВ от РП- Совхоз
3П мкр 2021г.-ТП-10/0,4кВ 2*0,63, сети 10кВ от РП-3х К9 жилье 2021г. ТП-10/0,4кВ 2х0,63; сети 10кВ от ТП-65/х в2П мкр.
9Пмкр. ул.Молодежная 2022г.ТП-2*0,63; сети 10кВ от РП-Совхоз и от ТП-55/х; 2022- 2035:4ТП 2*0,4МВА К-7,К-8,7П-6П; 15П-13П

	1.1.40
	Западный Эмтор.Квартал 44, ТП,сети 10кВ
	Р=6МВт (3МВт западный Эмтор, 3МВТ кв.44) 5ТП-2х630,сети 2х3,5км
2023г. ТП-2х630кВА,сети 10кВ от ТПкв.31Б
(ист-к РП-2-ГПП-5) Керлинг центр (региональный) + объекты образования (ист-
к РП-2-ГПП-5)
2035г. ТП-2х630кВА, 10кВ от ТП кв.44 спорт.сооруж.,учреждения культуры;
3ТП*2*630, сети кв.№44 от кв.№41 и от РП- 2 северный Эмтор

	1.1.41
	Электроснабжения школы на 1125 мест в 9А мкр. БКТП-9/12 с КЛ-10кВ
	письмо исх.№45/30-01 от 23.01.2018г. От администрации города

	1.1.42
	Электроснабжение 9Б мкр.БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10кВ
	ввод ж.д.

	1.1.43
	Застройка Старого Вартовска. 3 очередь. ТП. Сети 10/0,4кВ. Квартал 5П
	ввод ж.д.

	1.1.44
	Строительство магистральных сетей 10 кВ до РПЖ-5
	повышение надежности эл.снабжения

	1.1.45
	Строительство магистральных сетей 10 кВ до РПЖ-3
	повышение надежности эл.снабжения

	1.1.46
	Электроснабжение зоны общественно-делового назначения.Южный Эмтор ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ
	3МВт 2ТП*2х630кВа от РП-южный Эмтор(ф.1,29 ПС Южная),
сети 2х2км, связь от ТП-К-10 учреждения здравоохранения(хоспис,онкодиспансер и др)

	1.1.47
	Электроснабжение зоны общественно-делового назначения.Оз.Эмтор ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ
	3МВт 2ТП*2х1000,сети 2х1,5км спортив.сооруж.; ипподром, биатлонный центр, оздоровительный центр круглогодичного действия-объект регион.;
инвест пл. №1 регион.-туризм, рекреация
S=8га база отдыха. От ТП общ.южный
Эмтор, связь ТП-керлинг центр, ВЛ-10кВ ф.3
ПС Совхозная

	1.1.48
	8-1 П мкр.Старого Вартовска. Специальное
(коррекционное) образовательное учреждение 3.4 вида(школа, д/сад, интернат для слепых и
слабовидящих детей. Сети 0,4кВ
	0,4кВ от ТП-8П мкр (РП-Совхоз) Объект регионального значения до 2020г.
(ул.Молодежная -Декабристов в районе 8-1.П мкр) ГП, муниц.прогр.капстр.города

	1.1.49
	Электроснабжение кварталов 34,35,36,37,38,39
район жилой застройки юго-западного
направления от оз.Эмтор. Строительство РП, ТП-10/0,4кВ, сетей 10кВ
	Р=10МВт РП-южный Эмтор 2х1000кВА перенести на 2023+сети 1км,
12ТП*2х630кВА ,2х10км (ф.1,29 ПС Южная ф.1,29), +связи

	1.1.50
	Электроснабжение района жилой застройкии
общественного центра севернее от оз.Эмтор кварталов 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 РП,ТП-10/0,4кВ Сети 10кВ
	жилая застройка Р=16МВт РП-1 северный Эмтор, РП-2 северный Эмтор 2* 2*1,0МВА от ПС Эмтор ф.107,208; 20*ТП-2х630кВА 2х16км;
общ.центр РП-3 северный Эмтор 1*2х1,0
МВА, 5*ТП-2х1,0 МВА,2х4км

	1.1.51
	Электроснабжение котельной застройки северного Эмтора г,Нижневартовска. ТП-10/0,4 кВ в квартале №45, сети 10кВ
	ТП-1*2*0,63МВА, сети 2х2,5км от ПС Колмаковская, от РП-2 северный Эмтор(ПС Эмтор)

	1.1.52
	Восточная коммунально-складская зона.Квартала 6К, 7К, 8К, 9К,10К, 11К. РП,ТП, сети 10кВ
	8К,11К-ТУ ГЭС-22-05-541 от 02.11.2016 на Р=2,4МВт.
Робщ.расчет=9МВт РП-1 коммунальной зоны 1*2*0,63МВА в 8К или 11К от ВЛ-10кВ Эмтор
8ТП 2*0,63МВА, сети 2х5км в т.ч стр.ВЛ-10кВ от РПЖ-17 ф.13 для К-6,К-7)
(до 2020г 11К S=11,05га инвестплощака, транспортно-логистический комплекс а/д НВ- Излучинск, 2035г. 2 этап: 8К-5,5га восточный
объезд, S=13,3 а/д НВ-ск-пгт Излучинск по ГП)

	1.1.53
	Электроснабжение Северо-Западного промыщленного узла г.Нижневартовска(район ГПЗ) РП,ТП,сети 6кВ
	Р =8-10МВт.РП-1*2*0,63МВА, 6ТП
2*0,63МВА, 3КТПН* 1*0,4МВА, сети-2х5км
2020г. ип регион №1 НВ-ский Индуст.парк
S=10,85(район ГПЗ); 2035г:ип рег.№3
нефтегазоперераб комплекс S=16,5га;
Агропромыш.комплекс ип №2 регион.
КФХ S=2,72 га

	1.1.54
	Прочие инвестиционные проекты, в т.ч.
приобретение нематериальных активов, спецтехники и автотранспорта, сетей, модернизация иных основных средств(АСДУ, АСУ) и др.
	

	2
	АО «Тюменьэнерго»
	

	2.1
	ЦУС ДП в филиале НВЭС (Реконструкция системы коллективного отображения, программно-аппаратного комплекса управления энергосистемой на диспетчерском пункте в филиале НВЭС)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	2.2
	Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК и "Эгида" для ПС 110 кВ НВЭС ("Бахиловская";"Узловая";"Факел";"Нижневартовская";"Мартовская";"Ватинская";"Ватинская";"Таежная"; Центральная";"Истоминская";"Дельта")
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	2.3
	Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	2.4
	Реконструкция насосной, операторной и площадки расходного склада нефтепродуктов комплектовочно-накопительной базы НВЭС под центральное маслохозяйство
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	2.5
	Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Южная (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДГУ, УРЗА)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3
	ЗАО «Городское освещение»
	

	3.1
	Наружное освещение улиц № 2*, № 4*, № 6а*, № 8*, № 9*, № 11* (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 295 шт., светильники ЖКУ - 280 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 8 шт., монтаж проводов и кабелей 5 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.2
	Наружное освещение ул. Ленина: 1 этап от ул. Ханты-Мансийская до ул. Героев Самотлора (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.3
	Наружное освещение ул. Ленина: 2 этап от ул. Героев Самотлора до ул. Первопоселенцев (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.4
	Наружное освещение ул. Мира 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.5
	Наружное освещение ул. Мира 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.6
	Наружное освещение ул. Первопоселенцев 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 70 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,07 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.7
	Наружное освещение ул. Первопоселенцев 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 76 шт., светильники ЖКУ - 76 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,06 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.8
	Наружное освещение ул. Первопоселенцев 3 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 33 шт., светильники ЖКУ - 43 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,605 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.9
	Наружное освещение ул. Романтиков (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 28 шт., светильники ЖКУ - 28 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,02 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.10
	Реконструкция системы уличного освещения: замена светильников РКУ на ЖКУ (876 шт. РКУ-250, 588 шт. РКУ-400)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.11
	Замена голых проводов ВЛ на СИП (26,172 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.12
	Наружное освещение ул. Северная (2 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 54 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 54 шт., монтаж проводов и кабелей 1,62 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.13
	Освещение территорий социальных объектов (сады) - 60 шт. (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 600 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 600 шт., шкаф управления освещением - 60 шт., монтаж проводов и кабелей 18 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.14
	Освещение территорий социальных объектов (школы) - 40 шт. (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 800 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 800 шт., шкаф управления освещением - 40 шт., монтаж проводов и кабелей 24 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.15
	Освещение Парка победы (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 100 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 100 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 2 шт., монтаж проводов и кабелей 2 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.16
	Наружное освещение ул.2П-2 (1 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 2 шт., монтаж проводов и кабелей 1,38 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.17
	Наружное освещение ул.2П-2 (2 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 117 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 117 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 3 шт., монтаж проводов и кабелей 3,51 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.18
	Реконструкция ул. Рабочая (от Заводской до Осенней) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 45 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 45 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,51 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.19
	Реконструкция проездов вокруг мкр. 3п, 4п, 5п (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 55 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 110 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,89 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.20
	УО 3 мкр. (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 157 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 157 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 3 шт., монтаж проводов и кабелей 4,44 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.21
	УО 4 мкр. (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 164 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 164 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 3 шт., монтаж проводов и кабелей 4,12 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.22
	УО Мира 27 (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 8 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 14 шт., монтаж проводов и кабелей 0,51 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.23
	УО Мира 31 (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 9 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 12 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 2 шт., монтаж проводов и кабелей 0,335км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.24
	Наружное освещение 60 Лет Октября (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 196 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 196 шт., монтаж проводов и кабелей 11,125 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.25
	Наружное освещение Дружба Народов (от ул.60 Лет Октября до ул. Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 49 шт., монтаж проводов и кабелей 1,8 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.26
	Наружное освещение Кузоваткина (от ул. Мира до ул.60 Лет Октября) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 44 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 76 шт., монтаж проводов и кабелей 1,732 км))
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.27
	Наружное освещение Менделеева (от ул. Мира до ул.60 Лет Октября) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 41 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 41 шт., монтаж проводов и кабелей 1,867 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.28
	Наружное освещение Ленина (от ул.5П до ул. Ханты-Мансийской) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 420 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 830 шт., монтаж проводов и кабелей 31,287 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.29
	Наружное освещение Дзержинского (от ул.Ленина до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 14 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 14 шт., монтаж проводов и кабелей 1,264 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.30
	Наружное освещение М.Джалиля (от ул.Ленина до ул.Таежна) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 20 шт., монтаж проводов и кабелей 0,35 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.31
	Наружное освещение Нефтяников (от ул.60 Лет Октября до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 45 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 66 шт., монтаж проводов и кабелей 1,56 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.32
	Наружное освещение Омская (от ул.Кузоваткина до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 151 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 204 шт., монтаж проводов и кабелей 7 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.33
	Наружное освещение Пионерская (от ул.Победы до ул.Нефтяников) (опора освещения металлическая одностоечная ОГК - 37 шт., светильники УСС 70 Эксперт - 37 шт., монтаж проводов и кабелей 0,8 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.34
	Наружное освещение Проспект Победы (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 184 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 257 шт., монтаж проводов и кабелей 10,7 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.35
	Наружное освещение Заводская (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 86 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 190 шт., монтаж проводов и кабелей 7,2 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.36
	Наружное освещение Лопарева (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 555 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 17 шт., монтаж проводов и кабелей 1,24 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.37
	Наружное освещение Чепаева (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 164 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 239 шт., монтаж проводов и кабелей 8,2 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.38
	Наружное освещение Рабочая (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 110 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 216 шт., монтаж проводов и кабелей 0,4 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.39
	Наружное освещение Мира (от ул.5П до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 238шт., светильники УСС 250 Эксперт - 216 шт., монтаж проводов и кабелей 13 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.40
	Наружное освещение Интернациональная (от ул.5П до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 410шт., светильники УСС 250 Эксперт - 532 шт., монтаж проводов и кабелей 29,4 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.41
	Наружное освещение Северная (от ул.5П до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 296шт., светильники УСС 250 Эксперт - 266 шт., монтаж проводов и кабелей 10,5 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.42
	Наружное освещение Привокзальной площади (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 71шт., светильники УСС 250 Эксперт - 103 шт., монтаж проводов и кабелей 2,6 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.43
	Наружное освещение Авиаторов (от ул.5П до Аэропорта) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 87шт., светильники УСС 250 Эксперт - 156 шт., монтаж проводов и кабелей 6,85 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.44
	Наружное освещение пос. Солнечный (от ул.5П до Аэропорта) (светильники УСС 250 Эксперт - 32 шт.)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.45
	Наружное освещение 5П (от ул.2П-2 до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 279шт., светильники УСС 250 Эксперт - 552 шт., монтаж проводов и кабелей 19,6 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.46
	Наружное освещение Ханты-Мансийская (от ул.60 Лет Октября до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 61шт., светильники УСС 250 Эксперт - 114 шт., монтаж проводов и кабелей 3,3 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.47
	Наружное освещение Пермская (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 59шт., светильники УСС 250 Эксперт - 59 шт., монтаж проводов и кабелей 2,5 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.48
	Наружное освещение Чапаева (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 165шт., светильники УСС 250 Эксперт - 219 шт., монтаж проводов и кабелей 9,5 км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.49
	Наружное освещение Дзержинского (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 64шт., светильники УСС 250 Эксперт - 64 шт., монтаж проводов и кабелей 2,3км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.50
	Наружное освещение Школы №15 (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10шт., светильники УСС 250 Эксперт - 20 шт., монтаж проводов и кабелей 0,45км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.51
	Наружное освещение УПК (опора освещения металлическая одностоеч-ная ОГС - 10шт., светильники УСС 250 Эксперт - 24 шт., монтаж проводов и кабелей 1км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.52
	Наружное освещение Нефтяников (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоеч-ная ОГС - 46шт., светильники УСС 250 Эксперт - 48 шт., монтаж проводов и кабелей 1,7км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.53
	Наружное освещение Спортивная (от ул.Нефтяников до ул.Пермская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 57шт., светильники УСС 250 Эксперт - 57шт., монтаж проводов и кабелей 2,15км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.54
	Наружное освещение Маршала Жукова (от ул.Омска до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 55шт., светильники УСС 250 Эксперт - 92шт., монтаж проводов и кабелей 2,6км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.55
	Наружное освещение пос.Дивный ) (светильники УСС 250 Эксперт - 35шт., монтаж проводов и кабелей 0,085км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения

	3.56
	Наружное освещение озера Комсомольское (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 68шт., светильники УСС 250 Эксперт - 68шт., монтаж проводов и кабелей 3,12км)
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения
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[bookmark: _Toc525312474]Таблица 10.1.2.1 – Обоснование планируемых мероприятий в сфере теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование
направления/проекта
инвестиционной программы
	Обоснование необходимости реализации проекта

	
	
	решаемые задачи
	режимно-
балансовая 
необходимость
	основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу

	
	Строительство источников теплоснабжения
	
	
	

	1
	Строительство котельной Восточная производительностью 90 Гкал/ч для новой жилой застройки в микрорайоне 09:02 (кварталы 45-54)
	Повышение качества жизни в поселении
	Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению

	2
	Строительство котельной ПС-1С производительностью 90 Гкал/ч для теплоснабжения микрорайона 03:05 и южной части микрорайона 09:01, а также территории подключенной к подмешивающей станции - ПС-1С
	Повышение качества жизни в поселении
	Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению

	3
	Строительство газовой котельной установленной мощностью 20 Гкал/ч для строящихся объектов центральной больницы по ул. Маршала Жукова, а также проектируемой гостиницы и проектируемого комплекса зданий на берегу озера Комсомольское (оздоровительный комплекс, база отдыха, кафе)
	Повышение качества жизни в поселении
	Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению

	4
	Строительство новой блочно-модульной котельной вместо существующей котельной «Рыбзавод» мощностью 6,5 Гкал/ч
	Повышение качества жизни в поселении
	Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению

	5
	Строительство котельной В-5.1 по 1 варианту развития (Застройка кварталов В-1, В-3, В-5, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33)
	Повышение качества жизни в поселении
	Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению

	
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	
	
	

	
	Модернизация источников теплоснабжения
	
	
	

	
	Котельная №1
	
	
	

	6
	Замена сетевых насосов (4 шт.) на энергоэффективные с переводом питания с 6 кВ на 0,4 кВ, внедрение АСУ насосами с ЧРП
	Снижение себестоимости выработки тепловой энергии. Повышение надежности источника тепловой энергии.
	Снижение затрат на выработку тепловой энергии. Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной.

	
	Котельная №2А
	
	
	

	7
	Реконструкция оборудования котельной, в том числе демонтаж паровых котлов ГМ – 50/14 (4 ед.), приобретение и монтаж паровых котлов на собственные нужды (2 ед.) по 3 Гкал/ч каждый
	Снижение себестоимости выработки тепловой энергии. Повышение надежности источника тепловой энергии.
	Снижение затрат на выработку тепловой энергии. Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной.

	
	Котельная №3А
	
	
	

	8
	Реконструкция котельной, в том числе модернизация системы газоснабжения и технического обеспечения АСУ ТП котлов КВГМ-100 №5, №6.; демонтаж паровых котлов ДКВР 20/13 (2 ед.); приобретение и монтаж паровых котлов на собственные нужды (2 ед.) по 10 МВт каждый; техническое перевооружение ГРП-1; выполнение работ по модернизации котлов КВГМ-100 №№ 2, 3, 5, 6, заключающейся в 100% демонтаже и 100% монтаже комплекта котлов; Установка ЧРП на электродвигатели вентиляторов котлов КВГМ-100 №5, №6 (2 шт., 200/85 кВт), вентиляторов и дымососов (4 шт., 30+55 кВт) паровых котлов ДКВР-20 №1, №2
	Снижение себестоимости выработки тепловой энергии. Повышение надежности источника тепловой энергии.
	Снижение затрат на выработку тепловой энергии. Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной.

	
	Котельная №5
	
	
	

	9
	Реконструкция котельной, в том числе установка ЧРП на электродвигатели вентиляторов и дымососов (6 шт., 45+75 кВт) паровых котлов ДЕ-25, ГМ №1, 2, 3; демонтаж паровых котлов ДЕ – 25/14ГМ (3 ед.); приобретение и монтаж паровых котлов на собственные нужды (2 ед.) по 10 МВт каждый
	Снижение себестоимости выработки тепловой энергии. Повышение надежности источника тепловой энергии.
	Снижение затрат на выработку тепловой энергии. Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной.

	
	Котельная 8
	
	
	

	10
	Реконструкция котельной, в том числе установка ЧРП на электродвигатели вентиляторов и дымососов (2 шт., 18,5+55 кВт) паровых котлов ДКВР 10/13 №1
	Снижение себестоимости выработки тепловой энергии. Повышение надежности источника тепловой энергии.
	Снижение затрат на выработку тепловой энергии. Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной.

	
	Котельная 8А
	
	
	

	11
	Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели вентиляторов и дымососов (2 шт., 18,5+55 кВт) паровых котлов ДКВР 10/13 №1
	Снижение себестоимости выработки тепловой энергии. Повышение надежности источника тепловой энергии.
	Снижение затрат на выработку тепловой энергии. Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной.

	
	Котельная 8Б
	
	
	

	12
	Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели вентилятора и дымососа (2 шт.., 45+75 кВт) водогрейного котла ДЕ-В-25 №4
	Снижение себестоимости выработки тепловой энергии. Повышение надежности источника тепловой энергии.
	Снижение затрат на выработку тепловой энергии. Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной.

	
	Модернизация и техническое перевооружение централизованных тепловых пунктов и ПС
	
	
	

	13
	Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП Московского типа – 22 шт.
	Снижение себестоимости выработки тепловой энергии. Повышение надежности источника тепловой энергии.
	Снижение затрат на выработку тепловой энергии. Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной.

	14
	Модернизация (техническое перевооружение) ПС - 12 шт. (ПС-1; ПС-2Б; ПС-Дивный; 2П-1; 2П-2; 14П/1; ПС-1с; ПС-Леспромхоз;ПС-Магистраль;ПС-УГГ-4; ПС-НДРСУ; ПС-4)
	Снижение себестоимости выработки тепловой энергии. Повышение надежности источника тепловой энергии.
	Снижение затрат на выработку тепловой энергии. Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной.

	
	Развитие сетей теплоснабжения
	
	
	

	
	Строительство сетей теплоснабжения в целях подключения перспективных потребителей
	
	
	

	15
	Строительство сетей теплоснабжения (Территория кварталов В-1, В-3, В-5, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33), общая протяженность 11757,16 м
	Повышение качества жизни в поселении
	Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению;
Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению

	16
	Строительство сетей теплоснабжения в квартале 28, протяженность 1,76 км
	Повышение качества жизни населения
	Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению;
Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению

	17
	Строительство сетей теплоснабжения в квартале 29, 30 протяженность 3,52 км
	Повышение качества жизни населения
	Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению;
Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению

	18
	Строительство сетей теплоснабжения в квартале 31а, 31б, 32, протяженность 0,4 км
	Повышение качества жизни населения
	Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению;
Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению

	19
	Строительство сетей теплоснабжения в квартале 34, 35 протяженность 3,52 км
	Повышение качества жизни населения
	Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению;
Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению

	20
	Строительство сетей теплоснабжения в квартале 40, протяженность 1,668 км
	Повышение качества жизни населения
	Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению;
Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению

	21
	Строительство сетей теплоснабжения в квартале 41, протяженность 1,834 км
	Повышение качества жизни населения
	Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению;
Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению

	22
	Строительство сетей теплоснабжения (По ул. Нововартовской от котельной квартала В-5 до ул. Энтузиастов (квартал 33):
d=600 мм. – 41,9 м.;
d=350 мм. – 542,6 м.
	Повышение качества жизни населения
	Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению;
Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению

	23
	Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 274,47 (По ул. Салманова от котель-ной квартала В-5 до ул. Строителей (квартала В-3, В-5): 
d=600мм - 11,61м.;
d=350мм - 262,86 м. 
	Повышение качества жизни в поселении
	Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению;
Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению

	24
	Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 1451 м (территория застройки в районе оз. Комсомольское)
	Повышение качества жизни в поселении
	Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению;
Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению

	25
	Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 1522 м (территория прибрежной зоны)
	Повышение качества жизни в поселении
	Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению;
Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению

	26
	Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 2181 м (Территория микрорайонов 16П и 17П)
	Повышение качества жизни в поселении
	Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению;
Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению

	27
	Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 828 м (МКД №№1-11 территории кварталов В-14.3 и П-10.1)
	Повышение качества жизни в поселении
	Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению;
Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению

	28
	Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 306 м (Индивидуальные жилые до-ма в квартале В-12.2)
	Повышение качества жизни в поселении
	Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению;
Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению

	29
	Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 669,45 м (Застройка территории мик-рорайонов 9А и 9Б 2)
	Повышение качества жизни в поселении
	Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению;
Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению

	30
	Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 220 м (Застройка квартала П-4)
	Повышение качества жизни в поселении
	Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению;
Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению

	31
	Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 3441 м (Застройка кварталов 45-54)
	Повышение качества жизни в поселении
	Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению;
Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению

	32
	Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 3923 м (Застройка кварталов 40-42, 3К-6К)
	Повышение качества жизни в поселении
	Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению;
Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению

	33
	Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 2122,77 м (По ул. Северной от котель-ной квартала 5К до Восточ-ного объезда: d=700 мм (квартал 40-43))
Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 1240 м (По ул. Героев Самотлора от котельной квартала 5К до Восточного объезда: d=700мм, квартал (40-43))
	Повышение качества жизни в поселении
	Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению;
Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению

	34
	Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 956 м (Застройка кварталов 8, 17, 18, 23)
	Повышение качества жизни в поселении
	Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению;
Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению

	35
	Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 590,95 м (Застройка квартала 10В)
	Повышение качества жизни в поселении
	Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению;
Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению

	
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
	
	
	

	
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
	
	
	

	36
	Перекладка тепловых сетей по 2 варианту развития, общая протяженность 6334 м (От котельных №№3А, 5 до территории перспективной застройки кварталов В-1, В-3, В-5, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33)
	Снижение износа сетей. Снижение потерь тепловой энергии при ее транспортировке.
	Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной и сетевого хозяйства.

	37
	Перекладка тепловых сетей по 2 варианту развития, общая протяженность 2157 м (Сети от котельной «Рыбзавод»)
	Снижение износа сетей. Снижение потерь тепловой энергии при ее транспортировке.
	Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной и сетевого хозяйства.

	38
	Перекладка тепловых сетей по 2 варианту развития, общая протяженность 3125 м (По всей территории города)
	Снижение износа сетей. Снижение потерь тепловой энергии при ее транспортировке.
	Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной и сетевого хозяйства.

	
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа существующих объектов
	
	
	

	39
	Строительство перемычки общей протяженностью 510 м (между проектируемыми сетями кварталов 23, 24 и сетями котельной №3А)
	Снижение износа сетей. Снижение потерь тепловой энергии при ее транспортировке.
	Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной и сетевого хозяйства.

	40
	Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей (магистральные и внутриквартальные сети города)
	Снижение износа сетей. Снижение потерь тепловой энергии при ее транспортировке.
	Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной и сетевого хозяйства.

	
	Развитие централизованной системы горячего водоснабжения
	
	
	

	
	Реконструкция и модернизация существующих сетей горячего водоснабжения
	
	
	

	
	Замена сетей горячего водоснабжения квартал Ленина (от ЦТП-9/4)
	
	
	

	41
	Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-9/4 до ТК-4 (сшитый полиэтилен), квартал Ленина
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	42
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-4 до ж.д.Ленина, 17/1 (сшитый полиэтилен), квартал Ленина
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	43
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-4 до ж.д.Ленина, 17/2 (сшитый полиэтилен), квартал Ленина
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	44
	Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-9/4 до ТК-1 (сшитый полиэтилен), квартал Ленина
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	45
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-1 до ж.д.Ленина, 17 (сшитый полиэтилен), квартал Ленина
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	46
	Замена трубопроводов ГВ от ТК1 - ТК2 (в сторону д.сада №90 "Айболит" (Ленина, 17Б)) (сшитый полиэтилен), квартал Ленина
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	47
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-2 до д.сада №90 "Айболит" (Ленина, 17Б) (сшитый полиэтилен), квартал Ленина
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	
	Замена сетей горячего водоснабжения квартал Б (от ЦТП-9/3)
	
	
	

	48
	Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-9/3 через ж.д.Ленина, 38, ж.д.Ленина, 36 до ж.д.Ленина, 34 (сшитый полиэтилен), квартал Б
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	49
	Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-9/3 - ТК2 до ж.д.Ленина, 36А (сшитый полиэтилен), квартал Б
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	50
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-4 до ж.д.Таежная, 31, 31А (сшитый полиэтилен), квартал Б
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	
	Замена сетей горячего водоснабжения 5 Западный микрорайон (от ЦТП-5/2)
	
	
	

	51
	Замена трубопроводов ГВ точки А до ж.д.Ленина, 11/2 (сшитый полиэтилен), 5 Западный микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	52
	Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-5/2 до ж.д.Ленина, 11/1 (сшитый полиэтилен), 5 Западный микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	53
	Замена трубопроводов ГВ от ж.д.Ленина, 11/2 до ж.д.Ленина, 11/3 (сшитый полиэтилен), 5 Западный микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	
	Замена сетей горячего водоснабжения квартал Мира (от ЦТП-7/1)
	
	
	

	54
	Замена трубопроводов ГВ ЦТП-7/1 - ТК-9ГВ до ж.д.Мира, 31/2 (сшитый полиэтилен), квартал Мира
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	55
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-6 до ТК-5 (сшитый полиэтилен), квартал Мира
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	56
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-6 до д.сада №74 "Дельфиненок" (Спортивная, 4) (сшитый полиэтилен), квартал Мира
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	57
	Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-7/1 через ж.д.Мира, 31, ж.д.Мира, 31/1 до ж.д.Мира, 31/3 (сшитый полиэтилен), квартал Мира
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	58
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-5 до д.сада №29 "Елочка" (Спортивная, 2) (сшитый полиэтилен), квартал Мира
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	
	Замена сетей горячего водоснабжения Больничный комплекс (от ПС-4)
	
	
	

	59
	Замена трубопроводов ГВ от узла врезки №1 через ТК-5 и ТК-6 до Гинекологии (сшитый полиэтилен), Больничный комплекс, инв № 5490
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	60
	Замена трубопроводов ГВ от узла врезки №2 до отделения патологии беременных (сшитый полиэтилен), Больничный комплекс, инв № 5493
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	61
	Замена трубопроводов ГВ от Уз.2 до Городской больницы №1 (Ленина, 18) (сшитый полиэтилен), Больничный комплекс
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	62
	Замена трубопроводов ГВ от ПС-4 через Уз.1-1 - Уз.2 (сшитый полиэтилен), Больничный комплекс
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	63
	Замена трубопроводов ГВ от Уз.1-1 до Уз.1-2 (сшитый полиэтилен), Больничный комплекс
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	64
	Замена трубопроводов ГВ от Уз.1-2 до здания хирургического корпуса Городской больницы №1 (Ленина, 18) (сшитый полиэтилен), Больничный комплекс
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	65
	Замена трубопроводов ГВ от Уз.1-2 до здания пищеблока (Ленина, 18/1) Городской больницы №1 (Ленина, 18) (сшитый полиэтилен), Больничный комплекс
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	66
	Замена трубопроводов ГВ от Уз.2 до прачечной Отделения гинекологии №1 (Ленина, 18/10) (сшитый полиэтилен), Больничный комплекс
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	67
	Замена трубопроводов ГВ от ТК- 5 до паталого-анатомического корпуса (Ленина, 18/6) (сшитый полиэтилен), Больничный комплекс
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	68
	Замена трубопроводов ГВ от ТК- 6 до здания судебно-медицинской экспертизы (Омская, 13А) (сшитый полиэтилен), Больничный комплекс
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	
	Замена сетей горячего водоснабжения 2 микрорайон (от ЦТП-2/2)
	
	
	

	69
	Замена трубопроводов ГВ от ж.д.Пионерская, 7 до ж.д. Пионерская 9,11 (сшитый полиэтилен), 2 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	70
	Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-2/2 до ТК-15 (сшитый полиэтилен), 2 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	71
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-15 до общежития №18 (Проспект Победы, 6Б) (сшитый полиэтилен), 2 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	72
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-15 - ТК-7 до ТК-8 (сшитый полиэтилен), 2 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	73
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-8 до общежития №19 (Проспект Победы, 6А) (сшитый полиэтилен), 2 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	74
	Замена трубопроводов ГВ от ЦТП- 2/2 до ж.д.Пионерская, 5 (сшитый полиэтилен), 2 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	75
	Замена трубопроводов ГВ по тех.подполью ж.д.Пионерская, 7 (сшитый полиэтилен), 2 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	
	Замена сетей горячего водоснабжения 15 микрорайон (от ЦТП-15/4)
	
	
	

	76
	Замена трубопроводов ГВ от ж.д.Омская, 60 до ж.д.Дружбы Народов, 15А (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	77
	Замена трубопроводов ГВ от ТК- 1 до ж.д. Омская, 60 (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	78
	Замена трубопроводов ГВ от ТК- 1 до ж.д.Омская, 62 (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	79
	Замена трубопроводов ГВ от ж.д.Омская, 62 до ж.д.Дружбы Народов, 17 (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	80
	Замена трубопроводов ГВ от ж.д.Омская, 60 до ж.д.Омская,58 (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	
	Замена сетей горячего водоснабжения 10А микрорайон (от ЦТП-10А/2)
	
	
	

	81
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-34 до НГГУ (Интернациональная, 35А) (сшитый полиэтилен), 10А микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	82
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-28 до школы №40 (Дзержинского, 29А) (сшитый полиэтилен), 10А микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	83
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-33 до ТК-34 (сшитый полиэтилен), 10А микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	84
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-34 до ж.д.Нефтяников, 80 (сшитый полиэтилен), 10А микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	
	Замена сетей горячего водоснабжения 9 микрорайон (от ЦТП-9/1)
	
	
	

	85
	Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-9/1 до ж.д.Нефтяников, 2 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	86
	Замена трубопроводов ГВ от ж.д.Нефтяников, 2 до ж.д.Нефтяников, 4 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	87
	Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-9/1 до ТК-2 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	88
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-2 до ТК-3 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	89
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-3 до д.сада №38 "Домовенок" (Пионерская, 14) (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	
	Замена сетей горячего водоснабжения 10 микрорайон (от ЦТП-10/1)
	
	
	

	90
	Замена трубопроводов ГВ от ж.д.Северная, 70 до ж.д.Северная, 72 (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	91
	Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-10/1 - ТК2 - ТК4 - ТК5 до ж.д.Чапаева, 85Б(сшитый полиэтилен), 10 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	92
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-3 до ж.д.Северная, 74 (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	93
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-5 до ж.д.Чапаева, 87А (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	94
	Замена трубопроводов ГВ от ж.д. Чапаева, 87А до ж.д. Чапаева, 87 (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	
	Замена сетей горячего водоснабжения 14 микрорайон (от ЦТП-14/2)
	
	
	

	95
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-14 до ж.д.Ленина, 29А (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	96
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-18 до ТК-14 (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	97
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-14 до ТК-15 (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	98
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-15 до ж.д.Ханты-Мансийская, 27 (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	99
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-18 до ж.д.Ленина, 25Б (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	100
	Замена трубопроводов ГВ от глухой врезки в ж.д.Ленина, 25Б до ж.д.Дружбы Народов, 26Г (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	101
	Замена трубопроводов ГВ от ж.д.Дружбы Народов, 26Г - ТК16 до ж.д.Дружбы Народов, 26А (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	102
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-16 до ж.д.Дружбы Народов, 26Б (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	103
	Замена трубопроводов ГВ от ж.д.Дружбы Народов, 26А до ж.д.Дружбы Народов, 28А (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	104
	Замена трубопроводов ГВ от ж.д.Дружбы Народов, 26Б до ж.д.Ленина, 25(сшитый полиэтилен), 14 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	105
	Замена трубопроводов ГВ от точки врезки в тех.подполье ж.д.Ленина, 29 до здания МЧС (рентгенкабинет) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	106
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-17 до Ханты-Мансийской таможни (Ханты-Мансийская, 25Б) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	107
	Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-14/2 до ТК-12 (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	108
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-12 до глухой врезки в ж.д.Ленина, 25Б (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	109
	Замена трубопроводов ГВ от ж.д.Ленина, 25 до вставки ж.д.Дружбы Народов, 24 (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	110
	Замена трубопроводов ГВ от ж.д.Ленина, 25 до вставки ж.д.Ленина, 25А (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	111
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-16 до ж.д.Дружбы Народов, 26 (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон
	Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке.
	Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства.

	
	Модернизация и техническое перевооружение ЦТП (ГВС) Новосибирского типа – 22 шт.
	
	
	

	112
	Замена средств автоматики и КИП с установкой частотно- регулируемых приводов на электродвигатели насосов ГВС, автоматизацией контроля параметров и электроснабжения ЦТП новосибирского типа (5 шт.) 
	Снижение себестоимости выработки тепловой энергии. Повышение надежности источника тепловой энергии
	Снижение затрат на выработку тепловой энергии. Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной.

	113
	Замена ВРУ-0,4 кВ в связи с внедрением ЧРП на электродвигателях насосного оборудования ЦТП новосибирского типа (5 шт.) 
	Снижение себестоимости выработки тепловой энергии. Повышение надежности источника тепловой энергии
	Снижение затрат на выработку тепловой энергии. Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной.

	114
	Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые (20 шт.) с одновременной заменой насосов ГВС (15 шт.), запорной арматуры, 
	Снижение себестоимости выработки тепловой энергии. Повышение надежности источника тепловой энергии
	Снижение затрат на выработку тепловой энергии. Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной.




[bookmark: _Toc466465445][bookmark: _Toc531006832]10.1.3. Водоснабжение
[bookmark: _Toc525312475]Таблица 10.1.3.1 – Обоснование планируемых мероприятий в сфере водоснабжения
	№ 
п/п
	Наименование направления/
проекта 
инвестиционной 
программы
	Обоснование необходимости реализации проекта

	
	
	решаемые 
задачи
	режимно-
балансовая 
необходимость
	основание включения 
инвестиционного проекта 
в инвестиционную программу

	
	Строительство
	
	
	

	1
	Строительство сетей водопровода с целью подключения нового многоэтажного строительства
	Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни
	Расширение оказания услуги по централизованному водоснабжению
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения

	2
	Строительство сетей водоснабжения в квартале 28, протяженность 0,934 км
	Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни
	Расширение оказания услуги по централизованному водоснабжению
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения

	3
	Строительство сетей водоснабжения в квартале 29, 30, протяженность 1,867 км
	Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни
	Расширение оказания услуги по централизованному водоснабжению
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения

	4
	Строительство сетей водоснабжения в квартале 31а, 31б, 32, протяженность 3,21 км
	Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни
	Расширение оказания услуги по централизованному водоснабжению
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения

	5
	Строительство сетей водоснабжения в квартале 34, 35 протяженность 1,867 км
	Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни
	Расширение оказания услуги по централизованному водоснабжению
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения

	6
	Строительство сетей водоснабжения в квартале 40, протяженность 0,884 км
	Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни
	Расширение оказания услуги по централизованному водоснабжению
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения

	7
	Строительство сетей водоснабжения в квартале 41, протяженность 0,972 км
	Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни
	Расширение оказания услуги по централизованному водоснабжению
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения

	8
	Строительство сетей водопровода с целью подключения индивидуальных частных домов
	Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни
	Расширение оказания услуги по централизованному водоснабжению
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения

	
	Реконструкция и модернизация
	
	
	

	9
	Модернизация водозабора на р. Вах с оптимизацией режимов работы основного технологического оборудования
	Повышение надежности системы водоснабжения
	Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения

	10
	Модернизация технологической части III-го подъема ВОС-2
	Повышение надежности системы водоснабжения
	Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения

	11
	Подключение резервного источника электроснабжения - дизель-генератора в схему электроснабжения ВОС-2
	Повышение надежности системы водоснабжения
	Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения

	12
	Реконструкция хлораторной на 8т хлора с разработкой проекта и прохождением экспертизы для перевода на гипохлорит в соответствие с нормами «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора» (ПБХ)
	Повышение надежности системы водоснабжения
	Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения

	13
	Реконструкция хлораторной 50т хлора с разработкой проекта и прохождениемп экспертизы для обустройства кустового реагентного склада, перевода на гипохлорит для перспективного обеспечения резервных мощностей в соответствие с нормами "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора" (ПБХ)
	Повышение надежности системы водоснабжения
	Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения

	14
	Реконструкция технологической части реагентного хозяйства №1
	Повышение надежности системы водоснабжения
	Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения

	15
	Реконструкция технологической части реагентного хозяйства №2
	Повышение надежности системы водоснабжения
	Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения

	16
	Реконструкция отстойников 1 очереди
	Повышение надежности системы водоснабжения
	Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения

	17
	Реконструкция отстойников 2 очереди
	Повышение надежности системы водоснабжения
	Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения

	18
	Реконструкция фильтров 1 очереди
	Повышение надежности системы водоснабжения
	Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения

	19
	Реконструкция фильтров 2 очереди
	Повышение надежности системы водоснабжения
	Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения

	20
	Мероприятия по снижению гарантированного давления на территории муниципального образования
	- Снижение аварийности на сетях водоснабжения;
- Снижения уровня утечек воды;
- Снижение потребляемой электрической энергии насосными станциями;
- Повышение надежности системы водоснабжения.
	- Снижение аварийности на сетях водоснабжения;
- Снижения уровня утечек воды;
- Снижение потребляемой электрической энергии насосными станциями;
- Повышение надежности системы водоснабжения.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения

	21
	Реконструкция системы отопления объектов ГВК с внедрением системы автоматизации и погодного регулирования. Утепление зданий
	- Повышение надежности системы горячего водоснабжения;
- Снижение потребления тепловой энергии за счет погодного регулирования;
- Повышение уровня качества жизни населения.
	- Повышение надежности системы горячего водоснабжения;
- Снижение потребления тепловой энергии за счет погодного регулирования;
- Повышение уровня качества жизни населения.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения

	22
	Реконструкция сетей водоснабжения общей протяженностью 136,00 км.
	Повышение надежности системы водоснабжения
Снижение уровня износа сети. 
Снижение аварийности и утечек воды
	Повышение надежности системы водоснабжения
Снижение уровня износа сети. 
Снижение аварийности и утечек воды
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения

	23
	Реконструкция магистрального водовода с водозабора ВАХ до ВОС-2 (2 нитки)
	Повышение надежности системы водоснабжения
Снижение уровня износа сети. 
Снижение аварийности и утечек воды
	Повышение надежности системы водоснабжения
Снижение уровня износа сети. 
Снижение аварийности и утечек воды
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения

	24
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.)
	Повышение надежности системы водоснабжения

	Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения

	25
	Оптимизация режимов подачи и рабочих характеристик насосных станций
	Повышение надежности системы водоснабжения
	Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности системы водоснабжения

	26
	Автоматизация системы водоснабжения
	Снижение себестоимости подачи воды потребителям. Повышение надежности системы водоснабжения.
	Снижение затрат на подачу воды потребителям. Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности системы водоснабжения.

	27
	Установка зональных водомеров
	Повышение качества учета потребляемой и воды. Своевременное реагирование на отклонения при транспортировке воды к потребителю
	Совершенствование учета отпуска воды.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности системы водоснабжения.
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Таблица 10.1.4.1 – Обоснование планируемых мероприятий в сфере водоотведения
	№ 
п/п
	Наименование направления/
проекта 
инвестиционной 
программы
	Обоснование необходимости реализации проекта

	
	
	решаемые 
задачи
	режимно-
балансовая 
необходимость
	основание включения 
инвестиционного проекта 
в инвестиционную программу

	
	Строительство
	
	
	

	1
	Расширение КОС до общей производительности 150 т. куб м в сутки
	Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни. Повышение качества очистки хозяйственно-бытовых стоков. Снижение негативного воздействия на природу отходов жизнедеятельности человека
	Расширение оказания услуги по централизованному водоотведению. Улучшение качества сточных вод после очистки
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоотведения, фактической производительностью и качеством очистки сточных вод КОС

	2
	Строительство сетей водоотведения для подключения нового многоэтажного строительства
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения новых потребителей. Снижение износа сетей. Снижение утечек сточных вод при их транспортировке
	Развитие системы водоотведения. Повышение надежности системы водоотведения.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения.

	3
	Строительство сетей канализации в квартале 28, протяженность 0,82 км
	Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни
	Развитие системы водоотведения. Повышение надежности системы водоотведения.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения.

	4
	Строительство сетей канализации в квартале 29, 30,  протяженность 1,639 км
	Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни
	Развитие системы водоотведения. Повышение надежности системы водоотведения.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения.

	5
	Строительство сетей канализации в квартале 31а, 31б, 32,   протяженность 3,23 км
	Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни
	Развитие системы водоотведения. Повышение надежности системы водоотведения.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения.

	6
	Строительство сетей канализации в квартале 34, 35,   протяженность 1,639 км
	Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни
	Развитие системы водоотведения. Повышение надежности системы водоотведения.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения.

	7
	Строительство сетей канализации в квартале 40, протяженность 0,777 км
	Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни
	Развитие системы водоотведения. Повышение надежности системы водоотведения.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения.

	8
	Строительство сетей канализации в квартале 41, протяженность 0,854 км
	Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни
	Развитие системы водоотведения. Повышение надежности системы водоотведения.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения.

	9
	Строительство КНС производительностью 230 л/сек
	Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни
	Развитие системы водоотведения. Повышение надежности системы водоотведения.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения.

	10
	Строительство напорного коллектора от РНС-1А до ГКНС-1А
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения новых потребителей. Снижение износа сетей. Снижение утечек сточных вод при их транспортировке
	Развитие системы водоотведения. Повышение надежности системы водоотведения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения

	11
	Строительство станции УФ обеззараживания
	Снижение концентраций загрязняющих веществ на выпуске КОС;
	Улучшение экологической обстановки в городе
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения

	12
	Строительство сетей водоотведения с целью подключения индивидуальных частных домов в п. Ст. Вартовск
	Подключение новых потребителей. Расширение зоны охвата системой водоотведения. Повышение качества жизни в поселении
	Развитие системы водоотведения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата системой централизованного водоотведения

	
	Реконструкция и модернизация
	
	
	

	13
	Реконструкция существующих КОС, в т.ч. иловые поля (включая замену и модернизацию оборудования)
	Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни. Повышение качества очистки хозяйственно-бытовых стоков. Снижение негативного воздействия на природу отходов жизнедеятельности человека
	Расширение оказания услуги по централизованному водоотведению. Улучшение качества сточных вод после очистки
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоотведения, фактической производительностью и качеством очистки сточных вод КОС

	14
	Реконструкция самотечных коллекторов (1,12 км)
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения новых потребителей. Снижение износа сетей. Снижение утечек сточных вод при их транспортировке
	Развитие системы водоотведения. Повышение надежности системы водоотведения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения

	15
	Установка датчиков и контрольного оборудования, сервера и каналов связи
	Повышение надежности системы централизованного водоотведения
	Развитие системы водоотведения. Повышение надежности системы водоотведения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения

	16
	Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города
	Повышение надежности системы централизованного водоотведения;
Снижение уровня износа оборудования;
Снижение удельного потребления электрической энергии КНС
	Развитие системы водоотведения. Повышение надежности системы водоотведения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения

	17
	Замена сетей водоотведения
	Снижение износа сетей, затрат на их ремонт, утечек Повышение надежности системы централизованного водоотведения.
	Снижение износа сетей, затрат на их ремонт, утечек Повышение надежности системы централизованного водоотведения.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения

	18
	Модернизация системы освещения с применением энергосберегающего оборудования и автоматических систем управления
	Повышение надежности системы централизованного водоотведения. Снижение энергопотребления
	Повышение надежности системы централизованного водоотведения. Снижение энергопотребления
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения

	19
	Реконструкция системы отопления объектов ГВК с внедрением системы автоматизации и погодного регулирования. Утепление зданий
	Снижение потребления тепловой энергии за счет погодного регулирования;
	Снижение потребления тепловой энергии за счет погодного регулирования;
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения




[bookmark: _Toc466465447][bookmark: _Toc531006834]10.1.5. Обращение с твердыми коммунальными отходами
В качестве основных технических элементов системы обращения с твердыми коммунальными отходами можно рассматривать следующие подсистемы:
 1) сбор и промежуточное складирование ТКО;
 2) вывоз ТКО;
 3) сортировка, переработка ТКО;
 4) захоронение неутилизируемых фракций.

[bookmark: _Toc525312476]Таблица 10.1.5.1 Основные аспекты модернизации системы сбора и вывоза отходов
	Аспект модернизации системы сбора и вывоза
	Организационные мероприятия
	Технические мероприятия

	Модернизация контейнерного парка
	Определение общих правил сбора и
вывоза ТКО, содержащих:
- требования к контейнерам для
сбора ТКО;
- требования к контейнерным
площадкам;
- правила проектирования
строительства объектов сбора
отходов;
- правила содержания контейнеров,
контейнерных площадок и
прилегающей территории;
- правила раздельного сбора
отходов, сбора вторичного сырья и
опасных отходов.
Информационная поддержка
раздельного сбора
	Реконструкция существующих контейнерных площадок в соответствии с требованиями
нормативно-правовых актов и типом контейнеров.
Модернизация системы сбора и вывоз отходов населения частного жилого фонда

	Разделение потоков
ТКО и КГО
	
	Реконструкция контейнерных площадок с выделением участка для сбора КГО.
Установка бункеров для сбора КГО

	Выделение потока отходов
инфраструктуры
	
	Установка дополнительных контейнеров

	Выделение вторичного сырья и опасных отходов
	
	Расширение сети пунктов приема вторичного сырья и опасных отходов

	Охват всех источников
образования услугой по
удалению ТКО
	Внедрения жесткой системы
мониторинга и контроля
Внедрение навигационных
системы мониторинга
	Устройство необходимых дополнительных контейнеров и контейнерных площадок

	Внедрение раздельного сбора
	
	Расширение контейнерного парка с выделением контейнеров для разных фракций.
Введение дополнительных
маршрутов для вывоза разных фракций (расширение парка мусоровозов)
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	№ 
п/п
	Наименование направления/
проекта 
инвестиционной 
программы
	Обоснование необходимости реализации проекта

	
	
	решаемые 
задачи
	режимно-
балансовая 
необходимость
	основание включения 
инвестиционного проекта 
в инвестиционную программу

	
	ООО "Нижневартовскгаз"
	
	
	

	1
	Строительство пункта редуцирования газа (ПРГ "Старый Вартовск", квартал 35) производительностью 2881 куб.м/ч
	Техническая возможность развития перспективной застройки
	Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения

	2
	Строительство пункта редуцирования газа (квартал К-9)
	Техническая возможность развития перспективной застройки
	Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения

	3
	Строительство пункта редуцирования газа (квартал 36)
	Техническая возможность развития перспективной застройки
	Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения

	4
	Строительство газопроводов высокого давления 1,3 км
	Техническая возможность развития перспективной застройки
	Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения

	5
	Строительство газопровода высокого давления первой категории от Нижневартовского газоперерабатывающего завода до проектируемого пункта редуцирования газа (ПРГ) "Старый Вартовск" с целью повышения надежности газоснабжения города диаметром 530 мм, протяженностью 23,9 км
	Техническая возможность развития перспективной застройки
	Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения

	6
	Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемой к размещению котельной ТКУ-1,8 в квартале 5П диаметром 160-90 мм протяженностью 1,3 км, с установкой ПРГ в квартале К-9
	Техническая возможность развития перспективной застройки
	Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения

	7
	Строительство газопровода среднего давления для подключения ФБУ ИЗ-86/1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре протяженностью 1,1 км с установкой ПРГ
	Техническая возможность развития перспективной застройки
	Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения

	8
	Строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км
	Техническая возможность развития перспективной застройки
	Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения

	9
	Строительство дополнительного магистрального газопровода-отвода к ГРС-2 от МГВД «Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель» диаметром 325 мм, протяженностью 2 км
	Техническая возможность развития перспективной застройки
	Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения

	10
	Строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск- АГРС «г. Мегион» диаметром 426 мм протяженностью в границах городского округа 2,6 км
	Техническая возможность развития перспективной застройки
	Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения

	11
	Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы Интернациональной от пересечения улицы Интернациональной и Зимней до памятника "Покорителям Самотлора" с целью газификации промышленных предприятий и МУП г. Нижневартовска "САТУ" диаметром 159 мм, протяженностью 2,2 км
	Техническая возможность развития перспективной застройки
	Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения

	12
	Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль автомобильной дороги г. Нижневартовск-пгт. Излучинск от пересечения улицы Северной до дорожной развязки "Бегущая Лань" с целью закольцовки планируемого газопровода от НВГПЗ, а также с целью газификации промышленных предприятий и дачных участков диаметром 530 мм и протяженностью 1,5 км, диаметром 108 протяженностью 1,7 км
	Техническая возможность развития перспективной застройки
	Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения

	13
	Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы П-2 до района РЭБ Флота с целью газификации промышленных предприятий диаметром 219 мм, протяженностью 5,8 км
	Техническая возможность развития перспективной застройки
	Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения

	14
	Строительство газопровода высокого давления первой категории подключенного к планируемому газопроводу от НВГПЗ до микрорайона 14П с целью газификации дачных участков диаметром 159 мм, протяженностью 6,8 км
	Техническая возможность развития перспективной застройки
	Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения

	15
	Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемых котельных диаметром 160-90 мм протяженностью 1,4 км
	Техническая возможность развития перспективной застройки
	Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения

	
	Реконструкция и модернизация
	
	
	

	16
	Реконструкция ГРС-2
	Техническая возможность развития перспективной застройки
	Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения

	17
	Замена участка газопровода среднего давления Ø325×8 мм по ул. 5 П от ПК до ПК (L=250 м в год)
	Повышение надежности системы газоснабжения.
	Замена изношенного сетевого хозяйства.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по повышению надежности системы централизованного газоснабжения

	18
	Ремонт изоляции газопровода высокого давления Ø530 мм и Ø720 мм, среднего давления ø325 мм
	Повышение надежности системы газоснабжения.
	Замена и восстановление изношенного сетевого хозяйства.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по повышению надежности системы централизованного газоснабжения

	19
	Ремонт и ревизия задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (126 шт. в год)
	Повышение надежности системы газоснабжения.
	Замена и восстановление изношенного оборудования газового хозяйства.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по повышению надежности системы централизованного газоснабжения

	20
	Замена задвижек (2шт., Ду300мм) на г/пр высокого и среднего давлений
	Повышение надежности системы газоснабжения.
	Замена и восстановление изношенного оборудования газового хозяйства.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по повышению надежности системы централизованного газоснабжения

	21
	Герметизация футляров на газопроводах-вводах в 1-2 мкр-х (50 шт.)
	Повышение надежности системы газоснабжения.
	Замена и восстановление изношенного оборудования газового хозяйства.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по повышению надежности системы централизованного газоснабжения

	22
	Изготовление знаков, пикетов на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (120 шт.)
	Исключение случайного повреждения газопроводов
	Повышение надежности системы газоснабжения.
	Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по повышению надежности системы централизованного газоснабжения
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Теплоснабжение
Оценка надежности теплоснабжения проводится в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надежности теплоснабжения установлены СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».
В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы, а также коэффициент готовности, коэффициент живучести.
Надежность системы теплоснабжения, а также вероятность безотказной работы по основным зонам города Нижневартовска оценена в разделе 9 Актуализированной схемы теплоснабжения города Нижневартовска на период до 2032 года.
Водоснабжение, водоотведение
Надежность поставки ресурса в системе водоснабжения определяется положительной динамикой показателей количества аварий в системе водоснабжения, количества аварий на сетях водоснабжения в частности (на 1 км). Надежность системы водоотведения определяется положительной динамикой таких показателей, как число засоров на канализационных коллекторах, число порывов на канализационных коллекторах.
Электроснабжение
Надежность и качество услуг по передаче электрической энергии регламентируется Приказом Министерства энергетики РФ от 14.102013 №718 «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций».
Показатель уровеня надежности реализуемых товаров входит в состав долгосрочных параметров регулирования сетевых организаций и устанавливается на каждый год в рамках долгосрочного периода регулирования.
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Достижимость установленных значений целевых показателей по этапам реализации Программы обусловлена степенью выполнения мероприятий инвестиционных проектов, а также полнотой их финансирования за счет всех источников.
Значения целевых показателей по годам реализации Программы установлены для оптимистического сценария. В основе принципа установления целевых значений показателей находится реалистичность их достижения.
Количественная оценка достижимости целевых значений выражается в мере отклонения фактических значений показателей по годам реализации Программы, от установленных целевых уровней, а именно:
М = (Фi – Цi) / Цi, (2)
где:
М – мера достижения целевого значения показателя;
Фi – фактическое значение показателя для i-ого года реализации Программы;
Цi – целевое значение показателя для i-ого года реализации Программы.
Численные критерии достижимости целевых показателей представлены в таблице 10.3.1.

[bookmark: _Toc525312478]Таблица 10.3.1 – Численные критерии достижимости целевых показателей
	Вид показателей
	Целевые значения 
не достигнуты
	Целевые значения условно достигнуты
	Целевые значения достигнуты

	Показатель имеет положительную динамику при тенденции увеличения значений по годам
	М < 0,9
	М 
находится в диапазоне
[0,9 – 1)
	М => 1

	Показатель имеет положительную динамику при тенденции уменьшения значений по годам
	М > 1,1
	М 
находится в диапазоне
(1 – 1,1]
	М <= 1



Целевые показатели объединены в 5 групп: спрос на ресурсы; доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета; качество и надежность поставки ресурса; показатели эффективности производства ресурса; показатели эффективности транспортировки ресурса. Для определения интегральной меры достижения целевых значений показателей необходимо использовать значимость каждой группы показателей.
Внутригрупповой удельный вес каждого показателя определяется равномерным распределением удельного веса группы между всеми показателями, входящими в группу, в зависимости от системы коммунальной инфраструктуры. 
Значимость групп целевых показателей представлена в таблице 10.3.2.
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	Наименование группы целевых показателей
	Удельный вес группы
для 5 групп
	Удельный вес группы
для 4 групп
	Удельный вес группы
для 3 групп
	Удельный вес группы
для 3 групп

	спрос на ресурсы
	0,1
	0,10
	0,20
	0,30

	доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета
	0,1
	0,20
	
	0,30

	качество и надежность поставки ресурса
	0,35
	0,40
	0,45
	

	показатели эффективности производства ресурса
	0,25
	
	0,35
	0,40

	показатели эффективности транспортировки ресурса
	0,20
	0,30
	
	




[bookmark: _Toc531006838]11. Перспективная схема электроснабжения
[bookmark: _Toc531006839]11.1. Существующее положение в подсистемах системы электроснабжения
На территории города Нижневартовска снабжение потребителей электрической энергией осуществляется на основе договоров энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) гарантирующим поставщиком электрической энергии ООО «НЭСКО». Зоной деятельности ООО «НЭСКО» является границы балансовой принадлежности электрических сетей АО «Городские электрические сети» города Нижневартовска.
Основными сетевыми организациями города Нижневартовска являются Филиал ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) – Магистральные электрические сети (МЭС) Западной Сибири, АО «Тюменьэнерго» (вышестоящие сетевые организации) и АО «Городские электрические сети» города Нижневартовска (нижестоящая смежная сетевая организация). 
Суммарная котловая выручка территориальных сетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2016 году составляет 66844,7 млн. руб., доля АО «Городские электрические сети» - незначительна и составляет 2,1% от общего объема необходимой валовой выручки региона без учета оплаты потерь электрической энергии.
Существующие электросети имеют удовлетворительное состояние и пригодны для дальнейшей эксплуатации. Из основного оборудования и линий передачи электроэнергии 35% эксплуатируются 25 и более лет.
Фактические объемы электроэнергии и мощности АО «Горэлектросеть» города Нижневартовск за 2017 год преставлены в таблице 11.1.1.


[bookmark: _Toc525312480]Таблица 11.1.1 – Объем электроэнергии и мощности, полученной в сеть сетевой организации и объем отпущенной из сети сетевой организации электрической энергии и мощности потребителям, присоединенным к сетям сетевой организации
	Наименование показателя
	Код строки
	Всего
	В том числе по уровню напряжения

	
	
	
	ВН
	СН1
	СН2
	НН

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Электроэнергия (тыс. кВт ч)

	Поступление в сеть из других организаций, в том числе: 
	10
	813 353,4620
	
	195 134,1180
	618 219,3440
	

	из сетей ФСК
	20
	14 768,8980
	
	
	14 768,8980
	

	от генерирующих компаний и блок-станций
	30
	0,0000
	
	
	
	

	от смежных сетевых организаций
	40
	798 584,5640
	
	195 134,1180
	603 450,4460
	

	Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация)
	50
	507 139,4890
	
	
	144 161,9420
	362 977,5470

	ВН
	60
	0,0000
	
	
	
	

	СН1
	70
	144 161,9420
	
	
	144 161,9420
	

	СН2
	80
	362 977,5470
	
	
	
	362 977,5470

	НН 
	90
	0,0000
	
	
	
	

	Отпуск из сети, в том числе: 
	100
	750 318,0620
	
	44 688,8570
	369 039,5310
	336 589,6740

	конечные потребители
	110
	746 824,2620
	
	44 688,8570
	365 545,7310
	336 589,6740

	другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО
	130
	3 493,8000
	
	
	3 493,8000
	

	поставщики
	140
	0,0000
	
	
	
	

	Отпуск в сеть других уровней напряжения
	150
	507 139,4890
	
	144 161,9420
	362 977,5470
	

	Хозяйственные нужды организации
	160
	0,0000
	
	
	
	

	Генерация на установках организации (совмещение деятельности)
	170
	0,0000
	
	
	
	

	Собственное потребление (совмещение деятельности)
	180
	0,0000
	
	
	
	

	Потери, в том числе:
	190
	63 035,4000
	
	6 283,3190
	30 364,2080
	26 387,8730

	относимые на собственное потребление 
	200
	0,0000
	
	
	
	

	Небаланс
	210
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Мощность (МВт)

	Поступление в сеть из других организаций, в том числе: 
	300
	116,6200
	
	27,6220
	88,9980
	

	из сетей ФСК
	310
	3,6000
	
	
	3,6000
	

	от генерирующих компаний и блок-станций
	320
	0,0000
	
	
	
	

	от смежных сетевых организаций
	330
	113,0200
	
	27,6220
	85,3980
	

	Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация)
	340
	72,3702
	
	
	20,3254
	52,0448

	ВН
	350
	0,0000
	
	
	
	

	СН1
	360
	20,3254
	
	
	20,3254
	

	СН2
	370
	52,0448
	
	
	
	52,0448

	НН 
	380
	0,0000
	
	
	
	

	Отпуск из сети, в том числе: 
	390
	107,5819
	
	6,4076
	52,9135
	48,2608

	конечные потребители 
	400
	107,0809
	
	6,4076
	52,4126
	48,2608

	другие сети
	420
	0,5009
	
	
	0,5009
	

	поставщики
	430
	0,0000
	
	
	
	

	Отпуск в сеть других уровней напряжения
	440
	72,3702
	
	20,3254
	52,0448
	

	Хозяйственные нужды организации
	450
	0,0000
	
	
	
	

	Генерация на установках организации (совмещение деятельности)
	460
	0,0000
	
	
	
	

	Собственное потребление (совмещение деятельности)
	470
	0,0000
	
	
	
	

	Потери, в том числе:
	480
	9,0381
	
	0,8890
	4,3651
	3,7840

	относимые на собственное потребление 
	490
	0,0000
	
	
	
	

	Небаланс
	500
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000



АО «Горэлектросеть» является сетевой организацией и основным видом деятельности является передача электрической энергии потребителям ООО «Нижневартовская энергосбытовая компания».
АО «Горэлектросеть» производит покупку электрической энергии для компенсации потерь электрической энергии, возникающих в сетях при её передаче потребителям.
Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям АО «Горэлектросеть» составляет на 2017 г. 9,19 % от поступления электроэнергии в сеть.
Наибольшие фактические потери электрической энергии в сетях АО «Городские электрические сети» приходятся на уровень напряжения НН - около 7,2%. Данный показатель является высоким и свидетельствует о необходимости модернизации сетей низкого напряжения, непосредственно присоединенным к энергопринимающим установкам бытовых (коммунальных) потребителей электрической энергии. Следует отметить значительное уменьшение потерь электроэнергии по НН за последние 5 лет, что связано с успешной работой по обновлению оборудования, переходу на СИП (ВЛ), замене старых кабельных линий и полном коммерческом учете. 
С учетом времени эксплуатации потери в изоляции кабельных линий определяют по формуле:
ΔWкаб= t×bc×U2×tg δ×Lкаб, (3)
где: bc – емкостная проводимость кабеля, Сим/км
U – линейное напряжение, кВ 
Lкаб- длина кабеля, км 
tgδ – тангенс угла диэлектрических потерь, определяемый по формуле:
tgδ=(0,003+0,0002 Тсл)(1+атТсл),
где: Тсл – число лет эксплуатации кабеля (среднее 25 лет).
ат – коэффициент старения, ат= 0,05
Емкостные проводимости кабелей, Сим/км × 10-6 берутся из таблиц. 
Чем больше время эксплуатации кабельных линий, тем выше потери. Необходимо постоянно проводить модернизацию сетей с заменой старых КЛ и ВЛ.
Оснащенность энергопринимающих устройств потребителей города Нижневартовска приборами учета электрической энергии является высокой (около 99%). В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» к 100% уровню приближена оснащенность промышленных объектов, бюджетных учреждений приборами учета электрической энергии.
Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения АО «Городские электрические сети» по состоянию на 01.07.2018 (центры питания 35кВ и ниже) представлены в таблице 11.1.2.
Наличие свободной для технологического присоединения мощности АО «Тюменьэнерго» приведено в таблице 11.1.3
Загрузка центров питания АО «Горэлектросеть» на 01.07.18 показана на рисунке 11.1


[bookmark: _Toc525312481]Таблица 11.1.2 – Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения АО «Городские электрические сети» по состоянию на 01.07.2018 (центры питания 35кВ и ниже)
	№ п/п
	Наименование центра питания
	Uном, кВ
	Общая пропускная способность, МВт
	Факт.макс. Нагр., МВт
	Рмакс. по заключенным договорам тех.присоединения
	Профицит/дефицит мощности, МВт
	Источник ГПП
	Дата, время максимума

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	РПЖ-1, 2х1000 10/0,4кВ,5мкр.
	10кВ
	10
	5,107
	0,342
	4,551
	Обская,яч.103, 804
	13.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	1,4
	0,589
	0,039
	0,772
	
	

	2.
	РПЖ-2, 10/0,4кВ больн.к-с 2мкр. 2х400
	10кВ
	10
	2,882
	0,804
	6,314
	 Индустр., яч109,203
	20.10.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,56
	0,507
	0,005
	0,048
	
	

	3.
	РПЖ-3, 2х630 10/0,4кВ 7мкр.
	10кВ
	10
	4,493
	0,258
	5,249
	Обская, яч.705, 208
	28.02.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,561
	1,425
	-1,104
	
	

	4.
	РПЖ-4, 2х1000 10/0,4кВ,11мкр.
	10кВ
	10
	5,008
	1,653
	3,339
	Обская, яч.802,108
	31.12.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	1,4
	0,458
	0,000
	0,942
	
	

	5.
	РПЖ-5, 2х1000 10/0,4кВ,12мкр.
	10кВ
	10
	5,402
	2,342
	2,256
	Центральная,яч.309,409
	06.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	1,4
	0,287
	0,000
	1,113
	
	

	6.
	РПЖ-6,10/0,4кВ, 15мкр. 2х630
	10кВ
	10
	4,949
	0,000
	5,051
	Городская-5,яч.349,210
	31.12.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,21
	0,000
	0,672
	
	

	7.
	РПЖ-7,10/0,4кВ 9мкр. 2х1000
	10кВ
	10
	1,432
	1,681
	6,887
	Городская-5,яч.105,452
	07.06.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	1,4
	0,191
	0,000
	1,209
	
	

	8.
	РПЖ-8.10/0,4кВ 2х1000
	10кВ
	10
	4,589
	2,641
	2,770
	Городская-5,яч.103,458
	06.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	1,4
	0,633
	0,015
	0,752
	
	

	9.
	РПЖ-9, 10/0,4кВ,10-А мкр. 2х1000
	10кВ
	10
	4,908
	0,675
	4,417
	Центр-106, Восток-234
	31.12.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	1,4
	0,443
	0,000
	0,957
	
	

	10.
	РПЖ-10,10/0,4кВ ул.Северная 2х630
	10кВ
	10
	2,196
	2,203
	5,601
	Индустр.-303,Восток-113
	12.10.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,083
	0,000
	0,799
	
	

	11.
	РПЖ-11, 2х630 10/0,4кВ,МЖК
	10кВ
	10
	2,87
	0,479
	6,651
	Западная-яч.9,6
	10.09.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,258
	0,000
	0,624
	
	

	12.
	РПЖ-12,
10/0,4кВ, квартал П-3 2х630
	10кВ
	10
	4,633
	1,236
	4,131
	Городская- 5-139,456
	10.09.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,426
	0,000
	0,456
	
	

	13.
	РПЖ-13, 10/0,4кВ,8 мкр. 2х630
	10кВ
	10
	5,705
	2,392
	1,903
	Городская-5-107,450
	31.12.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,497
	0,000
	0,385
	
	

	14. 
	РПЖ-14, 10/0,4кВ компл.Мира. 2х1000
	10кВ
	10
	5,753
	3,164
	1,083
	Центральная-204, Индустриальная-211
	09.02.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	1,4
	0,449
	0,000
	0,951
	
	

	15.
	РПЖ-15,10/0,4кВ, 10-Б мкр. 2х630
	10кВ
	10
	4,807
	0,011
	5,182
	Западная-9,6
	31.12.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,529
	0,015
	0,338
	
	

	16.
	РПЖ-16,10/0,4кВ, 1 мкр. 4х630
	10кВ
	10
	3,524
	1,357
	5,119
	 Индустриальная-410,106
	13.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	1,764
	0,242
	0,035
	1,487
	
	

	17.
	РПЖ-17,10/0,4кВ 2х630
	10кВ
	10
	2,495
	2,204
	5,301
	 Обская-510, 604
	09.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,218
	0,000
	0,664
	
	

	18.
	РПЖ-18, 2х630 10/0,4кВ,Дел.центр
	10кВ
	10
	3,26
	1,357
	5,383
	 Обская-506,402
	11.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,007
	0,000
	0,875
	
	

	19.
	РПЖ-19,10/0,4кВ, квартал 17. 2х1000
	10кВ
	10
	3,318
	0,341
	6,341
	Эмтор-107,208
	31.12.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	1,4
	0,023
	0,068
	1,309
	
	

	20.
	РПЖ-20, 10/0,4кВ, квартал 20. 2х630
	10кВ
	10
	1,905
	-0,427
	8,522
	яч.107,207 ПС Колмаковская
	16.10.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,146
	0,000
	0,736
	
	

	21.
	РПЖ-21.10/0,4кВ, Кв.Центральный. 2х1000
	10кВ
	10
	2,863
	1,303
	5,834
	Восток, Колмаковская
	31.12.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	1,4
	0,145
	0,000
	1,255
	
	

	22.
	РПЖ-22, 10/0,4кВ, квартал 22. 2х1000
	10кВ
	10
	0,85
	0,645
	8,505
	Городская-5-208,323
	30.12.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	1,4
	0,15
	0,245
	1,005
	
	

	23.
	РПЖ-23, 10/0,4кВ, квартал 23. 2х1000
	10кВ
	10
	2,86
	1,376
	5,764
	яч.103,203 ПС Колмаковская
	31.12.2017

	
	
	0,4кВ
	1,4
	0,381
	1,264
	-0,245
	
	

	24.
	РПЖ-25(стр), квартал 25. 2х1000
	10кВ
	10
	1,02
	0,677
	8,303
	Колмаковская яч.114 214
	25.11.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	1,4
	0,084
	0,000
	1,316
	
	

	25.
	РПП-1, 6/0,4кВ, ЗПУ,пан.7. 2х400
	6кВ
	6
	3,402
	0,840
	1,758
	Нижневартовская-37,16
	10.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,56
	0,034
	0,017
	0,509
	
	

	26.
	РПП-2, 6/0,4кВ, ЗПУ, пан.19. 2х630.
	6 кВ
	6
	2,269
	0,413
	3,318
	Нижневартовская-14,33
	13.12.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,281
	0,014
	0,587
	
	

	27.
	РПП-3, 6/0,4кВ 2х630
	6кВ
	6
	4,922
	0,171
	0,907
	Нижневартовская-35,12
	13.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,339
	0,040
	0,503
	
	

	28.
	РПП-5,10/0,4кВ ЗПУ,пан.6. 2х630
	10кВ
	10
	2,984
	0,729
	6,287
	Западная-7,14
	10.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,116
	0,025
	0,741
	
	

	29.
	РПП-6, 6/0,4кВ, 2х630кВА
	6 кВ
	6
	1,26
	0,050
	4,690
	Нижневартовская-17,22
	16.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,21
	0,000
	0,672
	
	

	30.
	РПП-7 (РП-1стр.) панель 16, ЗПУ, 10/0,4кВ. 2х630
	10кВ
	10
	0,353
	0,670
	8,977
	ПС Западная, ф.5,12
	10.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,047
	0,000
	0,835
	
	

	31.
	РП-10, 10/0,4кВ, СПУ, ОРС. 2х630
	10кВ
	10
	2,096
	1,653
	6,251
	Восток - 212,121
	10.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,25
	0,000
	0,632
	
	

	32.
	РПП-12,6/0,4кВ, ЗПУ,пан.18. 2х1000
	6 кВ
	6
	3,247
	0,699
	2,054
	Н-Варт-19,20
	04.08.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	1,4
	0,136
	0,145
	1,119
	
	

	33.
	2х630. РП-29, 10/0,4кВ, пос.Энтузиастов
	10кВ
	10
	2,219
	1,355
	6,426
	Городская-5-361,204
	06.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,068
	0,000
	0,814
	
	

	34.
	РП-СТПС, 10/0,4кВ, Магистраль.630,400
	10кВ
	10
	1,996
	1,042
	6,962
	Южная-20,27
	26.11.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,56
	0,037
	0,000
	0,523
	
	

	35.
	РП-Совхоз, 10/0,4кВ, 2х100
	10кВ
	10
	3,19
	0,840
	5,970
	Южная-25,22
	06.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,14
	0,106
	0,000
	0,034
	
	

	36.
	РП-Дагестан, 10/0,4кВ, Ст.Вартовск. 2х1000
	10кВ
	10
	2,816
	1,378
	5,806
	Южная-1,29
	19.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	1,4
	0,117
	1,050
	0,233
	
	

	37.
	РПП-2С, 10/0,4кВ, СПУ. 2х630
	10кВ
	10
	1,638
	3,180
	5,182
	Восток -101,226
	26.01.2017

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,274
	0,000
	0,608
	
	

	38.
	РП-3Х, 10/0,4кВ, кв.17П. 2х400.
	10кВ
	10
	2,419
	0,416
	7,165
	Южная-8,11
	29.01.2018

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,56
	0,037
	0,040
	0,483
	
	

	39.
	ПС-35кв №1 с РПП-4, 35/6/0,4кВ. 2х6300, 2х630
	35кВ
	0
	0
	0,000
	0,000
	ГПП-7-Ф-6, Н-Варт оч.соор2
	14.02.2017

	
	
	6 кВ
	6,3
	2,944
	0,620
	2,736
	
	

	
	
	в т.ч.0,4кВ
	0,882
	0,046
	0,000
	0,836
	
	

	40.
	ПС-35/6 кВ БИО, ЮЗПУ. 2х6300
	35кВ
	0
	0
	0,000
	0,000
	ГПП-7-Ф-2,1
	09.02.2017

	
	
	6кВ
	6,3
	4,277
	1,531
	0,492
	
	

	41.
	ПС-35/6кВ. Энергонефть, ЗПУ. 4000,6300
	35кВ
	0
	0
	0,000
	0,000
	Западная -Ф-2,3
	09.02.2017

	
	
	6кВ
	6,3
	3,894
	0,551
	1,855
	
	

	42.
	ПС-35/6 кВ Базовая 2х6300
	35кВ
	0
	0
	0,000
	0,000
	ГПП-7-Ф-3,4
	14.12.2017

	
	
	6кВ
	6,3
	2,136
	2,073
	2,091
	
	

	43.
	2х10000 ПС-35/10 кВ Котельная c РПЖ-1А (2х630)
	35кВ
	0
	0
	0,000
	0,000
	ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2
	20.02.2017

	
	
	10кВ
	10
	4,107
	1,061
	4,832
	
	

	
	
	0,4кВ
	0,882
	0,2
	0,025
	0,657
	
	

	44.
	ПС-35кВ Татра. 2х4000
	35кВ
	0
	0
	0,000
	0,000
	Западная-Ф-2,3
	10.01.2017

	
	
	6кВ
	4
	2,156
	1,292
	0,552
	
	

	45.
	2х4000 ПС-35/6 кВ ПТВМ-2А
	35кВ
	0
	0
	0,000
	0,000
	ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2
	27.12.2017

	
	
	6кВ
	4
	1,588
	0,000
	2,412
	
	

	46.
	2х6300 ПС-35/6 кВ Литейная
	35кВ
	0
	0
	0,000
	0,000
	ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2
	27.12.2017

	
	
	6кВ
	6,3
	2,472
	0,000
	3,828
	
	

	47.
	ПС-35/10 кВ Тепловая. 2х10000
	35кВ
	0
	0
	0,000
	0,000
	ГПП-7-Ф-5,6
	26.09.2017

	
	
	10кВ
	10
	4,484
	0,000
	5,516
	
	

	48.
	2х6300 ПС-35/10 кВ Галина
	35кВ
	0
	0
	0,000
	0,000
	Западная-Ф-2,3
	15.02.2017

	
	
	10кВ
	6,3
	2,228
	0,785
	3,287
	
	

	49.
	2х4000 ПС-35/6 кВ Дивный
	35кВ
	0
	0
	0,000
	0,000
	ГПП-7-Ф-4,3
	07.01.2017

	
	
	6кВ
	4
	1,833
	1,145
	1,022
	
	

	50.
	2х6300 ПС-35кВ Совхозная
	35кВ
	0
	0
	0,000
	0,000
	Савкинская-Ф-2,4
	22.12.2016

	
	
	10кВ
	6,3
	1,468
	0,920
	3,912
	
	

	51.
	2х6300 ПС-35кВ КОС
	35кВ
	0
	0
	0,000
	0,000
	Восток,Западная
	06.01.2017

	
	
	6кВ
	6,3
	2,159
	0,268
	3,873
	
	

	52.
	ПС 35/10кВ "Котельная 3А". 2х10000
	35кВ
	0
	5,891
	0,000
	-5,891
	Восток-Ф-3, Колмаковская Ф-3
	10.11.2017

	
	
	10кВ
	10
	5,768
	0,172
	4,060
	
	

	53.
	ПС 35кВ Юбилейная(стр.). 2х16000
	35кВ
	0
	0
	0,000
	0,000
	Восток, Колмаковская
	31.12.2017

	
	
	10кВ
	16
	3,891
	3,199
	8,910
	
	



[bookmark: _Toc525312482]Таблица 11.1.3 – Наличие свободной для технологического присоединения мощности АО «Тюменьэнерго» по состоянию на 29.06.2018 (центры питания 35кВ и выше)
	№ п/п
	Наименование центра питания
	Месторасположение
	Технические характеристики

	
	
	Муниципальное образование (город, район, месторождение)
	Классы напряжения, кВ
	Установленная мощность, МВА
	Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВА
	Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВА

	1
	ПС 35/10 кВ Новая
	г. Нижневартовск
	35
	1x6.30+1x10.00
	4,837
	4,7707

	2
	ПС 35/6 кВ Стройиндустриальная
	г. Нижневартовск
	35
	2x6.30
	3,727
	3,727

	3
	ПС 35/10 кВ Водозабор
	г. Нижневартовск
	35
	2x10.00
	10,37
	10,37

	4
	ПС 110/10/10 кВ Индустриальная
	г. Нижневартовск
	110
	2x40.00
	26,267
	25,9839

	5
	ПС 110/35/10 кВ Восток
	г. Нижневартовск
	110
	2x40.00
	27,73
	27,2252

	6
	ПС 110/35/10 ГПП-3 (Западная)
	г. Нижневартовск
	110
	2x40.00
	29,552
	29,4857

	7
	ПС 110/35/6 кВ ГПП-7
	г. Нижневартовск
	110
	2x40.00
	23,369
	23,369

	8
	ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская
	г. Нижневартовск
	110
	2x40.00
	28,306
	28,306

	9
	ПС 110/10/10 ГПП-5 (Городская-5)
	г. Нижневартовск
	110
	2x40.00
	20,508
	20,508

	10
	ПС 110/10/10 Обская
	г. Нижневартовск
	110
	2x25.00+2x32.00
	61,885
	61,885

	11
	ПС 110/10/10 кВ Центральная
	г. Нижневартовск
	110
	2x25.00
	15,787
	15,458

	12
	ПС 110/10/10 кВ Южная
	г. Нижневартовск
	110
	2x25.00
	17,534
	17,534

	13
	ПС 110/35/10 кВ Колмаковская
	г. Нижневартовск
	110
	2x25.00
	19,749
	19,749



[image: ]
Рисунок 11.1 - Загрузка центров питания АО «Горэлектросеть»

В текущем моменте энергосистема города Нижневартовска по центрам питания АО «Горэлектросеть» по ПС-35/10(6) кВ составляет 45%, по РП, РПЖ-10(6)/0,4 кВ составляет 54%. Карта-схема загрузки центров питания АО «Горэлектросеть» Перспективные планы строительства обьектов электроснабжения АО «Горэлектросеть» до 2035 года предусматривает строительство новых, замену существующих сетей и обьектов для рационального и максимального использования свободных мощностей.

[bookmark: _Toc466465453][bookmark: _Toc531006840]11.2. Технико-экономические показатели сетей
По результатам анализа технического состояния системы электроснабжения города Нижневартовска выявлен ряд проблем технологического и технико-экономического характера, в частности: высокая степень износа оборудования; высокий уровень потерь электрической энергии в сетях; ежегодный рост тарифов на электрическую энергию; недостаточная обеспеченность в долгосрочной перспективе энергосистемы города Нижневартовска свободными мощностями.

[bookmark: _Toc525312483]Таблица 11.2.1 – Периоды службы оборудования
	Наименование ЭО
	Фактический средний срок службы, лет
	Нормативный срок службы, лет
	Возможный остаточный срок службы, лет

	КЛ, ВЛ с проводом СИП
	19
	30
	12

	ВЛ с голым проводом
	20
	45
	38

	Трансформаторные подстанции, распределительные пункты
	20
	25
	19



Увеличение электрической нагрузки в жилищно-коммунальном секторе города вследствие развития малого предпринимательства, массового строительства, коттеджной застройки, приобретения населением высокоэффективных бытовых приборов мощностью свыше 1 кВт, привело к снижению надежности и качества электроснабжения города, появлению дефицита мощности на источниках.
Покрытие электрических нагрузок города в перспективе сохранится преимущественно от энергосистемы по сети 35-110 кВ.
Большинство трансформаторов от 400 кВА до 1000 кВА, а большинство трансформаторных подстанций 2-х транформаторные. При замене возможна установка транформаторов большей мощности с заменой оборудования и кабельных линий.
По итогам рассмотрения состояния системы сделаны выводы о необходимости приоритетного направления расходов на модернизацию устаревших трансформаторных подстанций и линий электропередач. Замену трансформаторов и оборудования необходимо вести в соответствии с таблицей с учетом аварийности, а также данных обследования состояния трансформаторов, оборудования и сетей.

[bookmark: _Toc466465454][bookmark: _Toc531006841]11.3. Перспективные электрические нагрузки с районированием их по центрам питания (ЦП) и источники их питания
На расчетный срок Генерального плана предложено сохранение действующей системы электроснабжения города Нижневартовска.
С учетом мероприятий СТП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предусмотрена реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Медвежья» до 2017 года.
Ликвидация и строительство новой ПС 35/6 кВ «Базовая» мощностью 2х6,3 МВА с целью обеспечения перспективных нагрузок западной части города выполнено в 2016 году.
С целью обеспечения надежной и бесперебойной подачи электроэнергии потребителям предложено:
- на первую очередь Генерального плана (до 2020 года включительно):
- перевод в кабель участка воздушной ЛЭП 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Эмтор» - ПС 110/10 кВ «Городская-5» от ПС 110/35/10 кВ «ГПП-9А (Колмаковская)» до ПС 110/10 кВ «Городская-5». Мероприятие предусмотрено в связи с тем, что трасса существующей ЛЭП 110 кВ проходит по планируемой селитебной территории. Данный участок предложено проложить по улице Фармана Салманова, протяженность кабельной ЛЭП 110 кВ составит 2,6 км;
- вынос воздушной ЛЭП 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Эмтор» - ПС 110/10 кВ «Городская-5» с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ «ГПП-9А (Колмаковская)» за границы квартала (29);
- ликвидация и строительство новой ПС 35/6 кВ «Рямная» мощностью 4 МВА с целью повышения надежности энергоснабжения дачных участков, находящихся в восточной части города, и питающей воздушной ЛЭП 35 кВ протяженностью 2 км (вне границ городского округа);
- реконструкция воздушной ЛЭП 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Савкинская» до ПС 35/10 кВ «Совхозная» протяженностью 3,7 км в границах городского округа (общая протяженность – 19,6 км) в 2017 году;
- ликвидация и строительство новой ПС 35/6 кВ «Энергонефть» мощностью 2*6,3 МВА с целью повышения надежности энергоснабжения промышленной зоны западной части города в 2018 году.
- ликвидация и строительство новой ПС 35/10 кВ «Совхозная» в 2017 году мощностью 2х6,3 МВА с целью повышения надежности энергоснабжения жилой застройки старой части города;
на расчетный срок Генерального плана (до 2035 года включительно):
перевод в кабель участка воздушной ЛЭП 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Эмтор» - ПС 110/10 кВ «Городская-5» от ПС 220/110/10 кВ «Эмтор» до ПС 110/35/10 кВ «ГПП-9А (Колмаковская)», протяженность кабельной ЛЭП 110 кВ составит 3,1 км;
строительство ПС 35/10 кВ «Котельная №4» и питающей воздушной ЛЭП 35 кВ протяженностью 0,2 км;
По надежности электроснабжения значительная часть потребителей электроэнергии города относится к III категории, за исключением таких, как:
[bookmark: fts_hit0][bookmark: fts_hit1]установки тепловых сетей и котельных, в соответствии с СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
образовательные и медицинские организации, учреждения социального обслуживания (детские сады, школы, больницы и т.д.), в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
объекты водоснабжения и водоотведения (ВОС, КОС, КНС, ГКНС) в соответствии с требованием СП 31.13330.2012. «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям I и II категории и, с учетом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией:
потребители I категории – от двух независимых, взаимно резервирующих источников питания, перерыв электроснабжения которых, при нарушении электроснабжения от одного из источников питания, может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания;
 потребители II категории – от двух независимых, взаимно резервирующих источников питания.
В качестве двух независимых, взаимно резервирующих источников питания необходимо предусмотреть двухтрансформаторные подстанции, либо две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций сборных шин распределительных пунктов РП 10(6) кВ или непосредственно с разных секций шин распределительных устройств низшего напряжения понизительных подстанций.
Для определения расчетных электрических нагрузок выполнен расчет по укрупненным показателям согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Расчет выполнен без учета промышленных (производственных) потребителей.
Основные показатели электропотребления города Нижневартовска до 2021 года включительно приведены в таблице 11.3.1.
Основные показатели электропотребления города Нижневартовска до 2035 года включительно приведены в таблице 11.3.2.

[bookmark: _Ref429727826][bookmark: _Toc525312484]Таблица 11.3.1 – Основные показатели электропотребления города Нижневартовска до 2021 года включительно (оптимистический сценарий)
	№ 
п/п
	Наименование показателей
	Ед.
изм.
	2017
(базовый)
	I этап

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	(2018-2021)

	1
	Cреднегодовая численность населения
	тыс. чел.
	274,5
	276,2
	277,7
	279,87
	282,66
	282,66

	2
	Общая площадь жилищного фонда
	тыс. кв. м
	5 287,1
	5 827,1
	5 947
	6 386
	6 518
	6 518

	3
	Обеспеченность населения жилой площадью
	м2/чел.
	19,60
	20,00
	20,40
	22,40
	22,64
	22,64

	4
	Обеспеченность жилищного фонда:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- электроснабжением

	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5
	Протяженность сетей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- электроснабжение
	км
	1669,9
	1711,7
	1754,5
	1798,3
	1843,3
	1889,4

	6
	Полезный отпуск электрической энергии
	млн. кВт.ч
	747,5
	754,1
	776,7
	800,0
	824,0
	824,0

	6.1
	Юридические лица, в том числе промышленность
	млн. кВт.ч
	423,4
	423,1
	435,7
	448,8
	462,3
	462,3

	6.2
	Население и приравненные к нему категории
	млн. кВт.ч
	324,1
	331,1
	341,0
	351,2
	361,8
	361,8

	7
	Мощность (общая)
	МВт
	120,1
	122,1
	124,3
	126,1
	128,3
	128,3

	7.1
	Мощность (юридические лица)
	МВт
	65,2
	67,9
	69,0
	69,6
	71,3
	71,3

	7.2
	Мощность (население и приравненные к нему категории)
	МВт
	54,0
	54,2
	55,3
	56,5
	57,0
	57,0

	8
	ЧЧИМ (общее)
	час
	6250
	6155
	6209
	6289
	6322
	6322

	8.1
	ЧЧИМ (юридические лица)
	час
	6749
	6475
	6573
	6722
	6777
	6777

	8.2
	ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории)
	час
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000



До 2021 года суммарная максимальная электрическая нагрузка (в режиме пикового потребления энергии) жилого сектора и общественно-деловых объектов в границах города Нижневартовска составляет 128,3 МВт, с учетом потерь при транспортировке – 141,13 МВт.


[bookmark: _Ref428353381][bookmark: _Toc525312485]Таблица 11.3.2 – Основные показатели электропотребления города Нижневартовска до 2035 года включительно (оптимистический сценарий)
	№ 
п/п
	Наименование показателей
	Ед.
изм.
	2017
(базовый)
	II этап

	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	(2022-2035)

	1
	Cреднегодовая численность населения
	тыс. чел.
	274,5
	285,4
	288,2
	291,0
	293,9
	296,7
	299,6
	302,6
	305,5
	314,3
	316,8
	319,2
	321,4
	323,4
	325,0
	325,0

	2
	Общая площадь жилищного фонда
	тыс. кв. м
	5 287,1
	6 652
	6 787
	6 925
	7 065
	7 206
	7 350
	7 496
	7 644
	7 795
	7 933
	8 069
	8 203
	8 330
	8 470
	8 470

	3
	Обеспеченность населения жилой площадью
	м2/чел.
	19,30
	22,88
	23,12
	23,36
	23,60
	23,84
	24,08
	24,32
	24,56
	24,80
	25,04
	25,28
	25,52
	25,76
	26,06
	26,06

	4
	Обеспеченность жилищного фонда:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- электроснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5
	Протяженность сетей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- электроснабжение
	км
	1629,2
	1889,4
	1936,6
	1985,0
	2034,6
	2085,5
	2137,7
	2191,1
	2245,9
	2302,0
	2359,6
	2418,6
	2479,0
	2541,0
	2604,5
	2604,5

	6
	Полезный отпуск электрической энергии
	млн. кВт.ч
	747,5
	832,3
	840,6
	849,0
	857,5
	866,1
	874,7
	883,5
	892,3
	901,2
	910,2
	919,3
	928,5
	937,8
	947,2
	947,2

	6.1
	Юридические лица, в том числе промышленность
	млн. кВт.ч
	423,4
	467,0
	471,6
	476,3
	481,1
	485,9
	490,8
	495,7
	500,6
	505,6
	510,7
	515,8
	521,0
	526,2
	531,4
	531,4

	6.2
	Население и приравненные к нему категории
	млн. кВт.ч
	324,1
	365,4
	369,1
	372,8
	376,5
	380,3
	384,1
	387,9
	391,8
	395,7
	399,7
	403,7
	407,7
	411,8
	415,9
	415,9

	7
	Мощность (общая)
	МВт
	118,5
	130,6
	132,1
	133,8
	136,4
	139,1
	141,4
	144,4
	146,6
	148,7
	151,4
	153,4
	155,8
	157,4
	159,3
	159,3

	7.1
	Мощность (юридические лица)
	МВт
	64,8
	73,0
	74,0
	75,1
	77,1
	79,2
	81,0
	83,4
	85,0
	86,5
	88,7
	90,2
	92,2
	93,4
	94,9
	94,9

	7.2
	Мощность (население и приравненные к нему категории)
	МВт
	53,7
	57,6
	58,1
	58,7
	59,3
	59,9
	60,4
	61,0
	61,6
	62,2
	62,7
	63,2
	63,6
	64,0
	64,4
	64,4

	8
	ЧЧИМ (общее)
	час
	6341
	6356
	6426
	6493
	6519
	6544
	6585
	6602
	6658
	6721
	6755
	6824
	6874
	6962
	7040
	7 040

	8.1
	ЧЧИМ (юридические лица)
	час
	6827
	6830
	6953
	7071
	7108
	7141
	7205
	7222
	7313
	7416
	7463
	7574
	7647
	7790
	7912
	7912

	8.2
	ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории)
	час
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000




До 2035 года суммарная максимальная электрическая нагрузка (в режиме пикового потребления энергии) жилого сектора и общественно-деловых объектов составляет 159,3 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 175,23 МВт.
В соответствии с решениями Генерального плана, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень предусмотренных к размещению объектов в области энергетики:
регионального значения:
ПС 110 кВ – 1 объект;
кабельные ЛЭП 110 кВ – 5,7 км.
местного значения городского округа:
ПС 35/10 кВ – 2 объекта;
ПС 35/6 кВ – 2 объекта;
воздушная ЛЭП 35 кВ – 3,9 км.
Размещение на территории города Нижневартовска вышеперечисленных объектов электроснабжения позволит:
повысить надежность работы систем электроснабжения;
снизить аварийность электрических сетей и технологического оборудования;
снизить потери электроэнергии в электрических сетях;
осуществить бесперебойное обеспечение города Нижневартовска электрической энергией с заданными параметрами;
осуществлять электроснабжение для обеспечения жизнедеятельности города с учетом перспектив его развития в необходимом объеме;
обеспечить возможность подключения к системе электроснабжения застраиваемых территорий, планируемых под жилищное строительство.
До 2035 года суммарная максимальная электрическая нагрузка (в режиме пикового потребления энергии) жилого сектора и общественно-деловых объектов составляет 159,3 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 175,23 МВт.
Если рассматривать центры питания обособленно, то можно сделать вывод, что электросетевое хозяйство АО «Тюменьэнерго» располагает свободной электрической мощностью, которая позволит обеспечить развитие жилищного сектора и общественно-деловых зон до конца действия Программы комплексного развития: профицит мощности центров питания 110 кВ составит 78,0%; ПС 35/10/6 кВ составит 16,5%. 
Можно предложить ряд мероприятий, направленных на ликвидацию дефицита мощности:
•	перераспределение нагрузки между центрами питания;
•	увеличение мощности дефицитных центров питания;
•	снижение потерь в сетях;
•	строительство новых центров питания.
Но при выборе пути уменьшения дефицита мощности необходимо руководствоваться экономической целесообразностью принимаемых решений, что подтверждается проведением проектных работ.
[bookmark: _Toc466465455][bookmark: _Toc531006842]11.4. Перспективные схемы электроснабжающих сетей районов города
В городе Нижневартовске по охвату территории сети – местные, по назначению – распределительные, по конфигурации – разомкнутые, по конструктивному исполнению – воздушные, кабельные, токопроводы и внутренние электропроводки, по роду тока – переменные, служат для электроснабжения городских, промышленных и сельскохозяйственных потребителей.
Сети и оборудование АО «Городские электрические сети» находятся в удовлетворительном состоянии. Необходимо учитывать в плане развития электроснабжения, что введенные в строй ТП и сети после 1991 года будут стареть и потребуют модернизации и замены.
Развитие инфраструктуры города, расширение его границ требует дальнейшего развития электрических сетей, воздушшных и кабельных линий.
Перспективная схема электроснабжения приведена на рисунке 11.4.1

[image: ]
[bookmark: _Toc466465456]Рисунок 11.4.1 - Перспективная схема электроснабжения

[bookmark: _Toc531006843]11.5. Схемы распределительных сетей 10(6) кВ и их параметры
Схемы перспективных распределительных сетей приведены на рис 11.5.1

[image: Карта строительство 2017-2035 гг]
Рисунок 11.5.1 – Карта строительства сетей электроснабжения 2017-2035гг.
[bookmark: _Toc466465457]
[bookmark: _Toc531006844]11.6. Режимные параметры электрических сетей от 1 до 35 кВ и компенсация токов замыкания на землю
Энергетической системой называется совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью режима в непрерывном процессе производства, преобразования и распределения электрической энергии и теплоты при общем управлении этим режимом.
Электроэнергетической системой называется электрическая часть энергетической системы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии.
Передача и распределение электроэнергии осуществляется электрической сетью - совокупностью электроустановок, состоящей из подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи, токопроводов электропроводок, работающих на определенной территории. Как составной элемент энергетической и электроэнергетической систем (ЭЭС) электрическая сеть обеспечивает прием электроэнергии от электростанций, ее передачу на различные расстояния, преобразование параметров электроэнергии на подстанциях и распределение электроэнергии по определенной территории, вплоть до непосредственных потребителей.
Электрически сеть должна проектироваться и эксплуатироваться таким образом, чтобы обеспечивалась ее работоспособность во всех возможных режимах - нормальных, ремонтных послеаварийных Параметры режима электрической сети (частота, токи ветвей, напряжения в узлах) должны лежать в допустимых пределах, обеспечивая нормальные условия работы электрооборудования сети и приемников электроэнергии.
Такие параметры режима, как отклонения частоты и напряжения от номинальных значений, характеризуют качество поставляемой потребителям электроэнергии. Эти параметры должны соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013, который регламентирует качество электроэнергии.
Наличие определенных технических требований к параметрам режима вызывает необходимость их контроля и регулирования в процессе эксплуатации и выбора средств регулирования этих параметров на этапе проектирования электрической сети.
Определение параметров режима на стадии проектирования развития электрической сети составляет задачу расчета ее установившихся режимов. Расчетная схема электрической сети состоит из схем замедления отдельных ее элементов и характеризует взаимную связь этих элементов. Исходными данными для расчетов служат мощности потребителей электроэнергии и значения напряжения в отдельных узлах электрической сети.
Электрическая сеть должна обеспечивать требуемую степень надежности электроснабжения потребителей в соответствии с Правилами устройства электроустановок». Эти правила делят все электроприемники на категории в отношении обеспечения надежности электроснабжения. Каждая категория электроприемников характеризуется последствиями, вызываемыми перерывом электроснабжения. При известном составе потребителей электроэнергии на стадии проектирования развития электрической сети решается вопрос о необходимости или экономической целесообразности резервирования питания.
Электрическая сеть должна быть гибкой, т.е. приспособленной для разных режимов распределения мощности, возникающих в результате изменений нагрузок потребителей, а также приспособленной для плановых и аварийных отключений отдельных элементов сети. Схема электрической сети должна обеспечивать возможность ее последующего развития без коренных изменений.
Наряду с обеспечением работоспособности, гибкости, надежности электроснабжения и качества поставляемой потребителям электроэнергии электрическая сеть должна быть экономичной. Это требование заключается в обеспечении минимального расхода финансовых, энергетических, трудовых и других ресурсов на сооружение электрической сети, передачу и распределение по ней электроэнергии.
При разработке вариантов развитая электрической сети и режимов ее работы требование экономичности должно выполняться при обеспечении отмеченных выше технических требований в электрической сети и к параметрам ее режима.
Электричестве сети характеризуются достаточно сложной структурой и конфигурацией, имеют разные номинальные напряжения, разное назначение, охватывают различную территорию, питают различные по своему характеру потребители электроэнергии. Поэтому затруднительно провести классификацию электрических сетей по какому-либо одному определяющему признаку.
Рад признаков можно связать с номинальным напряжением сети. К таким признакам относятся охват территории, назначение электрической сети, характер потребителей.
По величине номинальное напряжения различают электрические сети напряжением до 1 кВ и выше 1 кВ. Электрические сети напряжением выше 1 кВ можно условно разделить на сети среднего СН, высокого ВН и сверхвысокого СВН напряжения.
По размерам охватываемой территории различают местные электрические сети напряжением до 35 кВ, районные - напряжением 110...220 кВ и региональные - напряжением 330 кВ и выше, служащие для связи между собой отдельных ЭЭС.
По иерархическому признаку электрические сети делятся: на сетевые районы; предприятия электрических сетей; электрические сети районных ЭЭС; электрические сети объединенных ЭЭС; электрические сети единой ЭЭС страны.
По назначению могут быть выделены распределительные и системообразующие электрические сети. Основой распределительных сетей являются распределительные линии электропередачи н потребительские подстанции. Как следует из названия этих сетей, они служат для распределения электроэнергии от крупных системных подстанций до потребителей на определенной территории. Системообразующие сети объединяют крупные электростанции на параллельную (совместную) работу, осуществляют передачу электроэнергии от электростанций к системным подстанциям, служат для связи между собой от дельных ЭЭС и их частей.
По характеру питаемых потребителей различают промышленные, городские и сельскохозяйственные сети. Сельскохозяйственные сети характеризуются значительной протяженностью и невысокой плотностью нагрузки. Промышленные сети имеют незначительную протяженность и большую плотность нагрузки Промежуточное положение занимают городские электрические сети, питающие коммунально-бытовых потребителей и промышленные предприятия средней и малой мощности.
По конфигурации электрические сети делятся на разомкнутые и замкнутые. В разомкнутых сетях каждый потребитель получает питание с одной стороны, в замкнутых – не менее, чем с двух сторон. Простейшей замкнутой сетью является кольцевая сеть, в которой каждый потребитель получает питание с двух сторон.
По конструктивному исполнению электрические сети делятся на воздушные, кабельные, токопроводы и электропроводки. Первые выполняются воздушными линиями электропередачи, вторые – кабельными линиями электропередачи. Воздушные линии электропередачи выполняются на весь спектр освоенных напряжений, кабельные – на напряжения до 500 кВ включительно. На промышленных предприятиях с мощными концентрированными нагрузками электрическая сеть может выполняться токопроводами напряжением 6...35 кВ. Токопроводы напряжением до 1 кВ с жесткими токоведущими элементами (шинами) называются шинопроводами и используются, как правило, для распределения электроэнергии внутри цехов промышленных предприятий. Распределение электроэнергии на напряжение до 1 кВ внутри жилых, производственных, общественных зданий и сооружении осуществляется с помощью электропроводок.
По роду тока электрические сети делятся на сети переменного и постоянного тока. В большинстве электрических сетей используется переменный ток. Сети постоянного тока используются для некоторых технологических процессов в промышленности, в частности, для электролизных и гальванических установок цветной металлургии и химической промышленности.
Протяженные передачи постоянного тока служат в качестве системообразующих связей. Для связи ЭЭС с различными номинальными частотами (50 и 60 Гц) используются вставки постоянного тока. Эти вставки используются и для независимой связи ЭЭС с номинальными частотами. В последнем случае изменение частоты одной системе не оказывает влияния на частоту в другой системе.
В г. Нижневартовске по охвату территории сети – местные, по назначению – распределительные, по конфигурации – разомкнутые, по конструктивному исполнению – воздушные, кабельные, токопроводы и внутренние электропроводки, по роду тока – переменные, служат для электроснабжения городских, промышленных и сельскохозяйственных потребителей.
[bookmark: _Toc466465458][bookmark: _Toc531006845]11.7. Расчет токов короткого замыкания и реактивной мощности
Расчет токов короткого замыкания производится в соответствии с РД 153-34.0-20.527-98 (Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования), а также ГОСТ 28249-93 (Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ).
Чтобы определить расчетный ток КЗ с целью выбора или проверки электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания, необходимо предварительно выбрать расчетные условия, отвечающие требованиям ПУЭ, в частности, расчетную схему электроустановки.
Выбор этой схемы следует производить с учетом возможных электрических схем соответствующей электроустановки при различных продолжительных режимах ее работы, включая ремонтные и послеаварийные режимы, а также с учетом электрической удаленности различных источников энергии (генераторов, синхронных компенсаторов и электродвигателей) от расчетной точки КЗ.
В соответствии с ГОСТ 26522-85 все короткие замыкания подразделяются на удаленные и близкие. КЗ считается удаленным, если амплитуды периодической составляющей тока статора данной электрической машины в начальный и произвольный моменты КЗ практически одинаковы, и близким, если эти амплитуды существенно отличаются. Обычно под электрической удаленностью расчетной точки КЗ от какого-либо источника энергии понимают приведенное к номинальной мощности и номинальному напряжению источника внешнее сопротивление, которое оказывается включенным между источником и точкой КЗ в момент возникновения КЗ. Однако такой способ оценки удаленности применим лишь в тех случаях, когда различные источники энергии связаны с расчетной точкой КЗ независимо друг от друга. Более универсальной величиной, которая в полной мере характеризует электрическую удаленность расчетной точки КЗ от произвольного источника энергии и может быть сравнительно легко определена в схеме любой конфигурации и при любом числе источников энергии, является отношение действующего значения периодической составляющей тока источника энергии (генератора, синхронного компенсатора, электродвигателя) в начальный момент КЗ к его номинальному току.
В тех случаях, когда решаемая задача ограничивается приближенной оценкой значения тока в месте КЗ, для генератора или синхронного компенсатора КЗ допустимо считать удаленным, если расчетная точка КЗ находится по отношению к синхронной машине за двумя и более трансформаторами или за реактором (кабельной линией), сопротивление которого превышает сверхпереходное сопротивление генератора или синхронного компенсатора более чем в 2 раза. Для синхронного или асинхронного электродвигателя КЗ допустимо считать удаленным, если расчетная точка КЗ находится на другой ступени напряжения сети (т.е. за трансформатором) или за реактором, кабелем и т.д., сопротивление которого в 2 раза и более превышает сверхпереходное сопротивление электродвигателя.
Для рассмотрения и проведения анализа токов короткого замыкания расчеты не предоставлены.
Данные по показаниям активной и реактивной составляющих потребляемой электроэнергии в пределах со0,865-0,94 (замеры ГЭСНВ 2015, 2016 гг. При модернизации старых ТП и строительстве новых возможна установка компенсаторов реактивной мощности, но только после анализа суточных потреблений по активной и реактивной составляющим электроэнергии. 
Потери активной энергии в распределительных электросетях находятся в прямой зависимости от величин полного тока в проводниках, реактивная составляющая которого определяется режимом компенсации реактивной мощности. Минимум потерь в распределительных сетях обеспечивается при полной компенсации реактивной мощности.
Таким образом, ситуация, к которой следует стремиться, - это минимизация потоков реактивной мощности во внутрипроизводственных электросетях 0,4 кВ и ее компенсация для приближения к нормативным показателям на границе балансовой принадлежности.
При средних фактических величинах сosφф = 0,865 и соответствующем коэффициенте реактивной мощности tgφф = 0,579 cнижение потерь электроэнергии в годовом исчислении составит:
∆W=k×Wa×(tgφф – tgφн)=0,08×Wa×(0,579 – 0,4)=0,01432×Wa тыс. кВт×ч, (4)
или 1,43% электропотребления, где k = 0,08 – экономический эквивалент реактивной мощности.
Для компенсации реактивной мощности в системе электроснабжения используют статические компенсаторы на основе батарей конденсаторов. Для ТП 0,4 кВ характерны переменные нагрузки в течении суток, по данным измерений характерных дней зима-лето нагрузки в течении суток изменяются на 40-60%, соответственно меняются активные и реактивные составляющие потребляемой электроэнергии. Поэтому необходимо устанавливать автоматические устройства компенсации реактивной составляющей. Стоимость подобных автоматических устройств КРМ в 2-2,5 раза выше стоимости простых КРМ (с ручным переключением). Можно рекомендовать в первую очередь установку автоматических КРМ на стороне высокого напряжения 6-10 кВ. Преимущество централизованной автоматической компенсации заключается в следующем: включенная мощность конденсаторов соответствует потребляемой в конкретный момент времени реактивной мощности без перекомпенсации или недокомпенсации.
Использование конденсаторных установок позволяет:
- разгрузить питающие линии электропередачи, трансформаторы и распределительные устройства;
- снизить расходы на оплату электроэнергии;
- при использовании определенного типа установок снизить уровень высших гармоник;
- подавить сетевые помехи, снизить несимметрию фаз;
- при использовании определенного типа установок (с фильтро-компенсирующими устройствами) снизить уровень высших гармоник;
- сделать распределительные сети более надежными и экономичными.
На практике коэффициент мощности после компенсации находится в пределах от 0,92 до 0,95.
При выборе конденсаторной установки требуемая мощность конденсаторов может определяться как:
Qc = P × (tgφ1 – tgφ2), квар, (5)
где: tgφ1 – коэффициент мощности потребителя до установки компенсирующих устройств;
tgφ2 – коэффициент мощности после установки компенсирующих устройств (желаемый или задаваемый энергосистемой коэффициент).
P = W/T, кВт, (6)
где:
W – показания счетчика активной энергии, кВт×ч.;
Т – период, час.
Расчеты со по данным, переданным электроснабжающими организациями, показали, что компенсация реактивной мощности включена со стороны 35 кВ. На стороне 6(10) кВ и 0,4 кВ также имеются устройства компенсации реактивной мощности, которые в большинстве своем часто отключают при незначительных изменениях отклонений от заданных параметров коэффициента мощности. В связи с совершенствованием системы освещения, вентиляции, приводной техники (с внедрением электронных преобразователей), увеличения преобразовательной техники в квартирах, необходимо не реже раз в год отслеживать значения коэффициента мощности и по необходимости уменьшать реактивную составляющую электропотребления в первую очередь со стороны 6-10 кВ, что и делается на данный момент на подстанциях и распределительных пунктах АО «Горэлектросеть».
В таблице 11.7.1 приведены значения коэффициентов мощности.

[bookmark: _Toc525312486]Таблица 11.7.1 – Значения со
	ПС Базовая
	1СШ
	2СШ

	яч.12 Ввод-2
	яч.2 Ввод-1
	яч.6
	яч.8
	яч.14
	яч.16
	яч.18

	0,966
	0,973
	0,801
	0,981
	0,977
	0,959
	0,981

	ПС Галина

	Ввод-1 яч.2
	яч.1
	яч.5
	яч.6
	яч.15
	яч.10
	яч.11
	яч.9

	0,991
	0,987
	0,999
	0,992
	 1
	 0,962
	0,99
	1

	ПС Дивный
	ПС ПТВМ-2а

	1СШ
	2СШ
	

	Яч.113 Ввод-1
	Яч.203 Ввод-2
	Яч.111
	Яч.115
	Яч.205
	ПТВМ 2А и РПП-1: ПТВМ 2А яч.1 ТСН-1
	ПТВМ 2А и РПП-1: ПТВМ 2А яч.11
	ПТВМ 2А и РПП-1: ПТВМ 2А яч.12
	ПТВМ 2А и РПП-1: ПТВМ 2А яч.2 Ввод-1

	0,989
	0,952
	0,971
	0,982
	0,943
	0,708
	0,999
	0,719
	0,833



	ПС-2С
	РП-2С

	1 СШ
	2 СШ
	

	яч.1
	яч.15
	яч.9
	яч.12
	яч.6
	яч.8
	РП-2С: яч.19 Ввод-1
	яч.20 Ввод-2

	0,967
	0,993
	0,998
	0,93
	0,98
	0,998
	0,996
	0,995



Можно выделить следующие ячейки требующие подключения КРМ:
ПС Базовая: 1СШ яч. 6 – соsφ=0,801
ПС: ПТВМ-2а ПТВМ 2А и РПП-1: ПТВМ 2А яч.1 ТСН-1 соsφ=0,708;
ПТВМ 2А и РПП-1: ПТВМ 2А яч.12 со=0,719;
ПТВМ 2А и РПП-1: ПТВМ 2А яч.2 Ввод-1 со=0,833.
Выбор номинала КРМ можно проводить по таблицам производителей с учетом максимальных и минимальных значений коэффициента мощности.
Как указывалось выше, на стороне 6(10) кВ и 0,4 кВ имеются устройства компенсации реактивной мощности, которые в большинстве своём часто отключают при незначительных изменениях отклонений от заданных параметров коэффициента мощности. 
В таблице 11.7.2 приведены сведения об установленных УКРМ на объектах АО «Горэлектросеть».
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	№
	Наименование объекта
	Тип КУ
	Мощность
	Год
установки

	
	
	
	Ном.
	Факт
	

	1
	ПС 35/6 "Базовая"
	КРМ-6,3-900-150 УХЛ1 
	900
	900
	 2011

	2
	ПС 35/6 "ПТВМ-2А"
	КРМ-6,3-900-150 УХЛ1 
	900
	900
	 2011 

	3
	ПС 35/6 "КОС"
	КРМ-6,3-450-150 УХЛ1
	450
	450
	  2011

	4
	ПС 35/6 "Энергонефть"
	КРМ-6,3-750-50 ХЛ1
	750
	750
	 2015 

	5
	ПС 35/10 Юбилейная
	КРМ-10,5-450-50 УХЛ4
	450
	450
	2015  

	6
	ПС 35/10 Котельная 3А
	КРМ-10,5кВ-900-75 ХЛ1
	900
	900
	 2011 

	7
	ПС 35/10 Котельная 
	КРМ-10,5-750-150 УХЛ4,2
	750
	750
	2014

	8
	РПП-3
	КРМ-6,3-750-150 УХЛ4
	750
	750
	 2015 

	9
	ПС 35/6 РПП-4
	КРМ-6,3-750-75 ХЛ1
	450
	450
	 2011 

	10
	РПП-6
	КРМ-6,3-450-75 ХЛ1
	 450
	450 
	 2015 

	11
	РПП-7
	КРМ-10,5-450-75 ХЛ1
	450
	450
	 2013

	12
	РПЖ-16
	КРМ-10,5-750-150 УХЛ4,2
	750
	750
	 2013 

	13
	РПЖ-17
	КРМ-10,5-450-50
	450
	450
	  2013

	14
	РПЖ-19
	КРМ(УКП56)-10,5-600-150 УХЛ4
	600
	600
	  2013

	15
	РПЖ-21
	КРМ(УКП56)-10,5-600-150 УХЛ4
	600
	600
	 2014

	16
	РПЖ-22
	КРМ-10,5-450-50
	450
	450
	2014 

	17
	РП Дагестан
	КРМ(УКРМ)-10,5-450-75
	450
	450
	2015

	18
	ТП-1/4
	КРМ-0,4-200-25
	200
	50
	2015

	19
	ТП-1/7
	КРМ(УКМ58)-0,44-190-10У2
	190
	50
	 2011 

	20
	ТП-1/8
	УКМ-58-0,44-190-10У3
	190
	50
	 2014

	21
	ТП-1/9
	КРМ-0,4-200-25
	200
	50
	2015

	22
	БКТП-1/15
	КРМ-0,4-200-25
	 200
	50 
	2014 

	23
	БКТП-1/16
	УКМ58-0,4-200-33,3
	200
	50
	 2014

	24
	ТП-2/5
	АКУ-0,44-190-10У3
	190
	50
	 2014

	25
	ТП-2/6
	УКМ-58-0,44-190-10У3
	 190
	 50
	2015

	26
	ТП-2/7
	УКРМ-0,4-200-25 У1
	 200
	50
	2015

	27
	ТП-2/9
	УКМ-58-0,44-190-10У3
	190
	50
	  2011

	28
	ТП-2/10
	УКМ-58-0,44-190-10У3
	190
	50
	 2014

	29
	ТП-2/11
	КРМ-0,44-190-10-У2
	190
	50
	2014

	30
	ТП-3/4
	КРМ-0,44-190-10-У2
	190
	50
	2014

	31
	ТП-3/7
	КРМ(УКМ58)-0,44-190-10У2
	190
	50
	2014 

	32
	ТП-4/1
	КРМ-0,4-200-25 У1
	200
	50
	2016

	33
	ТП-4/2
	КРМ-0,44-200-25 У1
	200
	50
	2016

	34
	ТП-4/3
	КРМ-0,44-190-10-У2
	190
	50
	2014

	35
	ТП-5/1
	КРМ-0,44-190-10-У2
	190
	50
	2014

	36
	ТП-5/2
	КРМ-0,44-190-10-У2
	190
	50
	2014

	37
	ТП-5/7
	КРМ-0,4-200-25У1
	200
	50
	2015

	38
	ТП-5/8
	КРМ(УКМ 58)-0,44-190-10 У2
	190
	50
	  2011

	39
	ТП-5/10
	КРМ-0,44-190-10У2
	190
	50
	2012 

	40
	ТП-5/12
	УКМ-58-0,4-162,5-12,5У3
	190
	50
	 2012

	41
	ТП-5/15
	КРМ-0,44-190-10У2
	190
	50
	 2015

	42
	ТП-6/4
	КРМ-0,44-190-10-У2
	190
	50
	2014

	43
	ТП-6/8
	КРМ-0,44-190-10-У2
	190
	50
	2014

	44
	ТП-7/1
	КРМ-0,44-190-10-У2
	190
	50
	2015

	45
	ТП-7/4
	КРМ-0,44-190-10-У2
	190
	50
	2014

	46
	ТП-7/10
	КРМ-0,44-190-10-У2
	190
	50
	2014

	47
	ТП-7/14
	КРМ-0,44-190-10 У2
	190
	50
	2014

	48
	ТП-8/1
	КРМ-0,44-190-10-У2
	190
	50
	2014

	49
	ТП-8/2
	КРМ-0,44-190-10 У21
	190
	50
	2014

	50
	ТП-8/3
	КРМ-0,44-190-10-У2
	190
	50
	2014

	51
	ТП-8/8
	УКРМ-0,4-100-25 УХЛ3
	100
	50
	 2015

	52
	ТП-9/1
	КРМ-0,44-190-10-У2
	190
	50
	2014

	53
	ТП-9/4
	КРМ-0,44-190-10-У2
	190
	50
	2014

	54
	ТП-9/8
	УКМ-58-0,4-190-10У3
	200
	50
	 2012

	55
	ТП-9/9
	УКРМ-58-0,4-190-6У1
	190
	50
	  2012

	56
	ТП-9/10
	УКМ-58-0,4-190-10У3
	190
	50
	 2012

	57
	ТП-9/12
	УКРМ-0,44-190-10
	190
	50
	  2013

	58
	БКТП-9/13
	УКМ-58-0,4-190-10У3
	190
	50
	  2013

	59
	БКТП-9/14
	УКМ58-0,4-200-20 У3
	200
	50
	 2012

	60
	БКТП-9/15
	УКРМ-58-0,4-200-20 У3
	200
	50
	 2013 

	61
	ТП-9/16
	УКРМ-58-0,4-190-10-6У1
	190
	50
	 2013 

	62
	ТП-9/17
	КРМ-0,44-190-10-У2
	190
	50
	2015

	63
	ТП-9/19
	УКРМ-0,44-190-10У2
	190
	50
	 2013

	64
	БКТП-9/22
	АКУТ-0,4-200
	200
	50
	2014 

	65
	БКТП-9/23
	КРМ-0,44-190-10
	190
	50
	2014

	66
	БКТП-9/24
	УКРМ-58-0,4-190-10-У3
	190
	50
	 2014

	67
	БКТП-9/25
	КРМ-0,44-190-10-У2
	190
	50
	2014 

	68
	БКТП-9/26
	КРМ-0,44-190-10-У2
	190
	50
	2016 

	69
	БКТП-9/27
	УКМ58-0,44-190-10
	190
	50
	 2016 

	70
	БКТП-9/28
	КРМФ-0,44-200-25-У1
	200 
	50
	 2016 

	71
	ТП-10/1
	КРМ-0,44-190-10-У2
	190
	50
	2014

	72
	ТП-10/3
	КРМ-0,44-190-10 У2
	190
	50
	2014

	73
	ТП-10/4
	КРМ(УКМ58)-0,44-190-10 У2
	190
	50
	  2013

	74
	ТП-10/5
	КРМ-0,44-190-10 У2
	190
	50
	2014

	75
	ТП-10/7
	УКМ-58-0,44-190-10У3
	190
	50
	 2013 

	76
	ТП-10/8
	КРМ(УКМ58)-0,44-190-10 У1
	190
	50
	  2013

	77
	ТП-10А/6
	КРМ-0,44-240-10-У2
	240
	50
	 2013 

	78
	ТП-10Б/1
	КРМ-0,4кВ-190-10
	190
	50
	2014

	79
	ТП-10Б/4
	АУКРМ-0,44-190-10УХЛ4
	190
	50
	 2013 

	80
	ТП-10Б/5
	УКРМ-0,44-190-10У2
	190
	50
	 2013 

	81
	ТП-10Б/6
	УКРМ-58-0,4-190-10-6 У2
	190
	50
	2015  

	82
	ТП-10Б/7
	КРМ(УКМ58)-0,44-190-10УХЛ4
	190
	50
	2015 

	83
	ТП-10В/2
	УКМ-58-0,4-190-10У3
	190
	50
	2015  

	84
	ТП-10В/5
	 УКМ-58-0,4-190-10У3
	190
	50
	2015  

	85
	БКТП-10В/6
	КРМ-0,44-190-10У3
	190
	50
	2016 

	86
	ТП-10Г/2
	КРМ-0,44-190-10-У2
	190
	50
	2014

	87
	ТП-10Г/3
	КРМ-0,44-190-10 У2
	190
	50
	2015  

	88
	ТП-10Г/5
	УКМ-0,4/3-187,5-12,5
	190
	50
	2015  

	89
	ТП-10Г/7
	КРМ-0,44-190-10У2
	190
	50
	2015  

	90
	ТП-11/8
	КРМ-0,44-190-10-У2
	190
	50
	2014

	91
	БКТП-11/13
	АКУ-0,4-300-25 У3
	300
	50
	 2015 

	92
	БКТП-11/14
	АКУ-0,4-300-25 У3
	300
	50
	 2015

	93
	БКТП-11/15
	КРМФ-0,4-200-25 У1
	200
	50
	 2015

	94
	ТП-12/3
	КРМ-0,44-190-10 У21
	190
	50
	2014

	95
	ТП-12/4
	КРМ-0,4-200-25 У1
	200
	50
	2016

	96
	ТП-13/3
	КРМ-0,44-190-10-У2
	190
	50
	2014

	97
	ТП-13/6
	КРМ-0,44-200-25-У3
	200
	50
	2015

	98
	БКТП-13/8
	УКРМ-0,44-190-10У2
	190
	50
	 2015

	99
	ТП-14/1
	КРМ-0,4-200-25
	200
	50
	2015

	100
	ТП-14/3
	КРМ-0,44-190-10 У2
	190
	50
	2014

	101
	ТП-14/5
	КРМ-0,44-190-10-У2
	190
	50
	2014

	102
	БКТП-14/7
	КРМ(УКМ58)-0,4-200-20 У3
	200
	50
	2012 

	103
	ТП-15/4
	КРМ-0,44-190-10 У2
	190
	50
	 2013

	104
	ТП-15/8
	КРМ(УКМ58)-0,44-190-10 У1
	190
	50
	2013 

	105
	ТП-15/9
	АУКРМ-0,4-190-10У3
	190
	50
	 2013

	106
	ТП-15/13
	АУКРМ-0,4-190-10У3
	190
	50
	2013 

	107
	ТП-16/2
	КРМ(УКМ58)-0,44-190-10 У1
	190
	50
	 2013

	108
	ТП-16/4
	КРМ(УКМ58)-0,44-190-10 У1
	190
	50
	2013 

	109
	ТП-16/7
	КРМ-0,44-190-10-У2
	190
	50
	2014

	110
	ТП-16/8
	КРМ-0,4-200-25
	200
	50
	2015

	111
	ТП-16/11
	КРМ-0,4-200-25 У1
	200
	50
	2015

	112
	БКТП-16/12
	КРМ 0,44-200-20 УХЛ 4
	200
	50
	 2015

	113
	ТП-16/10
	УКРМ 0,44-190-10 УХЛ 4
	190
	50
	 2016

	114
	ТП-17/2
	УКМ-58-0,4-100-10У3
	100
	50
	 2016

	115
	ТП-17/3
	УКМ-58-0,4-100-10У3
	100
	50
	 2016

	116
	ТП-17/4
	УКМ-58-0,4-100-10У3
	100
	50
	 2017

	117
	ТП-18/1
	КРМ-0,44-190-10-У2
	190
	50
	 2016

	118
	ТП-18/2
	КРМ(УКМ58)-0,44-190-10 У1
	190
	50
	 2016

	119
	ТП-18/3
	УКМ-58-0,44-190-10У3
	190
	50
	2016 

	120
	ТП-18/4
	УКМ-58-0,44-190-10У3
	190
	50
	2016 

	121
	ТП-18/5
	УКМ-58-0,4-190-10У3
	190
	50
	 2016

	122
	ТП-18/6
	УКМ-58-0,4-190-10У3
	190
	50
	2016 

	123
	ТП-18/7
	АКУ-0,4-190-10У3
	190
	50
	2016 

	124
	ТП-18/8
	АКУ-0,4-190-10У3
	190
	50
	 2016

	125
	ТП-18/9
	УКРМ-0,44-190-10 У2
	190
	50
	 2016

	126
	БКТП-19/2
	УКМ58-0,4-200-20 У3
	200
	50
	 2015

	127
	БКТП-19/3
	УКМ58-0,4-200-20 У3
	200
	50
	 2015

	128
	ТП-20/1
	КРМ-0,44-190-10 У2
	190
	50
	 2016

	129
	ТП-20/2
	АУКРМ58-0,44-190-10-У2
	190
	50
	2016 

	130
	ТП-20/4
	АУКРМ58-0,44-190-10-У2
	190
	50
	 2016

	131
	БКТП 21/3
	КРМ-0,44-190-10 У2
	190
	50
	 2017

	132
	БКТП 21/6
	КРМ-0,44-190-10У2
	190
	50
	  2017

	133
	БКТП-22/1
	УКМ58-0,4-200-20 У3
	200
	50
	  2017

	134
	БКТП-22/2
	УКМ58-0,4-200-20 У3
	190
	50
	  2017

	135
	БКТП-22/5
	УКМ-58-0,44-190-10
	 190
	50
	 2017 

	136
	БКТП-22/6
	УКМ58-0,44-190-10-У2
	190
	50
	  2017

	137
	БКТП-23/1
	КРМ-0,44-200-20 УХЛ-4
	200
	50
	 2017

	138
	БКТП-23/3
	КРМ-0,44-200-20 У-3
	200
	50
	 2017

	139
	БКТП-23/4
	КРМ-0,44-190-10 У1
	190
	50
	2017 

	140
	БКТП-23/5
	КРМ-0,44-190-10-У2
	190
	50
	 2017

	141
	БКТП-24/1
	КРМ-0,44-200-20 УХЛ4
	200
	50
	2017 

	142
	БКТП-24/2
	КРМ-0,44-200-20 УХЛ-4
	200
	50
	2017 

	143
	БКТП-24/3
	КРМ-0,44-190-10-У2
	190
	50
	2017

	144
	БКТП-24/4
	КРМ-0,4-190-10 У2
	190
	50
	 2017

	145
	БКТП-24/5
	КРМ-0,44-190-10-У2
	190
	50
	2017 

	146
	БКТП-25/1
	КРМ-0,4-200-25-У1
	200
	50
	 2017

	147
	ТП-К-4
	КРМ-0,44-190-10 УХЛ 4
	190
	50
	2015 

	148
	БКТП-К-5
	КРМ-0,44-200-20 УХЛ4
	200
	50
	2015 

	149
	КТПН-23/х
	УКМ58-0,44-140-10 У1
	140
	50
	 2016

	150
	ТП-59/х
	АКУ-0,4-190-10У3
	190
	50
	 2014

	151
	ТП-62/х
	УКРМ-0.4кВ -15
	 15
	15 
	2014 

	152
	ТП-63/х
	УКМ58-0,4-190-10У3
	190
	50
	 2012 

	153
	ТП-78/з
	 
	50
	50
	 2012 

	154
	БКТП-109/х
	УКМ58-0,4-250-25 У3
	250
	50
	2012  

	155
	БКТП-106/х
	УКМ58-0,4-250-25 У3
	250
	50
	 2012 

	156
	КТПН-320/з
	УКРМ 58-0,4-250-25 У3
	250
	50
	 2013

	157
	БКТП-370/з
	УКМ58-0,4-250-25 У3
	 
	 50
	 2013

	159
	КТПН-353/з
	УКРМ 58-0,4-250-25 У3
	250
	50
	 2013

	160
	КТПН-412/з
	 
	200
	 50
	2012 

	161
	БКТП-405/з
	КРМФ-0,4-200-25-У1
	200
	50
	2014 

	162
	БКТП-406/з
	КРМФ-0,4-200-25-У1
	200
	50
	 2014

	163
	БКТП-399/з
	КРМ-0,44-190-10 У2
	190
	50
	2014 

	164
	КТПН-5/з
	КРМ-0,44-190-10 У1
	190
	50
	 2012

	165
	КТПН-40/с
	 
	140
	50 
	 2012

	166
	КТПН-46/с
	КРМ-0,44-190-10
	190
	 50
	 2012

	167
	КТПН-55/С
	КРМ-0,44-130-10 У1
	130
	50 
	 2012

	168
	РПП-2
	КРМ-0,44-190-10 У1
	190
	50
	 2013

	169
	РПП-5
	КРМФ-0,4-250-25-У1
	250
	50
	 2013

	170
	РПП-6
	КРМ-0,44-190-10 У1
	190
	50
	2015

	171
	РП-10
	КРМ-0,44-190-10-У2
	190
	50
	2014

	172
	РПЖ-1
	КРМ(УКМ58)-0,44-190-10 У1
	190
	50
	2014 

	173
	РПЖ-1А
	КРМ 04-200-25
	200
	50
	2014

	177
	РПЖ-4
	УКРМ-0,44-190-10У2
	190
	50
	2014 

	178
	РПЖ-6
	УКРМ-0,44кВ-190-10
	190
	50
	2014 

	179
	РПЖ-7
	КРМ-0,44-190-10 У1
	190
	50
	2014 

	180
	РПЖ-8
	КРМ-0,44-190-10-У2
	190
	50
	2014

	181
	РПЖ-10
	УКРМ-0,44-190-10У2
	190
	50
	 2013

	182
	РПЖ-13
	УКРМ-0,44-190-10
	190
	50
	2013 

	183
	РПЖ-14
	УКРМ-0,44-190-10 У2
	190
	50
	 2013

	184
	РПЖ-15
	КРМ-0,44-190-10У2
	190
	50
	2013 

	185
	РПЖ-18
	УКРМ-0,44-190-10
	190
	50
	 2013

	186
	РПЖ-19
	КРМ(УКМ58)-0,44-190-10 У3
	190
	50
	 2014

	187
	РПЖ-20
	КРМ(УКМ58)-0,44-190-10 У2
	190
	50
	2014 

	188
	РПЖ-21
	КРМ-0,44-190-10-У2
	190
	50
	2014 

	189
	РПЖ-22
	КРМ-0,44-190-10У2
	190
	50
	 2016

	190
	РПЖ-23
	КРМ-0,4-190-10 У2
	190
	50
	 2016

	191
	РП-3х
	УКРМ-0,44-190-10 У2
	190
	50
	 2016

	192
	РП Дагестан
	КРМ(УКРМ)-0,44-190-10
	190
	50
	2015



В таблице 11.7.3 приведены значения разрешенных техническими условиями мощностей и фактические мощности.

Таблица 11.7.3 – Значения разрешенных техническими условиями мощностей и фактические мощности
	№ п/п
	Наименование ПС
	Разрешенная техническими условиями мощность по ЦП на 29.10.2018 г.
	Максимальная нагрузка по ЦП-110 кВ по ПОТРЕБИТЕЛЮ за 18-00 московского времени 20.12.2017 г
	Разница

	
	Источник питания
	Наименование контрагента
	Р, МВт
	Q, МВАр
	tgφ
	соsφ
	Р, МВт
	Q,МВАр
	tgφ
	соsφ
	о. е.

	1
	Восток
	АО "Горэлектросеть"
	31,31
	3,13
	0,1
	0,995
	11,3
	1,86
	0,165
	0,987
	0,008

	2
	ГПП-7
	АО "Горэлектросеть"
	34,22
	3,42
	0,1
	0,995
	16,77
	2,25
	0,134
	0,991
	0,004

	3
	Городская-5
	АО "Горэлектросеть"
	35,35
	3,53
	0,1
	0,995
	21,23
	2,4
	0,113
	0,994
	0,001

	4
	Западная (НвЭС)
	АО "Горэлектросеть"
	27,83
	2,78
	0,1
	0,995
	12,18
	1,73
	0,142
	0,990
	0,005

	5
	Индустриальная
	АО "Горэлектросеть"
	22,09
	2,21
	0,1
	0,995
	13,73
	2,16
	0,157
	0,988
	0,007

	6
	Нижневартовская
	АО "Горэлектросеть"
	30,69
	3,07
	0,1
	0,995
	12,66
	1,63
	0,129
	0,992
	0,003

	7
	Обская
	АО "Горэлектросеть"
	37,95
	3,79
	0,1
	0,995
	20,48
	2,2
	0,107
	0,994
	0,001

	8
	Савкинская
	АО "Горэлектросеть"
	3,15
	0,32
	0,1
	0,995
	0,09
	0,00
	0,000
	1,0
	-0,005

	9
	Центральная (НвЭС)
	АО "Горэлектросеть"
	16,48
	1,65
	0,1
	0,995
	10,06
	1,5
	0,149
	0,989
	0,006

	10
	Южная (НвЭС)
	АО "Горэлектросеть"
	17,23
	1,72
	0,1
	0,995
	8,29
	1,26
	0,152
	0,989
	0,006

	11
	Колмаковская
	АО "Горэлектросеть"
	24,12
	2,41
	0,1
	0,995
	6,42
	0,59
	0,092
	0,996
	-0,001




По данным, представленным в таблице 11.7.3 можно судить об эффективности работы устройств компенсации реактивной мощности. Разница между разрешенной и максимальной нагрузкой объясняется тем, что установки компенсации реактивной мощности имеют большой шаг регулирования и погрешностью измерений. На точность измерения величины реактивной мощности влияет то, что регулировка ее компенсации осуществляется только по одной фазе.
[bookmark: _Toc466465459][bookmark: _Toc531006846]11.8. Потребность в основном оборудовании и материалах
 С внедрением энергосберегающих технологий и оборудования, уменьшения потерь при замене старого оборудования и подключения новых ТП, предполагается стабилизация уровня потребления электроэнергии по мощности 120,8 МВт к 2020 году. 
Надежность электроснабжения в настоящее время  соответствует критериям, определенным «Правилами устройства электроустановок».
Анализ надежности системы электроснабжения не показал превышение допустимых отклонений в системе электроснабжения по всем параметрам надежности системы. 
Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения показал  соответствие готовности системы к требованиям нормативных законодательных актов.
Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.
В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надежность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.
К основным мероприятиям по повышению надежности электроснабжения в рамках текущей производственной деятельности относятся: замена электрооборудования 6-10 кВ, находящегося в эксплуатации более 25 лет, проверка устройств РЗиА, замена кабельных выводов 6-10 кВ трансформаторных подстанций в сторону воздушных линий электропередач, ревизия концевых муфт, ревизия разъединителей типа РЛНД, замена трансформаторов и т.п.
В соответствии с Приказом Минэнерго России от 14.10.2013 №718 «Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению ЕНЭС и территориальных сетевых организаций», в отношении сетевых организаций утверждены: уровень надежности реализуемых услуг и уровень качества реализуемых услуг, включающий в себя показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети и показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг. В рамках фактической деятельности осуществляется контроль исполнения установленных целевых показателей, оказывающих влияния на размер необходимой валовой выручки сетевых организаций.
Источники электроснабжения для прогнозируемого развития города  достаточны. В настоящее время существует профицит электроснабжения.При увеличении промышленного потребления необходимо оценить нагрузки в переходные периоды и при необходимости увеличить мощность источников. Главная задача на данный период – совершенствование (обновление) линий электросети, полное метрологическое обеспечение и модернизация трансформаторных подстанций и распределительных устройств. 
С целью повышения долговечности существующих объектов коммунальной инфраструктуры системы электроснабжения, эксплуатационной надежности, снижения аварийности и затрат на ремонты, повышения надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведения системы в соответствие с современными стандартами качества необходимо проведение мероприятий по реконструкции, модернизации и замене оборудования и сетей системы электроснабжения. 
Основными направлениями модернизации объектов электроснабжения являются:
замена устаревшего оборудования ТП;
строительство новых ЛЭП 10(6) кВ для присоединения вновь строящихся объектов;
строительство трансформаторных подстанций (ТП);
реконструкция воздушных ЛЭП с применением провода СИП;
реконструкция кабельных линий с применением кабелей, сечение нулевого провода которых не менее сечения фазных проводов;
установка частотных преобразователей на электроприводы;
[bookmark: _Toc383510211][bookmark: _Toc383639178][bookmark: _Toc383639323][bookmark: _Toc383642169][bookmark: _Toc383655496] установка энергосберегающего уличного освещения и освещения в городских организациях.
Одним из мероприятий – замена ламп уличного освещения на светодиодные прожектора. Следует заметить, что замена уличных ламп ДРЛ на светодиодные прожектора (СДП) имеет простой срок окупаемости от 2 до 3 лет, и с учетом падения стоимости светодиодных прожекторов переход на СДП актуален.
Для освещения улиц, площадок, проходов на территории используются ртутные лампы (ДРЛ) мощностью 125-250-400 Вт. Рассмотрим замену 100 подобных светильников. Потери, вызванные малым сроком службы, оплатой утилизации ДРЛ достаточно существенны, необходима замена подобных ламп на современные светодиодные прожектора (уличные светильники СД).
В качестве экономичных источников освещения предлагается использовать прожектора светодиодные серии Эффест «Д» или подобные на светодиодах. При одинаковой яркости света СД потребляют в 3-4 раза меньше электроэнергии (экономия до 70% электроэнергии по сравнению с ДРЛ), а срок службы имеют в 10 раз больший, чем у применяемых ламп ДРЛ. Начать замену можно с замены обычной ДРЛ250 на СД Стандарт 80 Вт (ДРЛ125 на СД Стандарт 50 Вт) при условии обеспечения одной и той же освещенности при высоте установки 4,5-6 м на улицах.
Один прожектор СД типа Эффест «Д» 80 Вт стоит 8 324 руб. (цена оптовой партии светильников), 132 Вт – 14 671 руб., 50 Вт – 3 675 руб. т. е. затраты на приобретение СД выше, чем стоимость ДРЛ. Общие затраты составят сумму затрат на электроэнергию и приобретение ламп. За счет экономии электроэнергии получаем выгоду в размере:
Э=(Рсд-Рдрл)×N×T×C, руб., (7)
где: 
Рсд, Рдрл – мощности светодиодного светильника и с лампой ДРЛ, соответственно, Вт;
N – число ламп;
Т – время работы уличного освещения, ч;
С – тариф за электроэнергию, руб./кВт×ч.
Э=((0,4-0,132)×94+(0,25-0,08)×320+(0,125-0,05)×80)×3735×3,64=1 163 657,48 руб.
Затраты на покупку светодиодных светильников составят:
З=Цсд×N, руб.; (8)
где: 
Цсд – цена на светодиодный светильник, руб.;
N – количество светильников, шт.
З=14 671×94+8 324×320+3 675×80=4 336 754,00 руб.
Простой срок окупаемости замены светильников с лампами ДРЛ на светодиодные составит:
Ток=З/Э; (9)
Ток=4 336 754,00/1 163 657,48=3,73 года.
Замена ламп уличного освещения (ДРЛ) на светодиодные прожектора имеет удовлетворительный срок окупаемости только при обязательном условии равенства гарантийного срока и срока эксплуатации (срока службы) светильников, используемого в расчётах окупаемости.
При замене трансформаторов оптимальным является установка сухих трансформаторов, эксплуатационные расходы которых на порядок меньше. Ориентировочная стоимость трансформатора 1000 кВА – 17000 €, ТП-1000 кВА стоит 30000 €.
[bookmark: _Toc466465460][bookmark: _Toc531006847]11.9. Проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии, электрических сетей, в том числе уличного освещения
Направления по новому строительству, реконструкции, модернизации системы электроснабжения приведены в таблице 11.9.1.

[bookmark: _Toc525312489]Таблица 11.9.1 – Направления по новому строительству, реконструкции, модернизации системы электроснабжения
	Мероприятия

	Мероприятия по ремонту подстанций
	для категорийных потребителей (котельных, больничных учреждений и т.д. и т.п.) предусматриваются автономные резервные источники питания РДЭС

	
	строительство комплектных трансформаторных подстанций для систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и по техническим условиям энергоснабжающей организации

	Мероприятия по обеспечению перспективного прироста электрических нагрузок, не обеспеченного электрической мощностью существующих сооружений

	Мероприятия по реконструкции и/или новому строительству электрических сетей, обеспечивающих перераспределение электрической нагрузки из зон с дефицитом в зоны с избытком электрических мощностей (использование существующих резервов)

	Мероприятия по новому строительству для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки в зонах с дефицитом электрической мощности с перераспределением электрической мощности от действующих объектов системы электроснабжения и новых объектов системы электроснабжения

	Мероприятия по реконструкции электрической сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (при этом остаточный ресурс требуется определять по текущему состоянию)
	реконструкция электрических сетей 6/10 и 0,4 кВ с заменой существующих сетей с голыми алюминиевыми проводами на самонесущие изолированные провода СИП с капитальным ремонтом и заменой опор воздушных электрических сетей 6/10 и 0,4 кВ.

	Мероприятия по дополнительному монтажу уличного освещения

	Мероприятия по диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами электроснабжения

	Мероприятия по установке автоматической системы контроля и управления энергоресурсами (АИСКУЭ)


Мероприятия по новому строительству, реконструкции, модернизации системы электроснабжения приведены в таблице 11.9.2.

[bookmark: _Toc525312490]Таблица 11.9.2 – Мероприятия по новому строительству, реконструкции, модернизации системы электроснабжения
	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия
	Годы реализации

	
	
	

	
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬСТВО
	 

	
	МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
	 

	1
	АО «Городские электрические сети»
	 

	1.1
	Строительство
	 

	1.1.1
	Замена сущ.со строительством новых объектов (реконструкция)
	2018-2035

	1.1.2
	Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ ЗПУ панели 7, 8, 9
	2022-2035

	1.1.3
	Прокладка КЛ-10кВ от РП-3/Х до ТП 71/Х
	2022

	1.1.4
	ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от жил,/пос, УТТ-2 до ул, 9П
	2019

	1.1.5
	Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от РП СТПС в старой части города
	2019

	1.1.6
	Строительство распределительных сетей 10кВ от РП-1(стр.) панель 16, ЗПУг, Нижневартовска
	2019-2035

	1.1.7
	Распределительные сети 10 кВ от РП-10 кВ СПУ
	2022-2035

	1.1.8
	Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ в северном промузле с подключением к РПП-2С
	2019

	1.1.9
	Строительство магистральных сетей 10 кВ РП- СПУ от ПС -110/35/10кВ Восток
	2022

	1.1.10
	Строительство РП-СПУ
	2022

	1.1.11
	Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, КЛ- 10кВ с ТП-21/3, ТП-21/4
	2020

	1.1.12
	Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, КЛ- 10кВ с БКТП-22/4
	2020

	1.1.13
	Магистральные сети 10 кВ от ГПП-5 до РП-29
	2020

	1.1.14
	РП-10кВ Восточного объезда с ЛЭП-10кВ
	2022

	1.1.15
	Электроснабжение кварталов 25-26 ВПР г,Нижневартовска, КЛ-10кВ с БКТП-26/2; ТП-26/3, ТП-26/4; 2КЛ-10кВ БКТП-25/3-БКТП-24/4
	2020

	1.1.16
	Электроснабжение котельной ВПР (IV оч. стр-ва) г,Нижневартовска, ТП-27/к, КЛ-10кВ (от РПЖ-25, от ГПП-5)
	2018

	1.1.17
	Электроснабжение прибрежной,набережной, спортивной "С" зоны г,Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 10/0,4кВ.
	2021-2035

	1.1.18
	Застройка Старого Вартовска 1 очередь, Электроснабжение кварталов В-1.2 - В-1.6. КЛ-10 кВ с БКТП
	2020

	1.1.19
	Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ.
	2018-2035

	1.1.20
	Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. КТПН- 10/0,4 кВ.
	2018-2035

	1.1.21
	Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ,
	2018-2035

	1.1.22
	Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ
	2018-2035

	1.1.23
	Распределительные сетей 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ в районе панели 16 ЗПУ
	2022

	1.1.24
	Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ- 35кВ в старой части города
	2022

	1.1.25
	Электроснабжение р-на оз.Комсомольское. Универсальная ледовая арена.Строительство ТП- 10/0,4кВ, сетей 10кВ
	2020

	1.1.26
	Электроснабжение р-на озКомсомольское. ТП- 10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ
	2023-2035

	1.1.27
	Электроснабжение 10В мкр., МЖК Строительство РПЖ, ТП-10/0,4кВ с кл-10кВ
	2021-2025

	1.1.28
	Электроснабжение кварталов №№ 40,41,42,43 ВПР 4 оч.строительстваг.Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ
	2020-2035

	1.1.29
	ВПР IV очередь квартал 27. ТП-10/0,4кв, сети 10кВ 
	2020-2035

	1.1.30
	Электроснабжение ВПР 4 оч.строительства г.Нижневартовска кварталов 29-30. ТП-10/0,4кВ сети 10 кВ 
	2021-2035

	1.1.31
	Электроснабжение кварталов 31а,31б,32 ВПР 4 оч строительстваг.Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10 кВ 
	2019-2035

	1.1.32
	Электроснабжение квартала 33 ВПР 4 оч.строительства г.Нижневартовска. РП-2(стр),ТП-10/0,4кВ , сети 10 кВ 
	2020-2035

	1.1.33
	Электроснабжение ВПР 4 оч.строительства г.Нижневартовска, Магистральные КЛ-10кВ от ГПП-5 до РП-2 (стр.)
	2020

	1.1.34
	Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер Обской. Квартала В-3,4,5,6,7,8. ТП 10/0,4 кВ, сети 10/0,4кВ
	2020-2035

	1.1.35
	Застройка Старого Вартовска, 1 очередь, от пер.Обской до пер Больничный. Электроснабжение кварталов В-9,10,11,12,13,14. Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ
	2019-2035

	1.1.36
	Застройка Старого Вартовска, 1 очередь. Электроснабжение объектов индивидуальной жилой застройки прибрежной зоны кварталов П- 5,6,7,8,9.10. Строительство ТП 10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ 
	2020-2035

	1.1.37
	Застройка Старого Вартовска, 2 очередь.Электроснабжение кварталов П 11,12,13,14,15,16, В-15, В-16,В-17, К-6 Квартал П-14 ВЛ-10кВ от РП-СТПС до РТС
	2019-2035

	1.1.38
	Застройка Старого Вартовска, 3 очередь. Строительсчтво сетей,ТП-10/0,4кВ от ПС 35/10кВ Совхозная Электроснабжение кварталов 11П,12П,18П,19П,20П-21П22П,23П,П-17 
	2020-2025

	1.1.39
	Застройка Старого Вартовска 3 очередь. ТП, сети 10/0,4 кВ. Квартала 17П,16П,3П,7П,6П,13П, 15П,8П-К-10,9П,К-7,К-8,К-9
	2018-2035

	1.1.40
	Западный Эмтор.Квартал 44, ТП,сети 10кВ
	2023-2035

	1.1.41
	Электроснабжения школы на 1125 мест в 9А мкр. БКТП-9/12 с КЛ-10кВ
	2018

	1.1.42
	Электроснабжение 9Б мкр.БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10кВ
	2020

	1.1.43
	Застройка Старого Вартовска. 3 очередь. ТП. Сети 10/0,4кВ. Квартал 5П
	2020-2022

	1.1.44
	Строительство магистральных сетей 10 кВ до РПЖ-5
	2019

	1.1.45
	Строительство магистральных сетей 10 кВ до РПЖ-3
	2020

	1.1.46
	Электроснабжение зоны общественно-делового назначения.Южный Эмтор ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ
	2023-2035

	1.1.47
	Электроснабжение зоны общественно-делового назначения.Оз.Эмтор ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ
	2023-2035

	1.1.48
	8-1 П мкр.Старого Вартовска. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3.4 вида(школа, д/сад, интернат для слепых и слабовидящих детей. Сети 0,4кВ
	2020

	1.1.49
	Электроснабжение кварталов 34,35,36,37,38,39 район жилой застройки юго-западного направления от оз.Эмтор. Строительство РП, ТП-10/0,4кВ, сетей 10кВ
	2023-2035

	1.1.50
	Электроснабжение района жилой застройкии общественного центра севернее от оз.Эмтор кварталов 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 РП,ТП-10/0,4кВ Сети 10кВ
	2023-2035

	1.1.51
	Электроснабжение котельной застройки северного Эмтора г,Нижневартовска. ТП 10/0,4 кВ в квартале №45, сети 10кВ
	2023-2035

	1.1.52
	Восточная коммунально-складская зона.Квартала 6К, 7К, 8К, 9К,10К, 11К. РП,ТП, сети 10кВ
	2021-2035

	1.1.53
	Электроснабжение Северо-Западного промыщленного узла г.Нижневартовска(район ГПЗ) РП,ТП,сети 6кВ
	2023-2035

	1.1.54
	Прочие инвестиционные проекты, в т.ч. приобретение нематериальных активов,
спецтехники и автотранспорта, сетей, модернизация иных основных средств(АСДУ, АСУ) и др.
	2018-2035

	2
	АО «Тюменьэнерго»
	

	
	Реконструкция и модернизация
	

	2.1
	ЦУС ДП в филиале НВЭС (Реконструкция системы коллективного отображения, программно-аппаратного комплекса управления энергосистемой на диспетчерском пункте в филиале НВЭС)
	2018

	2.2
	Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК и "Эгида" для ПС 110 кВ НВЭС ("Бахиловская";"Узловая";"Факел";"Нижневартовская";"Мартовская";"Ватинская";"Ватинская";"Таежная"; Центральная";"Истоминская";"Дельта")
	2018

	2.3
	Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС
	2019

	2.4
	Реконструкция насосной, операторной и площадки расходного склада нефтепродуктов комплектовочно-накопительной базы НВЭС под центральное маслохозяйство
	2018

	2.5
	Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Южная (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДГУ, УРЗА)
	2019-2020

	3
	ЗАО "Городское освещение"
	

	
	Строительство
	

	3.1
	Наружное освещение улиц № 2*, № 4*, № 6а*, № 8*, № 9*, № 11* (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 295 шт., светильники ЖКУ - 280 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 8 шт., монтаж проводов и кабелей 5 км)
	2021-2022

	3.2
	Наружное освещение ул. Ленина: 1 этап от ул. Ханты-Мансийская до ул. Героев Самотлора (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км)
	2018

	3.3
	Наружное освещение ул. Ленина: 2 этап от ул. Героев Самотлора до ул. Первопоселенцев (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км)
	2018

	3.4
	Наружное освещение ул. Мира 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км)
	2019

	3.5
	Наружное освещение ул. Мира 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км)
	2019

	3.6
	Наружное освещение ул. Первопоселенцев 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 70 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,07 км)
	2019

	3.7
	Наружное освещение ул. Первопоселенцев 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 76 шт., светильники ЖКУ - 76 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,06 км)
	2020

	3.8
	Наружное освещение ул. Первопоселенцев 3 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 33 шт., светильники ЖКУ - 43 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,605 км)
	2020

	3.9
	Наружное освещение ул. Романтиков (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 28 шт., светильники ЖКУ - 28 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,02 км)
	2021

	3.10
	Наружное освещение ул. Северная (2 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 54 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 54 шт., монтаж проводов и кабелей 1,62 км)
	2019

	3.11
	Освещение территорий социальных объектов (сады) - 60 шт. (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 600 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 600 шт., шкаф управления освещением - 60 шт., монтаж проводов и кабелей 18 км)
	2020-2021

	3.12
	Освещение территорий социальных объектов (школы) - 40 шт. (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 800 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 800 шт., шкаф управления освещением - 40 шт., монтаж проводов и кабелей 24 км)
	2020-2021

	3.13
	Освещение Парка победы (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 100 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 100 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 2 шт., монтаж проводов и кабелей 2 км)
	2020

	3.14
	Наружное освещение ул.2П-2 (1 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 2 шт., монтаж проводов и кабелей 1,38 км)
	2019

	3.15
	Наружное освещение ул.2П-2 (2 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 117 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 117 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 3 шт., монтаж проводов и кабелей 3,51 км)
	2020

	3.16
	Реконструкция ул. Рабочая (от Заводской до Осенней) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 45 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 45 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,51 км)
	2019

	3.17
	Реконструкция проездов вокруг мкр. 3п, 4п, 5п (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 55 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 110 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,89 км)
	2019

	3.18
	УО 3 мкр. (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 157 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 157 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 3 шт., монтаж проводов и кабелей 4,44 км)
	2019

	3.19
	УО 4 мкр. (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 164 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 164 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 3 шт., монтаж проводов и кабелей 4,12 км)
	2019

	3.20
	УО Мира 27 (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 8 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 14 шт., монтаж проводов и кабелей 0,51 км)
	2019

	3.21
	УО Мира 31 (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 9 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 12 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 2 шт., монтаж проводов и кабелей 0,335км)
	2019

	
	Реконструкция и модернизация
	

	3.22
	Реконструкция системы уличного освещения: замена светильников РКУ на ЖКУ (876 шт. РКУ-250, 588 шт. РКУ-400)
	2017-2021

	3.23
	Замена голых проводов ВЛ на СИП (26,172 км)
	2017-2021

	3.24
	Наружное освещение 60 Лет Октября (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 196 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 196 шт., монтаж проводов и кабелей 11,125 км)
	2023-2035

	3.25
	Наружное освещение Дружба Народов (от ул.60 Лет Октября до ул. Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 49 шт., монтаж проводов и кабелей 1,8 км)
	2023-2035

	3.26
	Наружное освещение Кузоваткина (от ул. Мира до ул.60 Лет Октября) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 44 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 76 шт., монтаж проводов и кабелей 1,732 км))
	2023-2035

	3.27
	Наружное освещение Менделеева (от ул. Мира до ул.60 Лет Октября) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 41 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 41 шт., монтаж проводов и кабелей 1,867 км)
	2023-2035

	3.28
	Наружное освещение Ленина (от ул.5П до ул. Ханты-Мансийской) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 420 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 830 шт., монтаж проводов и кабелей 31,287 км)
	2023-2035

	3.29
	Наружное освещение Дзержинского (от ул.Ленина до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 14 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 14 шт., монтаж проводов и кабелей 1,264 км)
	2023-2035

	3.30
	Наружное освещение М.Джалиля (от ул.Ленина до ул.Таежна) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 20 шт., монтаж проводов и кабелей 0,35 км)
	2023-2035

	3.31
	Наружное освещение Нефтяников (от ул.60 Лет Октября до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 45 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 66 шт., монтаж проводов и кабелей 1,56 км)
	2023-2035

	3.32
	Наружное освещение Омская (от ул.Кузоваткина до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 151 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 204 шт., монтаж проводов и кабелей 7 км)
	2023-2035

	3.33
	Наружное освещение Пионерская (от ул.Победы до ул.Нефтяников) (опора освещения металлическая одностоечная ОГК - 37 шт., светильники УСС 70 Эксперт - 37 шт., монтаж проводов и кабелей 0,8 км)
	2023-2035

	3.34
	Наружное освещение Проспект Победы (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 184 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 257 шт., монтаж проводов и кабелей 10,7 км)
	2023-2035

	3.35
	Наружное освещение Заводская (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 86 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 190 шт., монтаж проводов и кабелей 7,2 км)
	2023-2035

	3.36
	Наружное освещение Лопарева (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 555 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 17 шт., монтаж проводов и кабелей 1,24 км)
	2023-2035

	3.37
	Наружное освещение Чепаева (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 164 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 239 шт., монтаж проводов и кабелей 8,2 км)
	2023-2035

	3.38
	Наружное освещение Рабочая (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 110 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 216 шт., монтаж проводов и кабелей 0,4 км)
	2023-2035

	3.39
	Наружное освещение Мира (от ул.5П до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 238шт., светильники УСС 250 Эксперт - 216 шт., монтаж проводов и кабелей 13 км)
	2023-2035

	3.40
	Наружное освещение Интернациональная (от ул.5П до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 410шт., светильники УСС 250 Эксперт - 532 шт., монтаж проводов и кабелей 29,4 км)
	2023-2035

	3.41
	Наружное освещение Северная (от ул.5П до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 296шт., светильники УСС 250 Эксперт - 266 шт., монтаж проводов и кабелей 10,5 км)
	2023-2035

	3.42
	Наружное освещение Привокзальной площади (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 71шт., светильники УСС 250 Эксперт - 103 шт., монтаж проводов и кабелей 2,6 км)
	2023-2035

	3.43
	Наружное освещение Авиаторов (от ул.5П до Аэропорта) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 87шт., светильники УСС 250 Эксперт - 156 шт., монтаж проводов и кабелей 6,85 км)
	2023-2035

	3.44
	Наружное освещение пос. Солнечный (от ул.5П до Аэропорта) (светильники УСС 250 Эксперт - 32 шт.)
	2023-2035

	3.45
	Наружное освещение 5П (от ул.2П-2 до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 279шт., светильники УСС 250 Эксперт - 552 шт., монтаж проводов и кабелей 19,6 км)
	2023-2035

	3.46
	Наружное освещение Ханты-Мансийская (от ул.60 Лет Октября до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 61шт., светильники УСС 250 Эксперт - 114 шт., монтаж проводов и кабелей 3,3 км)
	2023-2035

	3.47
	Наружное освещение Пермская (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 59шт., светильники УСС 250 Эксперт - 59 шт., монтаж проводов и кабелей 2,5 км)
	2023-2035

	3.48
	Наружное освещение Чапаева (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 165шт., светильники УСС 250 Эксперт - 219 шт., монтаж проводов и кабелей 9,5 км)
	2023-2035

	3.49
	Наружное освещение Дзержинского (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 64шт., светильники УСС 250 Эксперт - 64 шт., монтаж проводов и кабелей 2,3км)
	2023-2035

	3.50
	Наружное освещение Школы №15 (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10шт., светильники УСС 250 Эксперт - 20 шт., монтаж проводов и кабелей 0,45км)
	2023-2035

	3.51
	Наружное освещение УПК (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10шт., светильники УСС 250 Эксперт - 24 шт., монтаж проводов и кабелей 1км)
	2023-2035

	3.52
	Наружное освещение Нефтяников (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46шт., светильники УСС 250 Эксперт - 48 шт., монтаж проводов и кабелей 1,7км)
	2023-2035

	3.53
	Наружное освещение Спортивная (от ул.Нефтяников до ул.Пермская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 57шт., светильники УСС 250 Эксперт - 57шт., монтаж проводов и кабелей 2,15км)
	2023-2035

	3.54
	Наружное освещение Маршала Жукова (от ул.Омска до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 55шт., светильники УСС 250 Эксперт - 92шт., монтаж проводов и кабелей 2,6км)
	2023-2035

	3.55
	Наружное освещение пос.Дивный ) (светильники УСС 250 Эксперт - 35шт., монтаж проводов и кабелей 0,085км)
	2023-2035

	3.56
	Наружное освещение озера Комсомольское (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 68шт., светильники УСС 250 Эксперт - 68шт., монтаж проводов и кабелей 3,12км)
	2023-2035



[bookmark: _Toc466465461][bookmark: _Toc531006848]11.10. Стоимость строительства и реконструкции сетей по укрупненным показателям 
Укрупненная оценка строительства и реконструкции системы электроснабжения города Нижневартовска приведена в таблице 11.10.1.


[bookmark: _Toc525312491]Таблица 11.10.1 – Укрупненная оценка строительства и реконструкции системы электроснабжения города Нижневартовска
	№
п/п
	Наименование инвестиционного
проекта/мероприятия
	Годы
реализации
	Общий объем финансирования, тыс. руб. с НДС
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023-2035

	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСОРОВАНИЯ
	 
	11 234 272,82
	773 624,15
	850 721,92
	1 065 891,61
	587 828,50
	623 579,75
	7 332 626,89

	
	СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
	 
	9 391 119,41
	619 695,95
	748 012,18
	993 255,23
	584 676,30
	623 579,75
	5 821 900,00

	
	МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ, всего
	 
	1 843 153,41
	153 928,20
	102 709,74
	72 636,38
	3 152,20
	-
	1 510 726,89

	
	АО «Городские электрические сети»
	 
	8 954 300,00
	608 500,00
	650 200,00
	882 100,00
	396 100,00
	595 500,00
	5 821 900,00

	
	АО «Тюменьэнерго»
	 
	319 817,72
	150 776,00
	99 557,54
	69 484,18
	-
	-
	-

	
	ЗАО "Городское освещение"
	 
	1 960 155,10
	14 348,15
	100 964,38
	114 307,43
	191 728,50
	28 079,75
	1 510 726,89

	1
	АО "Городские электрические сети"
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство
	 
	8 954 300,00
	608 500,00
	650 200,00
	882 100,00
	396 100,00
	595 500,00
	5 821 900,00

	1.1
	Замена сущ.со строительством новых объектов (реконструкция)
	2018-2035
	2 346 700,00
	362 600,00
	245 500,00
	226 300,00
	32 700,00
	179 600,00
	1 300 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Строительство 2х цепной распределительной
ВЛ-6 кВ ЗПУ панели 7, 8, 9
	2022-2035
	45 000,00
	
	
	
	
	15 000,00
	30 000,00

	1.3
	Прокладка КЛ-10кВ от РП-3/Х до ТП 71/Х
	2022
	8 500,00
	
	
	
	-
	8 500,00
	

	1.4
	ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от жил,/пос, УТТ-2 до
ул, 9П
	2019
	9 500,00
	
	9 500,00
	
	-
	
	-

	1.5
	Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в
габаритах 35 кВ от РП СТПС в старой части города
	2019
	33 000,00
	
	33 000,00
	-
	-
	
	-

	1.6
	Строительство распределительных сетей 10кВ от
РП-1(стр.) панель 16, ЗПУг, Нижневартовска
	2020-2035
	11 500,00
	
	
	1 500,00
	
	
	10 000,00

	1.7
	Распределительные сети 10 кВ от РП-10 кВ СПУ
	2022-2035
	20 200,00
	
	
	
	-
	10 200,00
	10 000,00

	1.8
	Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в
габаритах 35 кВ в северном промузле с
подключением к РПП-2С
	2020-2035
	52 000,00
	
	
	22 000,00
	-
	
	30 000,00

	1.9
	Строительство магистральных сетей 10 кВ РП-
СПУ от ПС -110/35/10кВ Восток
	2022
	12 000,00
	
	
	
	-
	12 000,00
	

	1.10
	Строительство РП-СПУ
	2022
	34 100,00
	
	-
	-
	-
	34 100,00
	

	1.11
	Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного
планировочного района г,Нижневартовска, КЛ-
10кВ с ТП-21/3, ТП-21/4
	2020
	28 000,00
	
	
	28 000,00
	
	
	

	1.12
	Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного
планировочного района г,Нижневартовска, КЛ-
10кВ с БКТП-22/4
	2020
	18 000,00
	
	
	18 000,00
	
	
	

	1.13
	Магистральные сети 10 кВ от ГПП-5 до РП-29
	2020
	34 000,00
	
	
	34 000,00
	
	
	

	1.14
	РП-10кВ Восточного объезда с ЛЭП-10кВ
	2022
	42 900,00
	
	
	
	
	42 900,00
	

	1.15
	Электроснабжение кварталов 25-26 ВПР
г,Нижневартовска, КЛ-10кВ с БКТП-26/2; ТП-26/3,
ТП-26/4; 2КЛ-10кВ БКТП-25/3-БКТП-24/4
	2020
	4 900,00
	
	
	4 900,00
	
	
	

	1.16
	Электроснабжение котельной ВПР (IV оч. стр-ва)
г,Нижневартовска, ТП-27/к, КЛ-10кВ
(от РПЖ-25, от ГПП-5)
	2018
	33 900,00
	33 900,00
	
	
	
	
	

	1.17
	Электроснабжение прибрежной,набережной,
спортивной "С" зоны г,Нижневартовска.
Строительство ТП, сетей 10/0,4кВ.
	2021-2035
	102 000,00
	
	
	
	27 000,00
	
	75 000,00

	1.18
	Застройка Старого Вартовска 1 очередь,
Электроснабжение кварталов В-1.2 - В-1.6. КЛ-10 кВ с
БКТП
	2020
	25 000,00
	
	
	25 000,00
	
	
	

	1.19
	Строительство сетей электроснабжения объектов
техприсоединения, энергопринимающих устройств
максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии
электропередач 10, 6, 0,4 кВ.
	2018-2035
	350 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	200 000,00

	1.20
	Строительство сетей электроснабжения объектов
техприсоединения, энергопринимающих устройств
максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. КТПН-
10/0,4 кВ.
	2018-2035
	230 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	130 000,00

	1.21
	Строительство сетей электроснабжения
энергопринимающих устройств с максимальной
мощностью до 15 кВт, Линии электропередач 10, 6,
0,4 кВ,
	2018-2035
	490 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	390 000,00

	1.22
	Строительство сетей электроснабжения
энергопринимающих устройств с максимальной
мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ
	2018-2035
	180 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	130 000,00

	1.23
	Распределительные сетей 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ в
районе панели 16 ЗПУ
	2022
	16 000,00
	
	
	
	
	16 000,00
	

	1.24
	Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ-
35кВ в старой части города
	2022
	1 700,00
	
	
	
	
	1 700,00
	

	1.25
	Электроснабжение р-на оз.Комсомольское.
Универсальная ледовая арена.Строительство ТП-
10/0,4кВ, сетей 10кВ
	2020
	15 400,00
	-
	
	15 400,00
	
	
	

	1.26
	Электроснабжение р-на озКомсомольское. ТП-
10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ
	2023-2035
	25 000,00
	
	
	
	
	
	25 000,00

	1.27
	Электроснабжение 10В мкр., МЖК Строительство
РПЖ, ТП-10/0,4кВ с кл-10кВ
	2021-2025
	48 700,00
	
	
	
	13 700,00
	
	35 000,00

	1.28
	Электроснабжение кварталов №№ 40,41,42,43 ВПР
4 оч.строительстваг.Нижневартовска
ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ
	2020-2035
	312 300,00
	
	
	12 600,00
	38 200,00
	51 500,00
	210 000,00

	1.29
	ВПР IV очередь квартал 27. ТП-10/0,4кв, сети
10кВ           
	2020-2035
	47 600,00
	
	
	12 600,00
	
	
	35 000,00

	1.30
	Электроснабжение ВПР 4 оч.строительства
г.Нижневартовска кварталов 29-30. ТП-10/0,4кВ
сети 10 кВ                      
	2021-2035
	155 500,00
	
	
	
	17 400,00
	43 100,00
	95 000,00

	1.31
	Электроснабжение кварталов 31а,31б,32 ВПР 4 оч
строительстваг.Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети
10 кВ                                                                     
	2019-2035
	225 000,00
	
	48 100,00
	24 500,00
	27 400,00
	
	125 000,00

	1.32
	Электроснабжение квартала 33 ВПР 4
оч.строительства г.Нижневартовска.
РП-2(стр),ТП-10/0,4кВ , сети 10 кВ                         
	2020-2035
	120 200,00
	
	
	35 200,00
	
	
	85 000,00

	1.33
	 Электроснабжение ВПР 4 оч.строительства
г.Нижневартовска,
Магистральные КЛ-10кВ от ГПП-5 до РП-2 (стр.)
	2020
	6 100,00
	
	
	6 100,00
	
	
	

	1.34
	Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер
Обской. Квартала В-3,4,5,6,7,8. ТП 10/0,4 кВ, сети
10/0,4кВ
	2020-2035
	145 400,00
	
	
	5 400,00
	
	
	140 000,00

	1.35
	Застройка Старого Вартовска, 1 очередь, от
пер.Обской до пер Больничный.
Электроснабжение кварталов
В-9,10,11,12,13,14. Строительство ТП-10/0,4кВ,
сетей 10/0,4кВ
	2019-2035
	116 600,00
	
	15 800,00
	15 800,00
	
	
	85 000,00

	1.36
	Застройка Старого Вартовска, 1 очередь.
Электроснабжение объектов индивидуальной
жилой застройки прибрежной зоны кварталов П-
5,6,7,8,9.10.
Строительство ТП 10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ                             
	2020-2035
	152 000,00
	
	
	12 000,00
	
	
	140 000,00

	1.37
	Застройка Старого Вартовска, 2
очередь.Электроснабжение кварталов
П-11,12,13,14,15,16, В-15, В-16,В-17, К-6 Квартал
П-14 ВЛ-10кВ от РП-СТПС до РТС
	2019-2035
	202 500,00
	
	2 500,00
	
	
	
	200 000,00

	1.38
	Застройка Старого Вартовска, 3 очередь.
Строительсчтво сетей,ТП-10/0,4кВ от ПС 35/10кВ
Совхозная
Электроснабжение кварталов
11П,12П,18П,19П,20П-21П22П,23П,П-17                   
	2020-2025
	214 700,00
	-
	-
	14 700,00
	
	
	200 000,00

	1.39
	Застройка Старого Вартовска 3 очередь. ТП,
сети 10/0,4 кВ. Квартала 17П,16П,3П,7П,6П,13П,
15П,8П-К-10,9П,К-7,К-8,К-9
	2018-2035
	190 000,00
	9 500,00
	21 700,00
	24 900,00
	25 900,00
	18 000,00
	90 000,00

	1.40
	Западный Эмтор.Квартал 44, ТП,сети 10кВ
	2023-2035
	88 900,00
	-
	-
	-
	-
	
	88 900,00

	1.41
	Электроснабжения школы на 1125 мест в 9А мкр.
БКТП-9/12 с КЛ-10кВ
	2018
	22 300,00
	22 300,00
	
	
	
	
	

	1.42
	Электроснабжение 9Б мкр.БКТП-9/31, БКТП-9/32 с
КЛ-10кВ
	2020
	32 900,00
	-
	-
	32 900,00
	
	
	-

	1.43
	Застройка Старого Вартовска. 3 очередь. ТП. Сети
10/0,4кВ. Квартал 5П
	2020-2022
	69 100,00
	-
	-
	43 900,00
	12 600,00
	12 600,00
	

	1.44
	Строительство магистральных сетей 10 кВ до РПЖ-5
	2019
	110 000,00
	-
	110 000,00
	-
	-
	
	

	1.45
	Строительство магистральных сетей 10 кВ до РПЖ-3
	2020
	100 000,00
	-
	-
	100 000,00
	-
	
	-

	1.46
	Электроснабжение зоны общественно-делового
назначения.Южный Эмтор ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ
	2023-2035
	55 000,00
	-
	-
	-
	-
	
	55 000,00

	1.47
	Электроснабжение зоны общественно-делового
назначения.Оз.Эмтор ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ
	2023-2035
	65 000,00
	-
	-
	-
	-
	
	65 000,00

	1.48
	8-1 П мкр.Старого Вартовска. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3.4 вида(школа, д/сад, интернат для слепых и слабовидящих детей. Сети 0,4кВ
	2020
	5 200,00
	-
	-
	5 200,00
	-
	
	

	1.49
	Электроснабжение кварталов 34,35,36,37,38,39 район жилой застройки юго-западного направления от оз.Эмтор
Строительство РП, ТП-10/0,4кВ, сетей 10кВ
	2023-2035
	280 000,00
	-
	-
	
	-
	
	280 000,00

	1.50
	Электроснабжение района жилой застройкии
общественного центра севернее от оз.Эмтор
кварталов 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 РП,ТП-10/0,4кВ Сети 10кВ
	2023-2035
	600 000,00
	-
	-
	
	-
	
	600 000,00

	1.51
	Электроснабжение котельной застройки северного
Эмтора г,Нижневартовска. ТП-10/0,4 кВ в квартале
№45, сети 10кВ
	2023-2035
	45 000,00
	-
	-
	
	-
	
	45 000,00

	1.52
	Восточная коммунально-складская зона.Квартала
6К, 7К, 8К, 9К,10К, 11К. РП,ТП, сети 10кВ
	2021-2035
	170 100,00
	-
	-
	
	52 100,00
	
	118 000,00

	1.53
	Электроснабжение Северо-Западного
промыщленного узла г.Нижневартовска(район ГПЗ)
РП,ТП,сети 6кВ
	2023-2035
	150 000,00
	-
	-
	
	
	
	150 000,00

	1.54
	Прочие инвестиционные проекты, в т.ч.
приобретение нематериальных активов,
спецтехники и автотранспорта, сетей, модернизация
иных основных средств(АСДУ, АСУ) и др.
	2018-2035
	1 054 900,00
	100 200,00
	84 100,00
	81 200,00
	69 100,00
	70 300,00
	650 000,00

	2
	АО «Тюменьэнерго»
	 
	319 817,72
	150 776,00
	99 557,54
	69 484,18
	
	
	

	 
	Реконструкция и модернизация
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	ЦУС ДП в филиале НВЭС (Реконструкция системы коллективного отображения, программно-аппаратного комплекса управления энергосистемой на диспетчерском пункте в филиале НВЭС)
	2018
	102 400,00
	102 400,00
	
	
	
	
	

	2.2
	Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК и "Эгида" для ПС 110 кВ НВЭС ("Бахиловская";"Узловая";"Факел";"Нижневартовская";"Мартовская";"Ватинская";"Ватинская";"Таежная"; Центральная";"Истоминская";"Дельта")
	2018
	10 949,30
	10 949,30
	
	-
	-
	
	

	2.3
	Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС
	2019
	31 563,60
	
	31 563,60
	
	-
	
	

	2.4
	Реконструкция насосной, операторной и площадки расходного склада нефтепродуктов комплектовочно-накопительной базы НВЭС под центральное маслохозяйство
	2018
	37 426,70
	37 426,70
	
	
	-
	
	

	2.5
	Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Южная (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДГУ, УРЗА)
	2019-2020
	137 478,12
	
	67 993,94
	69 484,18
	-
	
	

	3
	ЗАО "Городское освещение"
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство
	 
	57 653,41
	11 195,95
	5 906,18
	2 895,23
	9 576,30
	28 079,75
	

	3.1
	Наружное освещение улиц № 2*, № 4*, № 6а*, № 8*, № 9*, № 11* (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 295 шт., светильники ЖКУ - 280 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 8 шт., монтаж проводов и кабелей 5 км)
	2021-2022
	36 948,65
	
	
	
	8868,90
	28 079,75
	

	3.2
	Наружное освещение ул. Ленина: 1 этап от ул. Ханты-Мансийская до ул. Героев Самотлора (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км)
	2018
	6 913,43
	6 913,43
	
	
	
	
	

	3.3
	Наружное освещение ул. Ленина: 2 этап от ул. Героев Самотлора до ул. Первопоселенцев (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км)
	2018
	2 405,67
	2 405,67
	
	
	
	
	

	3.4
	Наружное освещение ул. Ленина: 2 этап от ул. Героев Самотлора до ул. Первопоселенцев (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км)
	2018
	1 876,85
	1 876,85
	
	
	
	
	

	3.5
	Наружное освещение ул. Мира 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км)
	2019
	2 223,68
	
	2 223,68
	
	
	
	

	3.6
	Наружное освещение ул. Мира 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км)
	2019
	1 900,65
	
	1 900,65
	
	
	
	

	3.7
	Наружное освещение ул. Первопоселенцев 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 70 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,07 км)
	2019
	1 781,85
	
	1 781,85
	
	
	
	

	3.8
	Наружное освещение ул. Первопоселенцев 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 76 шт., светильники ЖКУ - 76 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,06 км)
	2020
	1 901,40
	
	
	1 901,40
	
	
	

	3.9
	Наружное освещение ул. Первопоселенцев 3 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 33 шт., светильники ЖКУ - 43 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,605 км)
	2020
	993,83
	
	
	993,83
	
	
	

	3.10
	Наружное освещение ул. Романтиков (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 28 шт., светильники ЖКУ - 28 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,02 км)
	2021
	707,40
	
	
	
	707,40
	
	

	3.11
	Наружное освещение ул. Северная (2 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 54 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 54 шт., монтаж проводов и кабелей 1,62 км)
	2019
	13 500,00
	-
	13 500,00
	-
	-
	-
	-

	3.12
	Освещение территорий социальных объектов (сады) - 60 шт. (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 600 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 600 шт., шкаф управления освещением - 60 шт., монтаж проводов и кабелей 18 км)
	2020-2021
	111 000,00
	-
	-
	37 000,00
	74 000,00
	-
	-

	3.13
	Освещение территорий социальных объектов (школы) - 40 шт. (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 800 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 800 шт., шкаф управления освещением - 40 шт., монтаж проводов и кабелей 24 км)
	2020-2021
	140 000,00
	-
	-
	35 000,00
	105 000,00
	-
	-

	3.14
	Освещение Парка победы (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 100 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 100 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 2 шт., монтаж проводов и кабелей 2 км)
	2020
	13 395,00
	-
	-
	13 395,00
	-
	-
	-

	3.15
	Наружное освещение ул.2П-2 (1 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 2 шт., монтаж проводов и кабелей 1,38 км)
	2019
	11 525,00
	-
	11 525,00
	-
	-
	-
	-

	3.16
	Наружное освещение ул.2П-2 (2 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 117 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 117 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 3 шт., монтаж проводов и кабелей 3,51 км)
	2020
	22 865,00
	-
	-
	22 865,00
	-
	-
	-

	3.17
	Реконструкция ул. Рабочая (от Заводской до Осенней) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 45 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 45 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,51 км)
	2019
	10 867,00
	-
	10 867,00
	-
	-
	-
	-

	3.18
	Реконструкция проездов вокруг мкр. 3п, 4п, 5п (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 55 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 110 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,89 км)
	2019
	12 164,00
	-
	12 164,00
	-
	-
	-
	-

	3.19
	УО 3 мкр. (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 157 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 157 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 3 шт., монтаж проводов и кабелей 4,44 км)
	2019
	23 434,00
	-
	23 434,00
	-
	-
	-
	-

	3.20
	УО 4 мкр. (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 164 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 164 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 3 шт., монтаж проводов и кабелей 4,12 км)
	2019
	16 467,00
	-
	16 467,00
	-
	-
	-
	-

	3.21
	УО Мира 27 (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 8 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 14 шт., монтаж проводов и кабелей 0,51 км)
	2019
	1 143,00
	-
	1 143,00
	-
	-
	-
	-

	3.22
	УО Мира 31 (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 9 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 12 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 2 шт., монтаж проводов и кабелей 0,335км)
	2019
	2 806,00
	-
	2 806,00
	-
	-
	-
	-

	
	Реконструкция и модернизация
	 
	12 608,80
	3 152,20
	3 152,20
	3 152,20
	3 152,20
	
	

	3.23
	Реконструкция системы уличного освещения: замена светильников РКУ на ЖКУ (876 шт. РКУ-250, 588 шт. РКУ-400)
	2018-2021
	6 328,80
	1 582,20
	1 582,20
	1 582,20
	1 582,20
	-
	-

	3.24
	Замена голых проводов ВЛ на СИП (26,172 км)
	2018-2021
	6 280,00
	1 570,00
	1 570,00
	1 570,00
	1 570,00
	-
	-

	3.25
	Наружное освещение 60 Лет Октября (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 196 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 196 шт., монтаж проводов и кабелей 11,125 км)
	2023-2035
	78 573,37
	-
	-
	-
	-
	-
	78 573,37

	3.26
	Наружное освещение Дружба Народов (от ул.60 Лет Октября до ул. Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 49 шт., монтаж проводов и кабелей 1,8 км)
	2023-2035
	16 204,23
	-
	-
	-
	-
	-
	16 204,23

	3.27
	Наружное освещение Кузоваткина (от ул. Мира до ул.60 Лет Октября) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 44 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 76 шт., монтаж проводов и кабелей 1,732 км))
	2023-2035
	16 844,59
	-
	-
	-
	-
	-
	16 844,59

	3.28
	Наружное освещение Менделеева (от ул. Мира до ул.60 Лет Октября) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 41 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 41 шт., монтаж проводов и кабелей 1,867 км)
	2023-2035
	15 095,32
	-
	-
	-
	-
	-
	15 095,32

	3.29
	Наружное освещение Ленина (от ул.5П до ул. Ханты-Мансийской) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 420 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 830 шт., монтаж проводов и кабелей 31,287 км)
	2023-2035
	208 711,23
	-
	-
	-
	-
	-
	208 711,23

	3.30
	Наружное освещение Дзержинского (от ул.Ленина до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 14 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 14 шт., монтаж проводов и кабелей 1,264 км)
	2023-2035
	6 913,76
	-
	-
	-
	-
	-
	6 913,76

	3.31
	Наружное освещение М.Джалиля (от ул.Ленина до ул.Таежна) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 20 шт., монтаж проводов и кабелей 0,35 км)
	2023-2035
	3 769,57
	-
	-
	-
	-
	-
	3 769,57

	3.32
	Наружное освещение Нефтяников (от ул.60 Лет Октября до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 45 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 66 шт., монтаж проводов и кабелей 1,56 км)
	2023-2035
	15 840,12
	-
	-
	-
	-
	-
	15 840,12

	3.33
	Наружное освещение Омская (от ул.Кузоваткина до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 151 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 204 шт., монтаж проводов и кабелей 7 км)
	2023-2035
	57 542,05
	-
	-
	-
	-
	-
	57 542,05

	3.34
	Наружное освещение Пионерская (от ул.Победы до ул.Нефтяников) (опора освещения металлическая одностоечная ОГК - 37 шт., светильники УСС 70 Эксперт - 37 шт., монтаж проводов и кабелей 0,8 км)
	2023-2035
	9 169,22
	-
	-
	-
	-
	-
	9 169,22

	3.35
	Наружное освещение Проспект Победы (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 184 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 257 шт., монтаж проводов и кабелей 10,7 км)
	2023-2035
	76 867,10
	-
	-
	-
	-
	-
	76 867,10

	3.36
	Наружное освещение Заводская (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 86 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 190 шт., монтаж проводов и кабелей 7,2 км)
	2023-2035
	45 520,59
	-
	-
	-
	-
	-
	45 520,59

	3.37
	Наружное освещение Лопарева (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 555 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 17 шт., монтаж проводов и кабелей 1,24 км)
	2023-2035
	53 311,21
	-
	-
	-
	-
	-
	53 311,21

	3.38
	Наружное освещение Чепаева (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 164 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 239 шт., монтаж проводов и кабелей 8,2 км)
	2023-2035
	65 054,69
	-
	-
	-
	-
	-
	65 054,69

	3.39
	Наружное освещение Рабочая (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 110 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 216 шт., монтаж проводов и кабелей 0,4 км)
	2023-2035
	31 185,41
	-
	-
	-
	-
	-
	31 185,41

	3.40
	Наружное освещение Мира (от ул.5П до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 238шт., светильники УСС 250 Эксперт - 216 шт., монтаж проводов и кабелей 13 км)
	2023-2035
	92 886,43
	-
	-
	-
	-
	-
	92 886,43

	3.41
	Наружное освещение Интернациональная (от ул.5П до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 410шт., светильники УСС 250 Эксперт - 532 шт., монтаж проводов и кабелей 29,4 км)
	2023-2035
	185 837,51
	-
	-
	-
	-
	-
	185 837,51

	3.42
	Наружное освещение Северная (от ул.5П до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 296шт., светильники УСС 250 Эксперт - 266 шт., монтаж проводов и кабелей 10,5 км)
	2023-2035
	97 390,31
	-
	-
	-
	-
	-
	97 390,31

	3.43
	Наружное освещение Привокзальной площади (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 71шт., светильники УСС 250 Эксперт - 103 шт., монтаж проводов и кабелей 2,6 км)
	2023-2035
	25 364,84
	-
	-
	-
	-
	-
	25 364,84

	3.44
	Наружное освещение Авиаторов (от ул.5П до Аэропорта) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 87шт., светильники УСС 250 Эксперт - 156 шт., монтаж проводов и кабелей 6,85 км)
	2023-2035
	43 179,21
	-
	-
	-
	-
	-
	43 179,21

	3.45
	Наружное освещение пос. Солнечный (от ул.5П до Аэропорта) (светильники УСС 250 Эксперт - 32 шт.)
	2023-2035
	1 440,00
	-
	-
	-
	-
	-
	1 440,00

	3.46
	Наружное освещение 5П (от ул.2П-2 до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 279шт., светильники УСС 250 Эксперт - 552 шт., монтаж проводов и кабелей 19,6 км)
	2023-2035
	133 871,65
	-
	-
	-
	-
	-
	133 871,65

	3.47
	Наружное освещение Ханты-Мансийская (от ул.60 Лет Октября до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 61шт., светильники УСС 250 Эксперт - 114 шт., монтаж проводов и кабелей 3,3 км)
	2023-2035
	26 077,00
	-
	-
	-
	-
	-
	26 077,00

	3.48
	Наружное освещение Пермская (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 59шт., светильники УСС 250 Эксперт - 59 шт., монтаж проводов и кабелей 2,5 км)
	2023-2035
	20 884,88
	-
	-
	-
	-
	-
	20 884,88

	3.49
	Наружное освещение Чапаева (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 165шт., светильники УСС 250 Эксперт - 219 шт., монтаж проводов и кабелей 9,5 км)
	2023-2035
	68 210,92
	-
	-
	-
	-
	-
	68 210,92

	3.50
	Наружное освещение Дзержинского (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 64шт., светильники УСС 250 Эксперт - 64 шт., монтаж проводов и кабелей 2,3км)
	2023-2035
	21 447,74
	-
	-
	-
	-
	-
	21 447,74

	3.51
	Наружное освещение Школы №15 (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10шт., светильники УСС 250 Эксперт - 20 шт., монтаж проводов и кабелей 0,45км)
	2023-2035
	4 067,77
	-
	-
	-
	-
	-
	4 067,77

	3.52
	Наружное освещение УПК (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10шт., светильники УСС 250 Эксперт - 24 шт., монтаж проводов и кабелей 1км)
	2023-2035
	5 864,76
	-
	-
	-
	-
	-
	5 864,76

	3.53
	Наружное освещение Нефтяников (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46шт., светильники УСС 250 Эксперт - 48 шт., монтаж проводов и кабелей 1,7км)
	2023-2035
	15 646,41
	-
	-
	-
	-
	-
	15 646,41

	3.54
	Наружное освещение Спортивная (от ул.Нефтяников до ул.Пермская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 57шт., светильники УСС 250 Эксперт - 57шт., монтаж проводов и кабелей 2,15км)
	2023-2035
	19 405,55
	-
	-
	-
	-
	-
	19 405,55

	3.55
	Наружное освещение Маршала Жукова (от ул.Омска до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 55шт., светильники УСС 250 Эксперт - 92шт., монтаж проводов и кабелей 2,6км)
	2023-2035
	21 936,22
	-
	-
	-
	-
	-
	21 936,22

	3.56
	Наружное освещение пос.Дивный ) (светильники УСС 250 Эксперт - 35шт., монтаж проводов и кабелей 0,085км)
	2023-2035
	1 825,02
	-
	-
	-
	-
	-
	1 825,02

	3.57
	Наружное освещение озера Комсомольское (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 68шт., светильники УСС 250 Эксперт - 68шт., монтаж проводов и кабелей 3,12км)
	2023-2035
	24 788,21
	-
	-
	-
	-
	-
	24 788,21




[bookmark: _Toc466465462][bookmark: _Toc531006849]12. Перспективная схема газоснабжения
[bookmark: _Toc531006850]12.1. Существующее положение в системе газоснабжения
[bookmark: _Ref458976377]Газоснабжение города осуществляется на базе попутного нефтяного отбензиненного газа, поступающего из магистральных газопроводов «Парабель-Кузбасс», «Уренгой-Челябинск», а также с Нижневартовского ГПЗ (НВГПЗ).
Из магистрального газопровода и Нижневартовского газоперерабатывающего завода (НВГПЗ) в городскую распределительную сеть газ подается через газораспределительную станцию (ГРС-2 и, частично, ГРС НВГПЗ).
ГРС-2 располагается в 300 м северо-восточнее перекрестка автодорог «Нижневартовск – Радужный» и «1-й тракторный путь». ГРС введена в эксплуатацию в 2007 году и имеет проектную производительность 150 000 куб. м/ч. На ГРС природный газ подается по магистральному газопроводу-отводу диаметром 325 мм от магистрального газопровода высокого давления (МГВД) «Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель».
По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 3-х ступенчатая:
от ГРС-2 и НВГПЗ подключены газопроводы высокого давления I категории (1,2 МПа), подводящие газ к котельным и пунктам редуцирования газа (далее по тексту ПРГ); 
от ПРГ подключены газопроводы среднего давления (0,3 МПа), так же от ПРГ подключены сети низкого давления (до 0,005 МПа).
На ГРС осуществляются следующие основные технологические процессы:
очистка газа от твердых и жидких примесей;
снижение давления (редуцирование);
одоризация;
учет количества (расхода) газа перед подачей его потребителю.
Основное назначение ГРС - снижение давления газа и поддержание его на заданном уровне. На выходе из ГРС обеспечивается подача заданного количества газа с поддержанием рабочего давления в соответствии с договором между газоснабжающей организацией и потребителем с точностью до 10%.
Надежность и безопасность эксплуатации ГРС обеспечивается:
а) Периодическим контролем состояния технологического оборудования и систем;
б) Поддержанием их в исправном состоянии за счет своевременного выполнения ремонтно-профилактических работ;
в) Своевременной модернизацией и реновацией морально и физически изношенных оборудования и систем;
г) Соблюдением требований к зоне минимальных расстояний до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений;
д) Своевременным предупреждением и ликвидацией отказов.
В состав газораспределительной станции входят:
I - узлы:
переключения станции;
очистки газа;
предотвращения гидратообразования;
редуцирования газа;
подогрева газа;
коммерческого измерения расхода газа;
одоризации газа;
автономного энергопитания;
отбора газа на собственные нужды;
II - системы:
контроля и автоматики;
связи и телемеханики;
электроосвещения, молниезащиты, защиты от статического электричества;
электрохимзащиты;
отопления и вентиляции;
охранной сигнализации;
контроля загазованности.
Узел переключения ГРС предназначен для переключения потока газа высокого давления с автоматического на ручное регулирование давления по обводной линии, а также для предотвращения повышения давления в линии подачи газа потребителю с помощью предохранительной арматуры.
В узле переключения ГРС установлено следующее оборудование:
- краны с пневмоприводом на газопроводах входа и выхода;
- предохранительные клапаны с переключающими трехходовыми кранами на каждом выходном газопроводе и свечой для сброса газа;
- изолирующие устройства на газопроводах входа и выхода для сохранения потенциала катодной защиты при раздельной защите внутриплощадочных коммуникаций ГРС и внешних газопроводов;
- свеча на входе ГРС для аварийного сброса газа из технологических трубопроводов;
- обводная линия, соединяющая газопроводы входа и выхода ГРС, обеспечивающая кратковременную подачу газа потребителю, минуя ГРС. Обводная оснащена двумя кранами: первый - по ходу газа отключающий кран; второй - для дросселирования кран-регулятор. Обводная линия оснащена приборами контроля параметров газа.
Узел очистки газа ГРС предназначен для предотвращения попадания механических (твердых и жидких) примесей в технологическое и газорегуляторное оборудование, средства контроля и автоматики ГРС и потребителя.
Узел предотвращения гидратообразований предназначен для предотвращения обмерзания арматуры и образования кристаллогидратов в газопроводных коммуникациях и арматуре.
Узел редуцирования газа предназначен для снижения и автоматического поддержания заданного давления газа, подаваемого потребителю.
Линии редуцирования газа оборудованы сбросными свечами.
Узел учета газа предназначен для учета количества расхода газа с помощью различных расходомеров и счетчиков.
Узел одоризации газа предназначен для добавления в газ веществ с резким неприятным запахом (одорантов). Это позволяет своевременно обнаруживать утечки газа по запаху без специального оборудования. Для одоризации газа применяется этилмеркаптан (не менее 16 г на 1000 м3).
Узел одоризации установлен на выходе станции после обводной линии. Подача одоранта производится автоматически.
На ГРС установлены емкости для хранения одоранта. Заправка их производилась не чаще 1 раза в 2 мес.
Давление газа измеряется с помощью манометров, размещенных на входном газопроводе, выходном газопроводе, перед и за фильтром, перед газовым счетчиком, на байпасе, за регулятором давления и на линии редуцирования. Давление газа на входе и выходе регистрируется в регистрационном устройстве.
Дросселирование газа осуществляется в несколько потоков, на каждом из которых установлен соответствующий регулятор давления.
Снижение давления газа на ГРС приводит к существенному снижению его температуры, что может привести к образованию гидратов, обмерзанию регулирующих клапанов, запорной арматуры, приборов и трубопроводов. Поэтому на газораспределительной станции применяется система подогрева природного газа. Подогрев производится перед редуктором, так чтобы температура газа поддерживалась на приемлемом уровне после понижения давления, чтобы исключить эффект гидратообразования в газораспределительной сети.
Принципиальная схема ГРС представлена на рисунке 1.
Один раз в год ГРС останавливается для выполнения ремонтно-профилактических работ.
Здание ГРС оборудовано системами отопления, вентиляции, электротехническими устройствами, средствами телефонной и диспетчерской связи, оборудованием канала телемеханики и системой телемеханики.
ГРС имеет линию электроснабжения, устройства электрохимзащиты, контроля загазованности и охранной сигнализации от несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу ГРС.
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Рисунок 12.1.1 – Принципиальная схема ГРС

Для подключения непосредственно потребителей в системе газоснабжения МО «Город Нижневартовск» используются либо шкафные газорегуляторные пункты (ШРП), либо газорегуляторные пункты шкафного типа (ГРПШ). В таблицах 2 и 4 приведены технические характеристики газораспределительных пунктов, установленных в МО «Город Нижневартовск».
ГРС подает газ в город по газопроводам высокого (1,2 МПа) давления 1 категории диаметром 720-530 мм. НВГПЗ подает газ по газопроводу высокого давления 1 категории диаметром 530 мм, среднего и низкого давления. Непосредственно к потребителям газ поступает по газопроводным вводам.
Так же для газоснабжения потребителей предусмотрен аварийный источник газоснабжения – узел редуцирования. Узел редуцирования принадлежит ООО «Нижневартовский ГПК». Газ к нему поступает из газопровода Парабель-Кузбасс.
Узел редуцирования газа и газопровод к нему предназначены для бесперебойного снабжения природным газом потребителей МО «Город Нижневартовск». Подача газа через него производится только в аварийных случаях и непродолжительное время. Его используют два дня в году во время профилактических работ на ГРС. Узел редуцирования расположен на территории Нижневартовского ГПЗ, на площадке узла замера сухого газа. Точкой врезки является первая линия узла замера газа. Границей раздела является фланец задвижки № 1 Ø530 мм. Производительность узла не менее 150 000 м3/ч. Давление на входе – рабочее 36,0 кгс/см2, максимальное 55,0 кгс/см2, на выходе 12 кгс/см2. Для удобства обслуживания предусмотрены мостки и площадки. Прокладка трубопроводов надземная на металлических опорах и по существующей эстакаде. Изоляция трубопроводов – минераловатные маты, покрытые оцинкованной сталью.
Описание технологической схемы, контроля и автоматики.
Отбензиненный газ с технологических установок завода давлением 55,0 кгс/см2 поступает на узел редуцирования по трубопроводу Dy300 мм через диафрагму учета газа F-HB1 (бывшая линия газа на Сургут).
Узел редуцирования (УР) состоит из двух линий автоматического регулирования, каждая из которых оснащена регуляторами прямого действия РД-1, РД-2 типа РД-100-64, установленными между двумя отключающими шаровыми кранами.
На узле редуцирования газа шаровые краны:
№ 9, К-3А, К-3Б, К-5А, К-5Б имеют местное управление;
№ К-1, К-2 имеют местное и дистанционное управление с операторной ПОЗиС-2.
В целях бесперебойной работы УР, в случае ремонта или замены регуляторов РД-1, РД-2, предусмотрена линия ручного редуцирования (байпас), снабженная шаровым краном № К-1 и задвижкой № 3-1.
В зависимости от потребности газа в работе может находиться одна или две линии редуцирования.
Контроль над давлением и температурой на входе газа в УР осуществляется дистанционно со щита управления в операторной ПОЗиС-2 по приборам: PIR-2011, TIR-1011 и по месту: PI-2001, NI-1001.
Контроль над давлением и температурой на выходе газа из УР осуществляется дистанционно со щита управления в операторной ПОЗиС-2 по приборам: PIR-2021, TIR-1021 и по месту: PI-2002, NI-1002.
На каждой линии редуцирования, в том числе и на байпасе, установлены сигнализирующие манометры: PIA-2031, PIA-2041, PISA-2051 о понижении или повышении давления на УР с выводом звукового и светового сигнала на щит управления в операторную ПОЗиС-2. При срабатывании сигнализации PISA-2051 происходит автоматическое закрытие шаровых кранов № К-1, К-2.
Для защиты трубопровода от превышения давления на выходе с УР установлены два предохранительных клапана: рабочий (Руст=12,8 кгс/см2) и резервный (Руст=12,8 кгс/см2), со сбросом давления в факельную систему завода.
Предусмотрена продувка всех линий редуцирования на свечу.
Отбензиненный газ, пройдя линии редуцирования, объединяется в один трубопровод Dy 500 мм и направляется через узел одоризации к потребителям.
Основными потребителями природного газа являются котельные города.
Транспортировка природного газа от ГРС до газорегуляторных пунктов и, далее – потребителям, осуществляется по системе газопроводов.
Материал газопроводов – сталь, полиэтилен. Прокладка выполнена преимущественно подземным способом. По принципу построения сети газоснабжения выполнены по тупиковой схеме.
В систему газоснабжения здания входят следующие элементы: ввод, распределительный газопровод, стояки, поэтажные подводки, запорная арматура, газовые приборы, в отдельных случаях - контрольно-измерительные устройства. Внутри здания газопроводы проложены открыто и смонтированы из стальных труб на сварке с разъемными резьбовыми или фланцевыми соединениями в местах установки запорной арматуры и газовых приборов, регуляторов давления.
Запорная арматура внутри зданий установлена на вводе, на ответвлениях к каждому газовому прибору или агрегату, перед газовыми горелками и запальниками, на продувочных трубопроводах, внизу каждого стояка.
Газопроводы прикреплены к стенам зданий с помощью хомутов, крючьев, подвесок, кронштейнов на расстоянии, обеспечивающем монтаж, ремонт и осмотр трубопроводов.
При подаче газа ввод и распределительный трубопровод располагаются с внешней стороны здания. В местах пересечения фундаментов, перекрытий, стен, перегородок, лестничных площадок газопроводы заключены в футляры из стальных труб с кольцевым зазором не менее 5 - 10 мм и с возвышением над уровнем пола не менее чем на 30 мм. Зазор между трубой и футляром заделывают просмоленной паклей, резиновыми втулками или другими эластичными материалами. На этих участках не должно быть стыковых соединений. Длина футляра должна соответствовать полной толщине пересекаемой конструкции. Все газопроводы окрашены масляной водостойкой краской.
Все горизонтальные прокладки газопроводов выполнены на высоте не менее 2,2 м с креплением труб с помощью скоб, крючьев, хомутов, кронштейнов.
На промышленных предприятиях, где предусматривается оборудование, потребляющее газ высокого давления, прокладка ввода осуществляется непосредственно в помещение, где будет использован газ.
Если требуется редуцирование газа, то газорегуляторные установки размещаются непосредственно на вводе снаружи здания или в помещении предприятия с устройством огнезащитного (металлического) шкафа или изолированного специального помещения.
Для прокладки вводов и газовой сети в зданиях применяют стальные бесшовные трубы по ГОСТ 8731-87 и ГОСТ 11017-80. Трубы соединяют сваркой при тщательном контроле ее качества. Резьбовые и фланцевые соединения применяют только при монтаже газовых и измерительных приборов.
Обеспечение природным газом потребителей осуществляет ООО «Нижневартовскгаз» по распределительным газопроводам, которые находятся на балансе Администрации города Нижневартовск и переданы в аренду ООО «Нижневартовскгаз» по Договорам аренды № 54-и 27 октября 2011 года, от № 66-и от 17 апреля 2013 года, № 76-и от 03 декабря 2014 года, №№ 92-и, 93-и от 10 августа 2015 года и по газопроводу, который по Договору купли-продажи № 24/14 от 02 июля 2015 года между ООО «Сибирский пивоваренный завод» (Продавец) и ООО «Нижневартовскгаз» (Покупатель) принадлежит ООО «Нижневартовскгаз».
Часть газопроводов (в основном, газопроводы-отводы от магистральных сетей) принадлежат абонентам и обслуживаются по договору ООО «Нижневартовскгаз».
Для строительства всех газопроводов выполнен комплекс проектно-изыскательских работ.
Перечень газопроводов, принадлежащих ООО «Нижневартовскгаз», представлен в таблице 12.1.1.

[bookmark: _Toc525312492]Таблица 12.1.1 – Перечень газопроводов, принадлежащих ООО «Нижневартовскгаз»
	№ п/п
	Наименование газопровода
	Наименование участка газопровода
	Условный диаметр, мм
	Матери-ал труб
	Протяженность, м
	Год ввода в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	Всего
	Наруж-ной про-кладки
	Подзем-ной про-кладки
	

	Газопровод высокого давления

	1
	Западный промышленный узел, Панель 16 (ООО "Сибирский пивоваренный завод"
	Газопровод до ПГБ ООО "Сибирский пивоваренный завод" (ул. Северная № 9П)
	57
	сталь
	501,25
	
	501,25
	2011

	
	ИТОГО
	 
	
	
	501,25
	0
	501,25
	

	2
	Газоперераба-тывающий завод (ГПЗ) – газораспредели-тельная станция № 2 (ГРС № 2) – газораспредели-тельный пункт совхоза "Нижневартовский" (ГРП) - Котельная ПТВМ
	Участок газопровода высокого давления ГПЗ - площадка ГРС
	530
	сталь
	9600
	
	9600
	1977

	3
	
	Участок газопровода высокого давления площадка ГРС - точка врезки на ГРП котельной № 2
	530
	сталь
	2650
	
	2650
	1978

	4
	
	Участок газопровода высокого давления площадка ГРС - ГГРП от ПК-0 до ПК-9+50
	530
	сталь
	618
	108
	510
	1978

	5
	
	Участок газопровода высокого давления от точки врезки на ГРП котельной № 2 до точки врезки на ГГРП
	530
	сталь
	933
	
	933
	1982

	6
	
	Участок газопровода высокого давления от точки врезки до ГРП котельной № 2 
	325
	сталь
	79
	
	79
	1982

	7
	
	Участок газопровода высокого давления от ГРС-2 до точки врезки на котельную № 3
	720
	сталь
	7171
	
	7171
	1983

	8
	
	Участок газопровода высокого давления от точки врезки до ГРП-2 котельной № 3
	325
	сталь
	5
	5
	
	1983

	9
	
	Участок газопровода высокого давления от ГРС-2 до котельной № 3
	530
	сталь
	252
	
	252
	1983

	10
	
	Участок газопровода высокого давления от котельной № 3 до котельной совхоза "Нижневартовский"
	530
	сталь
	7025
	
	7025
	1986

	11
	
	Участок газопровода высокого давления от котельной № 3 до котельной совхоза "Нижневартовский"
	325
	сталь
	10,5
	
	10,5
	1986

	12
	
	Участок газопровода высокого давления от котельной № 3 до котельной № 8 совхоза "Нижневартовский"
	89
	сталь
	99,4
	99,4
	
	1995

	13
	
	Участок газопровода высокого давления от точки врезки до ГРП гостиницы "Альберта Хаус"
	89
	сталь
	57
	
	57
	1995

	14
	Газоперераба-тывающий завод (ГПЗ) – газораспредели-тельная станция № 2 (ГРС № 2) – газораспредели-тельный пункт совхоза "Нижневартовский" (ГРП) - Котельная ПТВМ
	Участок газопровода высокого давления перемычка от одоризационной установки до ГРС-2 в промзоне
	720
	сталь
	2715
	
	2715
	1983

	15
	
	Участок газопровода высокого давления от ГГРП до котельной 1а
	530
	сталь
	1295
	
	1295
	1982

	16
	
	Участок газопровода высокого давления от точки врезки до задвижки № 18
	530
	сталь
	40
	
	40
	1980

	17
	
	Участок газопровода высокого давления от задвижки № 18 до ГРПБ
	219
	сталь
	25,88
	
	25,88
	2008

	
	ИТОГО
	 
	
	
	32575,78
	212,4
	32363,38
	

	Газопровод среднего давления

	18
	Газоснабжение завода "Татра"
	От ГГРП до котельной № 1а
	325
	сталь
	1295
	
	1295
	1980

	19
	
	От ГГРП до котельной № 2
	325
	сталь
	933
	
	933
	1980

	20
	
	От ГРП котельной № 2 до завода "Татра"
	325
	сталь
	1650
	
	1650
	1980

	
	ИТОГО
	 
	
	
	3878
	
	3878
	

	Газопровод низкого давления

	21
	Газопровод низкого давления I микрорайона
	Газопровод низкого давления к дому № 2а по ул. Менделеева (с вводами)
	50
	сталь
	84,31
	
	84,31
	1974

	22
	
	Газопровод низкого давления к домам № 2 по ул. Менделеева и № 1 по ул. 60 лет Октября
	150
	сталь
	157,01
	
	157,01
	1974

	23
	
	Газопровод низкого давления к домам № 2 по ул. Менделеева и № 1 по ул. 60 лет Октября
	125
	сталь
	77,03
	
	77,03
	1974

	24
	
	Газопровод низкого давления к домам № 2 по ул. Менделеева и № 1 по ул. 60 лет Октября (вводы)
	50
	сталь
	75,48
	
	75,48
	1974

	25
	
	Газопровод низкого давления к домам № 4 и № 4а по ул. Менделеева
	125
	сталь
	53,69
	
	53,69
	1974

	26
	
	Газопровод низкого давления к домам № 4 и № 4а по ул. Менделеева
	100
	сталь
	76,9
	
	76,9
	1974

	27
	
	Газопровод низкого давления к домам № 4 и № 4а по ул. Менделеева (вводы)
	50
	сталь
	14,02
	
	14,02
	1979

	28
	
	Газопровод низкого давления к дому № 4б по ул. Менделеева (вводы)
	70
	сталь
	83,49
	
	83,49
	1974

	29
	Газопровод низкого давления I микрорайона
	Газопровод низкого давления к дому № 4б по ул. Менделеева (вводы)
	50
	сталь
	24,95
	
	24,95
	1974

	30
	
	Газопровод низкого давления к дому № 6 по ул. Менделеева (вводы)
	100
	сталь
	155,05
	
	155,05
	1974

	31
	
	Газопровод низкого давления к дому № 6 по ул. Менделеева (вводы)
	50
	сталь
	49,91
	
	49,91
	1974

	32
	
	Газопровод низкого давления к дому № 8а по ул. Менделеева (вводы)
	100
	сталь
	51,15
	
	51,15
	1974

	33
	
	Газопровод низкого давления к дому № 8а по ул. Менделеева (вводы)
	80
	сталь
	123,6
	
	123,6
	1974

	34
	
	Газопровод низкого давления к дому № 8а по ул. Менделеева (вводы)
	50
	сталь
	48,36
	
	48,36
	1974

	35
	
	Газопровод низкого давления от ГРП-1 к дому № 5а по ул. 60 лет Октября (перемычка)
	200
	сталь
	67,1
	
	67,1
	1973

	36
	
	Газопровод низкого давления к дому № 6б по ул. Менделеева (с вводами)
	50
	сталь
	178,74
	
	178,74
	1973

	37
	
	Газопровод низкого давления к домам № 5а и № 7а по ул. 60 лет Октября
	200
	сталь
	189,68
	
	189,68
	1973

	38
	
	Газопровод низкого давления к домам № 5а и № 7а по ул. 60 лет Октября (вводы)
	50
	сталь
	78,44
	
	78,44
	1973

	39
	
	Газопровод низкого давления к дому № 1 по проспекту Победы
	200
	сталь
	119,52
	
	119,52
	1974

	40
	
	Газопровод низкого давления к дому № 1 по проспекту Победы
	150
	сталь
	47,49
	
	47,49
	1974

	41
	
	Газопровод низкого давления к дому № 1 по проспекту Победы (вводы)
	50
	сталь
	47,23
	
	47,23
	1974

	42
	
	Газопровод низкого давления к дому № 5б по ул. 60 лет Октября
	100
	сталь
	214,2
	
	214,2
	1973

	43
	
	Газопровод низкого давления к дому № 5б по ул. 60 лет Октября (вводы)
	50
	сталь
	36,51
	
	36,51
	1973

	44
	
	Газопровод низкого давления к дому № 7б по ул. 60 лет Октября
	80
	сталь
	49,35
	
	49,35
	1973

	45
	
	Газопровод низкого давления к дому № 7б поул. 60 лет Октября (вводы)
	50
	сталь
	23,76
	
	23,76
	1973

	46
	Газопровод низкого давления I микрорайона
	Газопровод низкого давления к домам № 1а и № 3а по проспекту Победы
	70
	сталь
	171,15
	
	171,15
	1973

	47
	
	Газопровод низкого давления к домам № 1а и № 3а по проспекту Победы (вводы)
	50
	сталь
	55,63
	
	55,63
	1973

	48
	
	Газопровод низкого давления от дома № 3а к дому № 5а по проспекту Победы (перемычка)
	70
	сталь
	14,4
	
	14,4
	1976

	49
	
	Газопровод низкого давления от дома № 3а к дому № 5а по проспекту Победы (перемычка)
	80
	сталь
	87,65
	
	87,65
	1976

	50
	
	Газопровод низкого давления к дому № 5а по проспекту Победы
	70
	сталь
	92,55
	
	92,55
	1973

	51
	
	Газопровод низкого давления к дому № 5а по проспекту Победы (вводы)
	50
	сталь
	25,73
	
	25,73
	1973

	52
	
	Газопровод низкого давления к дому № 7 по проспекту Победы
	150
	сталь
	112,68
	
	112,68
	1973

	53
	
	Газопровод низкого давления к дому № 7 по проспекту Победы
	125
	сталь
	26,75
	
	26,75
	1973

	54
	
	Газопровод низкого давления к дому № 7 по проспекту Победы (вводы)
	50
	сталь
	66
	
	66
	1973

	55
	
	Газопровод низкого давления к домам № 9 и № 11 по проспекту Победы
	100
	сталь
	105,56
	
	105,56
	1977

	56
	
	Газопровод низкого давления к домам № 9 и № 11 по проспекту Победы (вводы)
	50
	сталь
	11,98
	
	11,98
	1977

	57
	
	Газопровод низкого давления к домам № 7а и № 9а по проспекту Победы
	125
	сталь
	132,51
	
	132,51
	1973

	58
	
	Газопровод низкого давления к домам № 7а и № 9а по проспекту Победы
	80
	сталь
	65,1
	
	65,1
	1973

	59
	
	Газопровод низкого давления к домам № 7а и № 9а по проспекту Победы (вводы)
	50
	сталь
	53,49
	
	53,49
	1973

	60
	
	Газопровод низкого давления к домам № 11а по проспекту Победы и № 6а, № 4, № 4 по ул. Омская
	70
	сталь
	351,96
	
	351,96
	1973

	61
	Газопровод низкого давления I микрорайона
	Газопровод низкого давления к домам № 11а по проспекту Победы и № 6а, № 4, № 4 по ул. Омская (вводы)
	50
	сталь
	110,69
	
	110,69
	1973

	62
	
	Газопровод низкого давления от дома № 6 к дому № 8 по ул. Омская (перемычка)
	100
	сталь
	67,75
	
	67,75
	1977

	63
	
	Газопровод низкого давления к дому № 8 по ул. Омская
	80
	сталь
	34,1
	
	34,1
	1974

	64
	
	Газопровод низкого давления к дому № 8 по ул. Омская
	70
	сталь
	108,1
	
	108,1
	1974

	65
	
	Газопровод низкого давления к дому № 8 по ул. Омская (вводы)
	50
	сталь
	49,28
	
	49,28
	1974

	66
	
	Газопровод низкого давления к дому № 13 по проспекту Победы
	100
	сталь
	57,95
	
	57,95
	1973

	67
	
	Газопровод низкого давления к дому № 13 по проспекту Победы
	70
	сталь
	95,2
	
	95,2
	1973

	68
	
	Газопровод низкого давления к дому № 13 по проспекту Победы (вводы)
	50
	сталь
	53,25
	
	53,25
	1973

	69
	
	Газопровод низкого давления к дому № 13а по проспекту Победы
	70
	сталь
	77,6
	
	77,6
	1973

	70
	
	Газопровод низкого давления к дому № 13а по проспекту Победы (вводы)
	50
	сталь
	27,43
	
	27,43
	1973

	71
	
	Газопровод низкого давления к КС-14 по проспекту Победы (перемычка)
	80
	сталь
	52,4
	
	52,4
	1973

	72
	
	Газопровод низкого давления к КС-14 по проспекту Победы (перемычка)
	150
	сталь
	118,2
	
	118,2
	1973

	
	ИТОГО
	 
	
	
	4352,06
	0
	4352,06
	

	73
	Газопровод низкого давления II микрорайона
	Газопровод низкого давления к дому № 7 по ул. Пионерской
	200
	сталь
	152,8
	
	152,8
	1972

	74
	
	Газопровод низкого давления к домам №№ 7, 5, 3, 2 по ул. Пионерской и к дому № 6 по проспекту Победы (вводы)
	50
	сталь
	90,6
	
	90,6
	1972

	75
	
	Газопровод низкого давления к домам №№ 5, 3, 1 по ул Пионерской и к дому № 6 по проспекту Победы (вводы)
	150
	сталь
	304,17
	
	304,17
	1972

	76
	
	Газопровод низкого давления - пермычка между домами № 6 по проспекту Победы -вдоль дома № 8 по проспекту Победы
	150
	сталь
	84
	
	84
	1975

	77
	
	Газопровод низкого давления к дому № 8а по проспекту Победы
	70
	сталь
	77,8
	
	77,8
	1975

	78
	
	Газопровод низкого давления к домам № 8а и № 12а по проспекту Победы
	50
	сталь
	78,5
	
	78,5
	1973

	79
	
	Газопровод низкого давления к дому № 10а по проспекту Победы
	80
	сталь
	53,22
	
	53,22
	1973

	80
	
	Газопровод низкого давления к дому № 10а по проспекту Победы (вводы)
	50
	сталь
	7,4
	
	7,4
	1973

	81
	
	Газопровод низкого давления к дому № 8 по проспекту Победы
	50
	сталь
	28
	
	28
	1979

	82
	
	Газопровод низкого давления - перемычка вдоль дома № 12 по проспекту Победы
	150
	сталь
	150,8
	
	150,8
	1976

	83
	
	Газопровод низкого давления - от КС 14 до дома № 12 по проспекту Победы
	150
	сталь
	80,3
	
	80,3
	1973

	84
	
	Газопровод низкого давления к дому № 12 по проспекту Победы
	50
	сталь
	5,8
	
	5,8
	1976

	85
	
	Газопровод низкого давления к дому № 14 по проспекту Победы
	50
	сталь
	117,2
	
	117,2
	1972

	86
	
	Газопровод низкого давления - перемычка вдоль дома № 14 по проспекту Победы
	150
	сталь
	107,5
	
	107,5
	1972

	87
	
	Газопровод низкого давления к дому № 10 по ул. Омской
	150
	сталь
	134,05
	
	134,05
	1972

	88
	
	Газопровод низкого давления к дому № 10 по ул. Омской (вводы)
	50
	сталь
	55,6
	
	55,6
	1972

	89
	
	Газопровод низкого давления к дому № 12 по ул. Омской
	80
	сталь
	110,35
	
	110,35
	1971

	90
	
	Газопровод низкого давления к дому № 12 по ул. Омской (вводы)
	50
	сталь
	18
	
	18
	1971

	91
	
	Газопровод низкого давления к дому № 14 по ул. Омской
	70
	сталь
	136,51
	
	136,51
	1971

	92
	
	Газопровод низкого давления к дому № 14 по ул. Омской (вводы)
	50
	сталь
	21
	
	21
	1971

	93
	Газопровод низкого давления II микрорайона
	Газопровод низкого давления к дому № 16 по ул. Омской
	70
	сталь
	187,91
	
	187,91
	1972

	94
	
	Газопровод низкого давления к дому № 16 по ул. Омской (вводы)
	50
	сталь
	20,3
	
	20,3
	1972

	95
	
	Газопровод низкого давления к дому № 18 по ул. Омской
	80
	сталь
	152,36
	
	152,36
	1972

	96
	
	Газопровод низкого давления к дому № 18 по ул. Омской (вводы)
	50
	сталь
	13,2
	
	13,2
	1972

	97
	
	Газопровод низкого давления к домам №№ 20, 20а, 18 а по ул. Омской
	50
	сталь
	67,18
	
	67,18
	1972

	98
	
	Газопровод низкого давления к дому № 20 по ул. Омской
	100
	сталь
	91,1
	
	91,1
	1972

	99
	
	Газопровод низкого давления к дому № 22а по ул. Омской
	100
	сталь
	160,37
	
	160,37
	1974

	100
	
	Газопровод низкого давления к дому № 22а по ул. Омской (вводы)
	50
	сталь
	27,5
	
	27,5
	1974

	101
	
	Газопровод низкого давления к дому № 22 по ул. Омской
	100
	сталь
	65,9
	
	65,9
	1974

	102
	
	Газопровод низкого давления к дому № 22 по ул. Омской (вводы)
	50
	сталь
	25,8
	
	25,8
	1974

	103
	
	Газопровод низкого давления - перемычка между домами № 22 и № 24 по ул. Омской
	50
	сталь
	37,14
	
	37,14
	1973

	104
	
	Газопровод низкого давления к дому № 24 по ул. Омской
	100
	сталь
	93,05
	
	93,05
	1973

	105
	
	Газопровод низкого давления к дому № 24 по ул. Омской (вводы)
	50
	сталь
	19,1
	
	19,1
	1973

	106
	
	Газопровод низкого давления к дому № 5 по улице Нефтяников
	100
	сталь
	157,45
	
	157,45
	1972

	107
	
	Газопровод низкого давления к дому № 5 по улице Нефтяников (вводы)
	50
	сталь
	30,5
	
	30,5
	1972

	108
	
	Газопровод низкого давления к дому № 5а по улице Нефтяников
	150
	сталь
	128,6
	
	128,6
	1971

	109
	
	Газопровод низкого давления к дому № 5а по улице Нефтяников (вводы)
	50
	сталь
	25,9
	
	25,9
	1971

	110
	
	Газопровод низкого давления к дому № 5б по улице Нефтяников
	150
	сталь
	144,06
	
	144,06
	1970

	111
	
	Газопровод низкого давления к дому № 5б по улице Нефтяников (вводы)
	50
	сталь
	25,8
	
	25,8
	1970

	112
	Газопровод низкого давления II микрорайона
	Газопровод низкого давления к дому № 1б по улице Нефтяников
	70
	сталь
	133,85
	
	133,85
	1973

	113
	
	Газопровод низкого давления к дому № 1б по улице Нефтяников (вводы)
	50
	сталь
	18,9
	
	18,9
	1971

	114
	
	Газопровод низкого давления к домам № 1а и № 3 по улице Нефтяников
	70
	сталь
	120
	
	120
	1973

	115
	
	Газопровод низкого давления к дому № 1а и № 3 по улице Нефтяников (вводы)
	50
	сталь
	62,6
	
	62,6
	1973

	116
	
	Газопровод низкого давления к дому № 1 по улице Нефтяников
	50
	сталь
	78,2
	
	78,2
	1972

	117
	
	Газопровод низкого давления к домам № 11а, № 13 и № 15 по улице Пионерской
	70
	сталь
	255,8
	
	255,8
	1972

	118
	
	Газопровод низкого давления к дому № 15 по улице Пионерской (вводы)
	50
	сталь
	19,2
	
	19,2
	1972

	119
	
	Газопровод низкого давления к дому № 13 по улице Пионерской
	80
	сталь
	56,36
	
	56,36
	1972

	120
	
	Газопровод низкого давления к дому № 13 по улице Пионерской (вводы)
	50
	сталь
	22,8
	
	22,8
	1972

	121
	
	Газопровод низкого давления вдоль дома № 11а по ул. Пионерской до ГРП-2
	200
	сталь
	130,05
	
	130,05
	1971

	122
	
	Газопровод низкого давления к дому № 11а по улице Пионерской (вводы)
	70
	сталь
	24
	
	24
	1971

	123
	
	Газопровод низкого давления перемычка между домами № 11а и № 13а
	150
	сталь
	130
	
	130
	1971

	124
	
	Газопровод низкого давления к дому № 13а по улице Пионерской
	100
	сталь
	70,18
	
	70,18
	1971

	125
	
	Газопровод низкого давления к дому № 13а по улице Пионерской (вводы)
	50
	сталь
	30
	
	30
	1971

	126
	
	Газопровод низкого давления к дому № 10а по проспекту Победы
	50
	сталь
	102,1
	
	102,1
	1973

	
	ИТОГО
	 
	
	
	4540,86
	0
	4540,86
	

	127
	Газопровод низкого давления к памятнику "Мемориал воинам Великой Отечественной Войны"
	Газопровод низкого давления к памятнику "Мемориал воинам Великой Отечественной Войны"
	50
	сталь
	169,5
	
	169,5
	1990

	128
	
	
	32
	сталь
	19,5
	
	19,5
	1990

	129
	
	
	250
	сталь
	3,05
	
	3,05
	1990

	
	ИТОГО
	 
	
	
	192,05
	0
	192,05
	

	130
	Газопровод низкого давления от газораспределительного пункта к памятнику "Покорителям Самотлора"
	Газопровод низкого давления от газораспределительного пункта к памятнику "Покорителям Самотлора"
	50
	сталь
	129,1
	
	129,1
	1980

	131
	
	
	50
	сталь
	4,9
	4,9
	
	1980

	
	ИТОГО
	 
	
	
	134
	4,9
	129,1
	

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	 
	
	
	46174
	217,3
	45956,7
	




Газоснабжение потребителей г. Нижневартовска осуществляется согласно макетам, изображённым на рисунках 12.1.2 – 12.2.5.


[image: ]
Рисунок 12.1.2 – Макет существующих сетей газоснабжения в микрорайонах 2 и 3
[image: C:\Users\i.kunaev\Desktop\Снимок1.JPG]
Рисунок 12.1.3 – Макет части существующего магистрального газопровода
[image: C:\Users\i.kunaev\Desktop\Снимок2.JPG]
Рисунок 12.1.4 – Макет части существующего магистрального газопровода
[image: C:\Users\i.kunaev\Desktop\Снимок3.JPG]
Рисунок 12.1.5 – Макет части существующего магистрального газопровода

Сведения о протяженности внутридомовых газопроводах в многоквартирных домах приведены в таблице 12.1.2.

[bookmark: _Toc525312493]Таблица 12.1.2 – Перечень газифицированных многоквартирных домов
	№ п/п
	
	адрес
	номер дома
	Этажность
	диаметр
	длина, м
	год
	надз, м
	подз, м

	1
	Низкого давления
	ул. Менделеева (с вводами)
	2а
	5
	50
	84,31
	1974
	
	84,31

	2
	Низкого давления
	ул. 60 лет Октября
	2
	3
	150
	157,01
	1974
	
	157,01

	3
	Низкого давления
	к домам №2 по ул. Менделеева и №1 по ул. 60 лет Октября
	
	5
	125
	77,03
	1974
	
	77,03

	4
	Низкого давления
	к домам №2 по ул. Менделеева и №1 по ул. 60 лет Октября (вводы)
	
	5
	50
	75,48
	1974
	
	75,48

	5
	Низкого давления
	ул. Менделеева
	4, 4а
	9
	125
	53,69
	1974
	
	53,69

	6
	Низкого давления
	ул. Менделеева
	4, 4а
	9
	100
	76,9
	1974
	
	76,9

	7
	Низкого давления
	ул, Менделеева (вводы)
	4,4а
	9
	50
	14,02
	1974
	
	14,02

	8
	Низкого давления
	ул. Менделеева
	46
	5
	70
	83,49
	1974
	
	83,49

	9
	Низкого давления
	ул.Менделеева (вводы)
	46
	5
	50
	24,95
	1974
	
	24,95

	10
	Низкого давления
	ул. Менделеева
	6
	5
	100
	155,05
	1974
	
	155,05

	11
	Низкого давления
	дому №6 по ул. Менделеева (вводы)
	6
	5
	50
	49,91
	1974
	
	49,91

	12
	Низкого давления
	ул. Менделеева
	8а
	5
	100
	51,15
	1974
	
	51,15

	13
	Низкого давления
	Менделеева
	8а
	5
	80
	123,6
	1974
	
	123,6

	14
	Низкого давления
	ул. Менделеева (вводы)
	8а
	5
	50
	48,36
	1974
	
	48,36

	15
	Низкого давления
	от ГПР-1 к дому №5а по ул. 60 лет Октября (перемычка)
	
	
	200
	67,1
	1973
	
	67,1

	16
	Низкого давления
	ул. Меделеева.(с вводами)
	6Б
	5
	50
	178,74
	1973
	
	178,74

	17
	Низкого давления
	ул. 60 лет Октября
	5а, 7а
	5
	200
	189,68
	1973
	
	189,68

	18
	Низкого давления
	ул. 60 лет Октября (вводы)
	5а, 7а
	5
	50
	78,44
	1973
	
	78,44

	19
	Низкого давления
	проспект Победы
	1
	5
	200
	119,52
	1974
	
	119,52

	20
	Низкого давления
	проспект Победы
	1
	5
	150
	47,49
	1974
	
	47,49

	21
	Низкого давления
	проспект Победы (вводы)
	1
	5
	50
	47,23
	1974
	
	47,23

	22
	Низкого давления
	ул. 60 лет Октября
	5Б
	5
	100
	214,2
	1973
	
	214,2

	23
	Низкого давления
	ул. 60 лет Октября (вводы)
	5Б
	5
	50
	36,51
	1973
	
	36,51

	24
	Низкого давления
	ул. 60 лет Октября
	7Б
	5
	80
	49,35
	1973
	
	49,35

	25
	Низкого давления
	ул. 60 лет Октября (вводы)
	7Б
	5
	50
	23,76
	1973
	
	23,76

	26
	Низкого давления
	проспект Победы
	1а,3а
	5
	70
	171,15
	1973
	
	171,15

	27
	Низкого давления
	проспект Победы (вводы)
	1а,3а
	5
	50
	55,63
	1973
	
	55,63

	28
	Низкого давления
	проспект Победы (перемычка)
	3а,5а
	5
	70
	14,4
	1976
	
	14,4

	29
	Низкого давления
	проспект Победы (перемычка)
	3а,5а
	5
	80
	87,65
	1976
	
	87,65

	30
	Низкого давления
	проспект Победы
	5а
	5
	70
	92,55
	1973
	
	92,55

	31
	Низкого давления
	проспект Победы (вводы)
	5а
	5
	50
	25,73
	1973
	
	25,73

	32
	Низкого давления
	проспект Победы
	7
	5
	150
	112,68
	1973
	
	112,68

	33
	Низкого давления
	проспект Победы
	7
	5
	125
	26,75
	1973
	
	26,75

	34
	Низкого давления
	проспект Победы (вводы)
	7
	5
	50
	66
	1973
	
	66

	35
	Низкого давления
	проспект Победы
	9,11
	10
	100
	105,56
	1977
	
	105,56

	36
	Низкого давления
	проспект Победы (вводы)
	9,11
	10
	50
	11,98
	1977
	
	11,98

	37
	Низкого давления
	проспект Победы
	7а, 9а
	5
	125
	132,51
	1973
	
	132,51

	38
	Низкого давления
	проспект Победы
	7а, 9а
	5
	80
	65,1
	1973
	
	65,1

	39
	Низкого давления
	проспект Победы (вводы)
	7а, 9а
	5
	50
	53,49
	1973
	
	53,49

	40
	Низкого давления
	№11а по проспекту Победы №6а, №4, №6 по ул. Омская
	
	
	70
	351,96
	1973
	
	351,96

	41
	Низкого давления
	№11 а по проспекту Победы №6а, №4, №6 по ул. Омская (вводы)
	
	
	50
	110,69
	1973
	
	110,69

	42
	Низкого давления
	ул. Омская (перемычка)
	6, 8
	
	100
	67,75
	1977
	
	67,75

	43
	Низкого давления
	ул. Омская
	8
	5
	80
	34,1
	1974
	
	34,1

	44
	Низкого давления
	ул. Омская
	8
	5
	70
	108,1
	1974
	
	108,1

	45
	Низкого давления
	ул. Омская (вводы)
	8
	5
	50
	49,28
	1974
	
	49,28

	46
	Низкого давления
	проспект Победы
	13
	5
	100
	57,95
	1973
	
	57,95

	47
	Низкого давления
	проспект Победы
	13
	5
	70
	95,2
	1973
	
	95,2

	48
	Низкого давления
	проспект Победы (вводы)
	13
	5
	50
	53,25
	1973
	
	53,25

	49
	Низкого давления
	проспект Победы
	13а
	5
	70
	77,6
	1973
	
	77,6

	50
	Низкого давления
	проспект Победы (вводы)
	13а
	5
	50
	27,43
	1973
	
	27,43

	51
	Низкого давления
	к КС-14 по проспекту Победы (перемычка)
	
	
	80
	52,4
	1973
	
	52,4

	52
	Низкого давления
	к КС-14 по проспекту Победы (перемычка)
	
	
	150
	118,2
	1973
	
	118,2

	53
	Низкого давления
	Пионерская
	7
	5
	200
	152,8
	1972
	
	152,8

	54
	Низкого давления
	к домам №№ 5, 3, 1 по ул. Пионерской и к дому №6 по проспекту Победы (вводы)
	
	
	50
	90,6
	1972
	
	90,6

	55
	Низкого давления
	к домам №№ 5, 3, 1 по ул. Пионерской и к дому №6 по проспекту Победы (вводы)
	
	
	150
	304,17
	1972
	
	304,17

	56
	Низкого давления
	перемычка между домами № 6 по проспекту Победы - вдоль дома №8 по проспекту Победы
	
	
	150
	84
	1975
	
	84

	57
	Низкого давления
	проспект Победы
	8а
	5
	70
	77,8
	1975
	
	77,8

	58
	Низкого давления
	проспект Победы
	8а, 12
	5
	50
	78,5
	1975
	
	78,5

	59
	Низкого давления
	проспект Победы
	10а
	5
	80
	53,22
	1973
	
	53,22

	60
	Низкого давления
	проспект Победы (вводы)
	10а
	5
	50
	7,4
	1973
	
	7,4

	61
	Низкого давления
	проспект Победы
	8
	10
	50
	28
	1979
	
	28

	62
	Низкого давления
	перемычка вдоль дома №12 по проспекту Победы
	
	
	150
	150,8
	1976
	
	150,8

	63
	Низкого давления
	от КС14 до дома №12 по проспекту Победы
	
	
	150
	80,3
	1973
	
	80,3

	64
	Низкого давления
	проспект Победы
	12
	10
	50
	5,8
	1976
	
	5,8

	65
	Низкого давления
	проспект Победы
	14
	5
	50
	117,2
	1972
	
	117,2

	66
	Низкого давления
	перемычка водль дома №14 по проспекту Победы
	
	
	150
	107,5
	1972
	
	107,5

	67
	Низкого давления
	ул. Омская
	10
	5
	150
	134,05
	1972
	
	134,05

	68
	Низкого давления
	ул. Омская (вводы)
	10
	5
	50
	55,6
	1972
	
	55,6

	69
	Низкого давления
	ул. Омская
	12
	5
	80
	110,35
	1971
	
	110,35

	70
	Низкого давления
	ул. Омская (вводы)
	12
	5
	50
	18
	1971
	
	18

	71
	Низкого давления
	ул. Омская
	14
	5
	70
	136,5
	1971
	
	136,5

	72
	Низкого давления
	Омская (вводы)
	14
	5
	50
	21
	1971
	
	21

	73
	Низкого давления
	ул. Омская
	16
	5
	70
	187,91
	1972
	
	187,91

	74
	Низкого давления
	ул. Омская (вводы)
	16
	5
	50
	20,3
	1972
	
	20,3

	75
	Низкого давления
	ул. Омская
	18
	5
	80
	152,36
	1973
	
	152,36

	76
	Низкого давления
	ул. Омская (вводы)
	18
	5
	50
	13,2
	1973
	
	13,2

	77
	Низкого давления
	ул. Омская
	18а, 20, 20а
	5
	50
	67,18
	1972
	
	67,18

	78
	Низкого давления
	ул. Омская
	22
	5
	100
	91,13
	1972
	
	91,13

	79
	Низкого давления
	ул. Омская
	22а
	5
	100
	160,37
	1974
	
	160,37

	80
	Низкого давления
	ул. Омская (вводы)
	22а
	5
	50
	27,5
	1974
	
	27,5

	81
	Низкого давления
	ул. Омская
	22
	5
	100
	65,9
	1974
	
	65,9

	82
	Низкого давления
	ул. Омская (вводы)
	22
	5
	50
	25,8
	1974
	
	25,8

	83
	Низкого давления
	перемычка между домами №22 и 24 по ул. Омской
	
	
	80
	37,14
	1973
	
	37,14

	84
	Низкого давления
	ул. Омская
	24
	5
	100
	93,05
	1973
	
	93,05

	85
	Низкого давления
	ул. Омская (вводы)
	24
	5
	50
	19,1
	1973
	
	19,1

	86
	Низкого давления
	ул. Нефтяников
	5
	5
	100
	157,45
	1972
	
	157,45

	87
	Низкого давления
	Нефтяников (вводы)
	5
	5
	50
	30,5
	1972
	
	30,5

	88
	Низкого давления
	ул. Нефтяников
	5а
	5
	150
	128,6
	1971
	
	128,6

	89
	Низкого давления
	ул. Нефтяников (вводы)
	5а
	5
	50
	25,9
	1971
	
	25,9

	90
	Низкого давления
	ул. Нефтяников
	5Б
	5
	150
	144,05
	1970
	
	144,05

	91
	Низкого давления
	ул. Нефтяников (вводы)
	5Б
	5
	50
	25,8
	1970
	
	25,8

	92
	Низкого давления
	ул. Нефтяников
	1Б
	5
	70
	133,85
	1973
	
	133,85

	93
	Низкого давления
	ул. Нефтяников (вводы)
	1Б
	5
	50
	18,9
	1973
	
	18,9

	94
	Низкого давления
	ул. Нефтяников
	1а, 3
	5
	70
	120
	1972
	
	120

	95
	Низкого давления
	ул. Нефтяников (вводы)
	1а, 3
	5
	50
	62,6
	1972
	
	62,6

	96
	Низкого давления
	ул. Нефтяников
	1
	5
	50
	78,2
	1972
	
	78,2

	97
	Низкого давления
	Пионерская
	11а, 13, 15
	5
	70
	255,8
	1972
	
	255,8

	98
	Низкого давления
	ул. Нефтяников (вводы)
	15
	5
	50
	19,2
	1972
	
	19,2

	99
	Низкого давления
	ул. Пионерская
	13
	5
	80
	56,35
	1972
	
	56,35

	100
	Низкого давления
	ул. Пионерская (вводы)
	13
	5
	50
	22,8
	1972
	
	22,8

	101
	Низкого давления
	вдоль дома №11а по ул. Пионерской до ГРП-2
	
	
	200
	130,05
	1971
	
	130,05

	102
	Низкого давления
	ул. Пионерская (вводы)
	11а
	
	70
	24
	1971
	
	24

	103
	Низкого давления
	перемычка между домами №11а и №13а Пионерская
	
	
	150
	130
	1974
	
	130

	104
	Низкого давления
	ул. Пионерская
	13а
	5
	100
	70,18
	1971
	
	70,18

	105
	Низкого давления
	ул. Пионерская (вводы)
	13а
	5
	50
	30
	1971
	
	30

	106
	Низкого давления
	проспект Победы
	10а
	5
	50
	102,1
	1973
	
	102,1

	107
	
	Мемориал ВОВ
	
	
	50
	169,5
	1990
	
	169,5

	108
	
	Мемориал ВОВ
	
	
	32
	19,5
	1990
	
	19,5

	109
	
	Мемориал ВОВ
	
	
	250
	3,05
	1990
	
	3,05

	110
	
	Алеша
	
	
	50
	4,9
	1980
	
	4,9

	111
	
	Алеша
	
	
	50
	129,1
	1980
	
	129,1

	112
	Среднее
	
	
	
	325
	1650
	1980
	
	1650

	113
	Среднее
	
	
	
	325
	933
	1980
	
	933

	114
	Среднее
	
	
	
	325
	40
	1980
	
	40

	115
	Среднее
	
	
	
	325
	21,8
	2008
	
	21,8

	116
	Среднее
	
	
	
	325
	1409
	1980
	
	1409

	117
	Среднее
	
	
	
	219
	1854,29
	1973
	
	1854,29

	118
	Среднее
	
	
	
	50
	15,03
	1990
	
	15,03

	119
	
	Альберта хаус
	
	
	150
	3,7
	1995
	
	3,7

	120
	
	Альберта хаус
	
	
	150
	86,8
	1995
	
	86,8

	121
	Высокое давление
	
	
	
	530
	9600
	1977
	
	9600

	122
	Высокое давление
	
	
	
	530
	2650
	1978
	
	2650

	123
	Высокое давление
	
	
	
	530
	618
	1978
	108
	510

	124
	Высокое давление
	
	
	
	530
	933
	1982
	
	933

	125
	Высокое давление
	
	
	
	325
	79
	1983
	
	79

	126
	Высокое давление
	
	
	
	720
	7171
	1983
	
	7171

	127
	Высокое давление
	
	
	
	325
	5
	1983
	5
	0

	128
	Высокое давление
	
	
	
	530
	252
	1983
	
	252

	129
	Высокое давление
	
	
	
	530
	7025
	1986
	
	7025

	130
	Высокое давление
	
	
	
	325
	10,5
	1986
	
	10,5

	131
	Высокое давление
	
	
	
	89
	99,4
	1995
	99,4
	99,4

	132
	Высокое давление
	
	
	
	89
	57
	1995
	
	57

	133
	Высокое давление
	
	
	
	720
	2715
	1983
	
	2715

	134
	Высокое давление
	
	
	
	530
	1295
	1982
	
	1295

	135
	Высокое давление
	
	
	
	530
	40
	1980
	
	40

	136
	Высокое давление
	
	
	
	219
	25,88
	2008
	
	25,88

	137
	Высокое давление
	ОКДБ
	
	
	114
	127,55
	2006
	
	127,55

	138
	Высокое давление
	ОКДБ
	
	
	108
	990,15
	2006
	990,15
	0

	139
	Высокое давление
	ОКДБ
	
	
	114
	277,84
	2006
	
	277,84

	140
	Высокое давление
	ОКДБ
	
	
	108
	349,51
	2006
	349,51
	0

	141
	Высокое давление
	ОКДБ
	
	
	114
	1418,95
	2006
	
	1418,95

	142
	Высокое давление
	ОКДБ
	
	
	108
	17,9
	2006
	17,9
	0

	143
	Среднее
	ОКДБ
	
	
	200
	10,9
	2006
	
	10,9

	144
	Среднее
	ОКДБ
	
	
	300
	192,22
	2006
	28,1
	164,12

	145
	Среднее
	ОКДБ
	
	
	300
	23,3
	2006
	
	23,3

	146
	Высокое давление
	10П
	
	
	50
	182,86
	2004
	9,66
	173,2

	147
	Низкого давления
	10П
	
	
	
	2446,57
	2004
	2446,57
	0

	148
	Низкого давления
	14П
	
	
	
	1244,57
	2011
	1244,8
	0

	149
	Высокое давление
	3П, 4П
	
	
	70
	229,76
	2014
	7,7
	222,06

	150
	Высокое давление
	3П, 4П
	
	
	25
	0,3
	2014
	0,3
	0

	151
	Среднее
	3П, 4П (Полиэтилен)
	
	
	160
	452,83
	2014
	
	452,83

	152
	Среднее
	3П, 4П
	
	
	150
	2
	2014
	2
	0

	153
	Среднее
	3П, 4П
	
	
	100
	9,15
	2014
	9,15
	0

	154
	Среднее
	3П (полиэтилен)
	
	
	110
	386,85
	2014
	
	386,85

	155
	Среднее
	3П
	
	
	25
	0,3
	2014
	0,3
	0

	156
	Среднее
	4П
	
	
	100
	4,35
	2014
	4,35
	0

	157
	Среднее
	4П (полиэтилен)
	
	
	110
	1013,82
	2014
	
	1013,82

	158
	Среднее
	4П
	
	
	25
	0,3
	2014
	0,3
	0

	159
	Высокое давление
	14П
	
	
	
	579
	2011
	
	579

	160
	Высокое давление
	СП3
	
	
	57
	501,25
	2011
	
	501,25

	161
	Высокое давление
	2П
	
	
	57
	470,82
	2012
	
	470,82

	162
	Низкого давления
	2П
	
	
	76
	55
	2012
	
	55

	163
	Низкого давления
	2П
	
	
	76
	103,34
	2012
	103,34
	

	164
	Низкого давления
	2П
	
	
	57
	354
	2012
	354
	

	165
	Низкого давления
	2П
	
	
	89
	1,5
	2012
	1,5
	

	Итого
	
	
	
	
	59 255,26
	
	
	53 572,86



Природный газ используется для:
- приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения части потребителей среднеэтажной жилой застройки и индивидуальной жилой застройки;
- отопления и нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей.
Расчеты за потребленный природный газ коммерческими потребителями и коммунально-бытовыми потребителями, проживающими в индивидуальных домах, на 100% осуществляются на основании показаний узлов учета газа, коммунально-бытовыми потребителями, проживающими в МКД – в основном по нормативам потребления природного газа.
Характеристики коммерческих узлов учета газа ООО «Нижневартовскгаз» приведены в таблице 12.1.3.
Характеристики коммерческих узлов учета газа, принадлежащих смежным организациям, приведены в таблице 12.1.4.


[bookmark: _Toc525312494]Таблица 12.1.3 – Характеристики коммерческих узлов учета газа ООО «Нижневартовскгаз»
	[bookmark: RANGE!A2:I217]№ п/п
	Организация
	Тип СИ
	Зав.№ прибора
	Пределы измерения
	Погрешность
	Дата последней поверки
	Дата следующей поверки
	Межповерочный интервал

	1
	ОАО "НЗРА"
	датчик расхода газа ДРГ.М-400
	04562
	Qmin=10м3/ч
	±1,5% от Qmin до 0,1Qmax
	18.07.2012г.
	18.07.2015г.
	3 г.

	
	
	
	
	Qmax=400м3/ч
	±1,0% от 0,1Qmax до 0,9Qmax
	
	
	

	
	
	
	
	
	±1,5% от 0,9Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	датчик давления 408ДА мод.8063М
	9948
	0,6МПа
	кл.т. 0,5
	26.06.2015г.
	25.06.2017г.
	2г.

	
	
	комплект термометров платиновых
	10117
	
	100П
	24.07.2012г.
	24.07.2016г.
	1 г.???

	
	
	технических разностный КТПТР-05
	
	
	
	
	
	

	
	
	теплоэнергоконтроллер ИМ2300
	AB615
	
	
	19.07.2012г.
	19.07.2015г.
	3 г.

	2
	ООО "ВТБ-Сервис"
	датчик многопараметрический
	972
	Qmax=160м3/ч
	δv=±1,0%
	17.09.2015г.
	17.09.2018г.
	3г.

	
	
	Dymetic-2721-ВН-160-0,6-Г-01-С-К1
	
	Qnom=80м3/ч
	Δt=±0,5°С
	
	
	

	
	котельная
	(измерение объема, t, давления)
	
	Qmin=6м3/ч
	ΔР=±0,008×(P+0,1) МПа
	
	
	

	
	
	теплоэнергоконтроллер ИМ2300
	MQ026
	
	
	03.10.2014г.
	03.10.2017г.
	3г.

	
	
	счетчик газа ультразвуковой АГАТ-25
	13255
	Qmin=0,25м3/ч
	±3,0% от Qmin до 10Qmin
	01.2012г.
	01.2018г.
	6 лет

	
	цех РММ
	(с приведением измеряемого V газа
	
	Qnom=25м3/ч
	±1,5% от 10Qmin до Qmax
	
	
	

	
	
	к н.у. по t)
	
	Qmax=40м3/ч
	
	
	
	

	3
	ООО "РИМЕРА-Сервис"
	датчик расхода ДРГ.М-160
	10866
	Qmin=4м3/ч
	±1,5% от Qmin до 0,1Qmax
	27.09.2013г.
	27.09.2016г.
	3г.

	
	Нижневартовск
	
	
	Qmax=160м3/ч
	±1% от 0,1Qmax до 0,9Qmax
	
	
	

	
	
	
	
	
	±1,5% от 0,9Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	датчик давления 408ДИ мод.0802
	2680
	0,6МПа
	кл.т. 0,5
	26.06.2015г.
	25.06.2017г.
	2г.

	
	
	термопреобразователь сопротивления
	0141/02/0
	-50… +150
	100М/ В
	24.06.2015г.
	24.06.2016г.
	1г.

	
	
	ТМ9201
	
	
	
	
	
	

	
	
	теплоэнергоконтроллер ИМ2300
	МС095
	
	
	08.08.2014г.
	02.08.2017г.
	3г.

	4
	ООО "Белозерное"
	Корректор СПГ741 мод.01 (резерв)
	2354
	
	
	27.08.2008г.
	27.08.2012г.
	4г.

	
	
	Корректор СПГ741 мод.01
	5055
	
	
	13.08.2014г.
	13.08.2018г.
	

	
	
	термометр медный технический
	4385
	-50… +200
	100М/ В
	20.07.2015г.
	20.07.2018г.
	3г.

	
	
	ТМТ-1-4
	
	
	
	
	
	

	
	
	Датчик избыточного давления
	08212730
	0,01МПа
	±0,5%
	30.07.2012г.
	30.07.2015г.
	3г.

	
	
	МИДА-ДИ-13П01
	
	
	
	
	
	

	
	
	счетчик газа турбинный
	3095816
	Qmin=10м3/ч
	±2% от 0,2Qmax до 0,1Qmax
	20.07.2012г.
	20.07.2015г.
	3г.

	
	
	СГ-16М-100-30-С
	
	Qmax=100м3/ч
	±1% от Qmax до 0,2Qmax
	
	
	

	5
	ООО "СибАвтоГазСервис"
	Счетчик газа диафрагменный
	18151203
	Qmax=40м3/ч
	±3% Qmin≤Q<Qnom
	30.08.2013г.
	30.08.2023г.
	10 лет

	
	
	ВК-G25 с to компенсацией (Pt500)
	
	Qnom=25м3/ч
	±1,5% 0,1Qnom≤Q≤Qmax
	
	
	

	
	
	корректор объема газа ТС-90/К
	36505
	Qmin=0,25м3/ч
	
	30.08.2013г.
	30.08.2018г.
	5л.

	6
	ИП ВЛАСЮК О.С.
	счетчик газа турбинный
	2073259
	Qmax=250м3/ч
	±1% от Qmax до 0,2Qmax
	27.09.2013г.
	27.09.2016г.
	3г.

	
	
	СГ-16М-250-40-С
	
	Qmin=25м3/ч
	±2% от 0,2Qmax до 0,1Qmax
	
	
	

	
	
	
	
	
	±4% от 0,1Qmax до 0,05Qmax
	
	
	

	
	
	Комплект термометров платиновых
	826
	0… +200
	100П/А
	30.09.2013г.
	30.09.2017г.
	3г.

	
	
	технических разностный КТПТР-01
	
	
	
	
	
	

	
	
	Датчик давления Метран-55-Ех-ДИ
	62443
	1,0МПа
	кл.т. 0,5
	24.07.2015г.
	23.07.2018г.
	2г.-3г.

	
	
	мод.515
	
	
	
	
	
	

	
	
	теплоэнергоконтроллер ИМ2300
	KL068
	
	
	07.10.2013г.
	07.10.2016г.
	3г.

	7
	ООО "Птицефабрика Нижневартовская"
	счетчик газа ротационный RVG-G40
	23092723
	Qmin=1,3м3/ч
	±2% от Qmin до 0,1Qmax
	20.07.2012г.
	20.07.2016г.
	4г.

	
	
	
	
	Qmax=65м3/ч
	±1% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	коректор объема газа электронный ЕК260
	30300799
	
	при измерении давления ±0,4%
	20.07.2012г.
	20.07.2017г.
	5л.

	
	
	вкл. в себя: датчик давления
	3102131
	
	при измерении температуры ±0,1%
	
	
	

	
	
	датчик температуры
	6852
	
	при вычислении объема ±0,5%
	
	
	

	
	
	комплекс для измерения количества газа
	2309022
	
	±2,5% от Qmin до 0,1Qmax
	20.07.2012г.
	20.07.2017г.
	5л.

	
	
	СГ-ЭКВз-Р-2.0-65/1,6
	
	
	±1,5% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	8
	ООО "НефтеСервис"
	счетчик газа ротационный RVG-G16
	23072288
	Qmin=1,3м3/ч
	±2% от Qmin до 0,1Qmax
	27.09.2013г.
	27.09.2017г.
	4г.

	
	
	
	
	Qmax=25м3/ч
	±1% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	9
	ОАО "ЗСМ"
	счетчик газа ротационный RVG-G160
	25111401
	Qmin=2,5м3/ч
	±2% от Qmin до 0,1Qmax
	13.07.2012г
	13.07.2016г.
	3г./4г.?

	
	
	
	
	Qmax=250м3/ч
	±1% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	термопреобразователь сопротивления
	8132150507135660
	-50… +150
	100М/В
	20.06.2015г.
	20.06.2017г.
	2г.

	
	
	ДТС035-100М.В3.60
	
	
	
	
	
	

	
	
	датчик давления КРТ9
	910159
	1 МПа
	±0,5%
	02.06.2015г.
	02.06.2017г.
	2г.

	
	
	теплоэнергоконтроллер ИМ2300
	KS054
	
	
	20.08.2014г.
	20.08.2017г.
	3г.

	10
	ООО "Агрофирма"
	счетчик газа ротационный RVG-G40
	14108295
	Qmin=2м3/ч
	±2% от Qmin до 0,1Qmax
	07.10.2014г.
	07.10.2019г.
	5л.

	
	
	
	
	Qmax=65м3/ч
	±1% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	корректор объема газа электронный ЕК270
	14117665
	
	при измерении давления ±0,35%
	27.02.2015г.
	27.02.2020г.
	5л.

	
	
	вкл. в себя: датчик давления
	13204785
	
	при измерении температуры ±0,1%
	
	
	

	
	
	датчик температуры
	14417
	
	при вычислении объема ±0,37%
	
	
	

	
	
	комплекс для измерения количества газа
	1410059
	
	±2,5% от Qmin до 0,1Qmax
	27.02.2015г.
	27.02.2020г.
	5л.

	
	
	СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-65/1,6
	
	
	±1,5% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	11
	ООО "Реммаш"
	счетчик газа диафрагменный BK-G16
	31229404
	Qmax=25м3/ч
	±3% от Qmin до 0,1Qnom
	27.03.2014г.
	27.03.2024г.
	10л.

	
	
	
	
	Qnom=16м3/ч
	±1,5% от 0,1Qnom до Qmax
	
	
	

	
	
	
	
	Qmin=0,16м3/ч
	
	
	
	

	12
	ОАО "СУ № 909"
	счетчик газа ротационный RVG-G400
	75045587
	Qmin=4м3/ч
	2% от Qmin до 0,1Qmax
	08.04.2011г.
	08.04.2021г.
	10 лет

	
	общий УУГ
	
	
	Qmax=650м3/ч
	1% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	Датчик абсолютного давления
	258856
	0,6МПа
	±0,5%
	15.05.2014г.
	15.05.2017г.
	3г.

	
	
	Метран-55-Ех-ДИ
	
	
	
	
	
	

	
	
	термометр медный технический
	65
	-50… +200
	100М
	06.02.2015г.
	06.02.2017г.
	2г.

	
	
	ТМТ-15
	
	
	
	
	
	

	
	
	теплоэнергоконтроллер ИМ2300
	KV160
	
	
	06.08.2014г.
	06.08.2017г.
	3г.

	
	водогрейная часть
	счетчик газа ротационный RVG-G65
	26063903
	Qmin=2м3/ч
	±2% от Qmin до 0,1Qmax
	27.08.2015г.
	27.08.2019г.
	4г.

	
	
	
	
	Qmax=100м3/ч
	±1% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	Датчик абсолютного давления
	23597
	0,6МПа
	±0,5%
	26.06.2015г.
	25.05.2017г.
	2г.

	
	
	415-ДА-Ех
	
	
	
	
	
	

	
	
	термометр медный технический
	64
	-50… +200
	100М
	06.02.2015г.
	06.02.2017г.
	2г.

	
	
	ТМТ-15
	
	
	
	
	
	

	
	
	теплоэнергоконтроллер ИМ2300
	KV059
	
	
	07.10.2013г.
	07.10.2016г.
	3г.

	
	на котле ВК-21
	Счетчик газа вихревой
	
	
	
	
	
	

	
	
	"Dymetic-9421-530-0,6-Г-01-С-К1"
	
	
	
	20.07.2012г.
	20.07.2015г.
	3г.

	
	
	состоит из:
	
	
	δvр=±1,0%
	
	
	

	
	
	датчик многопараметрический
	1158
	Q=15-530 м3/ч
	Δt=±0,5°С
	
	
	

	
	
	"Dymetic-2721-530-0,6-Г-01-С-К1"
	
	t°=-20… +60°С
	ΔР=±0,008×(P+0,1) МПа
	
	
	

	
	
	устройство микровычислительное
	423-08
	Р=0,2 - 0,6 МПа
	δvс=±1,5%
	
	
	

	
	
	"Dymetic-5121-530-0,6-01-С"
	
	
	δт=±0,01%
	
	
	

	13
	ООО
	счетчик газа ротационный RVG-G65
	25101080
	Qmin=1м3/ч
	±2% от Qmin до 0,1Qmax
	20.07.2012г.
	20.07.2016г.
	4г.

	
	"СибСеверСтройМонтаж"
	
	
	Qmax=100м3/ч
	±1% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	коректор объема газа электронный ЕК260
	50307974
	
	при измерении давления ±0,4%
	20.07.2012г.
	20.07.2017г.
	5л.

	
	
	вкл. в себя: датчик давления
	DS302
	
	при измерении температуры ±0,1%
	
	
	

	
	
	датчик температуры
	8915
	
	при вычислении объема ±0,5%
	
	
	

	
	
	комплекс для измерения количества газа
	2510218
	
	±2,5% от Qmin до 0,1Qmax
	20.07.2012г.
	20.07.2017г.
	5л.

	
	
	СГ-ЭКВз-Р-0,5-100/1,6
	
	
	±1,5% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	14
	ЗАО "АМК-ВИГАС"
	счетчик газа турбинный
	3110742
	Qmin=20м3/ч
	
	20.07.2012г.
	20.07.2017г.
	3г.-5л.

	
	
	СГ-16МТ-100-40-С
	
	Qmax=400м3/ч
	
	
	
	

	
	
	термометр медный технический
	4720
	-50… +200
	100М/ В
	30.09.2013г.
	30.09.2016г.
	3г.

	
	
	ТМТ-2-5
	
	
	
	
	
	

	
	
	датчик давления "Метран-55-ДИ"
	197009
	0,6МПа
	0,50%
	09.07.2014г.
	09.07.2017г.
	2г.

	
	
	теплоэнергоконтроллер ИМ2300
	KY075
	
	
	07.10.2013г.
	07.10.2016г.
	3г.

	15
	ООО "Нижневартовский
	счетчик газа ротационный RVG-G65
	28100710
	Qmin=1м3/ч
	±2% от Qmin до 0,1Qmax
	20.09.2013г.
	20.09.2018г.
	5л.

	
	молочный завод"
	
	
	Qmax=100м3/ч
	±1% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	коректор объема газа электронный ЕК260
	80321655
	
	при измерении давления ±0,4%
	20.09.2013г.
	20.09.2018г.
	5л.

	
	
	вкл. в себя: датчик давления
	8212565
	
	при измерении температуры ±0,1%
	
	
	

	
	
	датчик температуры
	14603
	
	при вычислении объема ±0,5%
	
	
	

	
	
	комплекс для измерения количества газа
	2810096
	
	±2,5% от Qmin до 0,1Qmax
	20.09.2013г.
	20.09.2018г.
	5л.

	
	
	СГ-ЭКВз-Р-2,0-100/1,6
	
	
	±1,5% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	16
	"Покорителям Самотлора"
	Счетчик газа ВК G40
	15178967
	Qmin=0,4м3/ч
	±3% от Qmin до 0,1Qmax
	05.04.2011г.
	05.04.2021г.
	10л.

	
	
	
	
	Qmax=65м3/ч
	±1,5% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	Температурный корректор ТС 215
	11508145
	
	при измерении температуры ±0,1%
	27.05.2011г.
	27.05.2016г.
	5л.

	
	
	
	
	
	при вычислении объема ±0,2%
	
	
	

	
	
	Счетчик газа бытовой СГБ G 4
	53502
	Qmin=0,04м3/ч
	±3% от Qmin до 0,1Qmax
	19.04.2008г.
	19.04.2016г.
	8л.

	
	
	
	
	Qmax=6м3/ч
	±1,5% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	17
	ГРП "Альберта Хаус"
	датчик расхода газа ДРГ.М-2500
	27924
	Qmin=125м3/ч
	±1,5% от Qmin до 0,1Qmax и
	
	
	

	
	
	
	
	Qmax=2500м3/ч
	от 0,9Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	
	
	
	±1% от 0,1Qmax до 0,9Qmax
	
	
	

	
	
	термометр медный технический
	1637
	-50… +200
	100М/ В/2
	24.06.2015г.
	24.06.2018г.
	3г.

	
	
	ТМТ-6-3
	
	
	
	
	
	

	
	
	датчик давления МИДА-ДА-13П
	11105734
	0,16МПа
	0,25%
	28.03.2011г.
	28.03.2014г.
	3г.

	
	
	теплоэнергоконтроллер ИМ2300
	СА970
	
	
	06.04.2011г.
	06.04.2014г.
	3г.

	18
	коттеджи 10П мкр.
	счетчик газа ротационный RVG-G65
	25090383
	Qmin=5м3/ч
	±2% от Qmin до 0,1Qmax
	08.07.2009г.
	08.07.2013г.
	4г.

	
	
	
	
	Qmax=100м3/ч
	±1% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	19
	ООО "Дерть"
	счетчик газа ротационный
	1527
	Qmin=0,4м3/ч
	±2% от Qmin до 0,05Qmax
	07.11.2013г.
	07.11.2019г.
	6л.

	
	котельная
	РГС СИГНАЛ-50-G40
	
	Qmax=65м3/ч
	±1% от 0,05Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	Блок коррекции объема газа БК-10А1(1МПА)
	04740
	
	при измерении давления ±0,4%
	15.10.2013г.
	15.10.2017г.
	4г.

	
	
	вкл. в себя: датчик давления
	11208131
	
	при измерении температуры ±0,15%
	
	
	

	
	
	датчик температуры
	340811139
	
	при вычислении объема ±0,5%
	
	
	

	
	
	комплекс для измерения количества газа
	04524
	
	±2,5% от Qmin до 0,05Qmax
	29.11.2013г.
	29.11.2016г.
	3г..

	
	
	КИ-СТГ-РС-Б-50/G40-10АIм
	
	
	±1,5% от 0,05Qmax до Qmax
	
	
	

	
	цех
	Счетчик газа ВК G40
	15219797
	Qmin=0,4м3/ч
	±3% от Qmin до 0,1Qmax
	13.09.2013г.
	13.09.2023г.
	10л.

	
	
	
	
	Qmax=65м3/ч
	±1,5% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	Температурный корректор ТС 220
	132008160
	
	при измерении температуры ±0,1%
	08.11.2013г.
	08.11.2018г.
	5л.

	
	
	
	
	
	при вычислении объема ±0,2%
	
	
	

	
	
	Измерительно-вычислительный
	
	
	±3,2% от Qmin до 0,1Qmax
	
	
	

	
	
	комплекс СГ-ТК-д-65в
	
	
	±1,7% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	
	цех №2
	Счетчик газа ВК G16T
	30927174
	Qmin=0,16м3/ч
	±3% от Qmin до 0,1Qmax
	06.11.2013г.
	06.11.2023г.
	10л.

	
	
	
	
	Qmax=25м3/ч
	±1,5% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	20
	ЗАО "НСД"
	счетчик газа турбинный TRZ-G1000
	12113567
	Qmin=50м3/ч
	±2% от Qmin до 0,1Qmax
	16.11.2012г.
	16.11.2020г.
	8л.

	
	
	
	
	Qmax=1600м3/ч
	±1% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	корректор объема газа электронный ЕК270
	12109253
	
	при измерении давления ±0,4%
	22.11.2012г.
	22.11.2017г.
	5л.

	
	
	вкл. в себя: датчик давления
	53043479
	
	при измерении температуры ±0,1%
	
	
	

	
	
	датчик температуры
	17111
	
	при вычислении объема ±0,5%
	
	
	

	
	
	комплекс для измерения количества газа
	1211133
	
	±2,2% от Qmin до 0,1Qmax
	22.11.2012г.
	22.11.2017г.
	5л.

	
	
	СГ-ЭК-Вз-Т-0,5-1600/1,6
	
	
	±1,2% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	21
	ИП Малышев
	счетчик газа диафрагменный BK-G16Т
	30927131
	Qmax=25м3/ч
	±3% от Qmin до 0,1Qnom
	06.11.2013г.
	06.11.2023г.
	10л.

	
	
	
	
	Qnom=16м3/ч
	±1,5% от 0,1Qnom до Qmax
	
	
	

	
	
	
	
	Qmin=0,16м3/ч
	
	
	
	

	22
	ИП Фоменко
	Счетчик газа RVG G65
	11014275
	Qmin=3м3/ч
	±2% от Qmin до 0,1Qmax
	26.01.2011г.
	26.01.2016г.
	5л.

	
	
	
	
	Qmax=100м3/ч
	±1% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	Корректор ТС215
	11506908
	
	при измерении температуры ±0,1%
	31.01.2011г.
	31.01.2016г.
	5л.

	
	
	
	
	
	при вычислении объема ±0,2%
	
	
	

	
	
	комплекс для измерения количества газа
	4101304
	
	±2,2% от Qmin до 0,1Qmax
	31.01.2011г.
	31.01.2016г.
	5л.

	
	
	СГ-ТК2-Р-100
	
	
	±1,2% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	Счетчик газа бытовой СГБ G 4
	55087
	Qmin=0,04м3/ч
	±3% от Qmin до 0,1Qmax
	21.04.2008г.
	21.04.2016г.
	8л.

	
	
	
	
	Qmax=6м3/ч
	±1,5% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	23
	ООО "Теплоресурс-Югра"
	счетчик газа ротационный RVG-G40
	13080635
	Qmin=1,3м3/ч
	±2% от Qmin до 0,1Qmax
	09.08.2013г.
	09.08.2018г.
	5л.

	
	
	
	
	Qmax=65м3/ч
	±1% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	корректор объема газа электронный ЕК270
	13112235
	
	при измерении давления ±0,4%
	09.08.2013г.
	09.08.2018г.
	5л.

	
	
	вкл. в себя: датчик давления
	13204804
	
	при измерении температуры ±0,1%
	
	
	

	
	
	датчик температуры
	10761
	
	при вычислении объема ±0,5%
	
	
	

	
	
	комплекс для измерения количества газа
	1308119
	
	±2,5% от Qmin до 0,1Qmax
	09.08.2013г.
	09.08.2018г.
	5л.

	
	
	СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-65/1,6
	
	
	±1,5% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	24
	ООО "ТК "Система"
	счетчик газа ротационный RVG-G40
	13091517
	Qmin=2м3/ч
	±2% от Qmin до 0,1Qmax
	16.09.2013г.
	16.09.2018г.
	5л.

	
	
	
	
	Qmax=65м3/ч
	±1% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	корректор объема газа электронный ЕК270
	13112853
	
	при измерении давления ±0,4%
	17.09.2013г.
	17.09.2018г.
	5л.

	
	
	вкл. в себя: датчик давления
	13204846
	
	при измерении температуры ±0,1%
	
	
	

	
	
	датчик температуры
	10776
	
	при вычислении объема ±0,5%
	
	
	

	
	
	комплекс для измерения количества газа
	1309234
	
	±2,2% от Qmin до 0,1Qmax
	17.09.2013г.
	17.09.2018г.
	5л.

	
	
	СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-65/1,6
	
	
	±1,2% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	25
	ООО "СплавТехнология"
	счетчик газа ротационный RVG-G16
	13069619
	Qmin=0,8м3/ч
	±2% от Qmin до 0,1Qmax
	28.06.2013г.
	28.06.2018г.
	5л.

	
	
	
	
	Qmax=25м3/ч
	±1% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	корректор объема газа электронный ЕК270
	13111565
	
	при измерении давления ±0,4%
	01.07.2013г.
	01.07.2018г.
	5л.

	
	
	вкл. в себя: датчик давления
	53062847
	
	при измерении температуры ±0,1%
	
	
	

	
	
	датчик температуры
	7491
	
	при вычислении объема ±0,5%
	
	
	

	
	
	комплекс для измерения количества газа
	1306285
	
	±2,2% от Qmin до 0,1Qmax
	01.07.2013г.
	01.07.2018г.
	5л.

	
	
	СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-25/1,6
	
	
	±1,2% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	26
	ООО "НВГ"
	счетчик газа ротационный RVG-G40
	13017167
	Qmin=2м3/ч
	±2% от Qmin до 0,1Qmax
	24.01.2013г.
	24.01.2018г.
	5л.

	
	
	
	
	Qmax=65м3/ч
	±1% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	корректор объема газа электронный ЕК270
	13109980
	
	при измерении давления ±0,4%
	25.01.2013г.
	25.01.2018г.
	5л.

	
	
	вкл. в себя: датчик давления
	53047096
	
	при измерении температуры ±0,1%
	
	
	

	
	
	датчик температуры
	20870
	
	при вычислении объема ±0,5%
	
	
	

	
	
	комплекс для измерения количества газа
	1301216
	
	±2,2% от Qmin до 0,1Qmax
	25.01.2013г.
	25.01.2018г.
	5л.

	
	
	СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-65/1,6
	
	
	±1,2% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	27
	Парк Победы
	счетчик газа диафрагменный BK-G6
	31864274
	Qmax=10м3/ч
	±3% от Qmin до 0,1Qnom
	05.11.2014г.
	05.11.2024г.
	10л.

	
	
	
	
	Qnom=0,6м3/ч
	±1,5% от 0,1Qnom до Qmax
	
	
	

	
	
	
	
	Qmin=0,06м3/ч
	
	
	
	

	28
	ООО "АЛМАЗ"
	счетчик газа турбинный
	3052741
	Qmax=… м3/ч
	
	22.12.2014г.
	22.12.2017г.
	3г.

	
	
	СГ-16М-200-30-С
	
	Qmin=… м3/ч
	
	
	
	

	
	
	корректор объема газа электронный ЕК260
	60309518
	
	при измерении давления ±0,4%
	13.03.2006г.
	31.08.2016г.
	5л.

	
	
	вкл. в себя: датчик давления
	6100079
	
	при измерении температуры ±0,1%
	
	
	

	
	
	датчик температуры
	14942
	
	при вычислении объема ±0,5%
	
	
	

	29
	ООО "СМФ "Славутич"
	счетчик газа ротационный RVG-G16
	13069620
	Qmin=0,8м3/ч
	±2% от Qmin до 0,1Qmax
	28.06.2013г.
	28.06.2018г.
	5л.

	
	
	
	
	Qmax=25м3/ч
	±1% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	корректор объема газа электронный ЕК270
	13111569
	
	при измерении давления ±0,4%
	01.07.2013г.
	01.07.2018г.
	5л.

	
	
	вкл. в себя: датчик давления
	53062876
	
	при измерении температуры ±0,1%
	
	
	

	
	
	датчик температуры
	7333
	
	при вычислении объема ±0,5%
	
	
	

	
	
	комплекс для измерения количества газа
	1306286
	
	±2,2% от Qmin до 0,1Qmax
	01.07.2013г.
	01.07.2018г.
	5л.

	
	
	СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-25/1,6
	
	
	±1,2% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	30
	ООО "НБК"
	счетчик газа ротационный RVG-G16
	13069254
	Qmin=0,8м3/ч
	±2% от Qmin до 0,1Qmax
	07.06.2013г.
	07.06.2018г.
	5л.

	
	
	
	
	Qmax=25м3/ч
	±1% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	корректор объема газа электронный ЕК270
	13111725
	
	при измерении давления ±0,4%
	09.07.2013г.
	09.07.2018г.
	5л.

	
	
	вкл. в себя: датчик давления
	53061493
	
	при измерении температуры ±0,1%
	
	
	

	
	
	датчик температуры
	7029
	
	при вычислении объема ±0,5%
	
	
	

	
	
	комплекс для измерения количества газа
	1307103
	
	±2,2% от Qmin до 0,1Qmax
	09.07.2013г.
	09.07.2018г.
	5л.

	
	
	СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-25/1,6
	
	
	±1,2% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	31
	ООО
	
	
	
	
	
	
	

	
	"Сибирский пивоваренный
	счетчик газа ротационный RVG-G65
	10080863
	Qmin=5м3/ч
	±2% от Qmin до 0,1Qmax
	23.10.2015г.
	23.10.2020г.
	5л.

	
	завод"
	
	
	Qmax=100м3/ч
	±1% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	корректор объема газа электронный ЕК260
	10328745
	
	при измерении давления ±0,4%
	
	
	

	
	
	вкл. в себя: датчик давления
	1038125
	
	при измерении температуры ±0,1%
	27.10.2015г.
	27.10.2020г.
	5л.

	
	
	датчик температуры
	7026
	
	при вычислении объема ±0,5%
	
	
	

	
	
	Комплекс для измерения количества газа
	
	
	±2,5% от Qmin до 0,1Qmax
	27.10.2015г.
	27.10.2020г.
	5л.

	
	
	СГ-ЭК
	
	
	±1,5% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	32
	ООО СК "РПС"
	счетчик газа диафрагменный BK-G16T
	31824319
	Qmax=25м3/ч
	±3% от Qmin до 0,1Qnom
	14.10.2014г.
	14.10.2024г.
	10л.

	
	
	
	
	Qnom=16м3/ч
	±1,5% от 0,1Qnom до Qmax
	
	
	

	
	
	
	
	Qmin=0,16м3/ч
	
	
	
	

	33
	ООО "ВАРИАНТ"
	Комплекс для измерения количества газа
	1509354
	
	±2,5% от Qmin до 0,1Qmax
	28.09.2015г.
	28.09.2020г.
	5л.

	
	котельная 5П мкр-н
	СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-65/1,6
	
	
	±1,5% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	корректор объема газа электронный ЕК270
	15121852
	
	при измерении давления ±0,35%
	28.09.2015г.
	28.09.2020г.
	5л.

	
	
	вкл. в себя: преобразователь давления
	53097462
	
	при измерении температуры ±0,1%
	
	
	

	
	
	преобразователь температуры
	12483
	
	при вычислении объема ±0,37%
	
	
	

	
	
	преобразователь перепада давления
	15304545
	
	при измерении разности давлен ±0,1%
	
	
	

	
	
	счетчик газа ротационный RVG-G40
	15093687
	Qmin=0,8м3/ч
	±2% от Qmin до 0,1Qmax
	25.09.2015г.
	25.09.2020г.
	5л.

	
	
	
	
	Qmax=65м3/ч
	±1% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	




[bookmark: _Toc525312495]Таблица 12.1.4 – Характеристики коммерческих узлов учета газа, принадлежащих смежным организациям
	№ п/п
	Организация
	Тип СИ
	Зав.№ прибора
	Пределы измерения
	Погрешность
	Дата последней поверки
	Дата следующей поверки
	Межповерочный интервал

	1
	ЗАО "Нобили"
	счетчик газа турбинный
	5010366
	Qmax=400
м3/ч
	±2% от 0,2Qmax до 0,05Qmax
	6.11.2014г.
	06.11.2019г.
	5л.

	
	
	СГ16МТ-400-40-С-2
	
	Qmin=20
м3/ч
	±1% от Qmax до 0,2Qmax
	
	
	

	
	
	коректор объема газа электронный ЕК260
вкл. в себя: датчик давления
датчик температуры
	90325965
	
	при измерении давления ±0,4%
	25.11.2014г.
	25.11.2019г.
	5л.

	
	
	
	
	
	при измерении температуры ±0,1%
	
	
	

	
	
	
	
	
	при вычислении объема ±0,5%
	
	
	

	
	
	комплекс СГ-ЭК-Вз-Т1-0,5-400/1,6
	2909466
	
	±2,5% от 0,2Qmax до 0,05Qmax
	25.11.2014г.
	25.11.2019г.
	5л.

	
	
	
	
	
	±1,5% от Qmax до 0,2Qmax
	
	
	

	2
	ООО ПКФ "Стор"
	
	
	
	
	
	
	

	
	АЗС
	счетчик газа диафрагменный BK-G4
	02299353
	Qmax=6м3/ч
	±3% от Qmin до 0,1Qnom
	31.08.2005г.
	31.08.2015г.
	10л.

	
	
	
	
	Qnom=4м3/ч
	±1,5% от 0,1Qnom до Qmax
	
	
	

	
	
	
	
	Qmin=0,04
м3/ч
	
	
	
	

	
	ж/д тупик
	счетчик газа турбинный СГ-16МТ-400-Р-2
	3060833
	
	
	29.07.2013г.
	29.07.2018г.
	5л.

	
	старый Вартовск
	счетчик газа ротационный RVG-G65
	13070347
	Qmin=3м3/ч
	±2% от Qmin до 0,1Qmax
	29.07.2013г.
	29.07.2018г.
	5л.

	
	
	
	
	Qmax=100м3/ч
	±1% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	3
	ИП Посников В.В.
	счетчик газа ротационный RVG-G65
	28089607
	Qmin=5м3/ч
	±2% от Qmin до 0,1Qmax
	20.09.2013г.
	20.09.2018г.
	5л.

	
	
	
	
	Qmax=100
м3/ч
	±1% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	датчик давления Метран-55-Вн-ДИ
	812022
	1,6МПа
	кл.т. 0,5
	01.09.2014г.
	01.09.2017г.
	2г.

	
	
	термопреобразователь сопротивления
	759073
	-50… +500
	100П/ В
	19.09.2014г.
	19.09.2015г.
	1г.

	
	
	ТСП Метран-256
	
	
	
	
	
	

	
	
	теплоэнергоконтроллер ИМ2300
	LA155
	
	
	10.07.2014г.
	10.07.2017г.
	3г.

	4
	ООО
	счетчик газа турбинный
	2010117
	Qmin=10
м3/ч
	
	14.02.2012г.
	14.02.2017г.
	5л.

	
	"СибурТюменьГаз"
	СГ-16МТ-100
	
	Qmax=100
м3/ч
	
	
	
	

	
	
	коректор объема газа электронный ЕК270
	12106969
	
	
	04.07.2012г.
	04.07.2017г.
	5л.

	
	
	вкл. в себя: датчик давления
	
	
	
	
	
	

	
	
	датчик температуры
	
	
	
	
	
	

	
	
	комплекс для измерения количества газа
	1207042
	
	
	04.07.2012г.
	04.07.2017г.
	5л.

	
	
	СГ-ЭКВз-Т-0,75-100/1,6
	
	
	
	
	
	

	5
	ООО "Кварт"
	Расходомер-счетчик газа вихревой ВРСГ-1
	1347
	Qmax=1750нм3/ч
	±1,3% от Qmin до 0,2Qmax
	05.09.2013г.
	09.08.2015г.
	2г.

	
	
	
	
	Qmin=12
нм3/ч
	±1% 0,2Qmax до Qmax
	
	
	

	6
	ЗАО "Автохолдинг"
	счетчик газа турбинный
	2071710
	Qmin=40
м3/ч
	±4% от 0,05Qmax до 0,1Qmax
	03.07.2012г.
	03.07.2015г.
	3г.

	
	
	СГ-16М-400-Р-2
	
	Qmax=400
м3/ч
	±2% от 0,1Qmax до 0,2Qmax
	
	
	

	
	
	
	
	
	±1% от 0,2Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	Датчик давления ИМ2346ДИ
	1211
	0,6 Мпа
	±0,25%
	18.12.2014г.
	18.12.2017г.
	3г.

	
	
	термометр медный
	3403
	-50… +200
	100М
	18.12.2014г.
	18.12.2016г.
	2г.

	
	
	ТМТ-15-2
	
	
	
	
	
	

	
	
	теплоэнергоконтроллер ИМ2300
	СА809
	
	
	14.02.2014г.
	14.02.2017г.
	3г.

	7
	Окружная Детская больница
	Датчик многопараметрический
	0267
	Qmax=530
м3/ч
	δv=±1,0%
	29.01.2015г.
	29.01.2018г.
	3г.

	
	
	"Dymetic-2721-ВИ530-1,6-Г-С-К1"
	
	Qnom=265
м3/ч
	Δt=±0,5°С
	
	
	

	
	
	(измерение объема, t, давления)
	
	Qmin=15
м3/ч
	ΔР=±0,008×(P+0,1) МПа
	
	
	

	
	
	устройство микровычислительное
	130-13
	Р=0,2 - 0,6 МПа
	δvс=±1,5%
	23.05.2013г.
	23.05.2016г.
	3г

	
	
	"Dymetic-5123.2"
	
	
	δт=±0,01%
	
	
	

	8
	ОАО "Сибнефтепровод"
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЦРС
	счетчик газа турбинный
	3116224
	
	
	13.08.2012г.
	13.08.2015г.
	3г.

	
	
	СГ-16М-100-30-С
	
	
	
	
	
	

	
	
	коректор объема газа электронный ЕК260
	40302176
	
	при измерении давления ±0,4%
	24.08.2012г.
	24.08.2017г.
	5л.

	
	
	вкл. в себя: датчик давления
	4001994
	
	при измерении температуры ±0,1%
	
	
	

	
	
	датчик температуры
	1107
	
	при вычислении объема ±0,5%
	
	
	

	
	
	комплекс для измерения количества газа
	2403033
	
	
	24.08.2012г.
	24.08.2017г.
	5л.

	
	
	СГ-ЭКВз-Т-0,75-100/1,6
	
	
	
	
	
	

	9
	ЛПДС
	Счетчик газа турбинный TRZ G250
	10061628
	
	±2,5% от Qmin до 0,1Qmax
	07.08.2012г.
	07.08.2020г
	8л.

	
	
	
	
	
	±1,5% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	коректор объема газа электронный ЕК260
	10328128
	
	
	07.08.2012г.
	07.08.2017г.
	5л.

	
	
	вкл. в себя: датчик давления
	4001994
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	датчик температуры
	1107
	
	
	
	
	

	10
	ООО "Альфа-Бим"
	счетчик газа турбинный
	04325
	Qmin=13
м3/ч
	±2% от Qmin до 0,2Qmax
	18.03.2010г.
	18.03.2016г.
	6л.

	
	
	СТГ-100-400
	
	Qmax=400
м3/ч
	±1% от 0,2Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	термопреобразователь сопротивления
	0460
	-50 … +150
	гр. 100М/В/2
	23.09.2015г.
	23.09.2016г.
	1г.

	
	
	ТМ-9201
	
	
	
	
	
	

	
	
	датчик давления
	52033716
	6 бар
	±0,5%ВПИ
	25.09.2014г.
	25.09.2016г.
	2г.

	
	
	DMP 330L 6001-1-100-100-00R
	
	
	
	
	
	

	
	
	теплоэнергоконтроллер ИМ2300
	LB255
	
	
	23.09.2014г.
	23.09.2017г.
	3г.

	11
	ООО "Автоуниверсал-Моторс"
	счетчик газа турбинный
	7072407
	Qmin=12,5
м3/ч
	±1% от Qmax до 0,2Qmax
	21.09.2012г.
	21.09.2017г.
	5л.

	
	
	СГ-16МТ-250-40-С-2
	
	Qmax=250
м3/ч
	±2% от 0,2Qmax до 0,05Qmax
	
	
	

	
	
	термометр медный технический
	957
	-50… +200
	100М/ В
	17.10.2013г.
	17.10.2016г.
	2г.???

	
	
	ТМТ-15-2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Датчик абсолютного давления
	22608
	160кПа
	±0,25%
	05.12.2014г.
	05.12.2017г.
	3г.

	
	
	415-ДА-Ех, мод.8048М
	
	
	
	
	
	

	
	
	теплоэнергоконтроллер ИМ2300
	KZ094
	
	
	17.10.2013г.
	17.10.2016г.
	3г.

	
	Цех
	счетчик газа ротационный RVG-G65
	10123933
	Qmin=1м3/ч
	±2% от Qmin до 0,1Qmax
	23.12.2010г.
	23.12.2015г.
	5л.

	
	
	
	
	Qmax=100
м3/ч
	±1% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	12
	ИП Макаров Р.Н.
	Delta
	
	Qmin=1м3/ч
	±2% от Qmin до 0,2Qmax
	15.08.2014г.
	15.08.2019г.
	5л.

	
	
	
	
	Qmax=100
м3/ч
	±1% от 0,2Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	термопреобразователь сопротивления
	8,43E+15
	-50…+180
	100М/В
	23.09.2015г.
	23.09.2016г.
	1-2г.

	
	
	ДТС035-100М.В3.120
	
	
	
	
	
	

	
	
	датчик избыточного давления 415-ДИ
	16491
	0,6МПа
	±0,5%
	23.09.2015г.
	22.09.2018г.
	3г.

	
	
	модель 8160
	
	
	
	
	
	

	
	
	теплоэнергоконтроллер ИМ2300
	LУ139
	
	
	29.09.2015г.
	28.09.2018г.
	3г.

	13
	ООО "Газпром трансгаз Томск"
	
	
	Qmin=1,3
м3/ч
	±2% от Qmin до 0,1Qmax
	
	
	

	
	Общий
	счетчик газа ротационный RVG-G16
	27071652
	Qmax=25
м3/ч
	±1% от 0,1Qmax до Qmax
	08.07.2014г.
	08.07.2019г.
	5л.

	
	
	Преобразователь давления
	
	
	
	
	
	

	
	
	Метран-100
	222945
	0…1,6МПа
	±0,15%
	20.05.2014г.
	20.05.2016г.
	3г.

	
	
	Термопреобразователь
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТПТ-15-2
	395
	-50…+200
	Кл.А
	20.08.2013г.
	20.08.2017г.
	4г.

	
	
	Корректор СПГ 761
	13211
	
	±0,2%
	23.05.2014г.
	23.05.2018г.
	4г.

	
	Котел №1
	счетчик газа турбинный
	
	Qmin=10
м3/ч
	
	
	
	

	
	
	СГ-16МТ-100-40-с
	9122416
	Qmax=100
м3/ч
	
	31.01.2010г.
	31.01.2015г.
	5л.

	
	
	Датчик давления ДМ5007А
	3092
	0…0,06МПа
	±0,5%
	08.08.2013г.
	08.08.2015г.
	2г.

	
	
	Термопреобразователь
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТПТ-15-2
	352
	-50…+200
	Кл.А
	20.08.2013г.
	20.08.2017г.
	4г.

	
	Котел №2
	счетчик газа турбинный
	
	Qmin=10
м3/ч
	
	
	
	

	
	
	СГ-16МТ-100-40-с
	9122567
	Qmax=100
м3/ч
	
	31.01.2010г.
	31.01.2015г.
	5л.

	
	
	Датчик давления ДМ5007А
	3099
	0…0,06МПа
	±0,5%
	08.08.2013г.
	08.08.2015г.
	2г.

	
	
	Термопреобразователь
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТПТ-15-2
	198
	-50…+200
	Кл.А
	20.08.2013г.
	20.08.2017г.
	4г.

	14
	Филиал "Халлибуртон
	счетчик газа ротационный RVG-G160
	1108704
	Qmin=2,5
м3/ч
	±2% от Qmin до 0,1Qmax
	11.10.2011г.
	11.10.2016г.
	5л.

	
	Интернешнл. Инк"
	
	
	Qmax=250
м3/ч
	±1% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	Датчик давления
	12207141
	
	
	01.04.2015г.
	31.03.2017г.
	3г.

	
	
	Термометр сопротивления ТПТ 17/1
	1246
	
	100П кл.А
	02.04.2015г.
	02.04.2019г.
	3г.

	
	
	Корректор СПГ 742
	198
	
	
	22.03.2016г.
	22.03.2016г.
	4г.

	15
	ОАО "Хлебокомбинат"
	счетчик газа турбинный
	5052212
	Qmin=20
м3/ч
	±2% от 0,2Qmax до 0,05Qmax
	27.09.2013г.
	27.09.2018г.
	3г.??

	
	
	СГ-16МТ-400-30-С
	
	Qmax=400
м3/ч
	±1% от Qmax до 0,2Qmax
	
	
	

	
	
	коректор объема газа электронный ЕК260
	50307363
	
	при измерении давления ±0,4%
	27.09.2013г.
	27.09.2018г.
	5л.

	
	
	вкл. в себя: датчик давления
	5308799
	
	при измерении температуры ±0,1%
	
	
	

	
	
	датчик температуры
	7338
	
	при вычислении объема ±0,5%
	
	
	

	
	
	комплекс для измерения количества газа
	2509120
	
	±1,5% от 0,2Qmax до Qmax
	27.09.2013г.
	27.09.2018г.
	5л.

	
	
	СГ-ЭКВз-Т1-0,5-400/1,6
	
	
	±2,5% от 0,1Qmax до 0,2Qmax
	
	
	

	
	
	
	
	
	±4,5% от 0,05Qmax до 0,1Qmax
	
	
	

	16
	ИП Бучельников
	счетчик газа ротационный RVG-G40
	11055626
	Qmin=2м3/ч
	±2% от Qmin до 0,1Qmax
	03.05.2011г.
	03.05.2016г.
	5л.

	
	
	
	
	Qmax=65
м3/ч
	±1% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	корректор объема газа электронный ЕК270
	11102049
	
	при измерении давления ±0,4%
	27.04.2011г.
	27.04.2016г.
	5л.

	
	
	вкл. в себя: датчик давления
	11103463
	
	при измерении температуры ±0,1%
	
	
	

	
	
	датчик температуры
	3702
	
	при вычислении объема ±0,5%
	
	
	

	
	
	комплекс для измерения количества газа
	1105015
	
	±2,5% от Qmin до 0,1Qmax
	04.05.2011г.
	04.05.2016г.
	5л.

	
	
	СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-65/1,6
	
	
	±1,5% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	17
	ООО "Экспром сервис"
	счетчик газа ротационный RVG-G65
	11129814
	Qmin=3
м3/ч
	±2% от Qmin до 0,1Qmax
	05.12.2011г.
	05.12.2016г.
	5л.

	
	
	
	
	Qmax=100
м3/ч
	±1% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	корректор объема газа электронный ЕК270
	11104776
	
	при измерении давления ±0,4%
	02.12.2011г.
	02.12.2016г.
	5л.

	
	
	вкл. в себя: датчик давления
	11315360
	
	при измерении температуры ±0,1%
	
	
	

	
	
	датчик температуры
	15896
	
	при вычислении объема ±0,5%
	
	
	

	
	
	комплекс для измерения количества газа
	1112037
	
	±2,5% от Qmin до 0,1Qmax
	05.12.2011г.
	05.12.2016г.
	5л.

	
	
	СГ-ЭК-Вз-Р-2,0-100/1,6
	
	
	±1,5% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	18
	ООО "Автогигант"
	счетчик газа диафрагменный BK-G16
	31229406
	Qmax=25
м3/ч
	±3% от Qmin до 0,1Qnom
	27.03.2014г.
	27.03.2024г.
	10л.

	
	
	
	
	Qnom=16
м3/ч
	±1,5% от 0,1Qnom до Qmax
	
	
	

	
	
	
	
	Qmin=0,16
м3/ч
	
	
	
	

	19
	ООО "Катобьнефть"
	счетчик газа турбинный TRZ-G65
	80102102
	Qmin=5м3/ч
	±2% от Qmin до 0,2Qmax
	03.01.2012г.
	03.01.2020г.
	8л.

	
	второй блок
	
	
	Qmax=100
м3/ч
	±1% от 0,2Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	корректор объема газа электронный ЕК270
	12106156
	
	при измерении давления ±0,4%
	27.04.2012г.
	27.04.2017г.
	5л.

	
	
	вкл. в себя: датчик давления
	12104180
	
	при измерении температуры ±0,1%
	
	
	

	
	
	датчик температуры
	3225
	
	при вычислении объема ±0,5%
	
	
	

	
	
	комплекс для измерения количества газа
	1204241
	
	±2,2% от Qmin до 0,1Qmax
	27.04.2012г.
	27.04.2017г.
	5л.

	
	
	СГ-ЭК-Вз-Т-0,5-1600/1,6
	
	
	±1,2% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	

	
	первый блок
	счетчик газа турбинный TRZ-G65
	11022138
	Qmin=5м3/ч
	±2% от Qmin до 0,2Qmax
	20.11.2013г.
	20.11.2021г.
	8л.

	
	
	
	
	Qmax=100
м3/ч
	±1% от 0,2Qmax до Qmax
	
	
	

	
	
	корректор объема газа электронный ЕК270
	11101515
	
	при измерении давления ±0,35%
	20.11.2013г.
	20.11.2017г.
	5л.

	
	
	вкл. в себя: датчик давления
	11101972
	
	при измерении температуры ±0,1%
	
	
	

	
	
	датчик температуры
	62
	
	при вычислении объема ±0,37%
	
	
	

	
	
	комплекс для измерения количества газа
	1102106
	
	±2,5% от Qmin до 0,1Qmax
	20.11.2013г.
	20.11.2017г.
	5л.

	
	
	СГ-ЭК-Вз-Т-0,5-1600/1,6
	
	
	±1,5% от 0,1Qmax до Qmax
	
	
	




Нормативы потребления природного газа утверждены постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 02.02.2018 №23-п «Об утверждении нормативов потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа». 
Нормативы потребления природного газа населением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета представлены в таблице 12.1.5.

[bookmark: _Ref460084029][bookmark: _Toc525312496]Таблица 12.1.5 – Нормативы потребления природного газа населением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета
	№ 
п/п
	Назначение расходуемого газа
	Показатель потребления газа (при равномерном распределении по месяцам года)
	Среднемесячная норма расхода газа, кубических метров

	1.
	На приготовление пищи и подогрев воды

	1.1.
	Для газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения
	на 1 человека в месяц
	10,1

	1.2.
	Для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения
	на 1 человека в месяц
	27,0

	1.3.
	Для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и отсутствии централизованного горячего водоснабжения
	на 1 человека в месяц
	15,0

	2.
	На отопление жилых помещений

	2.1.
	При наличии газовых приборов
	на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц в течение года
	8,5

	
	На отопление нежилых помещений

	2.2.
	Отопление гаражей
	на 1 кубический метр отапливаемого объема в месяц в течение отопительного сезона
	17,1

	2.3.
	Отопление теплиц и оранжерей
	на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц в течение отопительного сезона
	29,11

	2.4.
	Отопление бань
	на 1 кубический метр отапливаемого объема в месяц в течение года
	28,75

	3.
	На приготовление кормов и подогрев воды для животных

	3.1.
	Лошади
	на 1 голову в месяц
	5,3

	3.2.
	Коровы
	на 1 голову в месяц
	11,5

	3.3.
	Овцы и козы
	на 1 голову в месяц
	2,0

	3.4.
	Свиньи
	на 1 голову в месяц
	22,0

	3.5.
	Куры
	на 10 голов в месяц
	1,3

	3.6.
	Индейки
	на 10 голов в месяц
	1,4

	3.7.
	Утки, гуси
	на 10 голов в месяц
	1,5



В городе Нижневартовске два микрорайона из 26 подключены от внешних газовых сетей, принятых в эксплуатацию в период 1971-1978 гг. Глубина заложения газовых сетей 2,5 – 3 м, вблизи с газовыми сетями расположены инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи. Насыщенность прокладки сетей в данных микрорайонах, а также глубина заложения газовых сетей затрудняет производство аварийного ремонта газовых сетей. Учитывая то, что сети до конца 2004 года находились в собственности ЗАО «Нордгазсервис», обследования на внешних сетях газоснабжения за годы эксплуатации предприятием не проводились. Согласно «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03) срок службы наружных подземных газовых сетей к жилым домам составляет 40 лет, по истечению срока службы требуется замена газовых сетей. 
В соответствии с требованиями «Положения о диагностировании технического состояния внутренних газопроводов жилых и общественных зданий» МДС 42-1.2000 в течение 2004 года проведено первичное техническое диагностирование внутренних газопроводов, отработавших нормативный срок службы – 30 лет со дня ввода в эксплуатацию. По результатам экспертизы сделано заключение о техническом состоянии внутренних газопроводов жилых домов - принимаемый остаточный ресурс 8 лет.
Затраты по обслуживанию внешних и внутренних газовых сетей по двум микрорайонам в 2005 году составили 5248,6 тыс. руб., в том числе дотация за счет бюджета города составляла 414,975 тыс. руб.
Учитывая то обстоятельство, что в начале 2005 года внешние газовые сети были приняты в муниципальную собственность, на выполнение капитального ремонта понадобилось бы выделение дополнительных средств из бюджета города, так как затрат на эти цели, предусмотренные в надбавке к тарифу на газ, оказалось недостаточно.
В связи с этим Администрацией МО «Город Нижневартовск» совместно с ООО «Нижневартовскгаз» и АО «Горэлектросеть» для проведения данных работ в 2016 году была разработана городская целевая программа «Программа реконструкции внутридомового электрооборудования 1 и 2 микрорайонов на 2006-2010 годы». Программой было предусмотрено с 2006 года по 2010 год провести реконструкцию внутридомового электрооборудования в 64 многоквартирных домах 1 и 2 микрорайонов для перевода с газового на электропищеприготовление. Целями реконструкции являлись:
а).	Обеспечение повышения безопасности эксплуатации внутридомовых инженерных сетей, за счет демонтажа газовых сетей, как источника повышенной опасности;
б).	Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения квартир;
в).	Снижение затрат населения в составе платы за содержание жилья за счет ликвидации газовых сетей и оборудования.
За период с 2006 года по 2018 год реконструкция проведена в 35 МКД. Всего осталось перевести реконструкцию в 27 жилых домах, в том числе:
в 1 микрорайоне 5 жилых домов по адресу:
- ул. Менделеева дд. 2, 2а, 4, 4а, 8а;
во 2 микрорайоне 22 жилых дома по адресам:
- Омская 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24;
- пр. Победы 8,8а,10а,12; 
- Пионерская 1, 3, 5, 7, 13, 13а, 15;
- Нефтяников 1, 1а, 1б, 3, 5, 5а, 5б.
Распределительными газопроводами высокого давления охвачена значительная часть территории городского округа. Протяженность распределительных газопроводов различного давления составляет 79,61 км.
Объёмы газа по данным ООО «Нижневартовскгаз» за 2013-2017 гг. распределялись согласно графикам на рисунках 12.1.6 – 12.1.8.

Рисунок 12.1.6 – Объёмы потребления газа по данным ООО «Нижневартовскгаз»
за 2013-2017 гг., млн. н. м3


Рисунок 12.1.7 – Объемы потребления газа промышленными потребителями
за 2013-2017 гг., млн. н. м3


Рисунок 12.1.8 – Объемы потребления газа населением и бюджетными организациями 
за 2013-2017 гг., млн. н. м3

В течение 2013-2014 гг. происходило увеличение потребления природного газа всеми категориями потребителей. В 2015 году, в связи с экономическим кризисом, произошел спад производства, снижение выработки продукции, сокращение численности персонала, в связи с чем снизилось потребление природного газа производственными потребителями и бюджетными организациями. Наблюдается только увеличение потребления природного газа населением в связи с увеличением численности населения и расширением охвата услугой централизованного газоснабжения.
Доли расходов природного газа по направлениям потребления в общем объеме в 2015 году распределились согласно диаграмме на рисунке 12.1.9.
Рис. Рисунок 12.1.9 – Доли расходов природного газа по направлениям потребления 
в общем объеме в 2015 году, (%)

В муниципальном образовании город Нижневартовск основную долю (98,57%) составляет потребление природного газа промышленными потребителями.
Химический состав газа соответствует требованиям ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия», согласно паспорта качества № 6 от 30.06.2015 г., выданного аккредитованной центральной заводской лабораторией ООО «Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс».
Газораспределительная система в целом удовлетворяет потребностям городского округа и обеспечивает необходимый уровень обслуживания. Основной проблемой в области газоснабжения является низкий уровень газификации жилой застройки. Использование природного газа в качестве единого энергоносителя для теплогазоснабжения позволит разрешить проблемы обеспеченности теплом и топливом, а также существенно снизить нагрузку на электросети. ГРС-2 не имеет резерва мощности и запланирована к реконструкции в «Генеральной схеме газоснабжения и газификации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», утвержденной Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.04.2014 №231-рп.
Подключение новых потребителей к централизованным сетям газоснабжения производится на основании письменного заявления и выполнения технических условий. По сведениям, предоставленным ПТО ООО «Нижневартовскгаз», в 2015 году коммунально-бытовым потребителям выдано 28 технических условий, юридическим лицам – 16.
Реестр выданных технических условий на подключение коммунально-бытовых потребителей в 2015 году представлен в таблице 12.1.6.
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Таблица 12.1.6 – Реестр выданных технических условий на подключение коммунально-бытовых потребителей в 2015 году
	№ п/п
	№ ТУ
	ФИО Заявителя
	Адрес газифицируемого жилого дома

	1
	ТУ № 1 от 03.02.2015 г.
	Макаров Р. Н.
	4П мкрн, пер. Казачий, д. 16

	2
	ТУ № 2 от 06.02.2015 г.
	Безрученкова Л. А.
	4П мкрн., ул. Осенняя, д. 36

	3
	ТУ № 3 от 06.02.2015 г.
	Стремяков Д. В.
	4П мкрн., ул. Осенняя, д. 38

	4
	ТУ № 4 от 02.03.2015 г.
	Макаров Р. Н.
	4П мкрн, пер. Казачий, д. 16

	5
	ТУ № 5 от 20.03.2015 г.
	Иванов А. С.
	СОНТ «Авиатор-3», ул. Уральская, д. 449а

	6
	ТУ № 6 от 15.05.2015 г.
	Крамарук С. В.
	10П мкрн., ул. Брусничная, д. 12

	7
	ТУ № 7 от 15.05.2015 г.
	Саган М. В.
	14П мкрн, ул. Осиновая, д. 9

	8
	ТУ № 8 от 22.07.2015 г.
	Арчагова А. А.
	СОНТ «Авиатор-3», уличный газопровод

	9
	ТУ № 9 от 22.07.2015 г.
	Арчагова А. А.
	СОНТ «Авиатор-3», ул. Жемчужная , д. 19

	10
	ТУ № 10 от 22.07.2015 г.
	Филиппов В. А.
	СОНТ «Авиатор-3», ул. Земляничная, д. 607

	11
	ТУ № 11 от 22.07.2015 г.
	Гусейнов З. Д.
	СОНТ «Авиатор-3», ул. Земляничная, д. 608

	12
	ТУ № 12 от 22.07.2015 г.
	Чиликин С. К.
	СОНТ «Авиатор-3», ул. Земляничная, д. 610

	13
	ТУ № 13 от 22.07.2015 г.
	Гусейнов В. Д.
	СОНТ «Авиатор-3», ул. Земляничная, д. 612

	14
	ТУ № 14 от 22.07.2015 г.
	Мансуров А. Я.
	СОНТ «Авиатор-3», ул. Земляничная, д. 604

	15
	ТУ № 15 от 22.07.2015 г.
	Здоровенко М. С.
	СОНТ «Авиатор-3», ул. Земляничная, д. 600

	16
	ТУ № 16 от 22.07.2015 г.
	Елимесова А. Ж.
	СОНТ «Авиатор-3», ул. Земляничная, д. 611

	17
	ТУ № 17 от 22.07.2015 г.
	Ахадов А. А.
	СОНТ «Авиатор-3», ул. Земляничная, д. 604а

	18
	ТУ № 18 от 22.07.2015 г.
	Аникин В. В.
	СОНТ «Авиатор-3», ул. Земляничная, д. 602

	19
	ТУ № 19 от 22.07.2015 г.
	Ларичев В. Н.
	СОНТ «Авиатор-3», участок № 9

	20
	ТУ № 20 от 22.07.2015 г.
	Жданов С. В.
	СОНТ «Авиатор-3», ул. Земляничная, д. 628

	21
	ТУ № 21 от 27.08.2015 г.
	Каримов А. Х.
	14П мкрн, ул. Осиновая, д. 5а

	22
	ТУ № 22 от 06.10.2015 г.
	Баширов Ч. Ф.
	10П мкрн., ул. Сосновая, д. 23

	23
	ТУ № 23 от 19.10.2015 г.
	Фролов В. Ю.
	4П мкрн, пер. Оренбургский, д. 17

	24
	ТУ № 24 от 23.10.2015 г.
	Скоробогатов В. М.
	4П мкрн, ул. Осенняя, д. 34

	25
	ТУ № 25 от 28.10.2015 г.
	Галиуллин Р. Р.
	4П мкрн, пер. Оренбургский, д. 20

	26
	ТУ № 26 от 16.11.2015 г.
	Фокин В. Ф.
	4П мкрн, пер. Казачий, д. 14

	27
	ТУ № 27 от 04.12.2015 г.
	Соломатов А. А.
	14П мкрн, ул. Луговая, д. 77

	28
	ТУ № 28 от 09.12.2015 г.
	Разумовский К. Ю.
	14П мкрн, пер. Клиновый, д. 10



Реестр выданных технических условий на подключение юридических лиц в 2015-2016 гг. представлен в таблице 12.1.7.

[bookmark: _Toc525312498]Таблица 12.1.7 – Реестр выданных технических условий на подключение юридических лиц в 2015-2016 гг.
	№ п/п
	№ ТУ
	Юридическое лицо
	Объект

	1
	ТУ № 53 от 05.02.2015 г.
	ООО «Вариант», генеральный директор Телепнев О. Ф.
	Объекты «Комплексной застройки жилого квартала 5П. Третья очередь застройки Старого Вартовска, 
г. Нижневартовск»

	2
	ТУ № 59 от 05.02.2015 г.
	Нижневартовский филиал Фонда «Жилище», директор Кузьмин Ю. Н.
	Объекты «Кварталов В 1.2 – В 1.7. Первая очередь застройки Старого Вартовска, г. Нижневартовск»

	3
	ТУ № 134 от 18.03.2015 г.
	ЗАО «Самотлорнефтепромхим», генеральный директор Галимьянов И. Д.
	Производственная база, расположенная по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел города (панель № 3), ул. Индустриальная, д. 95, стр. 1 – 15.

	4
	ТУ № 172 от 08.04.2015 г.
	ООО «Бытсервис», генеральный директор 
Шицкий В. И.
	Производственная база, расположенная по адресу: г. Нижневартовск, Северный промышленный узел, ул. 4ПС, № 4

	5
	ТУ № 229 от 18.05.2015 г.
	МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение», Директор Шалапа С. Н.
	Котельная поселка «Рыбзавод, г. Нижневартовск, ул. Первомайская, д. 63, строение 1»

	6
	ТУ № 261 от 25.05.2015 г.
	Михайлов С. Н.
	Здание РММ, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель № 1, ул. Индустриальная

	7
	ТУ № 290 от 09.06.2015 г.
	ООО «Сибирьнефтегаз», директор Горбунова А. В.
	Автозаправочная станция, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель № 3, ул. Индустриальная, д. 95а

	8
	ТУ № 294 от 10.06.2015 г.
	ООО «АСК», директор Килин А. С.
	Производственная база, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 23, ул. 2П-2, строение 1, 2

	9
	ТУ № 405 от 22.07.2015 г.
	ЗАО «Хаски и К», директор Бруховский Л. Г.
	Теплый бокс стоянки автомобилей, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Северный промышленный узел города, 10 км Самотлорской дороги

	10
	ТУ № 461 от 12.08.2015 г.
	ООО «ЛМКстрой»
	Производственная база, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель № 3, ул. Индустриальная, д. 99

	11
	ТУ № 446 от 06.08.2015 г.
	Филиал АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети, директор Громовой Е.А
	Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Северный промышленный узел города, 10 км объездной автодороги Нижневартовск-Радужный

	12
	ТУ № 566 от 08.10.2015 г.
	УФСИН Росси по ХМАО-Югре, начальник, полковник внутренней службы Томашевский В. И.
	СИЗО № 1, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, пер. Клубный, д. 145. (с изменениями от 22.04.2016 г. № 243)
Взамен ТУ № 400 от 05.09.2013 г.

	13
	ТУ № 589 от 21.10.2015 г.
	ЗАО «Строитель-88», генеральный директор Кравченко А. В.
	Производственная база, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 60Б

	14
	ТУ № 628 от 10.11.2015 г.
	ООО «Корона», директор Харисов Р. Ю.
	Жилые дома коттеджного типа, расположенные по адресу: ХМАО-Югра, 
г. Нижневартовск, 3П мкрн.

	15
	ТУ № 678 от 30.11.2015 г.
	Гр-нка Володина Г. Е., проживающая по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 60, кв. 168
	Механическая мастерская на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0301011:174, расположенная по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная

	16
	ТУ № 16 от 22.07.2015 г.
	Гр-нка Рудевич Е. Б., проживающая по адресу: г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 62, кв. 174
	Земельный участок с кадастровым номером 86:11:0402001:1274, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Северный промышленный узел города



[bookmark: _Toc466465464][bookmark: _Toc531006851]12.2. Технико-экономические показатели сетей газоснабжения
Использование природного газа предложено для:
приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения части потребителей малоэтажной и индивидуальной жилой застройки;
нужд коммунально-бытовых потребителей (котельных).
Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и РНГП Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Укрупненные показатели потребления газа на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³), при наличии централизованного горячего водоснабжения – 163,2 нм³/год. Расход газа на отопление и горячее водоснабжение определен исходя из расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».
Основные показатели газопотребления в целях пищеприготовления города Нижневартовска до 2020 года включительно приведены в таблице 12.2.1.






[bookmark: _Ref458974633][bookmark: _Toc525312499]Таблица 12.2.1 – Основные показатели газопотребления в целях пищеприготовления города Нижневартовска до 2020 года включительно
	Тип застройки*
	Кол-во проживающих, чел.
	Часовой
расход газа,
н.м3/ч
	Годовой
расход газа,
н.м3/год

	Квартал 8П

	Индивидуальной жилой застройки
	375
	20
	61200

	Квартал 6П
	
	
	

	Индивидуальной жилой застройки
	431
	23
	70339

	Квартал 7П
	
	
	

	Индивидуальной жилой застройки
	199
	11
	32477

	Квартал 11П

	Индивидуальной жилой застройки
	442
	24
	72134

	Квартал 12П

	Индивидуальной жилой застройки
	442
	24
	72134

	Квартал 13П
	
	
	

	Индивидуальной жилой застройки
	396
	22
	64627

	Квартал 15П

	Индивидуальной жилой застройки
	369
	20
	60221

	Квартал 16 П

	Малоэтажная жилая застройка
	1360
	74
	221952

	Квартал 17 П

	Малоэтажная жилая застройка
	363
	20
	59242

	Всего 
	4377
	238
	714326


Примечание: *Существующие и планируемые наименования планировочных элементов планировочной организации территории города Нижневартовска.

Суммарный расход газа на первую очередь для нужд отопления и пищеприготовления составит 8,7 млн. н.м3/год.
Основные показатели газопотребления в целях пищеприготовления города Нижневартовска на конец 2035 года представлены в таблице 12.2.2.

[bookmark: _Ref430596620][bookmark: _Toc525312500]Таблица 12.2.2 – Основные показатели газопотребления в целях пищеприготовления города Нижневартовска на конец 2035 года
	Тип застройки*
	Кол-во проживающих, чел.
	Часовой
расход газа,
н.м3/ч
	Годовой
расход газа,
н.м3/ч

	Микрорайон 02:12 (кварталы В-1; В-2.1; В-2.2; В-2.3; В-2.4; В-2.5; В-2.6; В-2.7; В-2.8; В-3.1 – В-3.7; В-3.8 – В-3.9; В-4.1; В-4.2; В-4.3; В-4.4; В-4.5; В-4.6; В-4.7; В-4.8; В-4.9; В-4.10; В-4.11; В-5; В-6.1; В-6.2; В-6.3; В-6.4; К-1; К-2)

	Индивидуальной жилой застройки
	724
	39
	118157

	Малоэтажной жилой застройки
	330
	18
	53856

	Микрорайон 03:01 (кварталы К-6; В-9.3; В-9.2; В-9.1; В-8.2; В-8.1; В-7.4; В-7.3; В-7.2; В-7.1; В-17.4; В-17.3; В-17.2; В-17.1; В-16; В-15; В-14.3; В-14.2; В-14.1; В-13.2; В-12.3; В-12.2; В-12.1; В-11.4; В-11.3 + В-13.1; В-11.2; В-11.1; В-10.4; В-10.3; В-10.2; В-10.1; 9П)

	Индивидуальной жилой застройки
	1305
	71
	212976

	Малоэтажной жилой застройки
	2193
	119
	357898

	Микрорайон 03:02 (квартал 1П)

	Малоэтажной жилой застройки
	1256
	68
	204979

	Микрорайон 03:03 (кварталы К-9; 2П; 3П; 4П; 5П; 16П; 17П)

	Индивидуальной жилой застройки
	1295
	70
	211344

	Малоэтажной жилой застройки
	3289
	179
	536765

	Микрорайон 03:05 (кварталы 34; 35; 36; 37; 38; 39; 8П; Общ.центр южный Эмтор)

	Индивидуальной жилой застройки
	375
	20
	61200

	Микрорайон 05:01 (кварталы К3 + П-4.2; П-7.1; П-7.2; П-7.3; П-7.4; П-7.5; П-7.6; П-5.4; П-5.3; П-5.2; П-5.1; П-4.1; П-6; П-10.1; П-10.2; П-10.3; П-10.4; П-11.1; П-11.2; П-11.3; П-12.1; П-12.2; П-13; П-14; П-15; П-16; П-8.1; П-8.2; П-8.3; П-8.4; П-9.1; П-9.2; П-9.3; П-9.4; П5.5 + П5.6)

	Индивидуальной жилой застройки
	1815
	99
	296208

	Малоэтажной жилой застройки
	151
	8
	24643

	Микрорайон 08:01 (кварталы 11П; 12П; 14П; 15П; 18П; 19П; 20П; 21П 22П; 23П; П-17)

	Индивидуальной жилой застройки
	3934
	214
	642029

	Микрорайон 09:01 (кварталы 10П; 13П 44; 6П; 7П; К-10; Общ. центр западный Эмтор; Общ. центр южный Эмтор)

	Индивидуальной жилой застройки
	1368
	74
	223258

	Всего 
	18035
	979
	2943313


Примечание: * Соответствие существующих и планируемых наименований планировочных элементов и номеров системы планировочной организации территории г. Нижневартовска.
Потребление газа котельными для отопления и горячего водоснабжения на период до 2035 года определено, исходя из расчетов теплопотребления. Основные показатели газопотребления г. Нижневартовска в целях отопления на расчетный срок генерального плана приведены в таблице 12.2.3.
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Таблица 12.2.3 – Основные показатели газопотребления в целях отопления города Нижневартовска на конец 2035 года
	Потребители
	Часовой
расход газа,
н.м3/ч
	Годовой
расход газа,
н.м3/год

	Котельная № 1
	26726,4
	75479408

	Котельная № 2А
	22210,0
	62935053

	Котельная № 3А
	69677,1
	192380109

	Котельная № 5
	52074,3
	150533449

	Котельная № 8, № 8А, № 8Б
	10010,9
	27188473

	Котельная пос. Рыбзавод
	601,0
	1759350

	Котельная в квартале 5К (проект)
	2857,1
	8354882

	Котельная в квартале В-5 (проект)
	8019,3
	21307892

	Котельная ПС-1С (проект)
	12020,1
	29790358

	Котельная восточная (проект)
	2443,4
	6560639

	Котельные ТКУ-1,8 и ТКУ-30 комплексной застройки квартала 5П (проект)
	11689,1
	30186832

	БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница»
	936,1
	2132874

	ЗАО «Нижневартовсктрансгидромеханизация»
	826,2
	1797362

	ООО «Нижневартовское НПО»
	461,3
	1001809

	ООО «Сибирский пивоваренный завод»
	366,3
	795554

	Индивидуальное теплоснабжение кварталов* В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-2.4, В-2.5, В-2.6, В-2.6, В-2.7, В-2.8, В-4.10, В-4.11, В-4.5, В-4.6, В-4.7, В-4.8, В-4.9, В-6.1, В-6.2, В-6.3, В-6.4, В-7.1, В-7.2, В-7.3, В-7.4, В-8.1, В-8.1, В-8.2, В-8.2, В-9.1, В-9.2, В-9.3, В-10.1, В-10.2, В-10.2, В-10.3, В-10.4, В-12.3, 3П, П-4.1, П-4.2+К-3, 4П, 6П, 7П, 8П, 10П, 11П, 12П, 13П, 15П, 18П, 19П, 20П, 21П ,22П, 23П
	4699,5
	13962049

	Всего 
	225618,0
	626166093


Примечание: * Существующие и планируемые наименования планировочных элементов планировочной организации территории г. Нижневартовска.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец 2035 года, с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа. Общее годовое потребление газа составляет 629,1 млн. н.м3/год.
[bookmark: _Toc466465465][bookmark: _Toc531006852]
12.3. Схемы распределительных сетей газоснабжения и их параметры с учетом категорий потребителей, перспективые схемы газоснабжения
[bookmark: _Ref460081592]Характеристики газорегуляторных пунктов приведены в таблице 12.3.1.


[bookmark: _Toc525312502]Таблица 12.3.1 – Характеристики газорегуляторных пунктов
	№ п/п
	Наименование
	Давление газа на входе, кгс/см2
	Давление газа на выходе, кгс/см2
	Производительность нм3/ч
(пропускная способность регулятора)

	1
	ГРП ЗАО «Автохолдинг»
	
	
	

	2
	ГРП ООО «Кварт»
	12
	3
	2925

	3
	ГРП ЛПДС АО «Транснефть-Сибирь»
	12
	0,6
	900

	4
	ГРП ЦРС АО «Транснефть-Сибирь»
	12
	1
	900

	5
	ГРП кот. АО «СибурТюменьГаз»
	12
	0,5
	До 1000

	6
	ГРП кот. ЗАО «Нобили»
	
	
	

	7
	ГРУ кот. АЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск»
	
	
	

	8
	ГРУ кот. ИП Макаров Р.Н.
	0,3
	0,0022
	

	9
	ПГБ ООО «ЛесСтройРеконструкция»
	11,8
	4
	2400

	10
	ПГБ ООО «Экспром-Сервис»
	12
	2,2
	2 регулятора по 2100 м3/ч. Всего 4200 м3/ч.

	11
	ПГБ ИП Рудевич Е.Б.
	Проектируемый объект
	Нет данных
	Нет данных



Существующую газифицированную среднеэтажную жилую застройку в центральной части города – микрорайон 01:01 (кварталы 1 и 2) – подлежит перевести до конца 2035 года с газовых плит на электрические.
В соответствии с решениями СТП Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на территории городского округа предусмотрены следующие мероприятия: реконструкция ГРС-2; строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск- АГРС «г. Мегион» диаметром 426 мм для подачи природного газа в городской округ город Мегион.
Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня газификации, обеспечение бесперебойного функционирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей г. Нижневартовска. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы предусмотрены в течение срока реализации генерального плана, с учетом физического износа действующего оборудования и газораспределительных сетей.
С целью обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям в требуемом объеме и заданных параметров для новых планируемых микрорайонов города генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия на первую очередь (до 2020 г. включительно):
строительство ПРГ "Старый Вартовск" производительностью 2881 н. куб. м/ч с целью газификации старой части города (Старого Вартовска, микрорайонов 02:12, 03:01, 05:01) и подачи газа на реконструируемую котельную пос. Рыбзавод;
строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км;
строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемой к размещению котельной ТКУ-1,8 в квартале 5П диаметром 160-90 мм протяженностью 1,3 км, с установкой ПРГ в квартале К-9;
строительство газопровода среднего давления для подключения ФБУ ИЗ-86/1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре протяженностью 1,1 км с установкой ПРГ.
С целью обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям в требуемом объеме и заданных параметров для новых микрорайонов города генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия на расчетный срок (на конец 2035 года):
реконструкция ГРС-2 со строительством дополнительного магистрального газопровода-отвода к ГРС-2 от МГВД «Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель» диаметром 325 мм, протяженностью 2 км;
строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск- АГРС «г. Мегион» диаметром 426 мм протяженностью в границах городского округа 2,6 км;
строительство газопровода высокого давления первой категории от Нижневартовского газоперерабатывающего завода до проектируемого пункта редуцирования газа (ПРГ) «Старый Вартовск» с целью повышения надежности газоснабжения города диаметром 530 мм, протяженностью 23,9 км;
строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы Интернациональной от пересечения улицы Интернациональной и Зимней до памятника "Покорителям Самотлора" с целью газификации промышленных предприятий и МУП г. Нижневартовска "САТУ" диаметром 159 мм, протяженностью 2,2 км;
строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль автомобильной дороги г. Нижневартовск-пгт. Излучинск от пересечения улицы Северной до дорожной развязки "Бегущая Лань" с целью закольцовки планируемого газопровода от НВГПЗ, а также с целью газификации промышленных предприятий и дачных участков диаметром 530 мм и протяженностью 1,5 км, диаметром 108 протяженностью 1,7 км;
строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы П-2 до района РЭБ Флота с целью газификации промышленных предприятий диаметром 219 мм, протяженностью 5,8 км;
строительство газопровода высокого давления первой категории подключенного к планируемому газопроводу от НВГПЗ до микрорайона 14П с целью газификации дачных участков диаметром 159 мм, протяженностью 6,8 км;
строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемых котельных диаметром 160-90 мм протяженностью 1,4 км.
Общая протяженность проектируемых сетей газоснабжения высокого давления составит 44,6 км. Общая протяженность планируемых сетей газоснабжения среднего давления составит 2,9 км.
Прокладка газопроводов предусмотрена подземная, материал газопроводов – сталь и полиэтилен.
Газораспределительная система предусмотрена смешанная, включающая кольцевые и тупиковые газопроводы.
[bookmark: _Toc436377434]Размещение объектов инженерной инфраструктуры в области газоснабжения населения
В соответствии с решениями Генерального плана, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень предусмотренных к размещению объектов, относящихся к сфере газоснабжения:
регионального значения:
газораспределительная станция – 1 объект (реконструкция);
магистральный газопровод-отвод, протяженностью 4,6 км.
местного значения городского округа:
пункт редуцирования газа – 3 объекта;
газопроводы высокого давления, протяженностью 44,6 км;
газопроводы среднего давления, протяженностью 2,9 км.
Размещение на территории г. Нижневартовска вышеперечисленных объектов регионального и местного значения городского округа позволит:
обеспечить развитие системы газоснабжения городского округа в соответствии с потребностями жилищного строительства;
улучшить надежность работы системы газоснабжения.
Сведения о размещении объектов системы газоснабжения приведены в таблице 12.3.2.

[bookmark: _Toc525312503]Таблица 12.3.2 – Размещение объектов системы газоснабжения
	№ п/п
	Наименова-ние
	Мощность, ед. изм.
	Коли-чество объектов
	Местополо-жение
	Срок реализа-ции
	Наименование функциональ-ной зоны
	Зоны с особыми условиями использо-вания территорий

	1
	Пункт редуцирования газа
	2881 нм3/ч
	1
	Квартал 35
	до 2020 г.
	Зона улично-дорожной сети
	охранная 
зона - 10 м

	2
	Пункт редуцирования газа
	-
	1
	квартал К-9
	до 2020 г.
	Зона среднеэтажной жилой застройки
	охранная 
зона - 10 м

	3
	Пункт редуцирования газа
	-
	1
	квартал 36
	до 2020 г.
	Зона улично-дорожной сети
	охранная 
зона - 10 м

	4
	Газопроводы высокого давления
	1,3 км
	-
	территория города Нижневартовска
	до 2020 г.
	-
	охранная 
зона 2 м

	5
	Газопроводы высокого давления
	43,3 км
	-
	территория города Нижневартовска
	2021-2035 гг.
	-
	охранная 
зона 2 м

	6
	Газопроводы среднего давления
	2,9
	-
	территория города Нижневартовска
	до 2020 г.
	-
	охранная 
зона 3; 2 м



Перспективное развитие схемы газоснабжения
Генеральным планом предусматривается строительство газопровода в микрорайонах индивидуальной жилой застройки 3П, 4П, 5П г. Нижневартовск по следующим проектам:
Инженерное обеспечение микрорайонов индивидуальной жилой застройки 3П г. Нижневартовска
Проект (Шифр 0041-13-ГС) выполнен ООО «Гражданпроектстрой», г. Нижневартовск, на основании технических условий № 628 от 10 ноября 2015 года, выданных ООО «Нижневартовскгаз».
Газоснабжение микрорайона 4П г. Нижневартовска
Проект (Шифр 017/2015-ТКР) выполнен ООО «Климатэнергоавтоматика» г. Нижневартовск, в 2015 году на основании технических условий № 99 от 02.03.2015 года, выданных ОАО «Нижневартовскгаз» и задания на проектирование, выданного генпроектной организацией в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы, СНиП 2.07.01-89*, ГОСТ 216.10-85*, ПБ 12-529-03, СП.42-101-2003, СП.42-102-2004, СП.42-103-2003.
Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска г. Нижневартовск (Три очереди строительства)
Проект газоснабжения 43/2016 выполнен ООО «КлиматЭнергоАвтоматика».
Согласно заданию на проектирование, газоснабжение микрорайона осуществляется в три этапа. Первый этап предполагает газоснабжение ГРП-1, ГРП-2, второй этап охватывает зону действия ГРП-3, третий этап попадает под зону действия ГРП-5. ГРП-4 является существующим.
Индивидуальная жилая застройка Старого Вартовска г. Нижневартовска.
Существующая застройка микрорайона представлена в основном жилыми домами усадебного типа.
В микрорайоне присутствуют административные, культурно-развлекательные, учебные, коммунально-бытовые и т.д. здания и сооружения.
Существующие виды топлива - дрова, уголь, электричество, дизельное топливо.
Количество жилых домов в микрорайоне – 1006
Основные проектные решения
Природный газ используется следующими категориями потребителей микрорайона:
- населением при приготовлении пищи и горячей воды, для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, стирки белья, приготовления кормов для домашних животных, отопления индивидуальных домов;
Проектом предполагается 100% охват газоснабжаемых домов.
Принята одноступенчатая схема газоснабжения микрорайона.
Проектом предусмотрено прокладка газопровода среднего (Г3) давления до ГРП.
Прокладка газопроводов принята подземная.
Гидравлический расчет газопроводов среднего (Г3) давления выполнен по формуле 15 п. 3.39 СП42-101-2003 "Общее положение по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб".
Диметры газопроводов определены из условия обеспечения расчетных давлений в конечных точках распределительных газопроводов в часы максимального газопотребления не менее 1,0 МПа.
Схема газоснабжения
Гидравлическая схема предусматривает газоснабжение микрорайона от существующих ГГРП установленных на окраине микрорайона.
Прокладка распределительных газопроводов - подземная. К прокладке приняты трубы полиэтиленовые и стальные.
Избыточное давление газа в месте врезки - 3,0 МПа.
Комплексная застройка жилого квартала «Квартал 5П. Третья очередь застройки Старого Вартовска»
Проектная документация газоснабжения комплексной застройки жилого квартала «Квартал 5П. Третья очередь застройки Старого Вартовска» (Шифр 049-1/2014-ТКР), расположенного в г. Нижневартовск, разработана ООО «Климатэнергоавтоматика» г. Нижневартовск, в 2015 году на основании технических условий № 53 от 05.02.2015 года, выданных ОАО «Нижневартовскгаз» и задания на проектирование, выданного генпроектной организацией в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СНиП 2.07.01-89*, ГОСТ 21.610-85*, ПБ 12-529-03, СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, СП 42-103-2003.
Строительство по этим проектам предполагается выполнять в два этапа:
по первому этапу предусматривается строительство магистрального газопровода для газоснабжения микрорайона 3П с установкой газорегуляторного пункта блочного типа ГРПБ с общим максимально-часовым расходом газа 1268 нм3/ч и газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ с расчетным расходом газа 650 нм3/ч;
по второму этапу обеспечивается строительство магистрального газопровода микрорайонов 4П, 5П с установкой газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ с расчетным расходом газа 618 нм3/ч.
Распределительные газопроводы низкого давления выполняются по локальным проектам. При этом отдельное газорегуляторное оборудование для микрорайона 4П не предусматривается, расчетный расход газа на микрорайон 4П обеспечивается газорегуляторным оборудованием, предназначенным для микрорайонов 3П и 5П. Проектируемая система газоснабжения обеспечит потребности зданий жилой застройки микрорайонов в природном газе для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.
Точка подключения проектируемого газопровода – существующий стальной газопровод высокого давления «Котельная № 3 - совхоз «Нижневартовский» Ду500 по улице Заводской. Давление в точке подключения 1,2 МПа.
На трассе проектируемого газопровода устанавливаются газораспределительные пункты. Газопровод высокого давления от точки подключения прокладывается подземно вдоль улицы № 8* до газорегуляторного пункта блочного типа ГРПБ производства ООО «ЭльтонСпецгаз» г. Саратов. Марка ГРПБ по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ПГБ-139/02(30)/2-У1.
В ГРПБ предусматривается снижение входного высокого давления до среднего давления III категории Р=0,3 МПа. Газопровод среднего давления прокладывается в подземном исполнении от ГРПБ до газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ микрорайона 3П производства ООО «ЭльтонСпецгаз» г. Саратов. Марка ГРПШ по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ГРПШ-139/01 (30)/2-У1, Расчетный расход газа 650 нм3/ч. В ГРПШ предусматривается снижение входного среднего давления до низкого давления 0,003 МПа -0,002 МПа. ГРПШ расположен на участке микрорайона ЗП в районе улиц № 8* и № 11*.
Для микрорайонов 4П и 5П газопровод среднего давления от узла трубопроводов УТ-3 прокладывается вдоль улицы № 9* на границе микрорайонов 4П и 5П. Расчетный расход газа 618 нм3/ч.
По 1 этапу строительства газопровод высокого давления прокладывается подземно вдоль улицы № 8* до газорегуляторного пункта блочного типа ГРПБ (ЭС-ПГБ-139/02(30)/2-У1).
В ГРПБ предусматривается снижение входного высокого давления до среднего давления 111 категории Р=0,3 МПа. Газопровод среднего давления прокладывается в подземном исполнении от ГРПБ до газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ (ЭС-ГРПШ-139/01 (30)/2-У1) микрорайона ЗП.
ГРПБ расположен в зеленой зоне проектируемой библиотеки на расстоянии 54,36 м от автодороги по улице № 8*. ГРПШ микрорайона ЗП расположен на расстоянии 21,17 м от автодороги по улице № 8* на границе участков индивидуальной жилой застройки № 83 и № 97.
По 2 этапу строительства газопровод среднего давления от узла трубопроводов УТ-3 прокладывается вдоль улицы № 9* в подземном исполнении до газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ микрорайона 5П. ГРПШ микрорайона 5П расположен у автодороги улицы № 9* на границе существующих участков индивидуальной жилой застройки микрорайона 4П. 
Газопровод высокого давления выполнен из стальных труб Ø76x3,5 мм по ГОСТ 8734-75 из стали марки 10Г2 по ГОСТ 8733-74 в заводской изоляции весьма усиленного типа из экструдированного полиэтилена.
Газопровод среднего давления выполнен из полиэтиленовых труб марки ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 диаметром 160x14,6; 110x10,0 мм по ГОСТ Р 50838-95.
Стальной и полиэтиленовые газопроводы прокладываются подземно на глубине не менее 2,7÷3,0 м, что обеспечивает отсутствие на них сверхнормативных динамических и статических воздействий машин. При пересечении с подземными коммуникациями газопровод среднего давления III категории заключается в полиэтиленовые футляры из труб марки ПЭ 80 ГАЗ SDR 11, расстояние по вертикали в свету не менее 0,2 м.
Прокладка стального газопровода высокого давления под существующей автодорогой по ул. Заводской выполняется методом прокола в футляре из стальных труб Ø219x5,0 мм по ТУ 14-ЗР-1471 -2002 из стали марки 09Г2с по ГОСТ 19281-89 в заводской изоляции весьма усиленного типа битумной с покрытием полимерными липкими лентами по ГОСТ 9.602-2005 согласно письму № 281/0003т от 06.05.2010 МБУ УКС города Нижневартовска. Прокладка полиэтиленовых газопроводов среднего давления III категории под проектируемыми автодорогами выполняется открытым способом, в полиэтиленовых футлярах из труб марки ПЭ 80 ГАЗ SDR 11. Концы всех футляров выведены на 3,0 м от края дороги и от края пересекаемых подземных коммуникаций (существующих и проектируемых) согласно письмам № 287/0003т от 07.05.2010, № 281/0003т от 06.05.2010. МБУ УКС города Нижневартовска. В каждом футляре в верхней точке предусмотрена контрольная трубка.
В связи с тем, что уровень грунтовых вод находится на глубине 1,5÷3,5 м от поверхности земли, а подземные газопроводы прокладываются на глубине 2,7÷3,0 м, выполнены защитные мероприятия от всплытия газопроводов на участках газопроводов выше пересечения улиц № 8* и 9* до ГРПШ микрорайона 3П (по 1 этапу) и от участка № 4* микрорайона ЗП до середины микрорайона 4П (по 2 этапу). Проектом предусмотрена балластировка газопроводов мешками с цементно-песочной смесью (соотношение 1:3, плотностью 2000 кг/м3). Шаг укладки пригрузов принят 3 м, масса одного пригруза составляет 30,0 кг. Шаг и масса пригрузов определены расчетом. Также, расчетом выполнена проверка обеспечения допустимой овализации и устойчивости круглой формы поперечного сечения проектируемых газопроводов, в результате которой установлено, что проектируемые газопроводы соответствуют необходимым требованиям по условиям прочности.
В местах перехода подземного газопровода в надземное положение, устанавливается неразъемное соединение «полиэтилен-сталь». Стальные участки неразъемного соединения защищаются изоляцией «весьма усиленного типа» из экструдированного полиэтилена по ГОСТ 9.602-2005. Выход газопровода из земли выполняется в защитном футляре. Пространство между трубой и футляром необходимо заделать просмоленной паклей, резиновыми втулками или другим эластичным материалом.
Электрохимическая защита стального подземного газопровода высокого давления от коррозии выполняется по локальному проекту.
На газопроводах, ГРПБ и ГРПШ предусмотрена установка продувочных газопроводов.
Для каждого газорегуляторного пункта предусмотрена молниезащита. Молниезащита выполнена в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» и РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений». Молниезащита выполнена отдельно стоящими молниеотводами, установленными на ГРПБ и площадках ГРПШ. Все газорегуляторные пункты и продувочные газопроводы заземлены.
На расстоянии до 50 м по обе стороны от проектируемых газопроводов обеспечена герметизация вводов и выпусков инженерных коммуникаций в подвалы и технические подполья зданий. Расчетный срок эксплуатации проектируемых подземных стальных газопроводов составляет 40 лет, полиэтиленовых газопроводов - 50 лет.
Применяемое в проекте газовое оборудование соответствует требованиям нормативно-технической документации. Конструкция газового оборудования обеспечивает надежность, долговечность и безопасность эксплуатации в течение расчетного ресурса работы, принятого в технических условиях.
Площадь участка застройки под проектируемые газопроводы составляет: по первому этапу - 3821,2 га, по второму этапу - 3856,8 га.
Расчетные расходы природного газа приняты в соответствии с исходными данными - "Проект планировки Старого Вартовска" III очередь, шифр 56-С.В.IIII-ПЗ, выполненный ОАО "АТБ Проект" г. Новосибирск. Общий максимально-часовой расход природного газа составляет 1268 нм3/ч, в том числе микрорайон 3П - 540 нм3/ч; микрорайон 4П – 220 нм3/ч; 5П -508 нм3/ч.
Схема газоснабжения микрорайонов принята двухступенчатой по давлению - газопроводами высокого давления I категории 1,2 МПа и среднего давления III категории 0,3 МПа.
По первому этапу строительства для снижения давления природного газа с высокого 1,2 МПа до среднего 0,3 МПа предусматривается установка газорегуляторного пункта блочного типа ГРПБ по улице Ленина, производства ООО "ЭльтонСпецгаз"» г. Саратов. Оборудование ГРПБ сертифицировано и имеет разрешение Ростехнадзора на применение. Марка ГРПБ по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ПГБ-139/02(30)/2-У1. Расчетный максимально-часовой расход природного газа через ГРПБ составляет 1268 нм/ч.
Для снижения давления природного газа со среднего 0,3 МПа до низкого 0,003 МПа (см. п. 5.6/2 ПБ 12-529-03) на территории микрорайона ЗП предусматривается установка газорегуляторного пункта шкафного типа, производства ООО "ЭльтонСпецгаз" г. Саратов. Оборудование ГРПШ сертифицировано и имеет разрешение Ростехнадзора на применение. Марка ГРПШ по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ГРПШ-139/01 (30)/2-У1. Расчетный расход газа через ГРПШ составляет 650 нм3/ч, в том числе микрорайон 3П - 540 нм3/ч; микрорайон 4П – 110 нм3/ч.
По второму этапу строительства газорегуляторный пункт устанавливается на территории микрорайона 4П и обеспечивает снижение давления природного газа со среднего 0,3 МПа до низкого 0,003 МПа (см. п. 5.6.2 ПБ 12-529-03). Предусматривается установка газорегуляторного пункта шкафного типа, производства ООО "ЭльтонСпецгаз" г. Саратов. Оборудование ГРПШ сертифицировано и имеет разрешение Ростехнадзора на применение. Марка ГРПШ по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ГРПШ-139/01 (30)/2-У1. Расчетный расход газа через ГРПШ составляет 618 нм3/ч, в том числе микрорайон 5П - 508 нм3/ч; микрорайон 4П - 110 нм3/ч.
Диаметры проектируемых трубопроводов приняты с учетом требований СП 42-101-2003 п. 3.21-3.40 (расчет диаметра газопровода и допустимых потерь давления).
Общая протяженность газопроводов для 1-го этапа строительства составляет: металлические газопроводы - 184,8 м, полиэтиленовые газопроводы - 770,5 м. Протяженность полиэтиленовых трубопроводов для 2-го этапа строительства составляет - 964,2 м.
Протяженность по диаметрам проектируемых газопроводов приведена в таблице 12.3.3.

[bookmark: _Toc525312504]Таблица 12.3.3 – Ведомость протяженности по диаметрам проектируемых газопроводов
	Наименование
	Протяженность газопроводов, м (по диаметрам Dн×δ)

	
	76×3,5
	110×10,0
	160×14,6
	Всего

	1 этап строительства: Газопроводы высокого давления до ГРПБ
	184,8
	—
	—
	184,8

	Газопроводы среднего давления до ГРПШ микрорайона 3П
	—
	303,0
	467,5
	770,5

	2 этап строительства: Газопроводы среднего давления до ГРПШ микрорайона 5П
	—
	964,2
	—
	964,2

	Всего:
	184,8
	1267,2
	467,5
	1919,5



Состав газа и его характеристики приведены в таблице 12.3.4.
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	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Среднемесячный показатель

	1
	Теплота сгорания (низшая) при 20°С и 101,3 кПа
	МДж/м3 (ккал/м3)
	34,1 (8140)

	2
	Число Воббе (высшее) при 20°С и 101,3 кПа
	МДж/м-3 (ккал/м3)
	49,19 (11750)

	3
	Массовая концентрация Сероводорода
	г/м3
	0,02

	4
	Массовая концентрация меркаптановой серы
	г/м3
	0,036

	5
	Объемная доля этана
	%
	3,31

	6
	Объемная доля метана
	%
	94,09

	7
	Объемная доля пропана
	%
	0,58

	8
	Объемная доля азота
	%
	1,42

	9
	Объемная доля углекислого газа
	%
	0,46

	10
	Объемная доля изо-бутана
	%
	0,02

	11
	Объемная доля н-бутана
	%
	0,03

	12
	Объемная доля изопентана
	%
	0,02

	13
	Объемная доля суммы гексанов
	%
	0,01

	14
	Плотность
	кг/м3
	0,7097



В точке подключения, перед и после газорегуляторных пунктов, а также в месте ответвления газопровода к микрорайону 5П (узел трубопроводов УТ3) устанавливаются отключающие устройства в надземном исполнении. Установка отключающей арматуры в точке подключения и в УТ3 предусмотрена в шкафах для защиты от несанкционированного доступа согласно выданным ООО «Нижневартовскгаз» техническим условиям на проектирование газоснабжения.
Проектная документация на строительство распределительных газопроводов микрорайонов 3П, 4П, 5П г. Нижневартовска (1 и 2 этапы) разработана с учетом требований Правил, строительных норм и других нормативных документов, согласованных с Ростехнадзором. Карта-схема размещения проектируемого района приведена на рис. 12.3.1.
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Рисунок 12.3.1 – Карта-схема размещения проектируемого района



Перечень работ на сетях газоснабжения квартала 3П приведён в таблице 12.3.5.
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	Газопровод
	Ед. изм.
	Кол-во

	Присоединение трубопроводов диаметром 219 мм к задвижке диаметром 200 мм
	присоед.
	1

	Монтаж пункта газорегуляторного блочного ПГБ-07-2У1 с
	шт.
	1

	РДНК-1000 с основной и резервной линией редуцирования с газовым обогревом, с узлом учета расхода газа
	
	

	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным
	
	

	диаметром: 200 мм
	шт.
	1

	диаметром: 150 мм
	шт.
	1

	диаметром: 100 мм
	шт.
	3

	диаметром: 50 мм
	шт.
	8

	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со
	
	

	стационарно установленного барабана,
	
	

	диаметр газопровода: 63 мм
	м
	2223

	диаметр газопровода: 110 мм
	м
	201

	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею,
	
	

	диаметр газопровода: 160 мм
	м
	710

	диаметр газопровода: 225 мм
	м
	466



- 
Перечень работ на сетях газоснабжения квартала 8П приведён в таблице 12.3.6.
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	Газопровод
	
	

	Врезка диаметром 57 мм в существующий газопровод высокого
	врезка.
	1

	давления 1,2 МПа диаметром 530 мм
	
	

	Монтаж пункта газорегуляторного блочного ПГБ-02-2У1 с
	
	

	РДНК-У с основной и резервной линией редуцирования с газовым обогревом, с узлом учета расхода газа
	шт.
	1

	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным
	
	

	диаметром: 150 мм
	шт.
	2

	диаметром: 100 мм
	шт.
	5

	диаметром: 50 мм
	шт.
	2

	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана,
	
	

	диаметр газопровода: 63 мм
	м
	1893

	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею диаметр газопровода: 110 мм
	м
	1117

	диаметр газопровода: 160 мм
	м
	144



На рисунке 12.3.2 приведен общий вид газорегуляторного пункта ПГБ-07-2У1.
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Рисунок 12.3.2 – Общий вид газорегуляторного пункта ПГБ-07-2У1

Газорегуляторный пункт ПГБ-07-2У1 на базе регулятора РДНК-1000 используется для обеспечения понижения давления газа с высокого и среднего на установленное. Пункт ПГБ-07-2У1 корректирует выходное давление, что гарантирует поддержание его в границах заданных значений независимо от колебаний входного давление и количества газа, расходуемого потребителем. При повышении выходного давления на критический уровень газорегуляторным пунктом осуществляется перекрытие подачи газа к системе. Благодаря установленному перед системой фильтру поступающий к регулятору газ очищен от механических примесей, что значительно продлевает срок службы оборудования.
Газорегуляторный пункт блочный ПГБ-07-2У1 представляет собой металлический отапливаемый блок, внутри которого размещено технологическое оборудование и узлы: фильтр газовый, регулятор (регуляторы), краны шаровые, предохранительный сбросной клапан, импульсный сбросной продувочный трубопровод, входной и выходной клапан.
В конструкции пункта предусмотрена естественно постоянно действующая вентиляция через жалюзийные решетки, обеспечивающая трехкратный воздухообмен.
Пункты блочные имеют легкосбрасываемые конструкции, естественное и искусственное освещение, электрооборудование, выполненное во взрывозащищенном исполнении.
Пункты имеют строповочные устройства.
Пункт ПГБ-07-2У1 включает в себя следующие составные части: узлы фильтрации; основная линия редуцирования давления газа; резервная линия редуцирования давления газа.
Для обеспечения стабильного выходного давления на газопровод выходной линии устанавливается предохранительный сбросной клапан и импульсный трубопровод, который соединяет место отбора с регулятором.
Технические характеристики ПГБ-07-2У приведены в таблице 12.3.7.
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	Наименование параметра
	ПГБ-07-2У1

	Регулятор давления газа
	РДНК-1000

	Клапан предохранительный сбросной
	КПС-Н

	Регулируемая среда
	природный газ 
по ГОСТ 5542-87

	Давление газа на входе, Рвх, МПа
	0,6

	Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа
	2–5

	Пропускная способность (для газа плотностью ρ = 0,73 кг/м³), м³/ч
	800

	Масса, кг
	1600



Устройство и принцип работы ПГБ-07-2У1
Газ по входному трубопроводу через входной кран 1 и фильтр 2 поступает на счетчик газа 8, а затем к регулятору давления газа 6, регулятор снижает давление газа до установленного значения и поддерживает его на заданном уровне. После редуцирования газ через выходной кран 13 поступает потребителю. При повышении выходного давления выше допустимого заданного значения открывается сбросной клапан 11 и происходит сброс газа в атмосферу. При дальнейшем повышении или понижении контролируемого давления газа сверх допустимых пределов срабатывает предохранительно-запорный клапан, перекрывая подачу газа.
На фильтре 2 установлен манометр 4 для определения перепада давления на фильтрующей кассете. Максимально допустимое падение давления на кассете фильтра - 5 кПа.
В случае ремонта оборудования при закрытых входном 1 и выходном 13 кранах газ поступает к потребителю по резервной линии редуцирования. Контроль давления производится по выходному манометру 5.
Учет расхода количества газа производится счетчиком газа турбинным или ротационным с электронным корректором.
На входном газопроводе после входного крана 1, после регулятора давления газа 6 и на резервной линии редуцирования предусмотрены продувочные трубопроводы.
В пункте предусмотрена возможность настройки ПСК и регулятора в «тупике».
На рисунке 12.3.3 приведена схема пневматическая функциональная ПГБ-07-2У1.
На рисунке 12.3.4 приведён габаритный чертеж пункта газорегуляторного блочного ПГБ-07-2У1.
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Рисунок 12.3.3 – Схема пневматическая функциональная:
1, 3, 7, 12, 13 - краны шаровые; 2 - фильтр типа ФГ; 4 - манометр входной МТ; 5 - выходной манометр (не комплектуется); 6 - регулятор давления газа; 8 - счетчик газовый; 9 - регулятор (на отопление); 10 - аппарат отопительный; 11 - клапан предохранительный сбросной

[image: 2.1]
Рисунок 12.3.4 – Габаритный чертеж пункта газорегуляторного блочного ПГБ-07-2У1:
1 - Рвх; 2 - выход клапана предохранительного сбросного; 3 - дымоход; 4 - дефлектор; 5 -легкосбрасываемая конструкция; 6 - молниеотвод; 7 - продувочный патрубок; 8 - вход клапана предохранительного сбросного; 9 - Рвых; 10 - подвод импульса к регулятору.

Размещение объектов инженерной инфраструктуры в области газоснабжения потребителей на перспективу приведены на макетах.
В ходе разработки Схемы газоснабжения была создана электронная модель системы газоснабжения в программно-расчетном комплексе ZULU-GAZ компании «Политерм» г. Санкт-Петербург.
Программно-расчетный комплекс ZuluGaz предназначен для расчета стационарного режима работы тупиковой и кольцевой газовой сети с одним или несколькими ГРС, ГРП.
Расчет газопроводов низкого, среднего и высокого давления в данном комплексе может производиться как для одного вида газа, так и для смеси газов с использованием двух методик:
с учетом температуры газа принятой для нормальных условий в соответствии с СП 42-101-2003;
с учетом температуры газа, отличающейся от нормальных условий.
В результате расчетов определяется потокораспределение в газовой сети, давление и плотность газа во всех узловых точках, нарушение режима работы потребителей.
Расчеты работают в тесной интеграции с геоинформационной системой и выполнены в виде модуля расширения ГИС. Сеть весьма просто и быстро заноситься в ГИС с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.
Программный комплекс ZuluGaz позволяет рассчитывать газопроводную сеть большого объема и любой сложности. Основой программного комплекса ZuluGaz является географическая информационная система Zulu. ГИС позволяет создать карту города (населенного пункта) и нанести на нее любые инженерные коммуникации.
Состав расчетов:
Поверочный расчет газовой сети среднего, высокого или низкого давления.
Конструкторский расчет газовой сети.
Построение графика падения давления в газовой сети.
Коммутационные задачи.
Поверочный расчет газопроводной сети
Целью поверочного расчета является определение фактических расходов газа на участках газовой сети, давления во всех узловых точках и нарушения режима работы потребителей. Созданная математическая имитационная модель системы газоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический режим работы системы, а также прогнозировать его изменения в случае каких-либо переключений. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при отключении отдельных участков газовой сети.
Конструкторский расчет газопроводной сети
Целью конструкторского расчета газопроводной сети является определение диаметров трубопроводов, обеспечивающих пропуск расчетных расходов газа при обеспечении заданных напоров на потребителях.
Под расчетным режимом работы сети понимают такие возможные сочетания отбора газа, при которых имеют место наибольшие нагрузки для отдельных сооружений системы, в частности газопроводной сети.
Расчету подлежат тупиковые и кольцевые газопроводные сети, работающие от одного или от нескольких источников.
График падения давления
Целью построения графика падения давления по заданному направлению является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета газовой сети.
Для построения графика выбирается направление, указываемое флажками и цветом линии, и запускается задача построения графика.
На рисунке 12.3.5 приведён пример пьезометрического графика.
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[bookmark: _Ref460999096]Рисунок 12.3.5 – Пример пьезометрического графика

Цвет и стиль линий падения давления задается пользователем.
В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в трубопроводах, потери напора по участкам сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.
График изменения давления газовой сети является одним из основных инструментов анализа результатов расчетов для газопроводных сетей. Этот график изображает линию изменения давления в узлах сети по выбранному маршруту, например, от регулирующего устройства до потребителя.
Пьезометрический график в системе строится по маршруту. Маршрут указывается автоматически, достаточно определить его начальный и конечный узлы. Если путей от одного узла до другого может быть несколько, то по умолчанию путь выбирается самый короткий, в том случае, если нужен другой путь, то надо указать промежуточные узлы.
Коммутационные задачи
Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.
Система позволяет задать следующие опции протоколирования проведения расчетов:
Выводить сообщения по участкам без узлов - при установке данной опции при расчете не будут выводить предупреждения об участках не имеющих связи с объектом в начальном или конечном узле;
- Выводить сообщения о нехватке давления на потребителе - если опция установлена, то сообщения о нехватке давления по результатам расчета будут выведены в окно Сообщения;
 - Выводить сообщения о превышении максимального давления - если опция установлена, то сообщения о превышении максимального давления будут выведены в окно Сообщения;
- Очищать поля объектов, не связанных с источниками - при установке данной опции, у объектов, не участвовавших в расчетах, данные во всех полях результатов будут очищены;
- Автоматически изменять направление участков - если установлена данная опция, то при завершении гидравлического расчета будет автоматически изменено направление участков в соответствии с направлением движения газа по трубопроводу
В результате расчета по каждому объекту газопроводной сети будут записаны итоговые данные.
Для просмотра результатов необходимо открыть окно семантической информации по конкретному объекту и посмотреть результаты:
По регулирующим устройствам
1. Pin, Давление на входе, кПа - в результате расчета определяется давление на входе.
2. Gin, Расход, м3/ч - в результате расчета определяется расход.
3. Ro_t, Плотность, кг/м3
 - в результате расчета определяется плотность газа.
По потребителям
1. Pin, Давление на входе, кПа - в результате расчета определяется давление на входе.
2. Ro_t, Плотность, кг/м3
 - в результате расчета определяется плотность газа.
По колодцам на газопроводе
1. P, Давление, кПа - в результате расчета определяется давление в узле.
2. Ro_t, Плотность, кг/м3
 - в результате расчета определяется плотность газа.
По участкам газопроводной сети
1. Lr, Расчетная длина участка, м - определяется расчетная длина участка.
2. G, Расход при нормальных условиях, м3/ч - в результате расчета определяется расход при нормальных условиях.
3. Gv, Фактический расход, м3/ч - в результате расчета определяется фактический расход газа участке в м3/ч.
4. Pin, Давление в начале участка, кПа - в результате расчета определяется давление в начале участка.
5. Pout, Давление в конце участка, кПа - в результате расчета определяется давление в конце участка.
6. dPfact, Потеря давления, кПа - в результате расчета определяется потеря давления на участке.
7. V, Скорость в начале участка, м/сек - в результате расчета определяется скорость газа в начале участка.
8. Re, Число Рейнольдса - в результате расчета определяется число Рейнольдса.
9. Lamda, Коэффициент гидравлического трения - в результате расчета определяется коэффициент гидравлического трения.
10.Pg, Гидростатическое давление, кПа - в результате расчета определяется гидростатическое давление.
11.Nu, Кинематическая вязкость, м2/сек - в результате расчета определяется кинематическая вязкость.
По запорной арматуре
1. Pin, Давление, кПа - в результате расчета определяется давление в узле.
2. Gin, Расход, м3/ч - в результате расчета определяется расход.
3. Ro_t, Плотность, кг/м3
 - в результате расчета определяется плотность газа
Электронная модель Схемы газоснабжения мунциипального образования «город Нижневартовск» является неотъемлемым приложением к данному документу.
[bookmark: _Toc466465466][bookmark: _Toc531006853]12.4. Проекты по развитию (модернизации) газовых сетей
В городском округе планируется развитие сетей газоснабжения. В связи с этим определен ряд инвестиционных проектов.
Генеральным планом предусматривается строительство газопровода в микрорайонах индивидуальной жилой застройки 3П, 4П, 5П г. Нижневартовск по следующим проектам:
- Инженерное обеспечение микрорайонов индивидуальной жилой застройки 3П г. Нижневартовска. Проект (Шифр 0041-13-ГС) выполнен ООО "Гражданпроектстрой", г. Нижневартовск, на основании технических условий № 628 от 10 ноября 2015 года, выданных ООО "Нижневартовскгаз".
- Газоснабжение микрорайона 4П г. Нижневартовска. Проект (Шифр 017/2015-ТКР) выполнен ООО "Климатэнергоавтоматика" г. Нижневартовск, в 2015 году на основании технических условий №99 от 02.03.2015, выданных ОАО "Нижневартовскгаз" и задания на проектирование, выданного генпроектной организацией в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы, СНиП 2.07.01-89*, ГОСТ 216.10-85*, ПБ 12-529-03, СП.42-101-2003, СП.42-102-2004, СП.42-103-2003.
- Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска г. Нижневартовск (Три очереди строительства). Проект газоснабжения 43/2016 выполнен ООО "КлиматЭнергоАвтоматика". Согласно заданию на проектирование, газоснабжение микрорайона осуществляется в три этапа. Первый этап предполагает газоснабжение ГРП-1, ГРП-2, второй этап охватывает зону действия ГРП-3, третий этап попадает под зону действия ГРП-5. ГРП-4 является существующим. Индивидуальная жилая застройка Старого Вартовска г. Нижневартовска. Существующая застройка микрорайона представлена в основном жилыми домами усадебного типа.
В микрорайоне присутствуют административные, культурно-развлекательные, учебные, коммунально-бытовые и т.д. здания и сооружения.
Существующие виды топлива - дрова, уголь, электричество, дизельное топливо.
Количество жилых домов в микрорайоне – 1006.
Природный газ используется следующими категориями потребителей микрорайона:
- населением при приготовлении пищи и горячей воды, для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, стирки белья, приготовления кормов для домашних животных, отопления индивидуальных домов;
Проектом предполагается 100% охват газоснабжаемых домов.
Принята одноступенчатая схема газоснабжения микрорайона.
Проектом предусмотрено прокладка газопровода среднего (Г3) давления до ГРП.
Прокладка газопроводов принята подземная.
Гидравлический расчет газопроводов среднего (Г3) давления выполнен по формуле 15 п. 3.39 СП42-101-2003 "Общее положение по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб".
Диметры газопроводов определены из условия обеспечения расчетных давлений в конечных точках распределительных газопроводов в часы максимального газопотребления не менее 1,0 МПа.
Гидравлическая схема предусматривает газоснабжение микрорайона от существующих ГГРП установленных на окраине микрорайона.
Прокладка распределительных газопроводов - подземная. К прокладке приняты трубы полиэтиленовые и стальные. Избыточное давление газа в месте врезки - 3,0 МПа.
Комплексная застройка жилого квартала "Квартал 5П. Третья очередь застройки Старого Вартовска".Проектная документация газоснабжения комплексной застройки жилого квартала "Квартал 5П. Третья очередь застройки Старого Вартовска" (Шифр 049-1/2014-ТКР), расположенного в г. Нижневартовск, разработана ООО "Климатэнергоавтоматика" г. Нижневартовск, в 2015 году на основании технических условий № 53 от 05.02.2015 года, выданных ОАО "Нижневартовскгаз" и задания на проектирование, выданного генпроектной организацией в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы", СНиП 2.07.01-89*, ГОСТ 21.610-85*, ПБ 12-529-03, СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, СП 42-103-2003.
Строительство по этим проектам предполагается выполнять в два этапа:
- по первому этапу предусматривается строительство магистрального газопровода для газоснабжения микрорайона 3П с установкой газорегуляторного пункта блочного типа ГРПБ с общим максимально-часовым расходом газа 1268 нм3/ч и газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ с расчетным расходом газа 650 нм3/ч;
- по второму этапу обеспечивается строительство магистрального газопровода микрорайонов 4П, 5П с установкой газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ с расчетным расходом газа 618 нм3/ч.
Распределительные газопроводы низкого давления выполняются по локальным проектам. При этом отдельное газорегуляторное оборудование для микрорайона 4П не предусматривается, расчетный расход газа на микрорайон 4П обеспечивается газорегуляторным оборудованием, предназначенным для микрорайонов 3П и 5П. Проектируемая система газоснабжения обеспечит потребности зданий жилой застройки микрорайонов в природном газе для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.
Точка подключения проектируемого газопровода – существующий стальной газопровод высокого давления "Котельная № 3 - совхоз "Нижневартовский" Ду500 по улице Заводской. Давление в точке подключения 1,2 МПа.
На трассе проектируемого газопровода устанавливаются газораспределительные пункты. Газопровод высокого давления от точки подключения прокладывается подземно вдоль улицы № 8* до газорегуляторного пункта блочного типа ГРПБ производства ООО "ЭльтонСпецгаз" г. Саратов. Марка ГРПБ по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ПГБ-139/02(30)/2-У1.
В ГРПБ предусматривается снижение входного высокого давления до среднего давления III категории Р=0,3 МПа. Газопровод среднего давления прокладывается в подземном исполнении от ГРПБ до газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ микрорайона 3П производства ООО "ЭльтонСпецгаз" г. Саратов. Марка ГРПШ по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ГРПШ-139/01 (30)/2-У1, Расчетный расход газа 650 нм3/ч. В ГРПШ предусматривается снижение входного среднего давления до низкого давления 0,003 МПа -0,002 МПа. ГРПШ расположен на участке микрорайона ЗП в районе улиц № 8* и № 11*.
Для микрорайонов 4П и 5П газопровод среднего давления от узла трубопроводов УТ-3 прокладывается вдоль улицы № 9* на границе микрорайонов 4П и 5П. Расчетный расход газа 618 нм3/ч.
По 1 этапу строительства газопровод высокого давления прокладывается подземно вдоль улицы № 8* до газорегуляторного пункта блочного типа ГРПБ (ЭС-ПГБ-139/02(30)/2-У1).
В ГРПБ предусматривается снижение входного высокого давления до среднего давления 111 категории Р=0,3 МПа. Газопровод среднего давления прокладывается в подземном исполнении от ГРПБ до газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ (ЭС-ГРПШ-139/01 (30)/2-У1) микрорайона ЗП.
ГРПБ расположен в зеленой зоне проектируемой библиотеки на расстоянии 54,36 м от автодороги по улице № 8*. ГРПШ микрорайона ЗП расположен на расстоянии 21,17 м от автодороги по улице № 8* на границе участков индивидуальной жилой застройки № 83 и № 97.
По 2 этапу строительства газопровод среднего давления от узла трубопроводов УТ-3 прокладывается вдоль улицы № 9* в подземном исполнении до газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ микрорайона 5П. ГРПШ микрорайона 5П расположен у автодороги улицы № 9* на границе существующих участков индивидуальной жилой застройки микрорайона 4П. 
Газопровод высокого давления выполнен из стальных труб Ø76x3,5 мм по ГОСТ 8734-75 из стали марки 10Г2 по ГОСТ 8733-74 в заводской изоляции весьма усиленного типа из экструдированного полиэтилена.
Газопровод среднего давления выполнен из полиэтиленовых труб марки ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 диаметром 160x14,6; 110x10,0 мм по ГОСТ Р 50838-95.
Стальной и полиэтиленовые газопроводы прокладываются подземно на глубине не менее 2,7÷3,0 м, что обеспечивает отсутствие на них сверхнормативных динамических и статических воздействий машин. При пересечении с подземными коммуникациями газопровод среднего давления III категории заключается в полиэтиленовые футляры из труб марки ПЭ 80 ГАЗ SDR 11, расстояние по вертикали в свету не менее 0,2 м.
Прокладка стального газопровода высокого давления под существующей автодорогой по ул. Заводской выполняется методом прокола в футляре из стальных труб Ø219x5,0 мм по ТУ 14-ЗР-1471 -2002 из стали марки 09Г2с по ГОСТ 19281-89 в заводской изоляции весьма усиленного типа битумной с покрытием полимерными липкими лентами по ГОСТ 9.602-2005 согласно письму № 281/0003т от 06.05.2010 МБУ УКС города Нижневартовска. Прокладка полиэтиленовых газопроводов среднего давления III категории под проектируемыми автодорогами выполняется открытым способом, в полиэтиленовых футлярах из труб марки ПЭ 80 ГАЗ SDR 11. Концы всех футляров выведены на 3,0 м от края дороги и от края пересекаемых подземных коммуникаций (существующих и проектируемых) согласно письмам № 287/0003т от 07.05.2010, № 281/0003т от 06.05.2010. МБУ УКС города Нижневартовска. В каждом футляре в верхней точке предусмотрена контрольная трубка.
В связи с тем, что уровень грунтовых вод находится на глубине 1,5÷3,5 м от поверхности земли, а подземные газопроводы прокладываются на глубине 2,7÷3,0м, выполнены защитные мероприятия от всплытия газопроводов на участках газопроводов выше пересечения улиц № 8* и 9* до ГРПШ микрорайона 3П (по 1 этапу) и от участка № 4* микрорайона ЗП до середины микрорайона 4П (по 2 этапу). Проектом предусмотрена балластировка газопроводов мешками с цементно-песочной смесью (соотношение 1:3, плотностью 2000 кг/м3). Шаг укладки пригрузов принят 3 м, масса одного пригруза составляет 30,0 кг. Шаг и масса пригрузов определены расчетом. Также, расчетом выполнена проверка обеспечения допустимой овализации и устойчивости круглой формы поперечного сечения проектируемых газопроводов, в результате которой установлено, что проектируемые газопроводы соответствуют необходимым требованиям по условиям прочности.
В местах перехода подземного газопровода в надземное положение, устанавливается неразъемное соединение "полиэтилен-сталь". Стальные участки неразъемного соединения защищаются изоляцией "весьма усиленного типа" из экструдированного полиэтилена по ГОСТ 9.602-2005. Выход газопровода из земли выполняется в защитном футляре. Пространство между трубой и футляром необходимо заделать просмоленной паклей, резиновыми втулками или другим эластичным материалом.
Электрохимическая защита стального подземного газопровода высокого давления от коррозии выполняется по локальному проекту.
На газопроводах, ГРПБ и ГРПШ предусмотрена установка продувочных газопроводов.
Для каждого газорегуляторного пункта предусмотрена молниезащита. Молниезащита выполнена в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" и РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений". Молниезащита выполнена отдельно стоящими молниеотводами, установленными на ГРПБ и площадках ГРПШ. Все газорегуляторные пункты и продувочные газопроводы заземлены.
На расстоянии до 50 м по обе стороны от проектируемых газопроводов обеспечена герметизация вводов и выпусков инженерных коммуникаций в подвалы и технические подполья зданий. Расчетный срок эксплуатации проектируемых подземных стальных газопроводов составляет 40 лет, полиэтиленовых газопроводов - 50 лет.
Применяемое в проекте газовое оборудование соответствует требованиям нормативно-технической документации. Конструкция газового оборудования обеспечивает надежность, долговечность и безопасность эксплуатации в течение расчетного ресурса работы, принятого в технических условиях.
Площадь участка застройки под проектируемые газопроводы составляет: по первому этапу - 3821,2 га, по второму этапу - 3856,8 га.
Расчетные расходы природного газа приняты в соответствии с исходными данными - "Проект планировки Старого Вартовска" III очередь, шифр 56-С.В.IIII-ПЗ, выполненный ОАО "АТБ Проект" г. Новосибирск. Общий максимально-часовой расход природного газа составляет 1268 нм3/ч, в том числе микрорайон 3П - 540 нм3/ч; микрорайон 4П – 220 нм3/ч; 5П -508 нм3/ч.
Схема газоснабжения микрорайонов принята двухступенчатой по давлению - газопроводами высокого давления I категории 1,2 МПа и среднего давления III категории 0,3 МПа.
По первому этапу строительства для снижения давления природного газа с высокого 1,2 МПа до среднего 0,3 МПа предусматривается установка газорегуляторного пункта блочного типа ГРПБ по улице Ленина, производства ООО "ЭльтонСпецгаз"" г. Саратов. Оборудование ГРПБ сертифицировано и имеет разрешение Ростехнадзора на применение. Марка ГРПБ по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ПГБ-139/02(30)/2-У1. Расчетный максимально-часовой расход природного газа через ГРПБ составляет 1268 нм/ч.
Для снижения давления природного газа со среднего 0,3 МПа до низкого 0,003 МПа (см. п. 5.6/2 ПБ 12-529-03) на территории микрорайона ЗП предусматривается установка газорегуляторного пункта шкафного типа, производства ООО "ЭльтонСпецгаз" г.Саратов. Оборудование ГРПШ сертифицировано и имеет разрешение Ростехнадзора на применение. Марка ГРПШ по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ГРПШ-139/01 (30)/2-У1. Расчетный расход газа через ГРПШ составляет 650 нм3/ч, в том числе микрорайон 3П - 540 нм3/ч; микрорайон 4П – 110 нм3/ч.
По второму этапу строительства газорегуляторный пункт устанавливается на территории микрорайона 4П и обеспечивает снижение давления природного газа со среднего 0,3 МПа до низкого 0,003 МПа (см. п. 5.6.2 ПБ 12-529-03). Предусматривается установка газорегуляторного пункта шкафного типа, производства ООО "ЭльтонСпецгаз" г. Саратов. Оборудование ГРПШ сертифицировано и имеет разрешение Ростехнадзора на применение. Марка ГРПШ по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ГРПШ-139/01 (30)/2-У1. Расчетный расход газа через ГРПШ составляет 618 нм3/ч, в том числе микрорайон 5П - 508 нм3/ч; микрорайон 4П - 110 нм3/ч.
Диаметры проектируемых трубопроводов приняты с учетом требований СП 42-101-2003 п. 3.21-3.40 (расчет диаметра газопровода и допустимых потерь давления).
Общая протяженность газопроводов для 1-го этапа строительства составляет: металлические газопроводы - 184,8 м, полиэтиленовые газопроводы - 770,5 м. Протяженность полиэтиленовых трубопроводов для 2-го этапа строительства составляет - 964,2 м.
Протяженность по диаметрам проектируемых газопроводов приведена в таблице 12.4.1.

[bookmark: _Toc525312509]Таблица 12.4.1 - Ведомость протяженности по диаметрам проектируемых газопроводов
	Наименование
	Протяженность газопроводов,
м (по диаметрам Dн×δ)

	
	76×3,5
	110×10,0
	160×14,6
	Всего

	1 этап строительства: Газопроводы высокого давления до ГРПБ
	184,8
	—
	—
	184,8

	Газопроводы среднего давления до ГРПШ микрорайона 3П
	—
	303,0
	467,5
	770,5

	2 этап строительства: Газопроводы среднего давления до ГРПШ микрорайона 5П
	—
	964,2
	—
	964,2

	Всего
	184,8
	1267,2
	467,5
	1919,5



Состав газа и его характеристики приведены в таблице 12.4.2.

[bookmark: _Toc525312510]Таблица 12.4.2 - Состав газа и его характеристики
	№
п/п
	Наименование показателя
	Ед.
изм.
	Среднемесячный
показатель

	1.
	Теплота сгорания (низшая) при 20°С и 101,3 кПа
	МДж/м3 (ккал/м3)
	34,1 (8140)

	2.
	Число Воббе (высшее) при 20°С и 101,3 кПа
	МДж/м-3 (ккал/м3)
	49,19 (11750)

	3.
	Массовая концентрация Сероводорода
	г/м3
	0,02

	4.
	Массовая концентрация меркаптановой серы
	г/м3
	0,036

	5.
	Объемная доля этана
	%
	3,31

	6.
	Объемная доля метана
	%
	94,09

	7.
	Объемная доля пропана
	%
	0,58

	8.
	Объемная доля азота
	%
	1,42

	9.
	Объемная доля углекислого газа
	%
	0,46

	10.
	Объемная доля изо-бутана
	%
	0,02

	11.
	Объемная доля н-бутана
	%
	0,03

	12.
	Объемная доля изопентана
	%
	0,02

	13.
	Объемная доля суммы гексанов
	%
	0,01

	14.
	Плотность
	кг/м3
	0,7097



В точке подключения, перед и после газорегуляторных пунктов, а также в месте ответвления газопровода к микрорайону 5П (узел трубопроводов УТ3) устанавливаются отключающие устройства в надземном исполнении. Установка отключающей арматуры в точке подключения и в УТ3 предусмотрена в шкафах для защиты от несанкционированного доступа согласно выданным ООО "Нижневартовскгаз" техническим условиям на проектирование газоснабжения.
Проектная документация на строительство распределительных газопроводов микрорайонов 3П, 4П, 5П г. Нижневартовска (1 и 2 этапы) разработана с учетом требований Правил, строительных норм и других нормативных документов, согласованных с Ростехнадзором. Карта-схема размещения проектируемого района приведена на рисунке 12.
[image: 1]
Рисунок 12 – Карта-схема размещения проектируемого района

Перечень работ на сетях газоснабжения квартала 3П приведен в таблице 12.4.3.


[bookmark: _Toc525312511]Таблица 12.4.3 - Перечень работ на сетях газоснабжения квартала 3П
	Газопровод
	Ед. изм.
	Кол-во

	Присоединение трубопроводов диаметром 219 мм к задвижке диаметром 200 мм
	присоед.
	1

	Монтаж пункта газорегуляторного блочного ПГБ-07-2У1 с РДНК-1000 
	шт.
	1

	с основной и резервной линией редуцирования с газовым обогревом, с узлом учета расхода газа
	
	

	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным
	
	

	диаметром: 200 мм
	шт.
	1

	диаметром: 150 мм
	шт.
	1

	диаметром: 100 мм
	шт.
	3

	диаметром: 50 мм
	шт.
	8

	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со 
	
	

	стационарно установленного барабана,
	
	

	диаметр газопровода: 63 мм
	м
	2223

	диаметр газопровода: 110 мм
	м
	201

	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею,
	
	

	диаметр газопровода: 160 мм
	м
	710

	диаметр газопровода: 225 мм
	м
	466



Перечень работ на сетях газоснабжения квартала 8П приведен в таблице 12.4.4.

[bookmark: _Toc525312512]Таблица 12.4.4. – Перечень работ на сетях газоснабжения квартала 8П
	Газопровод
	Ед. изм.
	Кол-во

	Врезка диаметром 57 мм в существующий газопровод высокого
	врезка.
	1

	давления 1,2 МПа диаметром 530 мм
	
	

	Монтаж пункта газорегуляторного блочного ПГБ-02-2У1 с
	
	

	РДНК-У с основной и резервной линией редуцирования с газовым обогревом, с узлом учета расхода газа
	шт.
	1

	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным
	
	

	диаметром: 150 мм
	шт.
	2

	диаметром: 100 мм
	шт.
	5

	диаметром: 50 мм
	шт.
	2

	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 63 мм
	м
	1893

	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею диаметр газопровода: 110 мм
	м
	1117

	диаметр газопровода: 160 мм
	м
	144



Перечень инвестиционных проектов в системе газоснабжения города Нижневартовска приведён в таблице 12.4.5.
[bookmark: _Toc525312513]Таблица 12.4.5 – Перечень инвестиционных проектов в системе газоснабжения города Нижневартовска
	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия
	Годы 
реализации
	Источник информации

	
	
	
	

	1.1 
	Cтроительство
	 
	 

	1.1.1
	Строительство пункта редуцирования газа (ПРГ "Старый Вартовск", квартал 35) производительностью 2881 н. куб. м/ч
	2019-2020
	ГП

	1.1.2
	Строительство пункта редуцирования газа (квартал К-9)
	2019-2020
	ГП

	1.1.3
	Строительство пункта редуцирования газа (квартал 36)
	2019-2020
	ГП

	1.1.4
	Строительство газопроводов высокого давления 1,3 км
	2019-2020
	ГП

	1.1.5
	Строительство газопровода высокого давления первой категории от Нижневартовского газоперерабатывающего завода до проектируемого пункта редуцирования газа (ПРГ) "Старый Вартовск" с целью повышения надежности газоснабжения города диаметром 530 мм, протяженностью 23,9 км
	2022-2035
	ГП

	1.1.6
	Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемой к размещению котельной ТКУ-1,8 в квартале 5П диаметром 160-90 мм протяженностью 1,3 км, с установкой ПРГ в квартале К-9
	2021-2035
	ГП

	1.1.7
	Строительство газопровода среднего давления для подключения ФБУ ИЗ-86/1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре протяженностью 1,1 км с установкой ПРГ
	2019-2020
	ГП

	1.1.8
	Строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км
	2019-2020
	ГП

	1.1.9
	Строительство дополнительного магистрального газопровода-отвода к ГРС-2 от МГВД «Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель» диаметром 325 мм, протяженностью 2 км
	2022-2035
	ГП

	1.1.10
	Строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск- АГРС «г. Мегион» диаметром 426 мм протяженностью в границах городского округа 2,6 км
	2022-2035
	ГП

	1.1.11
	Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы Интернациональной от пересечения улицы Интернациональной и Зимней до памятника "Покорителям Самотлора" с целью газификации промышленных предприятий и МУП г. Нижневартовска "САТУ" диаметром 159 мм, протяженностью 2,2 км
	2022-2035
	ГП

	1.1.12
	Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль автомобильной дороги г. Нижневартовск-пгт. Излучинск от пересечения улицы Северной до дорожной развязки "Бегущая Лань" с целью закольцовки планируемого газопровода от НВГПЗ, а также с целью газификации промышленных предприятий и дачных участков диаметром 530 мм и протяженностью 1,5 км, диаметром 108 протяженностью 1,7 км
	2022-2035
	ГП

	1.1.13
	Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы П-2 до района РЭБ Флота с целью газификации промышленных предприятий диаметром 219 мм, протяженностью 5,8 км
	2022-2035
	ГП

	1.1.14
	Строительство газопровода высокого давления первой категории подключенного к планируемому газопроводу от НВГПЗ до микрорайона 14П с целью газификации дачных участков диаметром 159 мм, протяженностью 6,8 км
	2022-2035
	ГП

	1.1.15
	Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемых котельных диаметром 160-90 мм протяженностью 1,4 км
	2022-2035
	ГП

	1.1.16
	Строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км
	2019-2020
	ГП

	1.2 
	Реконструкция и модернизация
	 
	 

	1.2.1
	Реконструкция ГРС-2
	2022-2035
	ГП

	1.2.2
	Замена участка газопровода среднего давления Ø325×8 мм по ул. 5 П от ПК до ПК (L=250 м в год)
	2016-2018
	План кап. ремонта 
2016-2018 гг.

	1.2.3
	Ремонт изоляции газопровода высокого давления Ø530 мм и Ø720 мм, среднего давления ø325 мм
	2016-2018
	План кап. ремонта 
2016-2018 гг.

	1.2.4
	Ремонт и ревизия задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (126 шт. в год)
	2016-2018
	План кап. ремонта 
2016-2018 гг.

	1.2.5
	Замена задвижек (2шт., Ду300мм) на г/пр высокого и среднего давлений
	2016
	План кап. ремонта 
2016-2018 гг.

	1.2.6
	Герметизация футляров на газопроводах-вводах в 1-2 мкр-х (50 шт.)
	2016
	План кап. ремонта 
2016-2018 гг.

	1.2.7
	Изготовление знаков, пикетов на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (120 шт.)
	2016
	План кап. ремонта 
2016-2018 гг.



[bookmark: _Toc466465467][bookmark: _Toc531006854]12.5. Стоимость строительства и реконструкции сетей по укрупненным показателям
Данные укрупненной оценки строительства и реконструкции системы газоснабжения, а также источники финансирования мероприятий, указаны на основе предоставленной инвестиционной программы ООО «Нижневартовскгаз». Также мероприятия по прокладке (замене сетей) газоснабжения, представленных в Генеральном плане, оценены по государственным сметным нормативам (укрупненные нормативы цены строительства) НЦС 81-02-15-2014, утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.08.2014 №506/пр. Укрупненная оценка строительства и реконструкции системы газоснабжения города Нижневартовска приведена в таблице 12.5.1. 

[bookmark: _Toc525312514]Таблица 12.5.1 – Укрупненная оценка строительства и реконструкции системы газоснабжения города Нижневартовска
	№ 
п/п
	Наименование инвестиционного проекта / 
мероприятия
	Годы 
реализации
	Общий объем финансирования, 
тыс. руб. с НДС
	в том числе по годам

	
	
	
	
	2016
год
	2017
год
	2018
год
	2019
год
	2020
год
	2021
год
	2022-
2035

	
	ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ВСЕГО
	
	710 936,51
	9 428,31
	7 823,40
	8 389,80
	14 123,00
	14 123,00
	-
	657 049,00

	
	СТРОИТЕЛЬСТВО
	
	298 595,00
	-
	-
	-
	14 123,00
	14 123,00
	-
	270 349,00

	
	МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
	
	412 341,51
	9 428,31
	7 823,40
	8 389,80
	-
	-
	-
	386 700,00

	1.1
	Cтроительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Строительство пункта редуцирования газа (ПРГ "Старый Вартовск", квартал 35) производительностью 2881 куб.м/ч
	2019-2020
	700,00
	-
	-
	-
	350,00
	350,00
	-
	-

	1.1.2
	Строительство пункта редуцирования газа (квартал К-9)
	2019-2020
	700,00
	-
	-
	-
	350,00
	350,00
	-
	-

	1.1.3
	Строительство пункта редуцирования газа (квартал 36)
	2019-2020
	700,00
	-
	-
	-
	350,00
	350,00
	-
	-

	1.1.4
	Строительство газопроводов высокого давления 1,3 км
	2019-2020
	5 460,00
	-
	-
	-
	2 730,00
	2 730,00
	-
	-

	1.1.5
	Строительство газопровода высокого давления первой категории от Нижневартовского газоперерабатывающего завода до проектируемого пункта редуцирования газа (ПРГ) "Старый Вартовск" с целью повышения надежности газоснабжения диаметром 530 мм, протяженностью 23,9 км
	2022-2035
	136 947,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	136 947,00

	1.1.6
	Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемой к размещению котельной ТКУ-1,8 в квартале 5П диаметром 160-90 мм протяженностью 1,3 км, с установкой ПРГ в квартале К-9
	2021-2035
	6 318,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6 318,00

	1.1.7
	Строительство газопровода среднего давления для подключения ФБУ ИЗ-86/1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре протяженностью 1,1 км с установкой ПРГ
	2019-2020
	4 972,00
	-
	-
	-
	2 486,00
	2 486,00
	-
	-

	1.1.8
	Строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км
	2019-2020
	8 136,00
	-
	-
	-
	4 068,00
	4 068,00
	-
	-

	1.1.9
	Строительство дополнительного магистрального газопровода-отвода к ГРС-2 от МГВД «Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель» диаметром 325 мм, протяженностью 2 км
	2022-2035
	12 600,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12 600,00

	1.1.10
	Строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск- АГРС «г. Мегион» диаметром 426 мм протяженностью в границах городского округа 2,6 км
	2022-2035
	16 380,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16 380,00

	1.1.11
	Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы Интернациональной от пересечения улицы Интернациональной и Зимней до памятника "Покорителям Самотлора" с целью газификации промышленных предприятий и МУП г. Нижневартовска "САТУ" диаметром 159 мм, протяженностью 2,2 км
	2022-2035
	13 046,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13 046,00

	1.1.12
	Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль автомобильной дороги г. Нижневартовск-пгт. Излучинск от пересечения улицы Северной до дорожной развязки "Бегущая Лань" с целью закольцовки планируемого газопровода от НВГПЗ, а также с целью газификации промышленных предприятий и дачных участков диаметром 530 мм и протяженностью 1,5 км, диаметром 108 протяженностью 1,7 км
	2022-2035
	17 304,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17 304,00

	1.1.13
	Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы П-2 до района РЭБ Флота с целью газификации промышленных предприятий диаметром 219 мм, протяженностью 5,8 км
	2022-2035
	27 492,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	27 492,00

	1.1.14
	Строительство газопровода высокого давления первой категории подключенного к планируемому газопроводу от НВГПЗ до микрорайона 14П с целью газификации дачных участков диаметром 159 мм, протяженностью 6,8 км
	2022-2035
	34 816,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	34 816,00

	1.1.15
	Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемых котельных диаметром 160-90 мм протяженностью 1,4 км
	2022-2035
	5 446,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5 446,00

	1.1.16
	Строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км
	2019-2020
	7 578,00
	-
	-
	-
	3 789,00
	3 789,00
	-
	-

	1.2
	Реконструкция и модернизация
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Реконструкция ГРС-2
	2022-2035
	386 700,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	386 700,00

	1.2.2
	Замена участка газопровода среднего давления Ø325×8 мм по ул. 5 П от ПК до ПК (L=250 м в год)
	2016-2018
	13 522,80
	4 271,60
	4 507,60
	4 743,60
	-
	-
	-
	-

	1.2.3
	Ремонт изоляции газопровода высокого давления Ø530 мм и Ø720 мм, среднего давления ø325 мм
	2016-2018
	7 540,20
	2 242,00
	2 513,40
	2 784,80
	-
	-
	-
	-

	1.2.4
	Ремонт и ревизия задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (126 шт. в год)
	2016-2018
	2 407,20
	743,40
	802,40
	861,40
	-
	-
	-
	-

	1.2.5
	Замена задвижек (2шт., Ду300мм) на г/пр высокого и среднего давлений
	2016
	519,31
	519,31
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.6
	Герметизация футляров на газопроводах-вводах в 1-2 мкр-х (50 шт.)
	2016
	849,60
	849,60
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.7
	Изготовление знаков, пикетов на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (120 шт.)
	2016
	802,40
	802,40
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Планировочная организация территории города Нижневартовска приведена в таблице 12.5.2.
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	Существующие планировочные элементы (кварталы)
	Номера планировочных элементов на территории под развитие (кварталы)
	Планировочная организация территории по микрорайонам для расчета показателей
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	Общ. центр 1 очередь застройки
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	8
	
	01:08

	8А
	
	

	9
	
	01:09

	9А
	
	

	Центральный
	
	

	Молодежный
	
	01:10

	Б
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	В-11.4
	
	

	В-12.1
	
	

	В-12.2
	
	

	В-12.3
	
	

	В-13.1
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	С
	
	

	П-1
	
	

	П-2
	
	

	П-3.1
	
	

	П-3.2
	
	

	П-3.3
	
	

	П-4.1
	
	05:01

	П-4.2
	
	

	К-3
	
	

	П-5.1
	
	05:01

	П-5.2
	
	

	П-5.3
	
	

	П-5.4
	
	

	П-5.5
	
	

	П-5.6
	
	

	П-6
	
	

	П-7.1
	
	

	П-7.2
	
	

	П-7.3
	
	

	П-7.4
	
	

	П-7.5
	
	

	П-7.6
	
	

	П-8.1
	
	

	П-8.2
	
	

	П-8.3
	
	

	П-8.4
	
	

	П-9.1
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	П-9.3
	
	

	П-9.4
	
	

	П-10.1
	
	

	П-10.2
	
	

	П-10.3
	
	

	П-10.4
	
	

	
	П-11.1
	

	
	П-11.2
	

	
	П-11.3
	

	
	П-12.1
	

	
	П-12.2
	

	
	П-13
	

	
	П-14
	

	
	П-15
	

	
	П-16
	

	11П
	
	08:01

	12П
	
	

	14П
	
	

	15П
	
	

	
	18П
	

	
	19П
	

	
	20П
	

	Панель 1
	
	06:01

	Панель 2
	
	

	Панель 3
	
	

	Панель 4
	
	

	Панель 6
	
	

	Панель 7
	
	06:02

	Панель 10
	
	

	Панель 11
	
	

	Панель 12
	
	

	Панель 5
	
	06:04

	Панель 8
	
	

	Панель 9
	
	

	Панель 13
	
	04:06

	Панель 16
	
	

	
	9К
	

	
	10К
	

	
	11К
	

	Панель 14
	
	01:14

	Панель 15
	
	

	Панель 16
	
	

	Панель 17
	
	01:15

	Панель 18
	
	01:16

	Панель 19
	
	01:17

	Панель 20
	
	

	Панель 21
	
	

	Панель 22
	
	05:03

	Панель 23
	
	

	Панель 25
	
	

	Панель 24
	
	06:03

	Панель 25
	
	


Расчёт потребности газа для мкр 3П
1 Максимальный часовой расход тепла на отопление
Средний объем дома V=250 м3
Qo = 0,92*0,8 * 250 * 0,92 * (21+43)=11776 ккал/ч
2	Среднечасовой расход тепла на отопление
на 1 жилой дом Qo.ср. = 11776 * 21+10,4 = 5777,6 ккал/ч
 21+43 
На 106 жилых домов
Qo.ср=6847,5х106= 612425,6 ккал/ч
3	Среднегодовой расход тепла на отопление
на 1 жилой дом Qo год = 5777*7913/1000000= 45,7 Гкал/год
На 106 жилых домов
Qo год =45,7х106=4839,7 Гкал/год
4	Среднечасовой расход тепла на технологические нужды (4-х конф. газовая плита)
На один дом:
Qтех 1 кв = QГП.* 7900* КПД/ 860 = 1,2 * 7900 * 0,56 /860  = 5309 ккал/ч
где:
QГП =1,2 м3/ч - расход газа на 1 ПГ;
КПД = 0,56 для газовой плиты;
k - коэффициент одновременности по СНиП.
5	Годовой расход тепла на технологические нужды
Qтг = Qтч * К * Пт * Тт * N,
где:
Qтг - часовой расход тепла теплоагрегата;
Пт - число суток работы агрегатов в году;
Тт - число часов работы агрегатов в сутки;
N - количество агрегатов;
К - коэффициент одновременности.
На 106 жилых домов
Qтех год = 5309 * 106* 0,21*2100/ 1000000 =248,2 Гкал/год
6	Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение
QГв.ср. = а * n * (60 - t х.з) / 24 = 60 * 318 * (60-5) / 24 = 47700 ккал/ч = 0,0477 Гкал/ч,
где:
а = 60 л/ч - норматив расхода воды n =318 чел. (принимаем по справке);
60° - температура горячей воды;
5° - температура холодной воды зимой.
7	Среднегодовой расход тепла на горячее водоснабжение
 60 - tхл
Q Гв год = [QГв. ср* По + 0,8 * QГв.ср.*	 * (365-По)] * 24 = 60 - tхз
= [0,0477 * 329 + 0,8 * 0,0477 * (60-15)/(60-5) * (365-329)]* 24 = 403,6 Гкал/год
где:
По = 222дн - продолжительность отопительного периода; 
tхл = 15° - температура холодной воды летом;
tхз = 5° - температура холодной воды зимой.
8	Суммарный годовой расход тепла с учетом потерь
Qгод =(Qог +Qвг +Qгг +Qтг)* 1,1 =(4839,7+403,6+273)* 1,1=5516,3*1,1=6067,9 Гкал/год
9 Годовой расход условного топлива, ТУТ
Qо. у.т. = Qгод х 1000 = 6067,9 х 1000 = 963,16 т.у.т=0,96316 тыс. т.у.т.
7000 х КПД	 7000 х 0,917
10 Годовой расход природного газа в м3
Q0 = Q у.т. *7000 * 103 = 963,16 * 7000 * 1000 = 853,43 тыс. м3
7900 7900 * 1000
11 Часовой максимальный расход природного газа
Расход газа на отопление: Q = 11776/ 7900 * 0,9 = 1,66 м3/ч 
где:
11776 ккал/ч - максимальный часовой расход тепла на отопление;
0,9 - КПД котла.
На отопление с коэффициентом одновременности k1 = 0,85 (согласно СП 42-101-2003) 
Qо = 1,66х0,85=1,41 м3/ч
На плиту 4-конфорочную и водонагреватель k2 = 0,7 (согласно СП 42-101-2003) 
Qгв = (1,2+2,3)*0,7=2,45 м3/ч 
Qч = 1,41+2,45=3,86 м3/ч
12 Общий часовой расход газа на жилые дома
G = 106х3,86 = 409,2 м3/ч
13 Суточный максимальный расход природного газа
Gсут=409,2 * 24 = 9820,8 м3/ч

Расчёт потребности газа мрн 8П
1	Максимальный часовой расход тепла на отопление
Средний объем дома V=250 м3
Qo = 0,92*0,8 * 250 * 0,92 * (21+43)=11776 ккал/ч
2	Среднечасовой расход тепла на отопление на 1 жилой дом
Qo.ср. = 11776 * 21+10,4 = 5777,6 ккал/ч 
 21+43
На 108 жилых дома
Qo.ср=6847,5х108= 739530 ккал/ч
3	Среднегодовой расход тепла на отопление
на 1 жилой дом
Qo год = 5777*7913/1000000= 45,7 Гкал/год
На 108 жилых домов
Qo год =45,7х108= 4935,6 Гкал/год
4	Среднечасовой расход тепла на технологические нужды (4-х конф. газовая плита)
На один дом:
Qтех 1 кв = QГП.* 7900* КПД / 860 = 1,2 * 7900 * 0,56 /860 = 5309 ккал/ч
где: 
QГП =1,2 м3/ ч - расход газа на 1 ПГ; 
КПД = 0,56 для газовой плиты; 
k - коэффициент одновременности по СНиП.
5	Годовой расход тепла на технологические нужды
Qтг = Qтч * К * Пт * Тт * N,
где:
Qтг - часовой расход тепла теплоагрегата;
Пт - число суток работы агрегатов в году;
Тт - число часов работы агрегатов в сутки;
N - количество агрегатов;
К - коэффициент одновременности;
На 108 жилых дома;
Qтех год = 5309 * 108* 0,21*2100/ 1000000 = 252,9 Гкал/год.
6 Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение
QГв.ср. = а * n * (60 - t х.з) / 24 = 60 * 318 * (60-5) / 24 = 47225 ккал/ч = 0,047225 Гкал/ч
где : 
а = 60 л/ч - норматив расхода воды; 
n =324 чел. (принимаем по справке); 
60° - температура горячей воды; 
t х.з =5° - температура холодной воды зимой.
7	Среднегодовой расход тепла на горячее водоснабжение
 60 - tхл
Q Гв год = [QГв. ср* По + 0,8 * QГв.ср.*	 * (365-По)] * 24 = 
 60 - tхз
= [0,047225 * 329 + 0,8 * 0,047225 * (60-15)/(60-5) * (365-329)]* 24 = 373 Гкал/год
где:
По = 222дн - продолжительность отопительного периода; 
tхл = 15° - температура холодной воды летом;
tхз = 5° - температура холодной воды зимой.
8	Суммарный годовой расход тепла с учетом потерь
Qгод =(Qог +Qвг +Qгг + Qтг)*1,1 =(4935,6+373+252,9)*1, 1=5561,5*1,1=6118 Гкал/год
9	Годовой расход условного топлива, ТУТ
Qо.у.т. = Qгод х 1000 = 6118 х 1000 = 953,2 т.у.т.
7000 х КПД 7000 х 0,917
10	Годовой расход природного газа в м3
Q0 = Q у.т. *7000 * 103 = 953,2* 7000 * 1000 = 844,5 тыс. м3
7900 7900 * 1000
11	Часовой максимальный расход природного газа
Расход газа на отопление:
Q = 11776/ 7900 * 0,9 = 1,66 м3/ч
где: 11776 ккал/ч - максимальный часовой расход тепла на отопление;
0,9 - КПД котла. 
На отопление с коэффициентом одновременности k1 = 0,85 (согласно СП 42-101-2003) 
Qо = 1,66х0,85=1,41 м3/ч
На плиту 4-конфорочную и водонагреватель k2 = 0,7 (согласно СП 42-101-2003) 
Qгв = (1,2+2,3)*0,7=2,45 м3/ч 
Qч = 1,41+2,45=3,86 м3/ч
12 Общий часовой расход газа на жилые дома
G= 108*3,86 = 416,88 м3/ч
13 Суточный максимальный расход природного газа
G сут=397,58 * 24 = 10005 м3/ч

Расчёт нагрузок по ГРП № 1
1 Жилые дома – 332 шт (1031 чел.)
в т. ч. существующие – 332 шт (861 чел.)
перспектива – 0 шт. (170 чел.)
Отопление
Qот=α * qo * (tвн – tн) * Vзд * n
Qот=1,17*0,5*40*1500*332=11 653 200 ккал/ч=1 713,7 м3/ч
Приготовление пищи и подогрев воды
Qгв=8000*1031=8 248 000 МДж/год=289 650 м3/год
Qгв=144,8 м3/ч
Количество домашних животных:
Коровы – 5 гол, в т. ч. 5 гол. перспектива
Свиньи – 4 гол. перспектива
Лошади – 2 гол. перспектива
Приготовление кормов
Qк= 5*8400+4*4200+2*1700=62 200 МДж/год
Подогрев воды
Qв=(5+4+2)*420=4 620 МДж/год

ИТОГО:
Qживотн=66 820 МДж/год = 15 957 Мкал/год=2 347 м3/год
Qживотн=1,3 м3/ч

Всего по ГРП № 1:
Q= 1 859,7 + 59,0 +105,0=2 023,7 м3/ч

3. Коммунально-бытовые потребители по ГРП № 1
3.1 Насосная станция
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,30*(0-(-20))*100=702 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,10*(0-(-20))*100=234 ккал/ч
Итого: Q=936 ккал/ч=0,15 м3/ч. Принимаем 1,00 м3/ч
3.2 Магазин на 100 м2
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,00*(0-(-20))*300=0 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,38*(19-(-20))*300=5 202ккал/ч
Итого: Q=5 202 ккал/ч=0,81 м3/ч. Принимаем 1,00 м3/ч
3.3 Детский сад на 120 мест
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,11*(20-(-20))*5070=26 100 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,36*(20-(-20))*5070=85 419 ккал/ч
Итого: Q=111 520 ккал/ч=17,42 м3/ч. Принимаем 18,00 м3/ч
3.4 ФОК с баней-сауной на 25 мест
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*1,00*(25-(-20))*3651=192 225 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,28*(25-(-20))*3651=53 823 ккал/ч
Итого: Q=246 048 ккал/ч=38 45 м3/ч. Принимаем 39,00 м3/ч
Итого по листу: 59,00 м3/ч

Коммунально-бытовые потребители
3.5 Школа на 600 учащихся
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,08*(18-(-20))*34258=121 847 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,36*(18-(-20))*34258=548 313 ккал/ч
Итого: Q=670 161 ккал/ч=104,71 м3/ч. Принимаем 105,00 м3/ч
Итого по листу: 105 м3/ч
Расчёт нагрузок по ГРП № 2
1 Жилые дома – 228 шт (854 чел.)
в т. ч. существующие – 228 шт (684 чел.)
перспектива – 0 шт. (170 чел.)
Отопление
Qот=α * qo * (tвн – tн) * Vзд * n
Qот=1,17*0,5*40*1500*228=8 002 800 ккал/ч=1 176,9 м3/ч

Приготовление пищи и подогрев воды
Qгв=8000*854=6 832 000 МДж/год=1 631 482 Мкал/год=239 924 м3/год
Qгв=133,3 м3/ч

Количество домашних животных:
Коровы – 5 гол, в т. ч. 5 гол. перспектива
Свиньи – 4 гол. перспектива
Лошади – 2 гол. перспектива

Приготовление кормов
Qк= 5*8400+4*4200+2*1700=62 200 МДж/год

Подогрев воды
Qв=(5+4+2)*420=4 620 МДж/год

ИТОГО:
Qживотн=66 820 МДж/год = 15 957 Мкал/год=2 347 м3/год
Qживотн=1,3 м3/ч

Всего по ГРП № 2:
Q= 1 311,5 + 146,0 +3,0=1 460,48 м3/ч

Коммунально-бытовые потребители по ГРП № 2
3.1 Кафе на 20 посадочных мест
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,70*(16-(-20))*3888=114 634 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,35*(16-(-20))*3888=57 317 ккал/ч
Итого: Q=171 951 ккал/ч=26,87 м3/ч. Принимаем 27,00 м3/ч
3.2 Магазин на 150 м2 торговой площади
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,00*(19-(-20))*450=0 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,38*(19-(-20))*450=7 803 кал/ч
Итого: Q=7 803 ккал/ч=1,22 м3/ч. Принимаем 2,00 м3/ч
3.3 Магазин на 50 м2 торговой площади
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,00*(19-(-20))*500=0 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,38*(19-(-20))*500=8 670 кал/ч
Итого: Q=8 670 ккал/ч=1,35 м3/ч. Принимаем 2,00 м3/ч
3.4 Детская спортивная школа
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,09*(18-(-20))*34260=137 088 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,39*(18-(-20))*34260=594 048 ккал/ч
Итого: Q=731 136 ккал/ч=114,24 м3/ч. Принимаем 115,00 м3/ч
Итого по листу: 146,00 м3/ч

Коммунально-бытовые потребители
3.5 Лодочная станция
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,14*(15-(-20))*650=3 726 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,48*(15-(-20))*650=12 776 ккал/ч
Итого: Q=16 503 ккал/ч=2,58 м3/ч. Принимаем 3,00 м3/ч
Итого по листу: 3,0 м3/ч
Расчёт нагрузок по ГРП № 3
1 Жилые дома – 168 шт (674 чел.)
в т. ч. существующие – 168 шт (504 чел.)
перспектива – 0 шт. (170 чел.)
Отопление
Qот=α * qo * (tвн – tн) * Vзд * n
Qот=1,17*0,5*40*1500*168=5 896 800 ккал/ч=867,2 м3/ч

Приготовление пищи и подогрев воды
Qгв=8000*674=5 392 000 МДж/год=1 287 610 Мкал/год=189 354 м3/год
Qгв=105,2 м3/ч

Количество домашних животных:
Коровы –2 гол. перспектива
Свиньи – 2 гол. перспектива
Лошади – 1 гол. перспектива

Приготовление кормов
Qк= 2*8400+2*4200+1*1700=26 900 МДж/год

Подогрев воды
Qв=(2+2+1)*420=2 100 МДж/год
ИТОГО:
Qживотн=26 900 МДж/год = 6 925 Мкал/год=1 018 м3/год
Qживотн=0,6 м3/ч

Всего по ГРП № 3:
Q= 972,9 + 15,5 +26,5=1 014,9 м3/ч

Коммунально-бытовые потребители по ГРП № 3
3.1 Комплекс повседневного обслуживания
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,09*(18-(-20))*300=1 200 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,43*(18-(-20))*300=5 735 ккал/ч
Итого: Q=6 936 ккал/ч=1,08 м3/ч. Принимаем 1,50 м3/ч
3.2 Комплекс повседневного обслуживания
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,09*(18-(-20))*300=1 200 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,43*(18-(-20))*300=5 735 ккал/ч
Итого: Q=6 936 ккал/ч=1,08 м3/ч. Принимаем 1,50 м3/ч
3.3 Детский сад-ясли на 140 мест
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,11*(20-(-20))*2 504=12 891 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,36*(20-(-20))*2 504=42 187 кал/ч
Итого: Q=55 078 ккал/ч=8 61 м3/ч
3.4 Магазины
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,00*(19-(-20))*1 423=0 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,38*(19-(-20))*1 423=24 674 ккал/ч
Итого: Q=24 674 ккал/ч=3,86 м3/ч
Итого по листу: 15,47 м3/ч

Коммунально-бытовые потребители
3.5 Столовая на 50 мест
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,70*(16-(-20))*3 840=113 219 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,35*(16-(-20))*3 840=56 609 ккал/ч
Итого: Q=169 828 ккал/ч=26,54 м3/ч
Итого по листу: 26,54 м3/ч

Расчёт нагрузок по ГРП № 4
1 Жилые дома – 172 шт (815 чел.)
в т. ч. существующие – 172 шт (645 чел.)
перспектива – 0 шт. (170 чел.)
Отопление
Qот=α * qo * (tвн – tн) * Vзд * n
Qот=1,17*0,5*40*1500*172=6 037 200 ккал/ч=887,8 м3/ч

Приготовление пищи и подогрев воды
Qгв=8000*815=6 520 000 МДж/год=1 556 976 Мкал/год=228 967 м3/год
Qгв=127,2 м3/ч

Количество домашних животных:
Коровы –5 гол. перспектива
Свиньи – 4 гол. перспектива
Лошади – 2 гол. перспектива

Приготовление кормов
Qк= 5*8400+4*4200+2*1700=62 200 МДж/год

Подогрев воды
Qв=(5+4+2)*420=4 620 МДж/год
ИТОГО:
Qживотн=66 820 МДж/год = 15 957 Мкал/год=2 347 м3/год
Qживотн=1,3 м3/ч

Всего по ГРП № 4:
Q= 1 016,3 + 57,0+38,7+58,0+25,22=1 195,27 м3/ч


Коммунально-бытовые потребители по ГРП № 4
3.1 Рынок «Старовартовский»
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,27*(19-(-20))*12880=158 681 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,31*(19-(-20))*12880=182 190 ккал/ч
Итого: Q=340 871 ккал/ч=53,26 м3/ч. Принимаем 54,0 м3/ч
3.2 Административное здание
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,09*(18-(-20))*300=1 200 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,43*(18-(-20))*300=5 735 ккал/ч
Итого: Q=6 936 ккал/ч=1,08 м3/ч. Принимаем 1,0 м3/ч
3.3 Магазин
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,00*(19-(-20))*300=0 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,38*(19-(-20))*300=5 202 ккал/ч
Итого: Q=5 202 ккал/ч=0,81 м3/ч. Принимаем 1,00 м3/ч
3.4 Коммерческий магазин
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,00*(19-(-20))*300=0 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,38*(19-(-20))*300=5 202 ккал/ч
Итого: Q=5 202 ккал/ч=0,81 м3/ч. Принимаем 1,00 м3/ч
Итого по листу: 57,00 м3/ч

Коммунально-бытовые потребители по ГРП № 4
3.5 Кафе на 20 посадочных мест
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,70*(16-(-20))*354=10 437 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,35*(16-(-20))*354=5 219 ккал/ч
Итого: Q=15 656 ккал/ч=2,45 м3/ч
3.6 Административное здание
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,41*(15-(-20))*4 974=83 516 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,29*(15-(-20))*4 974=59 073 ккал/ч
Итого: Q=142 589 ккал/ч=22,28 м3/ч
3.7 Торговый центр на 300 м2 торговой площади
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,06*(19-(-20))*5033=13 779 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,33*(19-(-20))*5033=75 786 ккал/ч
Итого: Q=89 566 ккал/ч=13,99 м3/ч
Итого по листу: 38,72 м3/ч


Расчёт нагрузок по ГРП № 4
1 Жилые дома – 172 шт (815 чел.)
в т. ч. существующие – 172 шт (645 чел.)
перспектива – 0 шт. (170 чел.)
Отопление
Qот=α * qo * (tвн – tн) * Vзд * n
Qот=1,17*0,5*40*1500*172=6 037 200 ккал/ч=887,8 м3/ч

Приготовление пищи и подогрев воды
Qгв=8000*815=6 520 000 МДж/год=1 556 976 Мкал/год=228 967 м3/год
Qгв=127,2 м3/ч

Количество домашних животных:
Коровы –5 гол. перспектива
Свиньи – 4 гол. перспектива
Лошади – 2 гол. перспектива

Приготовление кормов
Qк= 5*8400+4*4200+2*1700=62 200 МДж/год

Подогрев воды
Qв=(5+4+2)*420=4 620 МДж/год
ИТОГО:
Qживотн=66 820 МДж/год = 15 957 Мкал/год=2 347 м3/год
Qживотн=1,3 м3/ч

Всего по ГРП № 4:
Q= 1 016,3 + 57,0+38,7+58,0+25,22=1 195,27 м3/ч

Коммунально-бытовые потребители по ГРП № 4
3.1 Административное здание
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,70*(16-(-20))*1000=29 484 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,35*(16-(-20))*1000=14 742 ккал/ч
Итого: Q=44 226 ккал/ч=6,91 м3/ч. Принимаем 7,0 м3/ч
3.2 Административное здание
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,70*(16-(-20))*1000=29 484 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,35*(16-(-20))*1000=14 742 ккал/ч
Итого: Q=44 226 ккал/ч=6,91 м3/ч. Принимаем 7,0 м3/ч
3.3 Детский ясли-сад
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,10*(20-(-20))*5070=23 728 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,38*(20-(-20))*5070=80 674 ккал/ч
Итого: Q=104 401 ккал/ч=16,31 м3/ч. Принимаем 17,00 м3/ч
3.4 Столовая на 50 мест
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,70*(16-(-20))*3840=113 219 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,35*(16-(-20))*3840=56 609 ккал/ч
Итого: Q=169 828 ккал/ч=26,54 м3/ч. Принимаем 27,00 м3/ч
Итого по листу: 58,00 м3/ч

Коммунально-бытовые потребители по ГРП № 4
3.5 Административное здание
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,09*(18-(-20))*500=2 001 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,43*(18-(-20))*500=9 559 ккал/ч
Итого: Q=11 560 ккал/ч=181 м3/ч
3.6 ФОК с баней и сауной на 25 посадочных мест
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,70*(16-(-20))*956=28 187 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,35*(16-(-20))*956=14 093 ккал/ч
Итого: Q=42 280 ккал/ч=6,61 м3/ч
3.7 Административные здания
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,09*(18-(-20))*4650=18 607 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,43*(18-(-20))*4650=88 898 ккал/ч
Итого: Q=107 504 ккал/ч=16,80 м3/ч
Итого по листу: 25,22 м3/ч

Расчёт нагрузок по ГРП № 5
1 Жилые дома – 108 шт (494 чел.)
в т. ч. существующие – 108 шт (324 чел.)
перспектива – 0 шт. (170 чел.)
Отопление
Qот=α * qo * (tвн – tн) * Vзд * n
Qот=1,17*0,5*40*1500*108=3 790 800 ккал/ч=557,5 м3/ч

Приготовление пищи и подогрев воды
Qгв=8000*494=3 952 000 МДж/год=943 738 Мкал/год=138 785 м3/год
Qгв=77,1 м3/ч

Количество домашних животных:
Коровы –2 гол. перспектива
Свиньи – 1 гол. перспектива
Лошади – 1 гол. перспектива

Приготовление кормов
Qк= 2*8400+1*4200+1*1700=22 700 МДж/год

Подогрев воды
Qв=(2+1+1)*420=1 680 МДж/год
ИТОГО:
Qживотн=24 380 МДж/год = 5 822 Мкал/год=856 м3/год
Qживотн=0,5 м3/ч
Всего по ГРП № 5:
Q= 635,0 + 37,1=672,10 м3/ч

Коммунально-бытовые потребители по ГРП № 5
3.1 Административное здание
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,29*(20-(-20))*3500=47 502 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,40*(20-(-20))*3500=65 520 ккал/ч
Итого: Q=113 022 ккал/ч=17,66 м3/ч. Принимаем 20,00 м3/ч
3.2 Ресторан на 50 мест
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,09*(18-(-20))*3564=14 261 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,43*(18-(-20))*3564=68 136 ккал/ч
Итого: Q=82 397 ккал/ч=12,87 м3/ч. Принимаем 15,00 м3/ч
3.3 СТО
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,25*(16-(-20))*326=3 433 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,37*(16-(-20))*326=5 081 кал/ч
Итого: Q=8 513 ккал/ч=1,33 м3/ч
3.4 РПЖ
Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд
Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:
Qв=1,17*0,00*(19-(-20))*265=0 ккал/ч
Теплозатраты на отопление:
Qо=1,17*0,38*(19-(-20))*265=4 595 ккал/ч
Итого: Q=4 595 ккал/ч=0,72 м3/ч
Итого по листу: 37,05 м3/ч

[bookmark: _Toc466465468][bookmark: _Toc531006855]13. Распределение зон ответственности по реализации программных мероприятий
Инвестиционные проекты реализуются непосредственно организациями коммунального комплекса города Нижневартовска. Конкретный способ реализации инвестиционных проектов (доля хозяйственного или подрядного способов) определяется в рамках план-графиков выполнения работ в отношении каждого инвестиционного проекта.
Закрепление зон ответственности, а также конкретных исполнителей (соисполнителей) мероприятий и контролирующего субъекта осуществляется рамками внутренних распорядительных документов организаций. Для осуществления общего административного контроля организации коммунального комплекса предоставляют в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска копии данных распорядительных документов.
Общий контроль реализации инвестиционных проектов на уровне организаций коммунального комплекса осуществляется непосредственно директором (генеральным директором) организации.
Основные направления ответственности по реализации программных мероприятий приведены в таблице 13.1.







[bookmark: _Toc525312516]Таблица 13.1 – Основные направления ответственности по реализации программных мероприятий 
	Наименование организационных мероприятий
	Зона 
ответственности
	Контроль
	Способ закрепления ответственности

	Формирование план-графиков выполнения работ по каждому инвестиционному проекту (помесячно)
	Структурное подразделение регулируемой организации
(служба капитального строительства, ремонтно-эксплуатационная служба)
	Заместитель директора по направлению
(капитальное строительство, реконструкция, модернизация, капитальные и текущие ремонты)
	Внутренний распорядительный документ организации

	Проведение конкурсных процедур (внесение проекта в план закупок, организация проведения торгов, заключение договора)
	Структурное подразделение регулируемой организации
(юридическая служба, договорной отдел)
	Заместитель директора по направлению
(юридическое направление)
	Внутренний распорядительный документ организации

	Строительство, реконструкция и модернизация объектов хозяйственным способом
	Структурное подразделение регулируемой организации
(служба капитального строительства, ремонтно-эксплуатационная служба)
	Заместитель директора по направлению
(капитальное строительство, реконструкция, модернизация, капитальные и текущие ремонты)
	Внутренний распорядительный документ организации

	Строительство, реконструкция и модернизация объектов подрядным способом
	Структурное подразделение регулируемой организации – контроль подрядчика
(служба капитального строительства, ремонтно-эксплуатационная служба)
	Заместитель директора по направлению
(капитальное строительство, реконструкция, модернизация, капитальные и текущие ремонты)
	Внутренний распорядительный документ организации

	Финансирование инвестиционных проектов в соответствии с план-графиком работ
	Финансово-экономические службы, бухгалтерия
	Заместитель директора по направлению
(финансы, экономика)
	Внутренний распорядительный документ организации

	Общий контроль реализации инвестиционных проектов
	Заместители директора по направлению
	Директор (Генеральный директор) организации
	---
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14. План-график работ по реализации Программы
Программа реализуется: 
исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления города Нижневартовска – администрацией города Нижневартовска;
действующими организациями коммунального комплекса города Нижневартовска.
При реализации мероприятий Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска.
Порядок согласования и утверждения инвестиционных программ регулируемых организаций определяется следующими нормативно-правовыми актами:
Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 №410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»;
Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;
Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 №424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов».
Проект организации работ по реализации Программы приведён в таблице 14.1.

[bookmark: _Toc525312517]Таблица 14.1 – Организация работ по реализации Программы
	№ п/п
	Система коммунальной инфраструктуры / 
Наименование мероприятия
	Сроки 
реализации
	Ответственный исполнитель

	1.
	Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

	1.1.
	Теплоснабжение
	---
	организация коммунального комплекса

	1.2.
	Водоснабжение
	до 1 марта 
(направляется в регулируемую организацию)
	администрация города Нижневартовска

	1.3.
	Водоотведение
	до 1 марта 
(направляется в регулируемую организацию)
	администрация города Нижневартовска

	1.4.
	Электроснабжение
	---
	организация коммунального комплекса

	1.5.
	Газоснабжение
	---
	организация коммунального комплекса

	1.6.
	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	до 1 марта 
(направляется в регулируемую организацию)
	администрация города Нижневартовска

	2.
	Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные услуги

	2.1.
	Теплоснабжение
	до 15 марта (представляется в РСТ Югры);
до 18 марта (представляется на согласование в ОМС);
до 30 октября (РСТ Югры утверждает инвестиционную программу)
	Регулируемые организации;
Администрация города Нижневартовска;
РСТ Югры

	2.2.
	Водоснабжение
	до 1 января (направить в орган местного самоуправления для согласования);
до 1 февраля (направить в РСТ Югры для утверждения инвестиционную программу)
	Регулируемые организации;
РСТ Югры

	2.3.
	Водоотведение
	до 1 ноября (представляется в РСТ Югры);
до 1 декабря (РСТ Югры утверждает инвестиционную программу)
	Регулируемые организации;
РСТ Югры

	2.4.
	Электроснабжение
	до 15 марта (представляется в РСТ Югры);
рассмотрение РСТ Югры в течение 50 дней;
до 15 августа (РСТ Югры утверждает инвестиционную программу)
	Регулируемые организации;
РСТ Югры

	2.5.
	Газоснабжение
	до 15 марта (представляется в РСТ Югры);
рассмотрение РСТ Югры в течение 50 дней;
до 15 августа (РСТ Югры утверждает инвестиционную программу)
	Регулируемые организации;
РСТ Югры

	2.6.
	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	до 1 ноября (представляется в ОМС на утверждение);
до 1 декабря (ОМС утверждает инвестиционную программу);
	Регулируемые организации;
Администрация города Нижневартовска

	3.
	Утверждение тарифов на коммунальные услуги

	3.1.
	Теплоснабжение
	декабрь,
(тепловая энергия, теплоноситель, ГВС, транспортировка тепловой энергии)
	РСТ Югры

	3.2.
	Водоснабжение
	декабрь,
(питьевая вода, техническая вода, транспортировка воды)
	РСТ Югры

	3.3.
	Водоотведение
	декабрь,
(отведение сточных вод, транспортировка сточных вод)
	РСТ Югры

	3.4.
	Электроснабжение
	декабрь,
(единые котловые тарифы, индивидуальные тарифы для взаиморасчета смежных сетевых организаций, сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков, тарифы для населения и приравненных к нему категорий)
	РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округ;
РСТ Югры

	3.5.
	Газоснабжение
	декабрь,
(единые котловые тарифы, индивидуальные тарифы для взаиморасчета смежных сетевых организаций, сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков, тарифы для населения и приравненных к нему категорий)
	РЭК Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округ;
РСТ Югры

	3.6.
	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	декабрь,
(вывоз и утилизация ТБО, уборка контейнерных площадок; утилизация и захоронение ТБО)
	Администрация города Нижневартовска;
РСТ Югры

	4.
	Принятие решений по выделению бюджетных средств с учетом финансового плана Программы на очередной финансовый год

	4.1.
	Теплоснабжение
	Ноябрь
(в составе проекта бюджета города Нижневартовска 
на очередной год и плановый период)
	Дума города Нижневартовска

	4.2.
	Водоснабжение
	Ноябрь
(в составе проекта бюджета города Нижневартовска 
на очередной год и плановый период)
	Дума города Нижневартовска

	4.3.
	Водоотведение
	
	

	4.4.
	Электроснабжение
	
	

	4.5.
	Газоснабжение
	
	

	4.6.
	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	
	

	5.
	Подготовка отчетов о реализации мероприятий (инвестиционных программ) и достижении основных показателей Программы 

	5.1.
	Теплоснабжение
	ежеквартально
	Регулируемые организации

	5.2.
	Водоснабжение
	ежеквартально
	Регулируемые организации

	5.3.
	Водоотведение
	ежеквартально
	Регулируемые организации

	5.4.
	Электроснабжение
	ежеквартально
	Регулируемые организации

	5.5.
	Газоснабжение
	ежеквартально
	Регулируемые организации

	5.6.
	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	ежеквартально
	Регулируемые организации, организации коммунального комплекса

	6.
	Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д.

	6.1.
	Теплоснабжение
	в течение финансового года,
но не чаще 1 раза в полугодие
	Регулируемые организации

	6.2.
	Водоснабжение
	в течение финансового года,
но не чаще 1 раза в полугодие
	Регулируемые организации

	6.3.
	Водоотведение
	в течение финансового года,
но не чаще 1 раза в полугодие
	Регулируемые организации

	6.4.
	Электроснабжение
	в течение финансового года,
но не чаще 1 раза в полугодие
	Регулируемые организации

	6.5.
	Газоснабжение
	в течение финансового года,
но не чаще 1 раза в полугодие
	Регулируемые организации

	6.6.
	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	в течение финансового года,
но не чаще 1 раза в полугодие
	Регулируемые организации, организации коммунального комплекса

	7.
	Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Программы

	7.1.
	Теплоснабжение
	Оперативный (текущий) контроль – 
на постоянной основе,
Итоговый контроль - полугодовой, ежегодно
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска;
РСТ Югры

	7.2.
	Водоснабжение
	
	

	7.3.
	Водоотведение
	
	

	7.4.
	Электроснабжение
	
	

	7.5.
	Газоснабжение
	
	

	7.6.
	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	
	



Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава города Нижневартовска.
Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом города Нижневартовска, долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса города Нижневартовска.


[bookmark: _Toc466465470][bookmark: _Toc531006857]15. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы
Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.
Целью мониторинга выполнения Программы является ежегодный контроль ситуации, а также анализ выполнения мероприятий, предусмотренных Программой.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска один раз в год представляет на совещаниях при Главе города Нижневартовска отчет о ходе выполнения Программы, в случае исполнения Программы в целом – информацию за весь период реализации.
В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:
Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:
КЦИi=, где:
КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;
ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.
Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.
Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» и рассчитывается по формуле:
КБЗi=, где:

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;
БЗФi (БЗПi) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.
Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формуле:
ЭПi=;  ЭФi=, где:

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;
БРПi, (БРФi) - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;
ЦИПi (ЦИФi) - плановое (фактической) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.
Значение показателя ЭФi не должно превышать значение показателя ЭПi.

Cроки опубликования отчета в соответствии с п.2.2 поручений протокола № 200 от 26.09.2017:
«п.2.2 Рекомендовать исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований автономного округа обеспечить размещение на официальном сайте муниципального образования ежегодного отчета об эффективности реализации программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, комплексного развития социальной инфраструктуры, в том числе отчетов о реализации предусмотренных указанными программами проектов, а также протоколов заседаний муниципальных общественных советов по вопросам привлечения инвестиций с информацией о рассмотрении указанных отчетов.
Информацию представить в Департамент экономического развития автономного округа.
Срок: ежегодно до 1 марта следующего года за отчетным 2018 годом»
Информация и отчетность об исполнении мероприятий Программы, входящих в состав инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Нижневартовска, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями регулирующих органов государственной власти к формам и срокам раскрытия, в том числе с использованием ЕИАС.

[bookmark: _Toc531006858]16. Порядок и сроки корректировки Программы
[bookmark: _Toc466465471]Внесение изменений в Программу осуществляется по итогам анализа отчета о ходе выполнения Программы путем внесения изменений в соответствующее Решение Думы города Нижневартовска, которым утверждена Программа.
При необходимости по итогам мониторинга разрабатываются предложения по корректировке программы комплексного развития.
Предложения по корректировке программы комплексного развития должны содержать:
а) описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);
б) анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой начала реализации программы);
в) анализ эффективности реализации программы комплексного развития соотношения (сравнительный анализ затрат, направленных на реализацию программы комплексного развития, с полученным эффектом);
г) выводы и рекомендации.
Предложения по корректировке программ комплексного развития согласовываются главой, городского округа и являются основанием для:
а) корректировки перечня мероприятий и изменения схем электро-, газо-, тепло-, водо-, снабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;
б) внесения изменений в программу комплексного развития.
Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д. происходит в течение финансового года, но не чаще 1 раза в полугодие.
Планирование расходов на реализацию всех  муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности, в перечне мероприятий которых  предусмотрены ассигнования на закупку товаров, работ и услуг на обеспечение муниципальных нужд в основной части осуществлено с увязкой целевых статей расходов  с основными мероприятиями муниципальных программ   и непрограммных направлений деятельности.
[bookmark: _Toc531006859]Заключение
Программой установлен перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов. Сформированный комплекс инвестиционных мероприятий (проектов) направлен на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также обращение с твердыми коммунальными отходами в отношении действуюших и перспективных объектов жилой застройки, социальной и коммерческой инфраструктур муниципального образования.
Инвестиционные мероприятия полностью корреспондируются с соответствующими программами регулируемых организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета. Инвестиционные мероприятия также направлены на повышение надежности ресурсообеспечения и качества коммунальных ресурсов, а также энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов.
Программа является сбалансированной по источникам финансирования установленных мероприятий.
Программой определена потребность муниципального образования в коммунальных ресурсах с учетом положений Генерального плана, Схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также предпроектных материалов по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем коммунальной инфраструктуры территории.
Срок действия Программы соответствует сроку действия Генерального плана муниципального образования.
При разработке Программы учтены показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов.
В составе Программы отражены действующие тарифы на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, а также разработан прогноз их роста, исходя из долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики территории.
Проведена оценка доступности для населения платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию Программы на соответствие критериям доступности. Сформированные параметры Программы соответствуют критериям доступности, что позволяет сделать вывод о ее обоснованности. 
Особенностью Программы в сравнении с разработками по развитию коммунальных подсистем других муниципальных образований является сценарный подход к формированию перспектив социально-экономического развития территории, а также к прогнозу спроса на коммунальные ресурсы.
Программой и Обосновывающими материалами к ней в полной мере решены задачи, установленные Техническим заданием на выполнение научно-исследовательской работы.
Структура Программы и Обосновывающих материалов соответствуют требованиям к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов.
Программа является базовым документом для дальнейшей перспективной разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.
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Приложение 2 
к Программе комплексного развития
 систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск до 2035 года

Программа инвестиционных проектов систем коммунальной инфраструктуры г. Нижневартовска

	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия
	Годы реали-зации
	Исто-чник инфор-мации
	Общий объем финанси-рования, тыс. руб. с НДС
	Объем финансирования по годам

	
	
	
	
	
	2018 
год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023-2035

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения
	 
	 
	9 462 149,75
	341 475,27
	2 031 686,64
	1 079 994,50
	1 020 366,50
	583 399,00
	4 405 227,84

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	в том числе по источникам финансирования:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	301 237,27
	140 324,27
	29 457,00
	101 456,00
	30 000,00
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	2 206 677,64
	64 024,00
	1 561 102,64
	79 244,00
	127 268,00
	28 272,00
	346 767,00

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	6 954 234,84
	137 127,00
	441 127,00
	899 294,50
	863 098,50
	555 127,00
	4 058 460,84

	 
	Строительство, всего
	 
	 
	4 183 613,64
	178 824,00
	1 745 902,64
	343 687,00
	335 068,00
	200 072,00
	1 380 060,00

	 
	в том числе по источникам финансирования:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	2 206 677,64
	64 024,00
	1 561 102,64
	79 244,00
	127 268,00
	28 272,00
	346 767,00

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	1 976 936,00
	114 800,00
	184 800,00
	264 443,00
	207 800,00
	171 800,00
	1 033 293,00

	 
	Строительство: система теплоснабжения
	 
	 
	4 183 613,64
	178 824,00
	1 745 902,64
	343 687,00
	335 068,00
	200 072,00
	1 380 060,00

	 
	в том числе по источникам финансирования:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	2 206 677,64
	64 024,00
	1 561 102,64
	79 244,00
	127 268,00
	28 272,00
	346 767,00

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	1 976 936,00
	114 800,00
	184 800,00
	264 443,00
	207 800,00
	171 800,00
	1 033 293,00

	 
	Строительство: ГВС
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	в том числе по источникам финансирования:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Модернизация и реконструкция, всего
	 
	 
	5 278 536,11
	162 651,27
	285 784,00
	736 307,50
	685 298,50
	383 327,00
	3 025 167,84

	 
	в том числе по источникам финансирования:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	301 237,27
	140 324,27
	29 457,00
	101 456,00
	30 000,00
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	4 977 298,84
	22 327,00
	256 327,00
	634 851,50
	655 298,50
	383 327,00
	3 025 167,84

	 
	Модернизация и реконструкция системы теплоснабжения, в т. ч. источники ТС, сети ТС, ЦТП (система ТС)
	 
	 
	4 806 536,11
	162 651,27
	253 784,00
	656 307,50
	605 298,50
	303 327,00
	2 825 167,84

	 
	в том числе по источникам финансирования:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	301 237,27
	140 324,27
	29 457,00
	101 456,00
	30 000,00
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	4 505 298,84
	22 327,00
	224 327,00
	554 851,50
	575 298,50
	303 327,00
	2 825 167,84

	 
	Модернизация и реконструкция ГВС, в т. ч. сети ГВС, ЦТП (ГВС)
	 
	 
	472 000,00
	-
	32 000,00
	80 000,00
	80 000,00
	80 000,00
	200 000,00

	 
	в том числе по источникам финансирования:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	472 000,00
	-
	32 000,00
	80 000,00
	80 000,00
	80 000,00
	200 000,00

	1.1
	Развитие системы теплоснабжения
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Строительство источников теплоснабжения
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Строительство котельной Восточная производительностью 90 Гкал/ч для новой жилой застройки в микрорайоне 09:02 (кварталы 45-54)
	2028-2032
	Схема ТС
	450 488,00
	-
	-
	-
	-
	-
	450 488,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	450 488,00
	-
	-
	-
	-
	-
	450 488,00

	1.1.2
	Строительство котельной ПС-1С производительностью 90 Гкал/ч для теплоснабжения микрорайона 03:05 и южной части микрорайона 09:01, а также территории подключенной к подмешивающей станции - ПС-1С
	2028-2032
	Схема ТС
	450 488,00
	-
	-
	-
	-
	-
	450 488,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	450 488,00
	-
	-
	-
	-
	-
	450 488,00

	1.1.3
	Строительство газовой котельной установленной мощностью 20 Гкал/ч для строящихся объектов центральной больницы по ул. Маршала Жукова, а также проектируемой гостиницы и проектируемого комплекса зданий на берегу озера Комсомольское (оздоровительный комплекс, база отдыха, кафе)
	2020
	Схема ТС
	79 643,00
	-
	-
	79 643,00
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	79 643,00
	-
	-
	79 643,00
	-
	-
	-

	1.1.4
	Строительство новой блочно-модульной котельной вместо существующей котельной «Рыбзавод» мощностью 6,5 Гкал/ч
	2019-2021
	Схема ТС
	77 000,00
	-
	7 000,00
	40 000,00
	30 000,00
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	77 000,00
	-
	7 000,00
	40 000,00
	30 000,00
	
	

	1.1.5
	Строительство котельной В-5.1 по 1 варианту развития (Застройка кварталов В-1, В-3, В-5, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33)
	2018-2022
	Схема ТС
	564 000,00
	114 800,00
	114 800,00
	114 800,00
	112 800,00
	106 800,00
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	564 000,00
	114 800,00
	114 800,00
	114 800,00
	112 800,00
	106 800,00
	-

	 
	Итого по строительству источников теплоснабжения
	 
	 
	1 621 619,00
	114 800,00
	121 800,00
	234 443,00
	142 800,00
	106 800,00
	900 976,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	1 621 619,00
	114 800,00
	121 800,00
	234 443,00
	142 800,00
	106 800,00
	900 976,00

	 
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Модернизация источников теплоснабжения
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Реконструкция котельной №1 
	2019-2021
	Схема ТС
	65 000,00
	-
	5 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	65 000,00
	-
	5 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	-
	-

	1.1.7
	Реконструкция котельной №2А
	2020-2022
	Схема ТС
	55 000,00
	-
	-
	5 000,00
	30 000,00
	20 000,00
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	55 000,00
	-
	-
	5 000,00
	30 000,00
	20 000,00
	-

	1.1.8
	Реконструкция котельной №3А
	2018-2028
	Схема ТС
	510 890,11
	6 867,27
	63 000,00
	46 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	195 022,84

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	6 867,27
	6 867,27
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	504 022,84
	-
	63 000,00
	46 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	195 022,84

	1.1.9
	Реконструкция котельной №5
	2019-2022
	Схема ТС
	224 000,00
	-
	52 000,00
	80 000,00
	42 000,00
	50 000,00
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	224 000,00
	-
	52 000,00
	80 000,00
	42 000,00
	50 000,00
	-

	1.1.10
	Реконструкция котельной №8
	2021-2022
	Схема ТС
	22 000,00
	-
	-
	-
	2 000,00
	20 000,00
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	22 000,00
	-
	-
	-
	2 000,00
	20 000,00
	-

	1.1.11
	Реконструкция котельной №8А
	2022-2023
	Схема ТС
	22 000,00
	-
	-
	-
	-
	2 000,00
	20 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	22 000,00
	-
	-
	-
	-
	2 000,00
	20 000,00

	1.1.12
	Реконструкция котельной №8Б
	2022-2023
	Схема ТС
	22 000,00
	-
	-
	-
	-
	2 000,00
	20 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	22 000,00
	-
	-
	-
	-
	2 000,00
	20 000,00

	1.1.13
	Демонтаж здания котельной ДКВР
	2021
	Схема ТС
	30 000,00
	-
	-
	-
	30 000,00
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	30 000,00
	-
	-
	-
	30 000,00
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Итого по модернизации источников теплоснабжения
	 
	 
	950 890,11
	6 867,27
	120 000,00
	161 000,00
	234 000,00
	194 000,00
	235 022,84

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	36 867,27
	6 867,27
	-
	-
	30 000,00
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	914 022,84
	-
	120 000,00
	161 000,00
	204 000,00
	194 000,00
	235 022,84

	 
	Модернизация и техническое перевооружение ЦТП и ПС
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.14
	Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП Московского типа - 22 шт.
	2019-2023
	Схема ТС
	220 000,00
	-
	20 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	220 000,00
	-
	20 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00

	1.1.15
	Модернизация (техническое перевооружение) ПС - 12 шт. (ПС-1; ПС-2Б; ПС-Дивный; 2П-1; 2П-2; 14П/1; ПС-1с; ПС-Леспромхоз;ПС-Магистраль;ПС-УГГ-4; ПС-НДРСУ; ПС-4)
	2019-2023
	Схема ТС
	97 000,00
	-
	10 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	21 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	97 000,00
	-
	10 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	21 000,00

	 
	Итого по модернизации ЦТП (Система ТС)
	 
	 
	317 000,00
	-
	30 000,00
	72 000,00
	72 000,00
	72 000,00
	71 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	317 000,00
	-
	30 000,00
	72 000,00
	72 000,00
	72 000,00
	71 000,00

	 
	Развитие сетей теплоснабжения
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Строительство сетей теплоснабжения в целях подключения перспективных потребителей
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.16
	Строительство сетей теплоснабжения (Территория кварталов В-1, В-3, В-5, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33), общая протяженность 11757,16 м
	2018-2032
	Схема ТС
	322 881,00
	56 846,00
	56 846,00
	56 846,00
	56 846,00
	-
	95 497,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	322 881,00
	56 846,00
	56 846,00
	56 846,00
	56 846,00
	-
	95 497,00

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.17
	Строительство сетей теплоснабжения в квартале 28, протяженность 1,76 км
	2019
	 
	204 615,45
	-
	204 615,45
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	204 615,45
	-
	204 615,45
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.18
	Строительство сетей теплоснабжения в квартале 29, 30 протяженность 3,52 км
	2019
	 
	409 230,89
	-
	409 230,89
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	409 230,89
	-
	409 230,89
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.19
	Строительство сетей теплоснабжения в квартале 31а, 31б, 32, протяженность 0,4 км
	2019
	 
	46 494,26
	-
	46 494,26
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	46 494,26
	-
	46 494,26
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.20
	Строительство сетей теплоснабжения в квартале 34, 35 протяженность 3,52 км
	2019
	 
	409 230,89
	-
	409 230,89
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	409 230,89
	-
	409 230,89
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.21
	Строительство сетей теплоснабжения в квартале 40, протяженность 1,668 км
	2019
	 
	193 822,96
	-
	193 822,96
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	193 822,96
	-
	193 822,96
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.22
	Строительство сетей теплоснабжения в квартале 41, протяженность 1,834 км
	2019
	 
	213 269,19
	-
	213 269,19
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	213 269,19
	-
	213 269,19
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.23
	Строительство сетей теплоснабжения (По ул. Нововартовской от котельной квартала В-5 до ул. Энтузиастов (квартал 33):
d=600 мм. – 41,9 м.;
d=350 мм. – 542,6 м.
	2019-2020
	Схема ТС
	36 000,00
	-
	21 000,00
	15 000,00
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	36 000,00
	-
	21 000,00
	15 000,00
	-
	-
	-

	1.1.24
	Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 274,47 (По ул. Салманова от котель-ной квартала В-5 до ул. Строителей (квартала В-3, В-5): 
d=600мм - 11,61м.;
d=350мм - 262,86 м. 
	2019-2020
	Схема ТС
	16 717,00
	-
	16 717,00
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	16 717,00
	-
	16 717,00
	-
	-
	-
	-

	1.1.25
	Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 1451 м (территория застройки в районе оз. Комсомольское)
	2018-2021
	Схема ТС
	28 715,00
	7 178,00
	7 179,00
	7 179,00
	7 179,00
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	28 715,00
	7 178,00
	7 179,00
	7 179,00
	7 179,00
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.26
	Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 1522 м (территория прибрежной зоны)
	2019-2032
	Схема ТС
	25 449,00
	-
	5 112,00
	5 112,00
	5 112,00
	5 113,00
	5 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	25 449,00
	-
	5 112,00
	5 112,00
	5 112,00
	5 113,00
	5 000,00

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.27
	Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 2181 м (Территория микрорайонов 16П и 17П)
	2019-2022
	Схема ТС
	44 427,00
	-
	10 107,00
	10 107,00
	10 107,00
	10 106,00
	4 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	44 427,00
	-
	10 107,00
	10 107,00
	10 107,00
	10 106,00
	4 000,00

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.28
	Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 828 м (МКД №№1-11 территории кварталов В-14.3 и П-10.1)
	2021
	Схема ТС
	20 343,00
	-
	-
	-
	20 343,00
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	20 343,00
	-
	-
	-
	20 343,00
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.29
	Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 306 м (Индивидуальные жилые дома в квартале В-12.2)
	2019
	Схема ТС
	5 195,00
	-
	5 195,00
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	5 195,00
	-
	5 195,00
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.30
	Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 669,45 м (Застройка территории мик-рорайонов 9А и 9Б 2)
	2021
	Схема ТС
	7 515,00
	-
	-
	-
	7 515,00
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	7 515,00
	-
	-
	-
	7 515,00
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.31
	Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 220 м (Застройка квартала П-4)
	2021
	Схема ТС
	2 467,00
	-
	-
	-
	2 467,00
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	2 467,00
	-
	-
	-
	2 467,00
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.32
	Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 3441 м (Застройка кварталов 45-54)
	2027-2032
	Схема ТС
	71 327,00
	-
	-
	-
	-
	-
	71 327,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	71 327,00
	-
	-
	-
	-
	-
	71 327,00

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.33
	Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 3923 м (Застройка кварталов 40-42, 3К-6К)
	2022-2032
	Схема ТС
	177 943,00
	-
	-
	-
	-
	7 000,00
	170 943,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	177 943,00
	-
	-
	-
	-
	7 000,00
	170 943,00

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.34
	Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 2122,77 м (По ул. Северной от котель-ной квартала 5К до Восточ-ного объезда: d=700 мм (квартал 40-43))
	2019-2022
	Схема ТС
	191 000,00
	-
	25 283,00
	15 000,00
	65 000,00
	33 000,00
	52 717,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	191 000,00
	-
	25 283,00
	15 000,00
	65 000,00
	33 000,00
	52 717,00

	1.1.35
	Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 1240 м (По ул. Героев Самотлора от котельной квартала 5К до Восточного объезда: d=700мм, квартал (40-43))
	2022-2023
	Схема ТС
	111 600,00
	-
	-
	-
	-
	32 000,00
	79 600,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	111 600,00
	-
	-
	-
	-
	32 000,00
	79 600,00

	1.1.36
	Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 956 м (Застройка кварталов 8, 17, 18, 23)
	2021-2022
	Схема ТС
	12 105,00
	-
	-
	-
	6 052,00
	6 053,00
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	12 105,00
	-
	-
	-
	6 052,00
	6 053,00
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.37
	Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 590,95 м (Застройка квартала 10В)
	2021
	Схема ТС
	11 647,00
	-
	-
	-
	11 647,00
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	11 647,00
	-
	-
	-
	11 647,00
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Итого по строительству сетей теплоснабжения в целях подключения перспективных потребителей
	 
	 
	2 561 994,64
	64 024,00
	1 624 102,64
	109 244,00
	192 268,00
	93 272,00
	479 084,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	2 206 677,64
	64 024,00
	1 561 102,64
	79 244,00
	127 268,00
	28 272,00
	346 767,00

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	355 317,00
	-
	63 000,00
	30 000,00
	65 000,00
	65 000,00
	132 317,00

	 
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.38
	Перекладка тепловых сетей по 2 варианту развития, общая протяженность 6334 м (От котельных №№3А, 5 до территории перспективной застройки кварталов В-1, В-3, В-5, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33)
	2020-2021
	Схема ТС
	523 943,00
	-
	-
	261 971,50
	261 971,50
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	523 943,00
	-
	-
	261 971,50
	261 971,50
	-
	-

	1.1.39
	Перекладка тепловых сетей по 2 варианту развития, общая протяженность 2157 м (Сети от котельной «Рыбзавод»)
	2023-2032
	Схема ТС
	14 664,00
	-
	-
	-
	-
	-
	14 664,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	14 664,00
	-
	-
	-
	-
	-
	14 664,00

	1.1.40
	Перекладка тепловых сетей по 2 варианту развития, общая протяженность 3125 м (По всей территории города)
	2023-2032
	Схема ТС
	53 490,00
	-
	-
	-
	-
	-
	53 490,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	53 490,00
	-
	-
	-
	-
	-
	53 490,00

	 
	Итого по мероприятиям увеличения пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
	 
	 
	592 097,00
	-
	-
	261 971,50
	261 971,50
	-
	68 154,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	592 097,00
	-
	-
	261 971,50
	261 971,50
	-
	68 154,00

	 
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа существующих объектов
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.41
	Строительство перемычки общей протяженностью 510 м (между проектируемыми сетями кварталов 23, 24 и сетями котельной №3А)
	2020
	Схема ТС
	21 553,00
	-
	-
	21 553,00
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	21 553,00
	-
	-
	21 553,00
	-
	-
	-

	1.1.42
	Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей (магистральные и внутриквартальные сети города)
	2018-2029
	Схема ТС
	2 724 053,00
	133 457,00
	81 457,00
	117 456,00
	15 000,00
	15 000,00
	2 361 683,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	264 370,00
	133 457,00
	29 457,00
	101 456,00
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	2 459 683,00
	-
	52 000,00
	16 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	2 361 683,00

	 
	ИТОГО по реконструкции и модернизации существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа существующих объектов
	 
	 
	2 745 606,00
	133 457,00
	81 457,00
	139 009,00
	15 000,00
	15 000,00
	2 361 683,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	264 370,00
	133 457,00
	29 457,00
	101 456,00
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	2 481 236,00
	-
	52 000,00
	37 553,00
	15 000,00
	15 000,00
	2 361 683,00

	 
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.43
	Демонтаж тепловых сетей протяженностью 8418 м
	2018-2028
	Схема ТС
	200 943,00
	22 327,00
	22 327,00
	22 327,00
	22 327,00
	22 327,00
	89 308,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	200 943,00
	22 327,00
	22 327,00
	22 327,00
	22 327,00
	22 327,00
	89 308,00

	 
	Итого по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу тепловых сетей
	 
	 
	200 943,00
	22 327,00
	22 327,00
	22 327,00
	22 327,00
	22 327,00
	89 308,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	200 943,00
	22 327,00
	22 327,00
	22 327,00
	22 327,00
	22 327,00
	89 308,00

	1.2
	Развитие централизованной системы горячего водоснабжения
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Реконструкция и модернизация существующих сетей горячего водоснабжения
	2018-2035
	Схема ВС
	252 000,00
	-
	12 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	150 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	252 000,00
	-
	12 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	150 000,00

	1.2.2
	Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение ЦТП (ГВС) Новосибирского типа - 22 шт.
	2019-2023
	Схема ВС
	220 000,00
	-
	20 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	220 000,00
	-
	20 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00

	 
	Итого по мероприятиям развития системы ГВС, в том числе сети ГВС и ЦТП (ГВС)
	 
	 
	472 000,00
	-
	32 000,00
	80 000,00
	80 000,00
	80 000,00
	200 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	472 000,00
	-
	32 000,00
	80 000,00
	80 000,00
	80 000,00
	200 000,00

	2
	Инвестиционные проекты в сфере водоснабжения
	 
	 
	5 043 015,71
	21 500,00
	747 033,08
	236 454,20
	235 609,20
	92 154,20
	3 710 265,03

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	в том числе по источникам финансирования:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	1 030 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	1 030 000,00

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	4 013 015,71
	21 500,00
	747 033,08
	236 454,20
	235 609,20
	92 154,20
	2 680 265,03

	 
	Строительство
	 
	 
	791 922,40
	21 500,00
	529 922,40
	20 000,00
	21 500,00
	21 500,00
	177 500,00

	 
	в том числе по источникам финансирования:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	791 922,40
	21 500,00
	529 922,40
	20 000,00
	21 500,00
	21 500,00
	177 500,00

	 
	Модернизация и реконструкция
	 
	 
	4 251 093,31
	-
	217 110,68
	216 454,20
	214 109,20
	70 654,20
	3 532 765,03

	 
	в том числе по источникам финансирования:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	1 030 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	1 030 000,00

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	3 221 093,31
	-
	217 110,68
	216 454,20
	214 109,20
	70 654,20
	2 502 765,03

	2.1
	Строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Строительство сетей водопровода с целью подключения нового многоэтажного строительства
	2018-2030
	Схема ВС и ВО
	221 000,00
	17 000,00
	17 000,00
	17 000,00
	17 000,00
	17 000,00
	136 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	221 000,00
	17 000,00
	17 000,00
	17 000,00
	17 000,00
	17 000,00
	136 000,00

	2.1.2
	Строительство сетей водоснабжения в квартале 28, протяженность 0,934 км
	2019
	 
	48 707,36
	-
	48 707,36
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	48 707,36
	-
	48 707,36
	-
	-
	-
	-

	2.1.3
	Строительство сетей водоснабжения в квартале 29, 30, протяженность 1,867 км
	2019
	 
	97 414,71
	-
	97 414,71
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	97 414,71
	-
	97 414,71
	-
	-
	-
	-

	2.1.4
	Строительство сетей водоснабжения в квартале 31а, 31б, 32, протяженность 3,21 км
	2019
	 
	167 511,02
	-
	167 511,02
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	167 511,02
	-
	167 511,02
	-
	-
	-
	-

	2.1.5
	Строительство сетей водоснабжения в квартале 34, 35 протяженность 1,867 км
	2019
	 
	97 414,71
	-
	97 414,71
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	97 414,71
	-
	97 414,71
	-
	-
	-
	-

	2.1.6
	Строительство сетей водоснабжения в квартале 40, протяженность 0,884 км
	2019
	 
	46 130,76
	-
	46 130,76
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	46 130,76
	-
	46 130,76
	-
	-
	-
	-

	2.1.7
	Строительство сетей водоснабжения в квартале 41, протяженность 0,972 км
	2019
	 
	50 743,84
	-
	50 743,84
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	50 743,84
	-
	50 743,84
	-
	-
	-
	-

	2.1.8
	Строительство сетей водопровода с целью подключения индивидуальных частных домов
	2018-2030
	Схема ВС и ВО
	63 000,00
	4 500,00
	5 000,00
	3 000,00
	4 500,00
	4 500,00
	41 500,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	63 000,00
	4 500,00
	5 000,00
	3 000,00
	4 500,00
	4 500,00
	41 500,00

	 
	Итого по строительству
	 
	 
	791 922,40
	21 500,00
	529 922,40
	20 000,00
	21 500,00
	21 500,00
	177 500,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	791 922,40
	21 500,00
	529 922,40
	20 000,00
	21 500,00
	21 500,00
	177 500,00

	2.2
	Реконструкция и модернизация
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Модернизация водозабора на р. Вах с оптимизацией режимов работы основного технологического оборудования
	2020-2023
	Схема ВС и ВО
	51 517,00
	-
	-
	15 000,00
	26 517,00
	10 000,00
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	51 517,00
	-
	-
	15 000,00
	26 517,00
	10 000,00
	-

	2.2.2
	Модернизация  технологической  части  III-го  подъема  ВОС-2
	2019-2020
	Схема ВС и ВО
	29 300,00
	-
	15 000,00
	14 300,00
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	29 300,00
	-
	15 000,00
	14 300,00
	-
	-
	-

	2.2.3
	Подключение  резервного  источника  электроснабжения - дизель-генератора  в  схему  электроснабжения  ВОС-2
	2019
	Схема ВС и ВО
	9 956,48
	-
	9 956,48
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	9 956,48
	-
	9 956,48
	-
	-
	-
	-

	2.2.4
	Реконструкция хлораторной на 8т хлора с разработкой проекта и прохождением экспертизы для перевода на гипохлорит в соответствие с нормами «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора» (ПБХ)
	2023-2035
	Схема ВС и ВО
	35 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	35 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	35 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	35 000,00

	2.2.5
	Реконструкция хлораторной 50т хлора с разработкой проекта и прохождениемп экспертизы для обустройства кустового реагентного склада,  перевода на гипохлорит для перспективного обеспечения резервных мощностей в соответствие с нормами "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора" (ПБХ)
	2020
	Схема ВС и ВО
	15 000,00
	-
	-
	15 000,00
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	15 000,00
	-
	-
	15 000,00
	-
	-
	-

	2.2.6
	Реконструкция технологической части реагентного хозяйства №1
	2021-2022
	Схема ВС и ВО
	65 438,00
	-
	-
	-
	15 438,00
	50 000,00
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	65 438,00
	-
	-
	-
	15 438,00
	50 000,00
	-

	2.2.7
	Реконструкция технологической части реагентного хозяйства №2
	2023-2035
	Схема ВС и ВО
	57 259,13
	-
	-
	-
	-
	-
	57 259,13

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	57 259,13
	-
	-
	-
	-
	-
	57 259,13

	2.2.8
	Реконструкция отстойников 1 очереди
	2023-2035
	Схема ВС и ВО
	32 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	32 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	32 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	32 000,00

	2.2.9
	Реконструкция отстойников 2 очереди
	2023-2035
	Схема ВС и ВО
	32 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	32 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	32 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	32 000,00

	2.2.10
	Реконструкция фильтров 1 очереди
	2023-2035
	Схема ВС и ВО
	40 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	40 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	40 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	40 000,00

	2.2.11
	Реконструкция фильтров 2 очереди
	2023-2035
	Схема ВС и ВО
	40 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	40 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	40 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	40 000,00

	2.2.12
	Мероприятия  по  снижению  гарантированного  давления  на  территории  муниципального  образования
	2023-2035
	Схема ВС и ВО
	7 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	7 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	7 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	7 000,00

	2.2.13
	Реконструкция системы отопления объектов ГВК с внедрением системы автоматизации и погодного регулирования. Утепление  зданий
	2019-2021
	Схема ВС и ВО
	50 000,00
	-
	30 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	50 000,00
	-
	30 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	-
	-

	2.2.14
	Реконструкция  сетей  водоснабжения  общей  протяженностью  136,00 км.
	2019-2035
	Схема ВС и ВО
	2 575 500,00
	-
	151 500,00
	151 500,00
	151 500,00
	-
	2 121 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	2 575 500,00
	-
	151 500,00
	151 500,00
	151 500,00
	-
	2 121 000,00

	2.2.15
	Реконструкция  магистрального  водовода  с  водозабора  ВАХ  до  ВОС-2  (2 нитки)
	2023-2035
	Схема ВС и ВО
	1 000 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	1 000 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	1 000 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	1 000 000,00

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.16
	Модернизация  технологической  и  электротехнической  части  на  ЦТП (35 шт.)
	2019-2035
	Схема ВС и ВО
	181 122,70
	-
	10 654,20
	10 654,20
	10 654,20
	10 654,20
	138 505,90

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	181 122,70
	-
	10 654,20
	10 654,20
	10 654,20
	10 654,20
	138 505,90

	2.2.17
	Оптимизация режимов подачи и рабочих характеристик насосных станций
	2023-2035
	Схема ВС и ВО
	1 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	1 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	1 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	1 000,00

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.18
	Автоматизация системы водоснабжения
	2023-2035
	Схема ВС и ВО
	23 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	23 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	23 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	23 000,00

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.19
	Установка зональных водомеров
	2023-2035
	Схема ВС и ВО
	6 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	6 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	6 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	6 000,00

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Итого по реконструкции и модернизации
	 
	 
	4 251 093,31
	-
	217 110,68
	216 454,20
	214 109,20
	70 654,20
	3 532 765,03

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	1 030 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	1 030 000,00

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	3 221 093,31
	-
	217 110,68
	216 454,20
	214 109,20
	70 654,20
	2 502 765,03

	3
	Инвестиционные проекты в сфере водоотведения
	 
	 
	6 991 183,59
	29 000,00
	572 424,83
	256 206,02
	247 189,25
	223 189,25
	5 663 174,24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	в том числе по источникам финансирования:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	91 920,00
	-
	-
	-
	-
	-
	91 920,00

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	22 131,29
	-
	13 278,78
	8 852,51
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	125 410,68
	-
	75 246,42
	50 164,26
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	6 751 721,62
	29 000,00
	483 899,63
	197 189,25
	247 189,25
	223 189,25
	5 571 254,24

	 
	Строительство
	 
	 
	2 895 050,30
	29 000,00
	446 352,53
	88 016,77
	29 000,00
	-
	2 302 681,00

	 
	в том числе по источникам финансирования:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	22 131,29
	-
	13 278,78
	8 852,51
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	125 410,68
	-
	75 246,42
	50 164,26
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	2 747 508,33
	29 000,00
	357 827,33
	29 000,00
	29 000,00
	-
	2 302 681,00

	 
	Модернизация и реконструкция
	 
	 
	4 096 133,29
	-
	126 072,30
	168 189,25
	218 189,25
	223 189,25
	3 360 493,24

	 
	в том числе по источникам финансирования:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	91 920,00
	-
	-
	-
	-
	-
	91 920,00

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	4 004 213,29
	-
	126 072,30
	168 189,25
	218 189,25
	223 189,25
	3 268 573,24

	3.1
	Строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Расширение КОС до общей производительности 150 т. куб м в сутки 
	2018-2024
	Схема ВС и ВО
	2 100 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	2 100 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	2 100 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	2 100 000,00

	3.1.2
	Строительство сетей водоотведения для подключения нового многоэтажного строительства
	2018-2031
	Схема ВС и ВО
	221 000,00
	17 000,00
	17 000,00
	17 000,00
	17 000,00
	-
	153 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	221 000,00
	17 000,00
	17 000,00
	17 000,00
	17 000,00
	-
	153 000,00

	3.1.3
	Строительство сетей канализации в квартале 28, протяженность 0,82 км
	2019
	 
	21 415,62
	-
	21 415,62
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	21 415,62
	-
	21 415,62
	-
	-
	-
	-

	3.1.4
	Строительство сетей канализации в квартале 29, 30,  протяженность 1,639 км
	2019
	 
	42 831,24
	-
	42 831,24
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	42 831,24
	-
	42 831,24
	-
	-
	-
	-

	3.1.5
	Строительство сетей канализации в квартале 31а, 31б, 32,   протяженность 3,23 км
	2019
	 
	84 372,08
	-
	84 372,08
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	84 372,08
	-
	84 372,08
	-
	-
	-
	-

	3.1.6
	Строительство сетей канализации в квартале 34, 35,   протяженность 1,639 км
	2019
	 
	42 831,24
	-
	42 831,24
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	42 831,24
	-
	42 831,24
	-
	-
	-
	-

	3.1.7
	Строительство сетей канализации в квартале 40, протяженность 0,777 км
	2019
	 
	20 283,26
	-
	20 283,26
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	20 283,26
	-
	20 283,26
	-
	-
	-
	-

	3.1.8
	Строительство сетей канализации в квартале 41, протяженность 0,854 км
	2019
	 
	22 325,95
	-
	22 325,95
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	22 325,95
	-
	22 325,95
	-
	-
	-
	-

	3.1.9
	Строительство КНС производительностью 230 л/сек
	2019
	 
	94 767,94
	-
	94 767,94
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	94 767,94
	-
	94 767,94
	-
	-
	-
	-

	3.1.9
	Строительство напорного коллектора от РНС-1А до ГКНС-1А
	2023-2035
	Схема ВС и ВО
	12 681,00
	-
	-
	-
	-
	-
	12 681,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	12 681,00
	-
	-
	-
	-
	-
	12 681,00

	3.1.10
	Строительство  станции  УФ  обеззараживания
	2019-2020
	Схема ВС и ВО
	147 541,97
	-
	88 525,20
	59 016,77
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	22 131,29
	-
	13 278,78
	8 852,51
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	125 410,68
	-
	75 246,42
	50 164,26
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.11
	Строительство сетей водоотведения с целью подключения индивидуальных частных домов в п. Ст. Вартовск
	2018-2031
	Схема ВС и ВО
	85 000,00
	12 000,00
	12 000,00
	12 000,00
	12 000,00
	-
	37 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	85 000,00
	12 000,00
	12 000,00
	12 000,00
	12 000,00
	-
	37 000,00

	 
	Итого по строительству
	 
	 
	2 895 050,30
	29 000,00
	446 352,53
	88 016,77
	29 000,00
	-
	2 302 681,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	22 131,29
	-
	13 278,78
	8 852,51
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	125 410,68
	-
	75 246,42
	50 164,26
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	2 747 508,33
	29 000,00
	357 827,33
	29 000,00
	29 000,00
	-
	2 302 681,00

	3.2
	Реконструкция и модернизация
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Реконструкция существующих КОС, в т.ч. иловые поля (включая замену и модернизацию оборудования) 
	2020-2035
	Схема ВС и ВО
	1 852 112,99
	-
	-
	50 000,00
	80 000,00
	90 000,00
	1 632 112,99

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	1 852 112,99
	-
	-
	50 000,00
	80 000,00
	90 000,00
	1 632 112,99

	3.2.2
	Реконструкция самотечных коллекторов (1,12 км)
	2023-2035
	Схема ВС и ВО
	91 920,00
	-
	-
	-
	-
	-
	91 920,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	91 920,00
	-
	-
	-
	-
	-
	91 920,00

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.3
	Установка  датчиков  и  контрольного  оборудования, сервера  и  каналов связи
	2023-2035
	Схема ВС и ВО
	30 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	30 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	30 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	30 000,00

	3.2.4
	Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города
	2019-2035
	Схема ВС и ВО
	480 000,00
	-
	15 000,00
	15 000,00
	25 000,00
	30 000,00
	395 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	480 000,00
	-
	15 000,00
	15 000,00
	25 000,00
	30 000,00
	395 000,00

	3.2.5
	Замена сетей водоотведения
	2019-2035
	Схема ВС и ВО
	1 584 217,25
	-
	93 189,25
	93 189,25
	93 189,25
	93 189,25
	1 211 460,25

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	1 584 217,25
	-
	93 189,25
	93 189,25
	93 189,25
	93 189,25
	1 211 460,25

	3.2.6
	Модернизация системы освещения с применением энергосберегающего оборудования и автоматических систем управления
	2019
	Схема ВС и ВО
	7 883,05
	-
	7 883,05
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	7 883,05
	-
	7 883,05
	-
	-
	-
	-

	3.2.7
	Реконструкция  системы  отопления  объектов  ГВК  с  внедрением  системы  автоматизации  и  погодного  регулирования.  Утепление  зданий
	2019-2022
	Схема ВС и ВО
	50 000,00
	-
	10 000,00
	10 000,00
	20 000,00
	10 000,00
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	50 000,00
	-
	10 000,00
	10 000,00
	20 000,00
	10 000,00
	-

	 
	Итого по реконструкции и модернизации
	 
	 
	4 096 133,29
	-
	126 072,30
	168 189,25
	218 189,25
	223 189,25
	3 360 493,24

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	91 920,00
	-
	-
	-
	-
	-
	91 920,00

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	4 004 213,29
	-
	126 072,30
	168 189,25
	218 189,25
	223 189,25
	3 268 573,24

	4
	Инвестиционные проекты в сфере газоснабжения
	 
	 
	686 106,80
	8 389,80
	10 334,00
	10 334,00
	-
	520 102,00
	136 947,00

	 
	Строительство
	 
	 
	291 017,00
	-
	10 334,00
	10 334,00
	-
	133 402,00
	136 947,00

	 
	в том числе по источникам финансирования:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	291 017,00
	-
	10 334,00
	10 334,00
	-
	133 402,00
	136 947,00

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Модернизация и реконструкция
	 
	 
	395 089,80
	8 389,80
	-
	-
	-
	386 700,00
	-

	 
	в том числе по источникам финансирования:
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	395 089,80
	8 389,80
	-
	-
	-
	386 700,00
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1
	Cтроительство
	 
	 
	291 017,00
	-
	10 334,00
	10 334,00
	-
	133 402,00
	136 947,00

	4.1.1
	Строительство пункта редуцирования газа (ПРГ "Старый Вартовск", квартал 35) производительностью 2881 куб.м/ч
	2019-2020
	ГП
	700,00
	
	350,00
	350,00
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	700,00
	
	350,00
	350,00
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	4.1.2
	Строительство пункта редуцирования газа (квартал К-9)
	2019-2020
	ГП
	700,00
	
	350,00
	350,00
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	700,00
	
	350,00
	350,00
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	4.1.3
	Строительство пункта редуцирования газа (квартал 36)
	2019-2020
	ГП
	700,00
	
	350,00
	350,00
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	700,00
	
	350,00
	350,00
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	4.1.4
	Строительство газопроводов высокого давления 1,3 км
	2019-2020
	ГП
	5 460,00
	
	2 730,00
	2 730,00
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	5 460,00
	
	2 730,00
	2 730,00
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	4.1.5
	Строительство газопровода высокого давления первой категории от Нижневартовского газоперерабатывающего завода до проектируемого пункта редуцирования газа (ПРГ) "Старый Вартовск" с целью повышения надежности газоснабжения города диаметром 530 мм, протяженностью 23,9 км
	2022-2035
	ГП
	136 947,00
	
	
	
	
	
	136 947,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	136 947,00
	
	
	
	
	
	136 947,00

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	4.1.6
	Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемой к размещению котельной ТКУ-1,8 в квартале 5П диаметром 160-90 мм протяженностью 1,3 км, с установкой ПРГ в квартале К-9
	2021-2035
	ГП
	6 318,00
	
	
	
	
	6 318,00
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	6 318,00
	
	
	
	
	6 318,00
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	4.1.7
	Строительство газопровода среднего давления для подключения ФБУ ИЗ-86/1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре протяженностью 1,1 км с установкой ПРГ
	2019-2020
	ГП
	4 972,00
	
	2 486,00
	2 486,00
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	4 972,00
	
	2 486,00
	2 486,00
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	4.1.8
	Строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км
	2019-2020
	ГП
	8 136,00
	
	4 068,00
	4 068,00
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	8 136,00
	
	4 068,00
	4 068,00
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	4.1.9
	Строительство дополнительного магистрального газопровода-отвода к ГРС-2 от МГВД «Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель» диаметром 325 мм, протяженностью 2 км
	2022-2035
	ГП
	12 600,00
	
	
	
	
	12 600,00
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	12 600,00
	
	
	
	
	12 600,00
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	4.1.10
	Строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск- АГРС «г. Мегион» диаметром 426 мм протяженностью в границах городского округа 2,6 км
	2022-2035
	ГП
	16 380,00
	
	
	
	
	16 380,00
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	16 380,00
	
	
	
	
	16 380,00
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	4.1.11
	Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы Интернациональной от пересечения улицы Интернациональной и Зимней до памятника "Покорителям Самотлора" с целью газификации промышленных предприятий и МУП г. Нижневартовска "САТУ" диаметром 159 мм, протяженностью 2,2 км
	2022-2035
	ГП
	13 046,00
	
	
	
	
	13 046,00
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	13 046,00
	
	
	
	
	13 046,00
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	4.1.12
	Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль автомобильной дороги г. Нижневартовск-пгт. Излучинск от пересечения улицы Северной до дорожной развязки "Бегущая Лань" с целью закольцовки планируемого газопровода от НВГПЗ, а также с целью газификации промышленных предприятий и дачных участков диаметром 530 мм и протяженностью 1,5 км, диаметром 108 протяженностью 1,7 км
	2022-2035
	ГП
	17 304,00
	
	
	
	
	17 304,00
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	17 304,00
	
	
	
	
	17 304,00
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	4.1.13
	Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы П-2 до района РЭБ Флота с целью газификации промышленных предприятий диаметром 219 мм, протяженностью 5,8 км
	2022-2035
	ГП
	27 492,00
	
	
	
	
	27 492,00
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	27 492,00
	
	
	
	
	27 492,00
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	4.1.14
	Строительство газопровода высокого давления первой категории подключенного к планируемому газопроводу от НВГПЗ до микрорайона 14П с целью газификации дачных участков диаметром 159 мм, протяженностью 6,8 км
	2022-2035
	ГП
	34 816,00
	
	
	
	
	34 816,00
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	34 816,00
	
	
	
	
	34 816,00
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	4.1.15
	Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемых котельных диаметром 160-90 мм протяженностью 1,4 км
	2022-2035
	ГП
	5 446,00
	
	
	
	
	5 446,00
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	5 446,00
	
	
	
	
	5 446,00
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого по строительству
	 
	 
	291 017,00
	
	10 334,00
	10 334,00
	
	133 402,00
	136 947,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	291 017,00
	
	10 334,00
	10 334,00
	
	133 402,00
	136 947,00

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Реконструкция и модернизация
	 
	 
	395 089,80
	8 389,80
	-
	-
	-
	386 700,00
	-

	4.2.1
	Реконструкция ГРС-2
	2022-2035
	ГП
	386 700,00
	
	
	
	
	386 700,00
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	386 700,00
	
	
	
	
	386 700,00
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	4.2.2
	Замена участка газопровода среднего давления Ø325×8 мм по ул. 5 П от ПК до ПК (L=250 м в год)
	2016-2018
	План кап.ремонта 2016-2018 гг
	4 743,60
	4 743,60
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	4 743,60
	4 743,60
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	4.2.3
	Ремонт изоляции газопровода высокого давления Ø530 мм и Ø720 мм, среднего давления ø325 мм
	2016-2018
	План кап.ремонта 2016-2018 гг
	2 784,80
	2 784,80
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	2 784,80
	2 784,80
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	4.2.4
	Ремонт и ревизия задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (126 шт. в год)
	2016-2018
	План кап.ремонта 2016-2018 гг
	861,40
	861,40
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	861,40
	861,40
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения
	 
	 
	11 234 272,82
	773 624,15
	850 721,92
	1 065 891,61
	587 828,50
	623 579,75
	7 332 626,89

	 
	Строительство, всего
	 
	 
	9 391 119,41
	619 695,95
	748 012,18
	993 255,23
	584 676,30
	623 579,75
	5 821 900,00

	 
	в том числе по источникам финансирования:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	9 391 119,41
	619 695,95
	748 012,18
	993 255,23
	584 676,30
	623 579,75
	5 821 900,00

	 
	Модернизация и реконструкция, всего
	 
	 
	1 843 153,41
	153 928,20
	102 709,74
	72 636,38
	3 152,20
	-
	1 510 726,89

	 
	в том числе по источникам финансирования:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	102 400,00
	102 400,00
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	1 740 753,41
	51 528,20
	102 709,74
	72 636,38
	3 152,20
	-
	1 510 726,89

	 
	АО «Городские электрические сети» (строительство)
	 
	 
	8 954 300,00
	608 500,00
	650 200,00
	882 100,00
	396 100,00
	595 500,00
	5 821 900,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	8 954 300,00
	608 500,00
	650 200,00
	882 100,00
	396 100,00
	595 500,00
	5 821 900,00

	 
	АО «Тюменьэнерго» (реконстр. и модернизация)
	 
	 
	319 817,72
	150 776,00
	99 557,54
	69 484,18
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	102 400,00
	102 400,00
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	217 417,72
	48 376,00
	99 557,54
	69 484,18
	-
	-
	-

	 
	ЗАО "Городское освещение", всего
	 
	 
	1 960 155,10
	14 348,15
	100 964,38
	114 307,43
	191 728,50
	28 079,75
	1 510 726,89

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	1 960 155,10
	14 348,15
	100 964,38
	114 307,43
	191 728,50
	28 079,75
	1 510 726,89

	 
	ЗАО "Городское освещение" (строительство)
	 
	 
	436 819,41
	11 195,95
	97 812,18
	111 155,23
	188 576,30
	28 079,75
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	436 819,41
	11 195,95
	97 812,18
	111 155,23
	188 576,30
	28 079,75
	-

	 
	ЗАО "Городское освещение" (реконструкция и модернизация)
	 
	 
	1 523 335,69
	3 152,20
	3 152,20
	3 152,20
	3 152,20
	-
	1 510 726,89

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	1 523 335,69
	3 152,20
	3 152,20
	3 152,20
	3 152,20
	-
	1 510 726,89

	 
	АО "Городские электрические сети"
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Строительство
	 
	 
	8 954 300,00
	608 500,00
	650 200,00
	882 100,00
	396 100,00
	595 500,00
	5 821 900,00

	5.1.1
	Замена существующих объектов со строительством новых объектов (реконструкция)
	2018-2035
	Утверждённая ИП 2018-2035 гг.
	2 346 700,00
	362 600,00
	245 500,00
	226 300,00
	32 700,00
	179 600,00
	1 300 000,00

	
	
	
	Программа ИП
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	2 346 700,00
	362 600,00
	245 500,00
	226 300,00
	32 700,00
	179 600,00
	1 300 000,00

	5.1.2
	Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ ЗПУ панели 7, 8, 9
	2022-2035
	Утверждённая ИП 2018-2035 гг.
	45 000,00
	
	
	
	
	15 000,00
	30 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	45 000,00
	
	
	
	
	15 000,00
	30 000,00

	5.1.3
	Прокладка КЛ-10кВ от РП-3/Х до ТП 71/Х
	2022
	Программа ИП
	8 500,00
	
	
	
	-
	8 500,00
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	8 500,00
	
	
	
	
	8 500,00
	

	5.1.4
	ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от жил,/пос, УТТ-2 до ул, 9П
	2019
	Программа ИП
	9 500,00
	
	9 500,00
	
	-
	
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	9 500,00
	
	9 500,00
	
	
	
	

	5.1.5
	Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от РП СТПС в старой части города
	2019
	Программа ИП
	33 000,00
	
	33 000,00
	-
	-
	
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	33 000,00
	
	33 000,00
	
	
	
	

	5.1.6
	Строительство распределитель-ных сетей 10кВ от РП-1(стр.) панель 16, ЗПУг.Нижневартовска
	2020-2035
	Программа ИП (проект)
	11 500,00
	
	
	1 500,00
	
	
	10 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	11 500,00
	
	
	1 500,00
	
	
	10 000,00

	5.1.7
	Распределительные сети 10 кВ от РП-10 кВ СПУ
	2022-2035
	Программа ИП
	20 200,00
	
	
	
	-
	10 200,00
	10 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	20 200,00
	
	
	
	
	10 200,00
	10 000,00

	5.1.8
	Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ в северном промузле с подключением к РПП-2С
	2020-2035
	Программа ИП
	52 000,00
	
	
	22 000,00
	-
	
	30 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	52 000,00
	
	
	22 000,00
	
	
	30 000,00

	5.1.9
	Строительство магистральных сетей 10 кВ РП-СПУ от ПС -110/35/10кВ Восток
	2022
	Программа ИП
	12 000,00
	
	
	
	-
	12 000,00
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	12 000,00
	
	
	
	
	12 000,00
	

	5.1.10
	Строительство РП-СПУ
	2022
	Программа ИП
	34 100,00
	
	-
	-
	-
	34 100,00
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	34 100,00
	
	
	
	
	34 100,00
	

	5.1.11
	Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного
планировочного района г,Нижневартовска, КЛ-10кВ с ТП-21/3, ТП-21/4
	2020
	Программа ИП (проект)
	28 000,00
	
	
	28 000,00
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	28 000,00
	
	
	28 000,00
	
	
	

	5.1.12
	Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного
планировочного района г,Нижневартовска, КЛ-10кВ с БКТП-22/4
	2020
	ГП, Программа ИП (проект)
	18 000,00
	
	
	18 000,00
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	18 000,00
	
	
	18 000,00
	
	
	

	5.1.13
	Магистральные сети 10 кВ от ГПП-5 до РП-29
	2020
	ГП, Программа ИП (проект)
	34 000,00
	
	
	34 000,00
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	34 000,00
	
	
	34 000,00
	
	
	

	5.1.14
	РП-10кВ Восточного объезда с ЛЭП-10кВ
	2022
	ГП, Программа ИП (проект)
	42 900,00
	
	
	
	
	42 900,00
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	42 900,00
	
	
	
	
	42 900,00
	

	5.1.15
	Электроснабжение кварталов 25-26 ВПР г,Нижневартовска, КЛ-10кВ с БКТП-26/2; ТП-26/3, ТП-26/4; 2КЛ-10кВ БКТП-25/3-БКТП-24/4
	2020
	ГП, Программа ИП (проект)
	4 900,00
	
	
	4 900,00
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	4 900,00
	
	
	4 900,00
	
	
	

	5.1.16
	Электроснабжение котельной ВПР (IV оч. стр-ва) г,Нижневартовска, ТП-27/к, КЛ-10кВ (от РПЖ-25, от ГПП-5)
	2018
	 Программа ИП (проект)
	33 900,00
	33 900,00
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	33 900,00
	33 900,00
	
	
	
	
	

	5.1.17
	Электроснабжение прибрежной,набережной,
спортивной "С" зоны г,Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 10/0,4кВ.
	2021-2035
	ГП, Программа ИП (проект)
	102 000,00
	
	
	
	27 000,00
	
	75 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	102 000,00
	
	
	
	27 000,00
	
	75 000,00

	5.1.18
	Застройка Старого Вартовска 1 очередь, Электроснабжение кварталов В-1.2 - В-1.6. КЛ-10 кВ с БКТП
	2020
	Программа ИП (проект)
	25 000,00
	
	
	25 000,00
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	25 000,00
	
	
	25 000,00
	
	
	

	5.1.19
	Строительство сетей электроснабжения объектов
техприсоединения, энергопринимающих устройств
максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ.
	2018-2035
	Программа ИП (проект)
	350 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	200 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	350 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	200 000,00

	5.1.20
	Строительство сетей электроснабжения объектов
техприсоединения, энергоприни-мающих устройств максималь-ной мощностью от 15 до 150 кВт. КТПН-10/0,4 кВ.
	2018-2035
	Программа ИП (проект)
	230 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	130 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	230 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	130 000,00

	5.1.21
	Строительство сетей электро-снабжения энергопринимающих устройств с максимальной
мощностью до 15 кВт, Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ,
	2018-2035
	Программа ИП (проект)
	490 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	390 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	490 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	390 000,00

	5.1.22
	Строительство сетей электросна-бжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ
	2018-2035
	 Программа ИП (проект)
	180 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	130 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	180 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	130 000,00

	5.1.23
	Распределительные сетей 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ в районе панели 16 ЗПУ
	2022
	ГП, Программа ИП (проект)
	16 000,00
	
	
	
	
	16 000,00
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	16 000,00
	
	
	
	
	16 000,00
	

	5.1.24
	Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ-35кВ в старой части города
	2022
	Программа ИП (проект)
	1 700,00
	
	
	
	
	1 700,00
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	1 700,00
	
	
	
	
	1 700,00
	

	5.1.25
	Электроснабжение р-на оз.Комсомольское. Универсаль-ная ледовая арена.Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10кВ
	2020
	 Программа ИП (проект)
	15 400,00
	-
	
	15 400,00
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	15 400,00
	
	
	15 400,00
	
	
	

	5.1.26
	Электроснабжение р-на оз. Комсомольское. ТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ
	2023-2035
	Программа ИП 
	25 000,00
	
	
	
	
	
	25 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	25 000,00
	
	
	
	
	
	25 000,00

	5.1.27
	Электроснабжение 10В мкр., МЖК Строительство РПЖ, ТП-10/0,4кВ с кл-10кВ
	2021-2035
	 Программа ИП (проект)
	48 700,00
	
	
	
	13 700,00
	
	35 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	48 700,00
	
	
	
	13 700,00
	
	35 000,00

	5.1.28
	Электроснабжение кварталов №№ 40,41,42,43 ВПР4 оч. строительства г.Нижневартовска
ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ
	2020-2035
	Программа ИП (проект)
	312 300,00
	
	
	12 600,00
	38 200,00
	51 500,00
	210 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	312 300,00
	
	
	12 600,00
	38 200,00
	51 500,00
	210 000,00

	5.1.29
	ВПР IV очередь квартал 27. ТП-10/0,4кв, сети 10кВ           
	2020-2035
	Программа ИП (проект)
	47 600,00
	
	
	12 600,00
	
	
	35 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	47 600,00
	
	
	12 600,00
	
	
	35 000,00

	5.1.30
	Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства
г.Нижневартовска кварталов 29-30. ТП-10/0,4кВ сети 10 кВ                      
	2021-2035
	 Программа ИП (проект)
	155 500,00
	
	
	
	17 400,00
	43 100,00
	95 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	155 500,00
	
	
	
	17 400,00
	43 100,00
	95 000,00

	5.1.31
	Электроснабжение кварталов 31а,31б,32 ВПР 4 оч.
строительства г.Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10 кВ                                                                     
	2019-2035
	Программа ИП (проект)
	225 000,00
	
	48 100,00
	24 500,00
	27 400,00
	
	125 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	225 000,00
	
	48 100,00
	24 500,00
	27 400,00
	
	125 000,00

	5.1.32
	Электроснабжение квартала 33 ВПР 4 оч. строительства г.Нижневартовска. РП-2(стр),ТП-10/0,4кВ , сети 10 кВ                         
	2020-2035
	ГП, Программа ИП (проект)
	120 200,00
	
	
	35 200,00
	
	
	85 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	120 200,00
	
	
	35 200,00
	
	
	85 000,00

	5.1.33
	 Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г.Нижневартовска,
Магистральные КЛ-10кВ от ГПП-5 до РП-2 (стр.)
	2020
	Программа ИП (проект)
	6 100,00
	
	
	6 100,00
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	6 100,00
	
	
	6 100,00
	
	
	

	5.1.34
	Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер. Обской. Квартала В-3,4,5,6,7,8. ТП 10/0,4 кВ, сети
10/0,4кВ
	2020-2035
	Программа ИП (проект)
	145 400,00
	
	
	5 400,00
	
	
	140 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	145 400,00
	
	
	5 400,00
	
	
	140 000,00

	5.1.35
	Застройка Старого Вартовска, 1 очередь, от пер. Обской до пер. Больничный. Электроснабжение кварталов В-9,10,11,12,13,14. Строительство ТП-10/0,4кВ,
сетей 10/0,4кВ
	2019-2035
	Программа ИП (проект)
	116 600,00
	
	15 800,00
	15 800,00
	
	
	85 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	116 600,00
	
	15 800,00
	15 800,00
	
	
	85 000,00

	5.1.36
	Застройка Старого Вартовска, 1 очередь. Электроснабжение объектов индивидуальной
жилой застройки прибрежной зоны кварталов П-5,6,7,8,9.10.
Строительство ТП 10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ                             
	2020-2035
	Программа ИП (проект)
	152 000,00
	
	
	12 000,00
	
	
	140 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	152 000,00
	
	
	12 000,00
	
	
	140 000,00

	5.1.37
	Застройка Старого Вартовска, 2
очередь.Электроснабжение кварталов П-11,12,13,14,15,16, В-15, В-16,В-17, К-6 Квартал П-14 ВЛ-10кВ от РП-СТПС до РТС
	2019-2035
	Программа ИП (проект)
	202 500,00
	
	2 500,00
	
	
	
	200 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	202 500,00
	
	2 500,00
	
	
	
	200 000,00

	5.1.38
	Застройка Старого Вартовска, 3 очередь. Строительство сетей, ТП-10/0,4кВ от ПС 35/10кВ
Совхозная Электроснабжение кварталов 11П,12П,18П,19П,20П-21П22П,23П,П-17                   
	2020-2025
	Программа ИП (проект)
	214 700,00
	-
	-
	14 700,00
	
	
	200 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	214 700,00
	
	
	14 700,00
	
	
	200 000,00

	5.1.39
	Застройка Старого Вартовска 3 очередь. ТП, сети 10/0,4 кВ. Квартала 17П,16П,3П,7П,6П,13П,
15П,8П-К-10,9П,К-7,К-8,К-9
	2018-2035
	Программа ИП (проект)
	190 000,00
	9 500,00
	21 700,00
	24 900,00
	25 900,00
	18 000,00
	90 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	190 000,00
	9 500,00
	21 700,00
	24 900,00
	25 900,00
	18 000,00
	90 000,00

	5.1.40
	Западный Эмтор.Квартал 44, ТП,сети 10кВ
	2023-2035
	Программа ИП (проект)
	88 900,00
	-
	-
	-
	-
	
	88 900,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	88 900,00
	
	
	
	
	
	88 900,00

	5.1.41
	Электроснабжения школы на 1125 мест в 9А мкр. БКТП-9/12 с КЛ-10кВ
	2018
	Программа ИП (проект)
	22 300,00
	22 300,00
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	22 300,00
	22 300,00
	
	
	
	
	

	5.1.42
	Электроснабжение 9Б мкр.БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10кВ
	2020
	Программа ИП (проект)
	32 900,00
	-
	-
	32 900,00
	
	
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	32 900,00
	
	
	32 900,00
	
	
	

	5.1.43
	Застройка Старого Вартовска. 3 очередь. ТП. Сети 10/0,4кВ. Квартал 5П
	2020-2022
	Программа ИП (проект)
	69 100,00
	-
	-
	43 900,00
	12 600,00
	12 600,00
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	69 100,00
	
	
	43 900,00
	12 600,00
	12 600,00
	

	5.1.44
	Строительство магистральных сетей 10 кВ до РПЖ-5
	2019
	Программа ИП (проект)
	110 000,00
	-
	110 000,00
	-
	-
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	110 000,00
	
	110 000,00
	
	
	
	

	5.1.45
	Строительство магистральных сетей 10 кВ до РПЖ-3
	2020
	Программа ИП (проект)
	100 000,00
	-
	-
	100 000,00
	-
	
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	100 000,00
	
	
	100 000,00
	
	
	

	5.1.46
	Электроснабжение зоны общественно-делового назначения.Южный Эмтор ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ
	2023-2035
	Программа ИП (проект)
	55 000,00
	-
	-
	-
	-
	
	55 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	55 000,00
	
	
	
	
	
	55 000,00

	5.1.47
	Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. оз. Эмтор ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ
	2023-2035
	Программа ИП (проект)
	65 000,00
	-
	-
	-
	-
	
	65 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	65 000,00
	
	
	
	
	
	65 000,00

	5.1.48
	8-1 П мкр.Старого Вартовска. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3.4 вида(школа, д/сад, интернат для слепых и слабовидящих детей. Сети 0,4кВ
	2020
	Программа ИП (проект)
	5 200,00
	-
	-
	5 200,00
	-
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	5 200,00
	
	
	5 200,00
	
	
	

	5.1.49
	Электроснабжение кварталов 34,35,36,37,38,39 район жилой застройки юго-западного направления от оз.Эмтор
Строительство РП, ТП-10/0,4кВ, сетей 10кВ
	2023-2035
	Программа ИП (проект)
	280 000,00
	-
	-
	
	-
	
	280 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	280 000,00
	
	
	
	
	
	280 000,00

	5.1.50
	Электроснабжение района жилой застройкии общественного центра севернее от оз.Эмтор
кварталов  45,46,47,48,49,50,51, 52,53,54 РП,ТП-10/0,4кВ Сети 10кВ
	2023-2035
	Программа ИП (проект)
	600 000,00
	-
	-
	
	-
	
	600 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	600 000,00
	
	
	
	
	
	600 000,00

	5.1.51
	Электроснабжение котельной застройки северного Эмтора г,Нижневартовска. ТП-10/0,4 кВ в квартале №45, сети 10кВ
	2023-2035
	Программа ИП (проект)
	45 000,00
	-
	-
	
	-
	
	45 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	45 000,00
	
	
	
	
	
	45 000,00

	5.1.52
	Восточная коммунально-складская зона.Квартала
6К, 7К, 8К, 9К,10К, 11К. РП,ТП, сети 10кВ
	2021-2035
	Программа ИП (проект)
	170 100,00
	-
	-
	
	52 100,00
	
	118 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	170 100,00
	
	
	
	52 100,00
	
	118 000,00

	5.1.53
	Электроснабжение Северо-Западного
промыщленного узла г.Нижневартовска(район ГПЗ)
РП,ТП,сети 6кВ
	2023-2035
	Программа ИП (проект)
	150 000,00
	-
	-
	
	
	
	150 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	150 000,00
	
	
	
	
	
	150 000,00

	5.1.54
	Прочие инвестиционные проекты, в т.ч.
приобретение нематериальных активов,
спецтехники и автотранспорта, сетей, модернизация
иных основных средств(АСДУ, АСУ) и др.
	2018-2035
	Программа ИП (проект)
	1 054 900,00
	100 200,00
	84 100,00
	81 200,00
	69 100,00
	70 300,00
	650 000,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	1 054 900,00
	100 200,00
	84 100,00
	81 200,00
	69 100,00
	70 300,00
	650 000,00

	5.2
	АО «Тюменьэнерго»
	 
	 
	319 817,72
	150 776,00
	99 557,54
	69 484,18
	
	
	

	 
	Реконструкция и модернизация
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.1
	ЦУС ДП в филиале НВЭС (Реконструкция системы коллективного отображения, программно-аппаратного комплекса управления энергосистемой на диспетчерском пункте в филиале НВЭС)
	2018
	Программа ИП (проект)
	102 400,00
	102 400,00
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	102 400,00
	102 400,00
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	5.2.2
	Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК и "Эгида" для ПС 110 кВ НВЭС ("Бахиловская";"Узловая";"Факел";"Нижневартовская";"Мартовская";"Ватинская";"Ватинская";"Таежная"; Центральная";"Истоминская";"Дельта")
	2018
	Программа ИП (проект)
	10 949,30
	10 949,30
	
	-
	-
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	10 949,30
	10 949,30
	
	
	
	
	

	5.2.3
	Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС
	2019
	Программа ИП (проект)
	31 563,60
	
	31 563,60
	
	-
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	31 563,60
	
	31 563,60
	
	
	
	

	5.2.4
	Реконструкция насосной, опера-торной и площадки расходного склада нефтепродуктов комплектовочно-накопительной базы НВЭС под центральное маслохозяйство
	2018
	Программа ИП (проект)
	37 426,70
	37 426,70
	
	
	-
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	37 426,70
	37 426,70
	
	
	
	
	

	5.2.5
	Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Южная (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДГУ, УРЗА)
	2019-2020
	Программа ИП (проект)
	137 478,12
	
	67 993,94
	69 484,18
	-
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	137 478,12
	
	67 993,94
	69 484,18
	
	
	

	5.3
	ЗАО "Городское освещение"
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Строительство
	 
	 
	436 819,41
	11 195,95
	97 812,18
	111 155,23
	188 576,30
	28 079,75
	

	5.3.1
	Наружное освещение улиц № 2*, № 4*, № 6а*, № 8*, № 9*, № 11* (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 295 шт., светильники ЖКУ - 280 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 8 шт., монтаж проводов и кабелей 5 км)
	2021-2022
	 
	36 948,65
	
	
	
	8868,90
	28 079,75
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	36 948,65
	
	
	
	8 868,90
	28 079,75
	

	5.3.2
	Наружное освещение ул. Ленина: 1 этап от ул. Ханты-Мансийская до ул. Героев Самотлора (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км)
	2018
	 
	6 913,43
	6 913,43
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	6 913,43
	6 913,43
	
	
	
	
	

	5.3.3
	Наружное освещение ул. Ленина: 2 этап от ул. Героев Самотлора до ул. Первопоселенцев (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км)
	2018
	 
	2 405,67
	2 405,67
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	2 405,67
	2 405,67
	
	
	
	
	

	5.3.4
	Наружное освещение ул. Ленина: 2 этап от ул. Героев Самотлора до ул. Первопоселенцев (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км)
	2018
	 
	1 876,85
	1 876,85
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	1 876,85
	1 876,85
	
	
	
	
	

	5.3.5
	Наружное освещение ул. Мира 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км)
	2019
	 
	2 223,68
	
	2 223,68
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	2 223,68
	
	2 223,68
	
	
	
	

	5.3.6
	Наружное освещение ул. Мира 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км)
	2019
	 
	1 900,65
	
	1 900,65
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	1 900,65
	
	1 900,65
	
	
	
	

	5.3.7
	Наружное освещение ул. Первопоселенцев 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 70 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,07 км)
	2019
	 
	1 781,85
	
	1 781,85
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	1 781,85
	
	1 781,85
	
	
	
	

	5.3.8
	Наружное освещение ул. Первопоселенцев 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 76 шт., светильники ЖКУ - 76 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,06 км)
	2020
	 
	1 901,40
	
	
	1 901,40
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	1 901,40
	
	
	1 901,40
	
	
	

	5.3.9
	Наружное освещение ул. Первопоселенцев 3 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 33 шт., светильники ЖКУ - 43 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,605 км)
	2020
	 
	993,83
	
	
	993,83
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	993,83
	
	
	993,83
	
	
	

	5.3.10
	Наружное освещение ул. Романтиков (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 28 шт., светильники ЖКУ - 28 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,02 км)
	2021
	 
	707,40
	
	
	
	707,40
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	707,40
	
	
	
	707,40
	
	

	5.3.11
	Наружное освещение ул. Северная (2 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 54 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 54 шт., монтаж проводов и кабелей 1,62 км)
	2019
	 
	13 500,00
	-
	13 500,00
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	13 500,00
	
	13 500,00
	
	
	
	

	5.3.12
	Освещение территорий социальных объектов (сады) - 60 шт. (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 600 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 600 шт., шкаф управления освещением - 60 шт., монтаж проводов и кабелей 18 км)
	2020-2021
	 
	111 000,00
	-
	-
	37 000,00
	74 000,00
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	111 000,00
	
	
	37 000,00
	74 000,00
	
	

	5.3.13
	Освещение территорий социальных объектов (школы) - 40 шт. (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 800 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 800 шт., шкаф управления освещением - 40 шт., монтаж проводов и кабелей 24 км)
	2020-2021
	 
	140 000,00
	-
	-
	35 000,00
	105 000,00
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	140 000,00
	
	
	35 000,00
	105 000,00
	
	

	5.3.14
	Освещение Парка победы (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 100 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 100 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 2 шт., монтаж проводов и кабелей 2 км)
	2020
	 
	13 395,00
	-
	-
	13 395,00
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	13 395,00
	
	
	13 395,00
	
	
	

	5.3.15
	Наружное освещение ул.2П-2 (1 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 2 шт., монтаж проводов и кабелей 1,38 км)
	2019
	 
	11 525,00
	-
	11 525,00
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	11 525,00
	
	11 525,00
	
	
	
	

	5.3.16
	Наружное освещение ул.2П-2 (2 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 117 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 117 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 3 шт., монтаж проводов и кабелей 3,51 км)
	2020
	 
	22 865,00
	-
	-
	22 865,00
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	22 865,00
	
	
	22 865,00
	
	
	

	5.3.17
	Реконструкция ул. Рабочая (от Заводской до Осенней) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 45 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 45 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,51 км)
	2019
	 
	10 867,00
	-
	10 867,00
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	10 867,00
	
	10 867,00
	
	
	
	

	5.3.18
	Реконструкция проездов вокруг мкр. 3п, 4п, 5п (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 55 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 110 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,89 км)
	2019
	 
	12 164,00
	-
	12 164,00
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	12 164,00
	
	12 164,00
	
	
	
	

	5.3.19
	УО 3 мкр. (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 157 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 157 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 3 шт., монтаж проводов и кабелей 4,44 км)
	2019
	 
	23 434,00
	-
	23 434,00
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	23 434,00
	
	23 434,00
	
	
	
	

	5.3.20
	УО 4 мкр. (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 164 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 164 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 3 шт., монтаж проводов и кабелей 4,12 км)
	2019
	 
	16 467,00
	-
	16 467,00
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	16 467,00
	
	16 467,00
	
	
	
	

	5.3.21
	УО Мира 27 (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 8 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 14 шт., монтаж проводов и кабелей 0,51 км)
	2019
	 
	1 143,00
	-
	1 143,00
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	1 143,00
	
	1 143,00
	
	
	
	

	5.3.22
	УО Мира 31 (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 9 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 12 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 2 шт., монтаж проводов и кабелей 0,335км)
	2019
	 
	2 806,00
	-
	2 806,00
	-
	-
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	2 806,00
	
	2 806,00
	
	
	
	

	 
	Реконструкция и модернизация
	 
	 
	1 523 335,69
	3 152,20
	3 152,20
	3 152,20
	3 152,20
	-
	1 510 726,89

	5.3.23
	Реконструкция системы уличного освещения: замена светильников РКУ на ЖКУ (876 шт. РКУ-250, 588 шт. РКУ-400)
	2018-2021
	 
	6 328,80
	1 582,20
	1 582,20
	1 582,20
	1 582,20
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	6 328,80
	1 582,20
	1 582,20
	1 582,20
	1 582,20
	
	

	5.3.24
	Замена голых проводов ВЛ на СИП (26,172 км)
	2018-2021
	 
	6 280,00
	1 570,00
	1 570,00
	1 570,00
	1 570,00
	-
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	6 280,00
	1 570,00
	1 570,00
	1 570,00
	1 570,00
	
	

	5.3.25
	Наружное освещение 60 Лет Октября (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 196 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 196 шт., монтаж проводов и кабелей 11,125 км)
	2023-2035
	 
	78 573,37
	-
	-
	-
	-
	-
	78 573,37

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	78 573,37
	
	
	
	
	
	78 573,37

	5.3.26
	Наружное освещение Дружба Народов (от ул.60 Лет Октября до ул. Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 49 шт., монтаж проводов и кабелей 1,8 км)
	2023-2035
	 
	16 204,23
	-
	-
	-
	-
	-
	16 204,23

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	16 204,23
	
	
	
	
	
	16 204,23

	5.3.27
	Наружное освещение Кузоваткина (от ул. Мира до ул.60 Лет Октября) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 44 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 76 шт., монтаж проводов и кабелей 1,732 км))
	2023-2035
	 
	16 844,59
	-
	-
	-
	-
	-
	16 844,59

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	16 844,59
	
	
	
	
	
	16 844,59

	5.3.28
	Наружное освещение Менделеева (от ул. Мира до ул.60 Лет Октября) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 41 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 41 шт., монтаж проводов и кабелей 1,867 км)
	2023-2035
	 
	15 095,32
	-
	-
	-
	-
	-
	15 095,32

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	15 095,32
	
	
	
	
	
	15 095,32

	5.3.29
	Наружное освещение Ленина (от ул.5П до ул. Ханты-Мансийской) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 420 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 830 шт., монтаж проводов и кабелей 31,287 км)
	2023-2035
	 
	208 711,23
	-
	-
	-
	-
	-
	208 711,23

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	208 711,23
	
	
	
	
	
	208 711,23

	5.3.30
	Наружное освещение Дзержинского (от ул.Ленина до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 14 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 14 шт., монтаж проводов и кабелей 1,264 км)
	2023-2035
	 
	6 913,76
	-
	-
	-
	-
	-
	6 913,76

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	6 913,76
	
	
	
	
	
	6 913,76

	5.3.31
	Наружное освещение М.Джалиля (от ул.Ленина до ул.Таежна) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 20 шт., монтаж проводов и кабелей 0,35 км)
	2023-2035
	 
	3 769,57
	-
	-
	-
	-
	-
	3 769,57

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	3 769,57
	
	
	
	
	
	3 769,57

	5.3.32
	Наружное освещение Нефтяников (от ул.60 Лет Октября до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 45 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 66 шт., монтаж проводов и кабелей 1,56 км)
	2023-2035
	 
	15 840,12
	-
	-
	-
	-
	-
	15 840,12

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	15 840,12
	
	
	
	
	
	15 840,12

	5.3.33
	Наружное освещение Омская (от ул.Кузоваткина до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 151 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 204 шт., монтаж проводов и кабелей 7 км)
	2023-2035
	 
	57 542,05
	-
	-
	-
	-
	-
	57 542,05

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	57 542,05
	
	
	
	
	
	57 542,05

	5.3.34
	Наружное освещение Пионерская (от ул.Победы до ул.Нефтяников) (опора освещения металлическая одностоечная ОГК - 37 шт., светильники УСС 70 Эксперт - 37 шт., монтаж проводов и кабелей 0,8 км)
	2023-2035
	 
	9 169,22
	-
	-
	-
	-
	-
	9 169,22

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	9 169,22
	
	
	
	
	
	9 169,22

	5.3.35
	Наружное освещение Проспект Победы (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 184 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 257 шт., монтаж проводов и кабелей 10,7 км)
	2023-2035
	 
	76 867,10
	-
	-
	-
	-
	-
	76 867,10

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	76 867,10
	
	
	
	
	
	76 867,10

	5.3.36
	Наружное освещение Заводская (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 86 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 190 шт., монтаж проводов и кабелей 7,2 км)
	2023-2035
	 
	45 520,59
	-
	-
	-
	-
	-
	45 520,59

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	45 520,59
	
	
	
	
	
	45 520,59

	5.3.37
	Наружное освещение Лопарева (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 555 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 17 шт., монтаж проводов и кабелей 1,24 км)
	2023-2035
	 
	53 311,21
	-
	-
	-
	-
	-
	53 311,21

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	53 311,21
	
	
	
	
	
	53 311,21

	5.3.38
	Наружное освещение Чапаева (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 164 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 239 шт., монтаж проводов и кабелей 8,2 км)
	2023-2035
	 
	65 054,69
	-
	-
	-
	-
	-
	65 054,69

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	65 054,69
	
	
	
	
	
	65 054,69

	5.3.39
	Наружное освещение Рабочая (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 110 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 216 шт., монтаж проводов и кабелей 0,4 км)
	2023-2035
	 
	31 185,41
	-
	-
	-
	-
	-
	31 185,41

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	31 185,41
	
	
	
	
	
	31 185,41

	5.3.40
	Наружное освещение Мира (от ул.5П до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 238шт., светильники УСС 250 Эксперт - 216 шт., монтаж проводов и кабелей 13 км)
	2023-2035
	 
	92 886,43
	-
	-
	-
	-
	-
	92 886,43

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	92 886,43
	
	
	
	
	
	92 886,43

	5.3.41
	Наружное освещение Интернациональная (от ул.5П до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 410шт., светильники УСС 250 Эксперт - 532 шт., монтаж проводов и кабелей 29,4 км)
	2023-2035
	 
	185 837,51
	-
	-
	-
	-
	-
	185 837,51

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	185 837,51
	
	
	
	
	
	185 837,51

	5.3.42
	Наружное освещение Северная (от ул.5П до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 296шт., светильники УСС 250 Эксперт - 266 шт., монтаж проводов и кабелей 10,5 км)
	2023-2035
	 
	97 390,31
	-
	-
	-
	-
	-
	97 390,31

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	97 390,31
	
	
	
	
	
	97 390,31

	5.3.43
	Наружное освещение Привокзальной площади (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 71шт., светильники УСС 250 Эксперт - 103 шт., монтаж проводов и кабелей 2,6 км)
	2023-2035
	 
	25 364,84
	-
	-
	-
	-
	-
	25 364,84

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	25 364,84
	
	
	
	
	
	25 364,84

	5.3.44
	Наружное освещение Авиаторов (от ул.5П до Аэропорта) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 87шт., светильники УСС 250 Эксперт - 156 шт., монтаж проводов и кабелей 6,85 км)
	2023-2035
	 
	43 179,21
	-
	-
	-
	-
	-
	43 179,21

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	43 179,21
	
	
	
	
	
	43 179,21

	5.3.45
	Наружное освещение пос. Солнечный (от ул.5П до Аэропорта) (светильники УСС 250 Эксперт - 32 шт.)
	2023-2035
	 
	1 440,00
	-
	-
	-
	-
	-
	1 440,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	1 440,00
	
	
	
	
	
	1 440,00

	5.3.46
	Наружное освещение 5П (от ул.2П-2 до ул.Интернациональ-ная) (опора освещения металли-ческая одностоечная ОГС-279 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 552 шт., монтаж проводов и кабелей 19,6 км)
	2023-2035
	 
	133 871,65
	-
	-
	-
	-
	-
	133 871,65

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	133 871,65
	
	
	
	
	
	133 871,65

	5.3.47
	Наружное освещение Ханты-Мансийская (от ул.60 лет Октяб-ря до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 61шт., светильники УСС 250 Эксперт - 114 шт., монтаж проводов и кабелей 3,3 км)
	2023-2035
	 
	26 077,00
	-
	-
	-
	-
	-
	26 077,00

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	26 077,00
	
	
	
	
	
	26 077,00

	5.3.48
	Наружное освещение Пермская (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 59шт., светильники УСС 250 Эксперт - 59 шт., монтаж проводов и кабелей 2,5 км)
	2023-2035
	 
	20 884,88
	-
	-
	-
	-
	-
	20 884,88

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	20 884,88
	
	
	
	
	
	20 884,88

	5.3.49
	Наружное освещение Чапаева (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 165шт., светильники УСС 250 Эксперт - 219 шт., монтаж проводов и кабелей 9,5 км)
	2023-2035
	 
	68 210,92
	-
	-
	-
	-
	-
	68 210,92

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	68 210,92
	
	
	
	
	
	68 210,92

	5.3.50
	Наружное освещение Дзержинского (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 64шт., светильники УСС 250 Эксперт - 64 шт., монтаж проводов и кабелей 2,3км)
	2023-2035
	 
	21 447,74
	-
	-
	-
	-
	-
	21 447,74

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	21 447,74
	
	
	
	
	
	21 447,74

	5.3.51
	Наружное освещение Школы №15 (опора освещения металли-ческая одностоечная ОГС – 10 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 20 шт., монтаж проводов и кабелей 0,45км)
	2023-2035
	 
	4 067,77
	-
	-
	-
	-
	-
	4 067,77

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	4 067,77
	
	
	
	
	
	4 067,77

	5.3.52
	Наружное освещение УПК (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10шт., светильники УСС 250 Эксперт - 24 шт., монтаж проводов и кабелей 1км)
	2023-2035
	 
	5 864,76
	-
	-
	-
	-
	-
	5 864,76

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	5 864,76
	
	
	
	
	
	5 864,76

	5.3.53
	Наружное освещение Нефтяни-ков (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46шт., светильники УСС 250 Эксперт - 48 шт., монтаж проводов и кабелей 1,7км)
	2023-2035
	 
	15 646,41
	-
	-
	-
	-
	-
	15 646,41

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	15 646,41
	
	
	
	
	
	15 646,41

	5.3.54
	Наружное освещение Спортивная (от ул.Нефтяников до ул.Пермс-кая) (опора освещения металли-ческая одностоечная ОГС – 57 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 57шт., монтаж проводов и кабелей 2,15км)
	2023-2035
	 
	19 405,55
	-
	-
	-
	-
	-
	19 405,55

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	19 405,55
	
	
	
	
	
	19 405,55

	5.3.55
	Наружное освещение Маршала Жукова (от ул.Омска до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 55шт., светильники УСС 250 Эксперт - 92шт., монтаж проводов и кабелей 2,6км)
	2023-2035
	 
	21 936,22
	-
	-
	-
	-
	-
	21 936,22

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	21 936,22
	
	
	
	
	
	21 936,22

	5.3.56
	Наружное освещение пос.Дивный)  (светильники УСС 250 Эксперт - 35шт., монтаж проводов и кабелей 0,085км)
	2023-2035
	 
	1 825,02
	-
	-
	-
	-
	-
	1 825,02

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	1 825,02
	
	
	
	
	
	1 825,02

	5.3.57
	Наружное освещение озера Комсомольское (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 68шт., светильники УСС 250 Эксперт - 68шт., монтаж проводов и кабелей 3,12км)
	2023-2035
	 
	24 788,21
	-
	-
	-
	-
	-
	24 788,21

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	24 788,21
	
	
	
	
	
	24 788,21

	6
	ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
	2018-2032
	 
	1 038 061,00
	263 926,00
	83 963,00
	68 722,00
	59 272,00
	46 645,00
	515 533,00

	 
	СТРОИТЕЛЬСТВО
	 
	 
	139 500,00
	131 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 500,00
	1 500,00
	3 500,00

	 
	в том числе по источникам финансирования:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	139 500,00
	131 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 500,00
	1 500,00
	3 500,00

	 
	МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
	 
	 
	898 561,00
	132 926,00
	82 963,00
	67 722,00
	57 772,00
	45 145,00
	512 033,00

	 
	в том числе по источникам финансирования:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	898 561,00
	132 926,00
	82 963,00
	67 722,00
	57 772,00
	45 145,00
	512 033,00

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.1
	Приобретение и размещение контейнеров для сбора ТКО
	2018-2032
	Программа ИП
	78 192,00
	13 536,00
	4 672,00
	3 536,00
	4 112,00
	4 128,00
	48208

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	78 192,00
	13 536,00
	4 672,00
	3 536,00
	4 112,00
	4 128,00
	48208

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.2
	Приобретение мусоровозов
	2018-2032
	Программа ИП
	195 900,00
	29 385,00
	13 713,00
	15 672,00
	15 672,00
	9 795,00
	111663

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	195 900,00
	29 385,00
	13 713,00
	15 672,00
	15 672,00
	9 795,00
	111663

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.3
	Приобретение 8 м3 бункеров
	2018-2032
	Программа ИП
	36 828,00
	7 040,00
	2 112,00
	1 628,00
	1 672,00
	1 716,00
	22660

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	36 828,00
	7 040,00
	2 112,00
	1 628,00
	1 672,00
	1 716,00
	22660

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.4
	Приобретение бункеровозов
	2018-2032
	Программа ИП
	130 176,00
	13 560,00
	8 136,00
	8 136,00
	8 136,00
	8 136,00
	84072

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	130 176,00
	13 560,00
	8 136,00
	8 136,00
	8 136,00
	8 136,00
	84072

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.5
	Приобретение универсальной уборочной техники
	2018-2032
	Программа ИП
	97 200,00
	24 000,00
	12 000,00
	6 000,00
	3 600,00
	2 400,00
	49200

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	97 200,00
	24 000,00
	12 000,00
	6 000,00
	3 600,00
	2 400,00
	49200

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.6
	Малогабаритная техника для уборки тротуаров
	2018-2032
	Программа ИП
	28 800,00
	7 200,00
	3 600,00
	3 600,00
	-
	-
	14400

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	28 800,00
	7 200,00
	3 600,00
	3 600,00
	
	-
	14400

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.7
	Снегоочистители
	2018-2032
	Программа ИП
	46 345,00
	12 995,00
	5 800,00
	4 350,00
	2 900,00
	-
	20300

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	46 345,00
	12 995,00
	5 800,00
	4 350,00
	2 900,00
	-
	20300

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.8
	Снегопогрузчики
	2018-2032
	Программа ИП
	46 640,00
	11 660,00
	5 830,00
	5 830,00
	-
	-
	23320

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	46 640,00
	11 660,00
	5 830,00
	5 830,00
	
	-
	23320

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.9
	Скалыватели-разрыхлители
	2018-2032
	Программа ИП
	238 480,00
	13 550,00
	27 100,00
	18 970,00
	21 680,00
	18 970,00
	138210

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	238 480,00
	13 550,00
	27 100,00
	18 970,00
	21 680,00
	18 970,00
	138210

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.10
	Создание стационарных пунктов приема вторичного сырья
	2018-2023
	Программа ИП
	9 500,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 500,00
	1 500,00
	3500

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	9 500,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 500,00
	1 500,00
	3500

	6.10
	Строительство сортировочной станции, проектно-изыскательские работы, экспертизы, строительно-монтажные работы.
	2018
	Программа ИП
	130 000,00
	130 000,00
	-
	-
	-
	
	-

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	130 000,00
	130 000,00
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	ИТОГО ПО ВСЕМ СИСТЕМАМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
	 
	 
	34 454 789,67
	1 437 915,22
	4 296 163,47
	2 717 602,33
	2 150 265,45
	2 089 069,20
	21 763 774,00

	 
	в том числе:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	СТРОИТЕЛЬСТВО
	 
	 
	17 692 222,75
	980 019,95
	3 481 523,75
	1 456 293,00
	971 744,30
	980 053,75
	9 822 588,00

	 
	в том числе по источникам финансирования:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	22 131,29
	-
	13 278,78
	8 852,51
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	2 623 105,32
	64 024,00
	1 646 683,06
	139 742,26
	127 268,00
	161 674,00
	483 714,00

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	15 046 986,14
	915 995,95
	1 821 561,91
	1 307 698,23
	844 476,30
	818 379,75
	9 338 874,00

	 
	МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
	 
	 
	16 762 566,92
	457 895,27
	814 639,72
	1 261 309,33
	1 178 521,15
	1 109 015,45
	11 941 186,00

	 
	в том числе по источникам финансирования:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- амортизационные отчисления
	 
	 
	2 716 808,07
	281 640,07
	112 420,00
	169 178,00
	87 772,00
	431 845,00
	1 633 953,00

	 
	- прибыль
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-плата за подключение
	 
	 
	102 400,00
	102 400,00
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-заемные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-бюджетные средства
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	-средства частных инвесторов
	 
	 
	13 943 358,85
	73 855,20
	702 219,72
	1 092 131,33
	1 090 749,15
	677 170,45
	10 307 233,00
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Население	Бюджетные организации	Промышленные предприятия	Собственные нужды	Технологические нужды	0.54311041481449274	0.77158060169948306	98.569535227163911	8.7111086660385126E-2	2.8662669661737257E-2	


Ряд 1	
2013	2014	2015	2016	2017	383410.8	400741.7	365869.6	352500	379519.17	


Столбец1	2013	2014	2015	2016	2017	378651.5	395662.3	360636	347300	375783.06	Население	
2013	2014	2015	2016	2017	1811.4	1873	1987.1	2000	2041.1	Бюджетные организации	
2013	2014	2015	2016	2017	2890.9	3085	2823	3200	1695.02	
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